◉ 소방방재청고시 제2007- 41호

『축광유도표지 및 축광위치표지의 성능시험기술기준』개정 고시

SI단위 도입 및 부정기시험 운영상의 불합리한 사항을 개선하여 축광유도표지 및 축광위치표지의 안전성능을 향상시키고자「축광유도표지 및 축광위치표지의 성능시험기술기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2007년  8월    일

소방방재청장

『축광유도표지 및 축광위치표지의 성능시험기술기준』개정 고시

「축광유도표지 및 축광위치표지의 성능시험기술기준」중 다음과 같이 개정한다.

제5조의 내용중 “합성수지이거나 이와 동등이상의 것이어야 한다”를 “합성수지로서 UL94규정에 의한 V-2이상의 난연성능이 있는 것이어야 하며 시험방법은 다음과 같다”로 하고, 다음을 추가한다.

(1) 시험편은 길이 (125 ± 5) ㎜, 폭 (13 ± 0.5) ㎜로 하고 두께는 제품의 외함 두께로 하며, 시편의 가장자리는 매끄럽게 처리하고 모서리의 반경은 1.3 ㎜를 초과하지 않도록 한다.

(2) 버너는 메탄가스를 105 ㎖/min의 압력으로 공급하고 파란불꽃을 (20 ± 1) ㎜의 길이로 한다.

(3) 시험편은 시험편의 아래부분과 버너 끝단과의 거리를 10 ㎜로 조정하여 수직으로 그림과 같이 설치한다.

(4) 시험편에 1차로 10초간 접염한 후 버너를 제거하고 시편에서 불꽃이 사라지는 잔염시간(t1)을 측정한다.

(5) 시험편에 2차로 10초간 접염한 후 버너를 제거하고 시편에서 불꽃이 사라지는 잔염시간(t2)을 측정하고, 불꽃이 사라진후 불꽃 없이 연소되는 잔신시간(t3)을 측정한다.

(6) 시험편이 녹아내리는 경우에는 버너를 45°로 기울이고 불꽃이 시편에 수직으로 닿도록 하여 시험할 수 있다.

(7) 기타 시험방법에 관하여는 UL94규정을 준용하여 실시한다.

(8) 시험편은 5개로 하고, 제출된 시험편 또는 견품의 외함에서 시험편을 추출하며, 견품의 외함에서 시험편을 추출하는 경우에는 1개의 견품에서 시험편을 중복하여 추출할 수 있다.

(9) 난연성능의 적합판정은 다음 표에 의한다.

구 분	적합 판정기준
각 시험편의 t1 또는 t2	30초 이하
5개 시험편의 (t1+t2)의 합	250초 이하
각 시험편의 t2+t3	60초 이하
시험중 시험편을 고정하는 클램프 위치까지 전소되는 시험편이 없을 것

(10) 시험중 시험편이 용융되어 떨어져 바닥에 있는 탈지면이 연소하여도 무방하다.

제20조제1호 단서의 내용중 “소방방재청장이”를 “한국소방검정공사 사장 또는 성능시험지정기관장이”로 한다.

제20조제2호의 단서를 삭제한다.

제20조제3호 나목의 내용중 “합격판정되기 이전에 신청된 5로트를 초과한 로트는”를 “합격하기 이전에 5로트를 초과하여 신청된 제품시험 로트는 희망수검일이 최종 부정기시험 로트의 합격판정 이전인 경우”로 한다.

부  칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.