⊙소방방재청고시제2005-32호

『축광유도표지및축광위치표지의 성능시험기술기준』개정고시

도자기타일공업협동조합” 으로부터 축광유도표지를 도자기 타일로도 제작할 수 있도록 관련 규정에 대한 개정을 요청해 옴에 따라 관련단체 등 의견수렴 등을 거쳐 수정 수용하여「축광유도표지 및 축광위치표지의 성능시험기술기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2005년6 월3 일

소방방재청장

『축광유도표지 및 축광위치표지의 성능시험기술기준』개정고시

「축광유도표지 및 축광위치표지의 성능시험기술기준」중 다음과 같이 개정한다

제1조의 내용중 “소방법(이하“법”이라한다 제50조제4항·제5항 및 소방용기계·기구등의형식승인등에관한규칙 제28조제2항의”를 “소방시설설치유지및안전관리에관한법률(이하“법”이라한다) 제39조제2항 및 소방용기계·기구의형식승인등에관한규칙제32조의”로 한다

제11조를 다음과 같이 한다

제11조(내충격 및 꺽임강도시험) ①축광유도표지 및 축광위치표지의 표시면이 보이도록 하여 철제판 또는 콘크리트바닥에 시료를 놓고, 무게300g인 강철구를 50㎝의 높이에서 추의 낙하지점이 반복되지 않도록 하여 5회 낙하시키는 내충격시험을 실시하는 경우 표지의 구조에 변형이 생기거나 파손되지 아니하여야 한다. 다만, 시멘트 몰타르 등으로 바닥면 전체를 부착하는 구조의 도자기질 타일(도기질, 자기질, 석기질 등을 포함한다 이하같다) 재질의 제품은 그러하지 아니하다.

②도자기질 타일 재질의 축광유도표지 및 축광위치표지로서 시멘트 몰타르 등으로 바닥면 전체를 부착하는 구조의 것은 다음 각호에 따라 30초간 해당 하중을 가하는 꺽임강도시험을 실시하는 경우 구조에 변형이 생기거나 파손되지 아니하여야 한다

1. 짧은변(b) 1㎝당 가하는 하중(F)

가. 긴변의 길이가 155㎜이하인 것：8㎏/㎝

나. 긴변의 길이가 155㎜초과하는 것：10㎏/㎝

2. 시험방법

타일의긴변길이㎜)      지지봉간거리㎜)

50초과95이하                       45

95초과185이하                      90

185초과305이하                    180

305초과605이하                    270

※지지봉은 타일의 긴변 양단에 설치하며, 정방형 구조의 타일로서 타일 표면에 홈이 있는 경우에는 타일의 홈이 파인 방향과 지지봉을 평행으로 하여 설치한다

제13조제1항“다만, 도자기질 타일 재질의 제품의 경우에는 제1호를 표시면 뒷면에 표시할 수 있다”. 는 단서를 신설한다. 동조제2항 각호를 “1.종별 2.제품승인번호 3.제조년월 및 제조번호 또는 로트번호 4.제조업체명 5.설치방법 6.사용상주의사항 7.기타 필요한사항”으로 한다.  동조제3항은 다음과 같이 신설 한다

③제2항의 규정에 불구하고시멘트 몰타르 등으로 바닥면 전체를 부착하는 구조인 도자기타일재질의 축광유도표지 및 축광위치표지는 표지뒷면에 제2항 제2호·제3호·제4호만을 쉽게 지워지지 아니하도록 표시할 수 있으며 이 경우 제2항 각호를 제품설명서에 표기할 경우 제2항 각호를 제품설명서에 표기하여 포장에 첨부하여야 한다.

제14조 시험항목·제15조3호·제6조특별시험10 및 제7조2 “내충격시험”을“내충격시험 또는 꺽임강도시험”으로 한다.

제20조제1호“15로트당”을 “20로트당”으로, “행정자치부장관이”를 “소방방재청장이”로 한다.

부  칙

제1조(시행일) 이기준은고시한날부터시행한다

「축광유도표지 및 축광위치표지의 성능시험기술기준」전문을 소방방재청홈페이지(http：//www.nema.go.kr/알림마당소방방재소식/고시)에 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.