소방방재청고시 2004- 31호

소방시설자체점검사항등에관한고시를 다음과 같이 개정한다.

2004.  10. 16

소방방재청장

1. 개정이유

종전의 소방법령이 폐지되고 소방시설 자체점검에 관하여 소방시설설치유지및안전관리에관한법률시행령이 제정․시행(’04. 5. 30)됨에 따라 동 법령에서 위임된 사항과 그 간의 운영상 나타난 미비점을 개선․보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 소방공무원이 특정소방대상물에 대한 소방검사를 하는 경우에 사용하는 소방검사세부검사표를 정함(안 제2조).

나. 특정소방대상물에 설치된 소방시설등의 자체점검사항 및 세부점검방법은 별지 제2호 서식의 작동기능점검표 및 별지 제3호 서식의 종합정밀점검표에 의하여 실시하도록 함(안 제3조)

다. 소방시설공사감리결과보고서에 첨부하는 소방시설의 항목별 성능시험표는 종합정밀점검표를 준용하도록 함(안 제4조)

※ 개정전문은 소방방재청 홈페이지(www.nema.go.kr) 자료실→관련법규→고시란에 게재하였습니다.

소방방재청 고시 제2004 - 31호

소방시설자체점검사항등에관한고시

제1조(목적) 이 고시는 소방시설설치유지및안전관리에관한법률시행령 제9조제1항제2호의 규정에 의한 소방검사세부검사표 및 동 규칙 제18조제3항 규정에 의한 소방시설자체점검 구분에 따른 점검사항․소방시설등점검표․점검인원 및 세부점검방법 그 밖의 자체점검에 관한 사항과 공공기관의방화관리에관한규정 제15조제5항 규정의 자체소방점검표 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(소방검사세부검사표) 소방시설설치유지및안전관리에관한법률시행령 제9조제1항제2호 규정의 소방검사세부검사표는 별지 1과 같다.

제3조(점검사항․세부점검방법 및 소방시설등점검표 등) ①특정소방대상물에 설치된 소방시설등의 자체점검사항 및 세부점검방법은 별지 제2호 서식의 작동기능점검표 및 별지 제3호 서식의 종합정밀점검표에 의하여 실시하여야 한다.

②특정소방대상물에 설치된 소방시설등에 대하여 자체점검을 실시하고자 하는 경우의 자체점검표는 다음 각호와 같다.

1. 작동기능점검 : 별지 제2호 서식의 작동기능점검표에 의하여 실시하되, 별지 제4호 서식의 소방시설도시기호를 이용하여 작동기능점검표를 작성할 수 있다.

2. 종합정밀점검 : 별지 제3호 서식의 종합정밀점검표(변전설비개요표, 발전설비개요표, 축전지설비개요표, 부하설비개요표, 전동기펌프 및 엔진펌프 성능시험표, 각 펌프 운전시험성적표는 제외한다)에 의하여 실시하되, 별지 제4호 서식의 소방시설도시기호를 이용하여 종합정밀점검표를 작성할 수 있다.

③건축물을 신축하거나 증축․개축 또는 대수선을 한 때에는 건축물의 사용승인을 받은 다음연도부터 작동기능과 종합정밀점검을 실시한다.

제4조(소방시설 종합정밀점검표의 준용) 소방시설공사업법 제20조 및 동법시행규칙 제19조의 규정에 의한 감리결과보고서에 첨부하는  서류 중 소방시설성능시험조사표의 붙임 서류인 소방시설의 항목별 성능시험표는 이 고시의 별지 제3호 서식의 종합정밀점검표를 준용한다.

제5조(공공기관의 자체소방점검표 등) 공공기관의 기관장이 공공기관의방화관리에관한규정 제15조제5항의 규정에 의하여 소방점검을 실시하는 때에는 별지 5호 서식의 소방시설외관점검표를 사용하여 점검하여야 하며, 자체점검에 관한 사항을 별지 제6호 서식의 소방시설자체점검기록부에 기재하여 관리하여야 한다.

부     칙

①(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

②(다른 고시의 폐지) 종전의 행정자치부 고시 제2001-6(소방시설자체점검표고시)호는 이를 폐지한다.

③(종합정밀점검표에 관한 경과조치) 별지 제3호 종합정밀점검표는 2005년 1월 1일부터 종합정밀점검을 하는 종합정밀점검부터 적용하며, 2004년도 실시하는 종합정밀점검의 경우에는 종전의 종합정밀점검표를 사용한다.

[별지 1호서식]

소방검사 세부검사표

1. 검사대상

대 상 명			전화번호
소 재 지			주 용 도
건물구조		대표자		방화관리자

2. 검사사항

검사구분	주요검사사항	조치사항
①화재예방조치에 관한 사항
②개수명령등 조치에 관한 사항
③방화관리자 선임 및 방화관리업무에 관한 사항
④위험물 제조소등 안전관리에 관한 사항
⑤위험물안전관리자, 위험물시설안전원의 선임 및 업무에 관한 사항
⑥소방시설자체점검에 관한 사항
⑦기타 소방법령 관련사항

< 기타 소방관련 검사사항 >

검사구분	주요검사사항	조치사항
①건축분야 관리상태	①방화구획(방화문 포함) ②피난계단 및 통로 ③비상구(비상탈출구) ④가연성 내장재 사용여부
②전기분야
③가스분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

3. 안전관리상 참고사항

○ 화재취약 위험시설
○ 경방관리 및 화재시 특이사항
○ 차기 점검시 확인사항
○ 행정처분 또는 법령위반에 의한 처벌경력 등

4. 검사자 종합의견

○ 관계인의 방화관리 관심도 및 여론	○ 방화관리자의 회사내 입지정도 ○ 시설주의 소방안전관리의식 ○ 소방시설과 방화시설 안전관리 상태 총평 ○ 기타
○ 소방검사에 대한 의견	○ 전체적인 점검결과 의견을 간략히 기재 ○ 현지시정사항 및 지도사항 기재 ○ 보험가입과 금액등 기재 ○ 기타
비고)

※ 비고란에는 기타 검사부에서 기재하지 아니한 특이사항을 기재한다.

< 소방시설 기능에 대한 검사사항 > - 검사필요시 작성

검사구분	주요검사사항	조치사항
①소화설비	①소화기구의 적정성 ②옥내소화전 설비의 적정성 ③스프링클러설비의 적정성 (간이스프링클러설비 포함) ④물분무등소화설비의 적정성 ⑤옥외소화전설비의 적정성
②경보설비	①비상경보설비의 적합성 ②비상방송설비․누전경보기․ 가스누설경보기의 적합성 ③자동화재탐지설비의 적합성 ④자동화재속보설비의 적합성
③피난설비	①피난 및 인명구조기구 적정성 및 위치․수량등 파악 ②유도등․유도표지 및 비상조명등 적정성
④소화용수설비	①상수도소화용수설비의 적정성 ②기타 용수설비의 적정성
⑤소화활동설비	①제연설비의 적정성(제연구획 확인) ②연결송수관 및 연결살수설비 적정성 ③비상콘센트 및 무선통신보조설비 적정성 ④연소방지설비 적정성

< 다중이용시설 소방검사 >

검사구분	주요검사사항	조치사항
다중이용업소의 소방․방화시설에 관한 사항	①안전점검표비치 적정여부 ②방염대상물품 및 방염처리상태 적정성 ③소화기 및 간이소화용구의 비치적정 및 기능점검 ④간이스프링클러설비 적정성 ⑤피난설비 적정성 - 유도등․유도표지, 비상조명등, 피난기구등 기능점검 ⑥경보설비의 적정성 - 비상벨설비, 비상방송설비, 가스누설경보기 기능점검 - 경보설비의 각실 설치여부 ⑦방화시설의 적정성 - 방화문 성능의 적합성 (시험성적서, 열림구조, 기밀도등) - 비상구(비상탈출구)의 구조 적합성(크기, 위치, 피난용이성 등) ⑧영상음향차단장치 기능점검 - 위치, 작동방법등 ⑨누전차단기의 기능점검 피난유도선 확인 - 피난유도선의 각실 배치여부 화기취급장소 및 위험물 안전관리 상태
	※ 비고(검사하기 곤란한 사항이나 검사시 특이사항 기재)

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품))

□별지 제2호 소방시설작동기능점검표

목     차

1) 소방대상물의 개요표

2) 소화기구(수동식․자동식소화기, 간이소화용구)

3) 옥내․외 소화전설비

4) 스프링클러설비(간이스프링클러설비포함), 물분무소화설비

5) 포소화설비

6) 이산화탄소․할로겐화합물․청정소화약제․분말소화설비

7) 자동화재탐지설비․자동화재속보설비․시각경보기

8) 통합감시시설

9) 누전경보기

10) 가스누설경보기

11) 비상경보설비․비상벨․자동식싸이렌․단독경보형감지기

12) 비상방송설비

13) 피난기구․인명구조기구

14) 유도등․유도표지․비상조명등

15) 휴대용비상조명등

16) 소화용수설비

17) 제연설비

18) 특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비

19) 연결송수관․연결살수설비․연소방지설비

20) 무선통신보조설비․비상콘센트설비

21) 다중이용업의 소방시설등

22) 기타설비

1. 소방대상물의 개요표

가. 건축물의 개요

건 축 물 의 개 요
건물명							위치
식 조 지붕, 지상 층, 지하 층, 연면적 : ㎡ 개동
건축물의 구 분			1 내화건축물 2 준내화건축물 3 그밖의 건축물			주요구조부 의 구분				1 내화구조 2 내화구조이외의 구조
주된용도						그밖의 사항
층별	바닥면적(㎡)			용도또는실명	구 조 (내화구조/기타)				내장마무리			비 고
									천 정		벽

※ 건축물의 구분, 주요구조부의 구분에 대하여는 해당번호에 ○표를 한다.

※ 비고란은 신축,증축,개축 등의 내용을 기재한다.

※ 자체점검결과를 2년간 보관하여야 한다.

1.소방시설점검결과보고서(소방서장에게 보고하는 경우에 한함)

2.소방시설자체점검표

나.소방시설
구분		해 당 설 비					점검결과			구분	해 당 설 비					점검결과
소화설비		□소화기구			□수동식소화기					피난설비	□피난기구	□피난사다리
					□자동식소화기							□완강기
					□간이소화용구							□구조대
		□옥내소화전설비										□미끄럼봉
		□옥외소화전설비										□피난로프
		□스프링클러설비										□공기안전메트
		□간이스프링클러설비										□간이완강기
		□물분무소화설비										□기타 :
		□포소화설비									□인명구조기구	□방열복
		□이산화탄소소화설비										□공기호흡기
		□할로겐화합물소화설비										□인공소생기
		□분말소화설비									□유도등	□피난구유도등
		□청정약제소화설비										□통로유도등
		□화재조기진압용스프링클러설비										□객석유도등
		□기타 :									□유도표지
경보설비		□자동화재탐지설비및시각경보기									□비상조명등 □휴대용비상조명등
		□통합감시시설
		□자동화재속보설비									□기타 :
		□누전경보기								소화용수 설 비	□상수도소화용수설비
		□비상 경보 설비		□비상벨설비							□기타 :
				□자동식싸이렌						소화활동 설 비	□제연설비
				□단독경보형감지기							□연결송수관설비
				□기타 :							□연결살수설비
		□비상방송설비									□연소방지설비
		□가스누설경보기									□무선통신보조설비
		□기타									□비상콘센트설비
기 타		□방염물품								□소방관련사항
비 고
다. 다중이용업 소방시설 등
소방시설	구 분		□소화설비			□경보설비			□피난설비		□소화용수설비		□소화활동설비
	점검결과
방화시설	구 분		□출입문					□비상구(비상탈출구)
	점검결과
기타시설	구 분		□영상음향차단장치					□누전차단기			□피난유도선			□방염물품
	점검결과
비 고	※ 방염처리여부 :

※소방시설, 다중이용업란의 □란에는 해당 시설에 V를 한다.

※점검결과란은 양호○. 불량X. 해당없는 항목은 /표시를 한다.

※비고란에는 점검항목대로 기재하기 곤란하거나 점검항목에서 없는 사항을 기재한다.

(별지 제 2-1 호 서식)

2. 소 화 기 구

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점검항목		점검내용					점검결과					비 고
										결과	불량내용		조치내용
소화기구		수동식		설치장소	○통행 또는 피난에의 장애여부 ○소화약제는 동결․변질 등의 우려가 없고 사용하기 쉬운 위치에 설치여부
				설치거리	○보행거리가 규정치 이하인가 여부										○소형: 20m ○대형: 30m
				적 응 성	○설치장소에 적응하는 소화기 인가의 여부
				위치표지	○설치 위치표지 부착 여부										○바닥에서 1.5m이하
				본체용기	○변형․손상․현저한 부식 등의 여부
				누름쇠, 레바등의 조작장치	○변형․손상 등이 없고 정확한 장치 여부
				캡	○변형․손상 등이 없고 정확한 결합 여부
				호 스․ 혼․노즐	○본체 용기와의 정확한 결합 여부 ○이산화탄소소화기는 혼 손잡이의 탈락 여부
				지시압력계	○지시압력치의 적정 여부										축압식소화기 (녹색범위)
				소화약제	○분말소화약제와 고체화된 것이 있는가의 여부
				안전핀	○봉인의 탈락 여부
		자동식		소화약제	○지시압력치의 적정 여부
				수신부	○설치장소 및 음향장치의 음량의 적정여부
				감지부	○가스누설시험시의 작동여부 및 연료특성의 적절한 설치위치여부
				방출구	○소화약제 방출장애 여부
				차단밸브	○가스차단밸브의 견고성 및 정상 개폐여부
보유현황	설치장소 (층별)					종류 및 규격	보유 수량	합격 수량	불량 수량	설치장소 (층별)		종류 및 규격		보유 수량	합격 수량	불량 수량

(별지 제 2-2 호 서식)

3. 옥내ㆍ외소화전설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
수원	물의상태			○현저한 부패, 부유물, 침전물 등의 여부				(수원) ○종류: ○수량: (㎥)
	급수장치			○변형․손상, 현저한 부식 등의 여부 ○기능의 정상 여부
	수위계			○정상적인 작동여부
	저수위 경보장치			○정상적인 작동여부
	밸 브 류			○개폐조작이 쉬운지의 여부
전동기제어장치	개폐기 및 스위치류			○단자가 고정되어 있고 기능의 정상 여부				(전동기제어장치) ○전압계: V ○전류계: A ○자동․수동 ○절환상태: 양호,불량
	퓨우즈류			○적정한 종류 및 용량을 사용 하는가의 여부
	계 전 기			○기능의 정상 여부
	표 시 등			○정상적인 점등 여부
	절환장치			○자동․수동 절환장치의 정상 여부 (평상시 자동 상태)
	결선접속			○단선․단자의 풀림․탈락․손 상 등의 유무
기동장치	기동조작부			○직접조작부 및 원격조작부 기능의 정상 여부				○설정압력: ○주펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠ ○충압펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠
	기동용 수압개폐 장치			○압력스위치의 단자가 고정되어 있으며 작동압력치가 적정한지의 여부
가압송수장치	펌프방식	전동기	회전축	○원활한 회전 여부				○전동기출력: HP ㎾
			베어링부	○윤활유의 변질 등이 없고 필요량 충전여부
			축부속	○풀려 있거나 기능의 정상 여부
			본체	○기능의 정상 여부

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목				점 검 내 용				점검결과				종별, 제원, 규격 등
									결과	불량내용		조치내용
가압송수장치	펌프방식	내연기관		연료	○연료탱크 정상(20분이상) 및 누수 여부
				축전지	○정상전압․전류 여부
				본체	○윤활유 적정 여부
		펌프		회전축	○원활한 회전 여부								○주펌프 -양정: m -토출량: ℓ/min ○전동기 -종류: -용량: HP
				베어링부	○윤활유의 오염, 변질 등이 없고 필요량 충전 여부
				그랜드부	○현저한 누수의 유무
				연성계 및 압력계	○정상 작동여부
				성능	○정상여부 (성능시험을 통해서)
	고가수조방식				○압력의 정상여부
	압력수조방식				○압력저하 방지 장치의 정상작동 여부
물올림장치	밸 브 류				○개폐조작이 쉬운지의 여부								○수량: ℓ
	자동급수장치				○변형․손상, 현저한 부패 등의 여부 ○수량이 감수(⅔)시 자동급수 여부
	저수위 경보장치				○변형․손상, 현저한 부식 등의 여부 ○수량이 감수(½)시 저수위경보 작동여부
비고	※펌프성능시험결과표
			구 분			체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전			적 정 여 부
			토출량 (ℓ/min)			0					1.체절운전시 토출압은 정격토출압의 140%이하 ( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상 ( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상 ( )
			토출압 (kgf/㎠)
	※릴리프밸브 작동 압력 : kgf/㎠

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용		점검결과				종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
배관	밸 브 류	○개폐조작이 쉬운지의 여부						○주관경: mm ○가지관경: mm
	배 관	○새거나 변형․손상의 여부 ○보온조치 여부
	여과장치	○여과망의 변형․이물질의 축적 등의 유무
	순환배관	○변형․손상․기능(체절압력에 서 작동) 정상 여부
소화전함등	호스및 노즐, 개폐밸브	○손상, 현저한 부식 등이 없고 결합이 쉬운지의 여부						○기동방식 -수동기동방식 -자동기동방식 ○방수압력: 층 kgf/㎠ 양호,불량 ○방수량: 층 ℓ/min 양호, 불량
	위치표시등	○손상․탈락․깨진 전구등이 없는지 의 여부
	펌프기동 표시등	○손상․탈락․깨진 전구등이 없는지 의 여부 ○송수펌프기동시 점등 여부
	기동스위치 (수동기동방식)	○손상․탈락 등이 없는지의 여부
	“조작방법” 표지	○“조작방법”표지 부착 여부
	감압밸브	○손상․변형 및 밸브누수 여부
송수구		○패킹의 노화 및 호스결합 여부 ○소방차진입로 확보 및 장애물 여부
※주 요 기 능 점 검 사 항		○ 펌프성능시험배관을 이용한 펌프 성능시험 ○ 최상층의 소화전을 이용한 방수시 험, 방수상태 확인 ○ 최상층의 소화전 개방시 송수펌프 자동기동 및 기동표시등 점등 확인 ○ 제어반(자탐용수신반)의 펌프기동스위 치가 자동상태인지 확인 ○ 주배관 개폐밸브 개방 확인 ○ 비상전원의 절환 확인
전원	비상전원	비상전원으로의 절환 여부						자가발전설비 축전지설비
설치개수	층별(동별)		설치수량	층별(동별)			설치수량
비고

(별지 제 2-3 호 서식)

4.스프링클러소화설비(간이스프링클러소화설비)ㆍ물분무소화설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
수원	물의상태			○현저한 부패, 부유물, 침전물 등의 여부				(수원) ○종류: ○수량: (㎥)
	급수장치			○변형․손상, 현저한 부식 등의 여부 ○기능의 정상 여부
	수위계			○정상적인 작동여부
	저수위 경보장치			○정상적인 작동여부
	밸 브 류			○개폐조작이 쉬운지의 여부
전동기제어장치	개폐기 및 스위치류			○단자가 고정되어 있고 기능의 정상 여부				(전동기제어장치) ○전압계: V ○전류계: A ○자동․수동 ○절환상태: 양호, 불량
	퓨우즈류			○적정한 종류 및 용량을 사용 하는가의 여부
	계 전 기			○기능의 정상 여부
	표 시 등			○정상적인 점등 여부
	절환장치			○자동․수동 절환장치의 정상 여부 (평상시 자동 상태)
	결선접속			○단선․단자의 풀림․탈락․손 상 등의 유무
기동장치	기동조작부			○직접조작부 및 원격조작부 기능의 정상 여부				○설정압력: ○주펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠ ○충압펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠
	기동용 수압개폐 장치			○압력스위치의 단자가 고정되어 있으며 작동 압력치가 적정한지의 여부
가압송수장치	펌프방식	전동기	회전축	○원활한 회전 여부				○전동기출력: HP ㎾
			베어링부	○윤활유의 변질 등이 없고 필요량 충전여부
			축부속	○풀려 있거나 기능의 정상 여부
			본체	○기능의 정상 여부

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목				점 검 내 용				점검결과				종별, 제원, 규격 등
									결과	불량내용		보완대책
가압송수장치	펌프방식	내연기관		연료	○연료탱크 정상(20분이상) 및 누수 여부
				축전지	○정상전압․전류 여부
				본체	○윤활유 적정 여부
		펌프		회전축	○원활한 회전 여부								○주펌프 -양정: m -토출량: ℓ/min ○전동기 -종류: -용량: HP
				베어링부	○윤활유의 오염, 변질 등이 없고 필요량 충전 여부
				그랜드부	○현저한 누수의 유무
				연성계 및 압력계	○정상 작동여부
				성능	○정상여부 (성능시험을 통해서)
	고가수조방식				○압력의 정상여부
	압력수조방식				○압력저하 방지 장치의 정상작동 여부
물올림장치	밸 브 류				○개폐조작이 쉬운지의 여부								○수량: ℓ
	자동급수장치				○변형․손상, 현저한 부패 등의 여부 ○수량이 감수(⅔)시 자동급수 여부
	저수위 경보장치				○변형․손상, 현저한 부식 등의 여부 ○수량이 감수(½)시 저수위경보 작동여부
비고	※펌프성능시험결과표
			구 분			체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전			적 정 여 부
			토출량 (ℓ/min)			0					1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하 ( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상 ( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상 ( )
			토출압 (kgf/㎠)
	※릴리프밸브 작동 압력 : kgf/㎠

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
배관	밸브류	○개폐조작이 쉬운지의 여부				○주관경: mm ○가지관경: mm
	여과장치	○여과망의 변형․이물질의 축적 등의 유무
	순환배관	○변형․손상․기능(체절압력에서 작동)정상 여부
송수구		○패킹의 노화 및 결합 여부 ○소방차진입로 확보 여부
일제개방밸브 (전자밸브포함)		○일제개방 밸브 기능의 정상 여 부
스프링클러헤드	외 형	○새거나 변형․손상 등이 있는가 의 여부
	감열 및 살수분포 장애	○헤드 감열 및 살수분포의 방해 물 설치 유무				○폐쇄형헤드표시 온도; ℃
	미경계부분	○칸막이 설치 등으로 인한 헤드 의 미설치 부분의 유무
시험밸브	시험밸브	(시험밸브개방시) -방수압․방수량 확인 -해당 방호구역의 음향경보 확인 -유수검지장치의 압력스위치작동 및 수신반의 화재표시등 점등확인 -기동용 수압개폐장치의 작동과 가압 송수장치의 기동확인				○시험실시층: 층
전원	비상전원	○상용전원 차단시 정상가동 유무 ○연료 20분이상 확보 여부				자가발전설비 축전지설비
비고	※유수검지장치 작동 여부는 유수검지장치 점검내용 참조

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
유수검지장치	밸브본체	○습식작동식스프링클러 설비 작동상태 점검사항 ① 유수검지장치의 배수밸브를 개방 ② 말단시험밸브를 개방 ※수신반에서 자동복구스위치를 누르고 실시 유수검지장치 작동여부 및 경보발령 여부 압력스위치의 볼밸브 폐쇄 여부 중 택하여 실시하고 작동상태 기재				○직경: ○설치갯수:
		○준비작동식스프링클러 설비 작동상태 점검사항 ※준비작동밸브의 2차측 주밸브를 잠그고 실시할 것 ① 수신반에서 솔레노이드밸브를 개방 한다. ② 준비작동밸브의 긴급해제밸브(수동 기동밸브)를 작동한다. ③ 슈퍼비조리판넬의 기동스위치를 ON 한다. ④ A․B회로가 다른 두 개의 감지기를 동시에 작동한다. 중 택하여 실시하고 작동상태 기재				○직경: ○설치갯수:
		○일제살수식스프링클러 설비 작동상태 점검방법 ※일제개방밸브의 2차측 주밸브를 잠그고 실시할 것 ① 수동기동함의 누름버튼을 눌러서 동작 ② 수신반에서 해당감지회로를 복수로 동작 ③ 일제개방밸브로부터 배관을 연장시켜 설치된 수동개방밸브를 개방하여 동작 중 택하여 실시하고 작동상태 기재				○직경: ○설치갯수:
비고

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
유수검지장치	밸브본체	○건식스프링클러설비의 작동상태 점검 사항 ※ 건식밸브의 2차측 주밸브를 잠그고 실시 ① 시험밸브를 개방한다. ② 시험밸브의 개방으로 압력스위치의 동작 및 경보장치의 작동 확인 ※ 작동상태 점검 후 시설을 반드시 복원 조치할 것				○직경: ○설치갯수:
	리타팅 챔버	○자동배수장치 등에 의한 배수가 유효하게 이루어지는가의 여부 (습식 스프링클러설비만 해당)
	압력 스위치	○단자가 고정되어 있으며 설정 압력 치가 설치도면과 일치하고 작동 압력치의 적정 여부
	음향경보 장치 및 표시장치	기능 정상 여부
비고	슈퍼비죠리판넬 ①상용전원 정상 여부 ②밸브개방시 밸브개방램프 점등 여부 ③기동스위치 작동시 준비작동식 밸브 개방 여부

(별지 제 2-4 호 서식)

5. 포 소화설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
						결과	불량내용	조치내용
포소화설비		포소화약제저장탱크	소화 약제		○포원액은 규정대로 확보 여부 ○변질․현저한 오염 등의 유무				(포소화약제 저장탱크) ○약제량: ℓ
			압력계		○가압되어있는 탱크내부 압력계를 부착했는지의 여부
			밸브류		○개폐조작이 쉬운지의 여부
		포소화약제혼합장치등	약제혼합장치		○조정기구가 있는 곳에서 그 기능의 정상 여부				(포소화약제혼합방식) -펌프프로포셔너 -프레져프로포셔너 -프레져사이드프로포셔너 -라인프로포셔너
			가압송액장치		○현저한 수액이 없고, 가압용펌프를 필요로 하는 것은 가압송수장치에 준한 점검으로 기능의 정상 여부
			개폐 밸브		○개폐조작이 쉬운지의 여부
		유수검지장치 및 압력검지장치	밸브 본체		○기능의 정상 여부				(유수검지장치) ○위치: ○설치수:
			압력 스위치		○단자의 풀림 등이 없고, 작동압력의 적정 여부
			방호구획(고발포에한함)		○개구부의 자동폐쇄장치 기능의 정상 여부
			음향 장치		○기능의 정상 여부
		수동 기동장치 및 수동 개방밸브			○수동조작함은 당해 방호구역의 밖에 설치되어 있는지의 여부 ○기동시 설비는 정상적으로 기동하는 지의 여부 ○수동조작함의 전원표시등은 점등 되어 있으며 기동확인등은 펌프작동 시 점등되는가의 여부				(수동조작함) ○위치: ○설치수:
		화재표시 및 경보장치		음향	○정상적으로 울리고 그 음량의 적정 여부
				음성	○기동후 주의음을 발하는지의 여부
				표시등	○화재표시등의 점등 여부
		비상전원			○연료 20분이상 확보 여부 ○상용전원 정전시 비상전원으로의 절환 여부				(비상전원) ○종류: -축전지설비 -자가발전설비 -비상전원수전설비
비고	※ 설비의 종류 : □ 홈워터스프링클러설비 □홈헤드설비 □고정포방출설비 □포소화전설비 □포호스릴설비

(별지 제 2-5 호 서식)

6. 이산화탄소․할로겐ㆍ청정소화약제ㆍ분말 소화설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분		점검항목	점 검 내 용		점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
할 로 겐 . 청 정 소 화 약 제 . CO2 ․ 분 말 소 화 설 비	약제저장용기등	설치상황	○약제용기저장소의 적합 여부 (방화구역이외의 장소에 설치)					(약제저장용기) ○위치: ○용기수: 병 ○약제량: ㎏ ○용기밸브 개방장치종류 -전기식 -가스압식
		소화약제량	○소화약제량의 규정량 이상 저장 여부
		용기밸브 개방장치	○용기밸브개방장치(피스톤로드 및 파괴침)의 변형․손상 등이 없고 정상작동 여부
	기동용가스용기등	외형	○변형․손상의 유무					(기동용가스용기) ○위치: ○용기수: 병 ○가스량: ㎏ ※저장용량이 0.6㎏이상인가 확인 ○경보발령후 기동용기솔레 노이드밸브 개방전까지 지연장치 작동 시간 ______초
		가스량	○규정량이상 저장 여부
		용기밸브 개방장치	○단자의 풀림․파괴침의 변형 등이 없고 정상작동 여부
		※작동확인	○기동용기에 설치된 솔레노이드 밸브 이탈 후 봉침(파괴침)작동 여부
			작동방법	① 수동조작 스위치 작동 ② 감지기 2개회로 동작 ③ 수신반에서 동작시험 스위치조작중 택하여 실시 ※주의사항: 기동용기와 솔레 노이드밸브를 반드시 분리 후 실시
	선택밸브	본체	○고정부의 풀림					○선택밸브수: 개 ○개방장치: -전기식 -가스압식
		개방장치	○단자의 풀림 등이 없고 확실한 작동 여부
		조작관 첵크밸브	○접속부의 풀림 등이 없고 기능 의 정상 여부
	기동장치	조작함	○문짝의 개폐기능의 정상 여부					(기동장치) ○위치: ○조작함수:
		누름버튼	○방출용스위치 및 비상정지용 누름버튼 등의 손상이 없고 기 능의 정상 여부
		표시등	○정상적인 점등 여부
		자동․수동절환장치	○절환기능의 정상여부(자동식 기동장치)
비고	※ 설비방식 : □ 전역방출방식 □국소방출방식 □호수릴방식

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
할 로 겐 . 청 정 소 화 약 제 . CO₂ ․ 분 말 소 화 설 비		경보장치	음향	○정상적으로 울리고 그 음량의 적정 여부
			음성	○기동후 주의음을 발하는지의 여부
		방출표시등 및 압력스위치	위치	○방호구역외에 설치 되었는지 의 여부
			점등여부	○정상적인 점등 여부(압력스위 치 작동 후)
			"표시등" 표지	○가스방출표지는 보기쉬운 곳 에 설치되어 있는지 여부 ○방출표시등 문자는 선명한지 여부
			싸이렌	○싸이렌의 변형․손상은 없는 지 여부
		방호구획		○개구부의 자동폐쇄장치 기능 의 정상 여부				(방호구획) ○방호구획수:
		비상전원		○상용전원 정전시 절환 여부
		감지기 (자동식기동장치)		○감지기파손․변형 또는 탈락 여부
				○감지기 한 회로 동작시 싸이 렌이 작동하며, 두 회로 동작 시 솔레노이드밸브가 작동하 는지 여부 ※기동용기와 솔레노이드밸브를 반드시 분리 후 실시할 것
				○감지기 정상 작동 여부
		제어반		○계전기류의 커버의 파손․ 탈락은 없는지 여부
				○시한장치는 이상이 없는지 여부
				○각종 스위치류의 이상은 없는 지 여부
				○도통시험 및 화재작동시험시 이상은 없는지 여부
				○예비전원 충전상태는 이상이 없는지 여부
				○연동설비는 이상이 없는지 여부
비고	※상기 사항은 방출표시등 및 압력스위치 뒤에 작성

(별지 제 2-6 호 서식)

7. 자동화재탐지설비․시각경보기자동화재속보설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
예비 전원 비상 전원 (내장 형)	절환장치	○상용전원에서 비상전원으로, 비상전원 에서 상용전원으로의 자동절환 여부
	충전장치	○변형․손상 등이 없고 이상한 발열 등의 유무
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
수신기	스위치류	○단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부
	퓨우즈류	○적정의 종류 및 용량의 사용 유무
	계전기	○기능의 정상 여부 확인
	표시등	○정상적인 점등 여부
	경계구역 표시장치	○손상․불선명한 부분 등의 유무
	통화장치	○수신기 상호간 또는 발신기 등과의 통화가 명료하게 이루어지는가의 여부
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	화재표시	○화재표시 시험을 하였을 때 정상적인 화재표시의 여부
	회로도통	○회로도통시험을 하였을 때 시험용 계기의 지시 또는 확인 등의 점검에 의한 도통 여부
	예비품등	○퓨우즈․전구등의 예비품 및 회로도 등의 비치 여부

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목					점 검 내 용	점검결과						종별, 제원, 규격 등
							결과		불량내용		조치내용
감지기	외형					○변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무
	경계상황		미경계 부분			○설치 후의 용도변경․칸막이 변경 등으로 인한 미경계부분의 이상 유무 확인
			기능장애			○감열부의 기능장애가 되는 도장 등 이 없고 열기류 또는 연기 유동의 장애물 유무
			가열, 가연시험			○감지기에 가열, 가연시험을 한 경우 확실하게 작동하고, 또한 경계구역 의 표시의 적정여부
음향장치	발신기					○누름버튼 또는 송수화기를 조작한 때 확실하게 작동하고, 확인등이 있는 것은 점등 여부 ○응답표시등의 정상 점등 여부
	음량등					○음량 및 음색이 다른 기계의 잡음 등과 구별 여부
	경보방식					○경보방식(일제경보․구분경보)대로 지구음향장치가 울리는가의 여부
	표시등					○변형, 손상, 탈락 등의 유무 ○점등 유무
시각경보기		외형			○변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무
		설치높이			○바닥으로부터 2m이상 2.5m이하의 장소에 설치여부
		설치위치			○복도․통로․청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실에 설치여부 ○각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치여부
		○ 감지기 또는 발신기 동작시 정상작동 여부
자동화재 속보설비				○위치,성능,전원,관리상태등 정상여부
비고

□ 설비개요

항 목	수 신 기	자동화재속보설비	감지기
			열	연기
종 류(형 식)
제 조 자
회로수(설치수)

※ 수신기의 경우 사용회로수 기재

경 계 구역		감 지 기						발신기
		열 감지기				연기 감지기
층별	회로번호	차동식 스포트형	보상식 스포트형	정온식 스포트형	차동식 분포형	연기 감지기	기타

(별지 제 2-7 호 서식)

8. 통합감시시설

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
예비 전원 비상 전원 (내장 형)	절환장치	○상용전원에서 비상전원으로, 비상전원 에서 상용전원으로의 자동절환 여부
	충전장치	○변형․손상 등이 없고 이상한 발열 등의 유무
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
주수신기	스위치류	○단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부				○설치위치
	퓨우즈류	○적정의 종류 및 용량의 사용 유무
	계전기	○기능의 정상 여부 확인
	표시등	○정상적인 점등 여부
	경계구역 표시장치	○손상․불선명한 부분 등의 유무
	통화장치	○수신기 상호간 또는 발신기 등과의 통화가 명료하게 이루어지는가의 여부
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	화재표시	○화재표시 시험을 하였을 때 정상적인 화재표시의 여부
	회로도통	○회로도통시험을 하였을 때 시험용 계기의 지시 또는 확인 등의 점검에 의한 도통 여부
	예비품등	○퓨우즈․전구등의 예비품 및 회로도 등의 비치 여부

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
보조주수신기	스위치류		○단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부				○설치위치
	표시등		○정상적인 점등 여부
	경계구역 표시장치		○손상․불선명한 부분 등의 유무
	결선접속		○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	화재표시		○화재표시 시험을 하였을 때 정상적인 화재표시의 여부
	예비품등		○퓨우즈․전구등의 예비품 등의 비치여부
	원격제어		○주수신기의 원격제어 기능의 정상여부
예비선로			○ 비상시에 대비하여 예비선로 구축여부
비고

(별지 제 2-8 호 서식)

9. 누전경보기

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
수신기	스위치류	○개폐기능의 정상 여부 확인				○형식: ○정격전압: V ○정격전류: A ○공칭작동전류: A
	퓨우즈류	○손상․용단 등이 없고 적정의 종류 및 용량의 사용 여부 확인
	시험장치	○기능의 정상 여부 확인
	표시등	○정상적인 점등 여부 확인
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무 확인
	접지	○현저한 부식․단선 등의 손상의 유무 확인
	감도조정장치	○설정치의 적정 여부 확인
변류기	미경계	○배선의 변경공사 등에 의한 미경계 전로의 유무 확인
	용량	○경계전로의 정격전류 이상 전류치의 여부 확인 또한 제2접지선에 설치되어 있는 것은 당해 접지선에 흐를 것이 예상되는 전류 이상의 전류치의 여부 확인
음향장치		○음량 및 음색이 다른 기계의 소음등과 구별되는가의 여부 확인
차단기구	정격전류전압	○경계전로의 정격전류 이상의 전류치 여부 확인
	작동상황	○시험장치에 의한 기능의 정상 여부 확인
비고

(별지 제 2-9 호 서식)

10. 가스누설경보기

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목		점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
				결과	불량내용	조치내용
수신기	스위치류		○개폐기능의 정상 여부 확인				○형 식: ○정격전압: V ○설치위치
	퓨우즈류		○손상․용단 등이 없고 적정의 종류 및 용량의 사용 여부 확인
	시험장치		○기능의 정상 여부 확인
	표시등		○정상적인 점등 여부 확인
	결선접속		○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무 확인
	설치위치		○조작하기 쉬운 위치에 설치여부
	음향장치		○음량 및 음색이 다른 기계의 소음등과 구별되는가의 여부 확인
검지기	외형		○변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무				○사용연료 :
	경계상황	설치위치	○공기보다 가벼운 연료사용시 가스검지기의 하단은 천장면으로부터 0.3m이내에 설치되어 있는지의 여부 ○공기보다 무거운 연료사용시 가스검지기의 상단은 바닥면으로부터 0.3m이내의 위치에 설치되어 있는지의 여부
		가스누설시험	○감지기에 가스누설시험을 한 경우 확실하게 작동하고, 또한 경계구역의 표시의 적정여부
차단기구	작동상황		○시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개․폐여부 ○차단기구는 가스주배관에 견고히 부착되어 있는지의 여부				○설치위치
비고

(별지 제 2-10 호 서식)

11.비상경보설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목		점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
				결과	불량내용	조치내용
비상전원 (내장형)	절환장치		○상용전원에서 비상전원으로, 비상 전원에서 상용전원으로의 자동절 환 여부
	충전장치		○변형․손상 등이 없고 이상한 발열 등의 유무
비 상 벨 ․ 자 동 식 싸 이 렌	기동장치		○누름버튼 등을 조작시 작동하고 음향장치가 울리는가의 여부
	조작장치등	스위치류	○단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부
		퓨우즈류	○적정의 종류 및 용량의 사용 유무
		계전기	○기능의 정상 여부
		표시등	○정상적인 점등 여부
		결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	벨 ․ 싸 이 렌	음향등	○음량 및 음색이 다른 기계의 잡음 등과 구별 여부
		경보방식	○경보방식(일제경보․구분경보)대로 지구음향장치가 울리는가의 여부
비고

(별지 제 2-11 호 서식)

12. 비상방송설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분		점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
				결과	불량내용	조치내용
기동장치		누름버튼등	○기능의 정상여부확인
		비상전화	○기동이 확실하고 모기의 호출음 및 상호통화가 명료한가의 여부확인
증폭기등		스위치류	○단자의 풀림등이 없고 개폐기능의 정상 여부 확인
		퓨우즈류	○손상ㆍ끊김 등이 없고 적정의 종류 및 용량의 사용유무 확인
		계전기	○탈락ㆍ단자의 풀림ㆍ먼지 등이 부칙이 없고 기능의 정상 여부확인
		계기류	○전압계 및 출력계의 정상적인 작동여부확인
		표시등	○정상적인 점등여부 확인
		결선접속	○단선ㆍ단자의 풀림ㆍ탈락ㆍ손상 등의 유무 확인
증폭기등		접지	○현저한 부식ㆍ단선 등의 손상유무 확인
		회로선택	○회로선택시험을 하여 당해 조작회로 및 관련되는작동표시등과 화재등의 정상적인 점등 여부 확인
		2이상의 조작장치	○2개이상의 조작장치가 설치되어 있는 경우에는 서로 작동시켜 동시작동과 동시 통화의 가능여부 확인
		자동화재탐지설비와연동	○자동화재탐지설비와 연동하는 것에서는 화재신호가 송신될 때 자동적으로 작동하고 또한 상호간 기능장애의 유무 확인
		원격조작기연동	○원격조작기를 설치한 것에서는 어느 조작위치를 조작하였을 경우에도 쌍방의 계전기, 모니터, 출력계 등의 정상적인 작동여부 확인
		비상용방송절환	○일반방송절환시험을 하여 일반방송상태에서 비상용 방송으로 확실하게 절환되고 또한 수동에 의해 복구하지 않는 한, 비상방송의 상태가 정상으로 계속 작동하는가의 여부
		회로단락	○회로단락시험을 하여 당해 출력회로단락보호회로가 차단되고, 또한 그 내용의 표시를 함과 동시에 다른회로의 기능장해 유무 확인
		화재음표시	○화재음 신호를 발하는 것에서는 기동장치시험을 하여 음향의 정상여부 확인
스피커		음량등	○음량 및 음색이 다른 기계의 소음 등과 구별되는 가의 여부 확인
		경보방식	○일제경보․구분경보 또는 상호경보의 경보 방식대로 울리는가의 여부 확인
		음량조절기	○비상용 방송시 지장 유무 확인
경종ㆍ공 등			○기능의 정상 여부 확인
비고

(별지 제 2-12 호 서식)

13. 피난기구․인명구조기구

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
피난기구	피난사다리	○변형․손상․풀어짐․부식․현저한 흡습․녹․곰팡이․기름의 부착이 없고 결합부 및 이음대의 견고한 결합 여부
	완강기
	구조대
	미끄럼대 미끄럼봉 피난로프 피난용트랩 피난교 간이완강기 공기안전매트	○변형․손상이 없고 결합부 및 이음 대의 견고한 결합 여부
	표지판	○표지판 부착여부 및 변형,탈락 여부
	설치위치등	○설치장소의 적정여부 및 조작시 필 요한 면적 확보 여부
	보관방법	○쉽게 사용할 수 있는 상태의 여부
	통풍성능	○통풍이 잘되고 동물(쥐등)의 침입을 방지하는 조치의 강구 여부
인명구조기구	방 열 복 공기호흡기 인공소생기	○변형․손상이 없고 결합부 및 이음 대의 견고한 결합 여부				○방열복: 개 ○공기호흡기: 개 ○인공소생기: 개
		○쉽게 사용할 수 있는 상태의 여부
비고

□ 피난기구의 층별 설치수

종류 층수	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층
피난사다리
완강기
간이완강기
구조대
미끄럼대
미끄럼봉
피난로프
피난교
피난용트랩
공기안전매트

(별지 제 2-13 호 서식)

14. 유도등ㆍ유도표지ㆍ비상조명등

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
피난구유도등ㆍ통로 유도등ㆍ유도표지	설치위치		○피난구의 윗부분, 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실 등에 설치 되어 있는지의 여부 ○장애가 되는 등화․광고게시물이 없는지의 여부
	전원	3선식	다음의 경우 점등 확인 ○자동화재탐지설비의 감지기,발신기 작동시 ○비상경보설비 발신기 작동시 ○상용전원 정전시 또는 전원선 단선 시 ○방재실 또는 전기실에서 수동으로 점등시 ○자동소화설비 작동시
		2선식	○항상 점등상태 여부
	전구		○정상적인 점등여부, 오손․노화 등의 유무
	점검스위치		○절환기능의 정상여부, 변형․손상․ 탈락․단자의 풀림이 없는가 여부
	퓨우즈류		○적정의 종류 및 용량의 사용 여부
	결선접속		○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	예비전원		○LED램프 점등 여부 확인				점등시 예비 전원 교체
비상조명등	설치위치		○소방대상물의 각 거실과 지상에 이 르는 복도, 게단, 통로에 설치 확인
	예비전원		○비상전원을 내장하는 비상조명등에 는 상용전원 차단시 점등확인

□ 상태개요

종류		설치개 수
피난구 유도등	대형	개
	중형	개
	소형	개
통로유도등		개
객석유도등		개
유도표지		개
비상조명등		개

(별지 제 2-14 호 서식)

15. 휴대용비상조명등

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용		점검결과				종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
설치수량		○숙박시설 또는 다중이용업소의 객실 또는 영업장안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개이상 설치여부 ○백화점․대형점․쇼핑센타 및 영화상영관에는 보행거리 50m이내마다 3개이상 설치여부
구조 및 상태		○어둠속에서 위치를 확인할 수 있는구조인지의 여부 ○사용시 자동으로 점등되는지의 여부
○건전지를 사용하는 경우 유효한 방전방지조치가 되어있는지의 여부
○충전식 밧데리의 경우에는 상시 충전되도록 되어 있는지의 여부
○건전지 및 충전식 밧데리의 용량은 20분이상 유효하게 사용할 수 있는지의 여부
보유현황	층별(동별)		설치수량	층별(동별)			설치수량
비고

(별지 제 2-15 호 서식)

16. 소화용수설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
소화용수설비	수량	○ 규정수량의 확보 여부				(수원) ○종별: -고가수조 -압력수조 -그 밖의 것 ○겸용여부: 전용, 겸용 ○수량: ㎥ ※유효수량 기재 (흡수관투입구,채수구) ○흡수관투입구위치 ○흡수관투입구치수 직경 ㎜ (상수도소화 용수설비) ○수도배관 호칭지름 ㎜ ○소화전 호칭지름 ㎜
	물의 상태	○현저한 부패, 부유물, 침전물 등 의 유무 확인
	급수장치	○변형․손상․현저한 부식 등이 없고 기능의 정상 여부 확인
	흡수관투입구, 채수구	○사용상 또는 소방자동차의 접근 에 적정한 설치 여부 확인 ○흡수관 투입구의 뚜껑 등 개폐의 확실성 여부 확인 ○채수구개폐밸브의 개폐조작이 쉬 운지의 여부 확인
비고

(별지 제 2-16 호 서식)

17. 제연설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
제연설비	제연경계벽		○가동벽에 있어서는 기능의 정상 여 부 확인 1.작동 여부 2.폐쇄시에 틈새가 있는지 여부
	급․배기구		○댐퍼 취부부의 손상, 이완 여부 및 작동의 정상 여부				(크기) 급기구: 배기구:
	풍도	지지부	○지지금구의 지지부 및 너트에 이완 여부와 견고하게 고정 여부				(풍속) 급기: m/sec 배기: m/sec
		댐 퍼	○부착부의 이완, 처짐, 녹 등의 여부 ○페인트, 이물질의 부착이 없고 원활하게 작동하는지 여부
		접속부	○패킹 등이 손상 여부
	전동기제어장치	개폐기 스위치류	○단자의 고정,개폐기능의 정상여부 드라이버 등으로 개폐조작하여 확인
		퓨우즈류	○손상,용단등이 없고 적정한 용량의 것을 사용하는지 여부
		계 전 기	○탈락, 단자의 풀림, 접점의 소손, 이물질 등의 부착이 없고 기능의 정상 여부 확인
		표 시 등	○스위치 등을 조작하여 정상적인 점등여부 확인
		결선접속	○단선,단자의 풀림 여부를 눈으로 보고 드라이버로 확인
		접 지	○부식,단선 여부를 눈으로 확인하고 회로계로 확인
	기동장치	자 동 식 기동장치	○연기감지기의 기능은 자동화재탐지설비의 점검요령에 준하여 시행하고 감지기의 작동에 의한 휀 및 댐퍼 기동여부 확인
		수 동 식 기동장치	○수동기동조작함의 버튼을 조작하여 작동의 이상 유무 확인
배연기	전동기	회전축	○회전이 원활한지 여부				(전동기) 용량: Kw (송풍기) ○급기 풍량: ㎥/min 풍압: mmAq ○배기 풍량: ㎥/min 풍압: mmAq
		축받침	○윤활유에 오염,변질이 없고 필요량의 충전여부 확인
		동력전달장 치	○변형,손실등이 없고 V-벨트의 기능이 정상인지 여부 확인
		본 체	○기동장치 조작에 의해 기능의 정상 여부 확인
	회전날개	회전축	○전동기를 회전시켜 날개가 정상 방향으로 원활하게 회전하는지 여부
		축받침	○윤활유에 오염, 변질 등이 없고 필요량이 충전 여부
비고

(별지 제 2-17 호 서식)

18. 특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
특별피난계단 및 비상용승강기의 승장장의 제연설비		제연구역	설치수	○제연구역의 설치 적정성 여부				제연방식 □부속실단독 제연 □기계실 및 부 속실동시제연
			출입문	○화재발생시 폐쇄유지 및 자동폐쇄 여부 ○도어체크밸브 등의 기능 장애 여부 ○출입문에 도어스토퍼 설치로 인한 화재시 자동 폐쇄 불가 여부
		급기송풍기	설치 위치	○설치위치의 적정성 여부				(급기송풍기) ○설치위치: ○풍량: ○풍압: (전동기) ○용량
			기동	○옥내의 화재감지기 동작 및 수동조작에 의한 작동 여부
			외기취입구	○외기취입구의 적정성 여부
		급기풍도 및 급기	급기 풍도	○급기풍도의 적정성 여부 ○풍도안의 풍속의 적정성 여부				(방연풍속) ○최고 m/sec ○최저 m/sec (차압) ○최고 Pa ○최저 Pa
			급기 댐퍼	○설치의 적정성 여부
				○옥내의 화재감지기 동작 및 수동조작에 의한 댐퍼 작동 여부
			방연풍속	○방연풍속의 적정성 유무
			차압	○차압 측정시 적정(40Pa～60Pa)성 여부
		수동 기동장치		○전층의 제연구역에 설치된 급기댐퍼의 개방 여부 ○송풍기의 작동 여부 ○당해층의 댐퍼 또는 개폐기의 개방 여부 ○제연구역의 출입문의 해정장치의 해정 여부				(수동조작함) ○위치: ○설치수:
		유입공기 의 배출		○유입공기배출의 적정성 여부 □자연배출(굴뚝효과)에 의한 배출 □옥내 화재감지기 동작 및 수동조작에 의한 댐퍼 및 송풍기 작동여부 (*급․배기 방식에 한함)				(배출송풍기) ○풍량: ○풍압:
		제어반		○비상용 축전지의 정상 여부 ○급기용 댐퍼의 개폐에 대한 감시 및 원격조작 기능 정상여부 ○배출댐퍼 또는 개폐기의 작동여부에 대한 감시 및 원격 조작기능 정상 여부 ○송풍기의 작동에 대한 감시 및 원격조작 기능 정상 여부 ○수동기동장치의 작동에 대한 감시기능의 정상 여부 ○기타 기능의 정상 여부				(제어반) ○위치: ○제연구역수 -댐퍼: 개소 -특별피난계단 개소 -송풍기 개소
		비상전원		○연료 20분이상 확보 여부 ○상용전원 정전시 비상전원으로의 절환 여부				종류:
비고

(별지 제 2-18 호 서식)

19. 연결송수관․연결살수설비ㆍ연소방지설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
연결송수관	송수구 방수구	○소방자동차의 접근이 용이한가 ○송수구 표지 및 송수구역 등을 명 시한 계통도의 적정한 설치 여부 ○패킹의 노화 등이 없고, 나사의 찌 그러짐은 없는가 여부				○방식: 건식, 습식 ○방수구수 ○방수용 기구함수
	가압송수장치	○펌프,전동기 등 이상 유무
		○점검 또는 사용상 장애물 유무
	방수용기구함	○격납함 상태, 호스 및 노즐 상태 적정 여부
연 결 살 수 설 비 ㆍ 연소방지 설 비	송수구	○소방자동차의 접근이 용이한가 ○송수구 표지 및 송수구역 등을 명 시한 계통도의 적정한 설치 여부 ○패킹의 노화 등이 없고, 나사의 찌 그러짐은 없는가 여부				○설비방식: 건식,습식 ○선택밸브수: 개 ○송수구수: 개 ○방호대상종류: 1.지하층, 2.판매시설, 3.가스시설 4.지하구
	선택밸브	○점검 또는 사용상 장애물이 없는 가의 여부 ○개폐방향 및 선택밸브표시의 적정 여부 ○기능의 정상 여부
	헤드	○헤드상태 및 살수장애 여부 ○칸막이등의 구조변경으로 인한 헤 드의 미설치 부분 유무
비고	※ 겸용설비 :

(별지 제 2-19 호 서식)

20. 무선통신보조설비․비상콘센트설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
무선통신보조설비	단자함	○점검 또는 사용상 장애물 유무 확인 ○손상이 없고, 단자개폐의 확실성 여부 ○표시면에 “무선기기접속단자”라는 표시 및 사용가능 주파수대․주의 사항 표시의 적정성 여부				(무선통신보조 설비) ○방식: 전용․공통 ○무선기 접속단자 -위치 -개수
	무선기기 접속단자	○변형․손상이 없고 무반사종단 저항기 또는 캡의 유무 여부 ○콘넥터 결합의 용이성 여부
	분배기	○변형․손상이 없는지 여부
		○방수조치에 대한 이상 유무
	누설동축 케이블	○견고한 지지 여부 ○손상․탈락 등의 유무
비상콘센트설비	보호함	○점검 또는 사용상 장애물 유무 ○손상이 없고 보호함개폐의 확실성 여부 ○표시면에 “비상콘센트”라는 표시 의 적정성 여부				(비상콘센트설비) ○설치층: ○설치개수: ○비상전원: -비상전원 수전설비 -자가발전설비 -축전지설비
	표시등	○변형․손상․전구단선 등이 없고 점등 여부
	플러그접속기	○변형․손상․현저한 부식이 없고 막힘이 없는지의 여부
	개폐기	○변형․손상이 없고 개폐기능의 정상 여부
	점검스위치	○변형․손상․단자의 풀림 등이 없고 절환기능의 정상 여부
	비상전원	○기능의 정상 여부
비고

(별지 제 2-20 호 서식)

21. 다중이용업소의 소방시설등

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
소방시설	소화설비	소화기	○설치장소에 적응할 수 있는 소화기인가 확인 ○통행 또는 피난에 지장이 없고 쉽게 사용할 수 있는 장소에 비치 확인 ○안전핀, 호스, 노즐등이 안전하게 부착되어있는가 확인 ○약제충전기간을 확인 ○기간이 오래된 것을 선정하여 성능을 확인 (가압식소화기의 관리) ○소화기를 분해해 가압가스용기의 외부에 표시돼 있는 무게에 미달한 경우 가압가스용기의 재충전이 필요하다. ○분말 소화약제가 응고돼 있는 경우 약제불량으로 약제교환이 필요하다. (축압식소화기의 관리) ○압력게이지의 지시침이 7～9.8㎏/㎠ (녹색부위)에 위치 여부 확인
			○물양동이 및 소화수조의 변형, 손상 또는 현저한 부식 등의 유무 확인 ○수조의 물, 건조사, 팽창질석, 팽창진주암등이 규정량 이상 여부 확인
		간이소화용구
		간 이 스프링클러	○물탱크는 항상 충분한 양의 물이 들어 있는가 확인 ○전동기 및 펌프는 주기적으로 작동 확인 ○배관은 파손, 변형 및 밸브가 잠겨있나 확인 ○제어반에는 사용전원과 비상전원이 이상 없는가 확인 ○경보장치 스위치는 항상 ON 인가 확인
	피난설비	유도등 유도표지	○출입구 및 비상구 상단에 설치 확인 ○상용전원을 차단시켜도 점등 확인 ○복도 및 통로의 구부러진 모퉁이벽에 보행거리 15m 이하 마다 설치 확인
		비 상 조명등	○소방대상물의 각 거실과 지상에 이르는 복도, 계단, 통로에 설치 확인 ○비상전원을 내장하는 비상조명등에는 상용전원 차단시 점등확인
		완강기	○기구본체의 변형, 손상, 풀어짐, 결합부 및 이음매의 견고한 결합 확인

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
소방시설	경보설비	비상벨	○변형, 손상, 현저한 부식, 음향효과의 방해물 유무 확인 ○비상용 방송시 지장 유무 확인
		비상방송	○주위에 점검 또는 사용상 장애물이 없고 기동장치 표시의 적정여부 확인 ○자동화재탐지설비와 연동하는 경우 상호간 기능장해 유무 확인
		가스누설경보기	○표시등에 의하여 전기가 통하는가 확인 ○가스누설시 적정하게 경보가 발하는지 확인 ○LP가스 취급시 호스는 3m 이내로 제한 여부 확인
방화시설	방화문		○철재로서 항상 닫혀있는 구조인가 확인 ○밖으로 열고 나가는 구조인가 확인
	비상(탈출)구		○항상 개방 및 피난방향으로 열리는가 확인 ○자물쇠등 잠금장치가 채워져 있나 확인 ○피난탈출구의 진입부분 및 피난통로에 통행이 방해되는 물품방치 확인
기타시설	영상음향 차단장치		○노래반주기 등의 영상음향차단장치는 화재시 자동 또는 수동으로 음향 및 영상이 정지될수 있는 구조인가 확인
	누전차단기		○한달에 1～2회 작동유무를 확인
	피난유도선		○복도 및 통로의 구부러진 모퉁이벽에 보행거리 15m 이하 마다 설치 확인
	방염물품		○방염물품명을 기재
	방염처리 여 부		○방염처리성적서등 후처리여부 기재
비 고			※ 각 해당시설에 대하여는 각 시설별 작동기능점검서식을 활용할 수 있음

(별지 제 2-21 호 서식)

22. 기 타 설 비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
	위 험 물	○위험물저장상태 ○안전관리자 선임 ○위험물시설 상태 ○소방시설 적정 여부 ○기타 안전관리상태				○종류: ○저장용량: 선임 년 월 일 (성명: )
	방 염	○방염처리 여부
	자체방화관리	○방화관리자 선임일자 ○방화관리업무 -소방계획서 작성 -자위소방대 조직 -화기취급 감독 -화재예방 경계활동 -소방훈련 실시 -기타				○선임 년 월 일
	건 축	○방화문 및 방화셔터 관리상태 ○계단(직통․피난․특별피난계단) 관리상태 ○주요 구조부 내장재 불연화상태 ○비상구 및 피난통로 확보 여부 (물품적재, 잠금장치 설치 등) ○방화구획, 비상용 승강기 등
	전 기	○자체점검 실시 여부 ○누전차단기 설치 ○노후 배선, 문어발식 콘센트 사용 여부
	가 스	○가스용기, 배관관리 누설 여부 등 ○가스안전시설 작동 ○가스차단기, 경보기
비고

□ 별지 제3호 소방시설종합정밀점검표

소방시설 종합정밀점검표

목      차

1.  소방대상물의 개요표

2.  소화기구

○ 수동식소화기

○ 간이소화용구

○ 자동식소화기

3.  옥내소화전설비

4.  스프링클러소화설비․간이스프링클러설비

5.  물분무소화설비

6.  포소화설비

7.  이산화탄소소화설비

8.  할로겐화합물 소화설비

9.  분말소화설비

10. 청정소화약제소화설비

11. 옥외소화전설비

12. 자동화재탐지설비․시각경보기

13. 통합감시시설

14. 누전경보기

15. 가스누설경보기

16. 방송설비․비상벨설비․자동식사이렌설비․단독경보형감지기 등

17. 피난기구 및 인명구조기구

18. 유도등․유도표지

19. 비상조명등․휴대용비상조명등

20. 소화용수설비

21. 거실제연설비

22. 특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비

23. 연결송수관설비

24. 연결살수설비

25 연소방지설비

26. 비상콘센트설비

27. 무선통신보조설비

28. 변전설비개요표(소방관련)

29. 발전설비개요표(비상전원용)

30. 축전지설비개요표(비상전원용)

31. 부하설비개요표(비상전원용)

32. 전동기펌프 및 엔진펌프 성능시험표

33. 전동기펌프 운전시험성적표

34. 엔진펌프 운전시험성적표

작성요령) 목차에는 종합정밀점검(성능시험)을 실시하고자 하는 소방시설명만을 순서대로 기재하고, 종합정밀점검의 첨부서식은 종합정밀점검표를 첨부하며, 변전설비개요표, 발전설비개요표, 축전지설비개요표, 부하설비개요표, 각 펌프의 성능시험표 및 운전시험성적표등은 감리결과보고서 성능시험표의 첨부서식으로 한다.

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

1. 소방대상물의 개요표

가. 건축물의 개요

건 축 물 의 개 요
건물명							위치
식 조 지붕, 지상 층, 지하 층, 연면적 : ㎡ 개동
건축물의 구 분			1 내화건축물 2 준내화건축물 3 그밖의 건축물			주요구조부 의 구분				1 내화구조 2 내화구조이외의 구조
주된용도						그밖의 사항
층별	바닥면적(㎡)			용도또는실명	구 조 (내화구조/기타)				내장마무리			비 고
									천 정		벽

※ 건축물의 구분, 주요구조부의 구분에 대하여는 해당번호에 ○표를 한다.

※ 비고란은 신축,증축,개축 등의 내용을 기재한다.

※ 자체점검결과를 2년간 보관하여야 한다.

1.소방시설점검결과보고서(소방서장에게 보고하는 경우에 한함)

2.소방시설자체점검표

나.소방시설
구분		해 당 설 비					점검결과			구분	해 당 설 비					점검결과
소화설비		□소화기구			□수동식소화기					피난설비	□피난기구	□피난사다리
					□자동식소화기							□완강기
					□간이소화용구							□구조대
		□옥내소화전설비										□미끄럼봉
		□옥외소화전설비										□피난로프
		□스프링클러설비										□공기안전메트
		□간이스프링클러설비										□간이완강기
		□물분무소화설비										□기타 :
		□포소화설비									□인명구조기구	□방열복
		□이산화탄소소화설비										□공기호흡기
		□할로겐화합물소화설비										□인공소생기
		□분말소화설비									□유도등	□피난구유도등
		□청정약제소화설비										□통로유도등
		□화재조기진압용스프링클러설비										□객석유도등
		□기타 :									□유도표지
경보설비		□자동화재탐지설비및시각경보기									□비상조명등 □휴대용비상조명등
		□통합감시시설
		□자동화재속보설비									□기타 :
		□누전경보기								소화용수 설 비	□상수도소화용수설비
		□비상 경보 설비		□비상벨설비							□기타 :
				□자동식싸이렌						소화활동 설 비	□제연설비
				□단독경보형감지기							□연결송수관설비
				□기타 :							□연결살수설비
		□비상방송설비									□연소방지설비
		□가스누설경보기									□무선통신보조설비
		□기타									□비상콘센트설비
기 타		□방염물품								□소방관련사항
비 고
다. 다중이용업 소방시설 등
소방시설	구 분		□소화설비			□경보설비			□피난설비		□소화용수설비		□소화활동설비
	점검결과
방화시설	구 분		□출입문					□비상구(비상탈출구)
	점검결과
기타시설	구 분		□영상음향차단장치					□누전차단기			□피난유도선			□방염물품
	점검결과
비 고	※ 방염처리여부 :

※소방시설, 다중이용업란의 □란에는 해당 시설에 V를 한다.

※점검결과란은 양호○. 불량X. 해당없는 항목은 /표시를 한다.

※비고란에는 점검항목대로 기재하기 곤란하거나 점검항목에서 없는 사항을 기재한다.

2. 소화기구 종합정밀점검표

가. 설치상태 개요

□ 수동식소화기

항 목																	결 과
																	결과	불량내용	조치내용	법적근거
소요능력 단위의수			□내화구조 및 불연‧준불연 또는 난연내장재의 것 □그밖의 것
			◦바닥면적 : ㎡, ◦산출근거: ◦필요능력단위수: 단위 , ◦감소 대체 소화설비:
부속용도의 종류			□화기사용설비, □전기설비, □소량위험물, □특수가연물, □가스시설
소화기설치사항	층	실명 (용도포함)	종별개수					능력단위			적응성	설치장소	표시	설치높이	배치거리	긴급반출여부
			분말	이산화탄소	할론	기타	합계	A 급	B 급	C 급
	합 계
비 고

□ 간이소화용구

설치수량				항 목				결 과
								결과	불량내용	조치내용	법적근거
종 류		자동 확산	그 밖 의 것	설치장소		설치 수량	관리 상태
계층				용도	면적(㎡)
비 고

□ 자동식소화기

설치수량				항 목						결 과
										결과	불량내용	조치내용	법적근거
종류		분말	기타	수신부	감지부	방출구	경보차단장치	차단 밸브	관리 상태
계층
비 고

(비고) 1. □란에는 해당 □란에 v표를, “:”다음에는 해당내용을 기입한다.

2. 소화기 설치사항란 중 합계란은 해당 층별로 기재하되, 최종합계란에는 해당 건축물(2이상의 건축물의 경우에는  동별) 총합계를 기재하고, 실명(용도포함)란에는 실별로 실명과 용도를, 소화기의 종별개수란에 적응소화기별 설  치개수(소화기가 설치된 실에 한한다)를, 능력단위란에는 실별 총능력단위수(다만, C급란에는 적응소화기개수)를  기재하며, 적응성란‧설치장소환경란‧표지란‧설치높이란‧배치거리란 및 긴급반출여부란에는 그 적합 여부에 따라  적합한 경우에는 ○표를, 부적합한 경우에는 ×표를 기재한다.

3. 결과란에는 해당층 또는 실명이 설치된 각종 소화기의 설치상태 적합여부를 종합적으로 판단하여 결과를 양호○, 불량×, 정비요△표를 기재하고, 불량시 법적근거를 기재한다.

4. 부속용도의 종류란에는 소화기구의화재안전기준 별표 4의 규정에 의한 용도를 말한다.

5. 비고란에는 특정소방대상물의 위치․구조․용도 및 소방시설의 상황등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.(이하 같다)

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	○설치장소
2	○설치거리(보행거리)
3	○적응성
4	○표시 및 표지
5	○소화약제량
6	○성상
7	○본체용기
8	○누름쇠, 레바 등 조작장치
9	○호스
10	○혼, 노즐
11	○가압용가스용기(가스가압식)
12	○봉판 및 패킹
13	○사이폰관 및 가스도입관
14	○여과망
15	○지시압력계(축압식)
16	○캡(압력조정기)
17	○안전핀
18	○차륜(대형 소화기에 한함)
19	○관리상태
비고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

3. 옥내소화전설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
주된수원	구분	1차										2차(옥상수조)
	종 별	□고가수조, □압력수조, □그밖의 것:
	위 치	◦설치장소 □지하 □지상 □옥상 □그밖의 것: ◦펌프흡입방식에 의한 분류 □부압흡입방식의 저수조 □정압흡입방식의 저수조
	수 량	◦총보유량: ㎥, ◦소화전유효수량: ㎥, □전용, □겸용
가압송수장 치	설치위치			층, 실						압력조정장치	□유, □무
	펌프방식			펌 프 전동기					□전용, □겸용, ◦토출량: ℓ/min
									◦전양정 : m, ◦직경 : ㎜
									◦전압: / V ◦출력: KW Hp
				물올림장치					◦유효수량: ℓ, ◦급수배관구경: ㎜
									◦감수경보의 종별 및 표시장소:
				기동용수압개폐장치					◦용량: ℓ, ◦사용압력: ㎏/㎠
	고가수조방식			◦유효낙차: m
	압력탱크방식			◦탱크가압압력: kgf/㎠, ◦용량: ℓ
				◦에어콤푸레샤 용량 : ㎥/min, ◦동력: KW
보조용고가(또는 옥상)수조						◦유효수량 ㎥
소 화 전	◦총설치수 : 개							◦가장 많이 설치된 층의 소화전수: 개
기동장치	□on/off 방식, □기동용수압개폐장치, □그밖의 것: 주펌프기동 기동 ㎏f/㎠, 정지 ㎏f/㎠ 충압펌프기동 기동 ㎏f/㎠, 정지 ㎏f/㎠
표 시 등	□전용, □자동화재탐지설비와 겸용(점멸)
배 관	배 관		입상관		□직경: mm, □전용, □겸용
			재 질		□KSD 3562, □KSD 3507, □그밖의 것:
	이 음		□프랜지, □그밖의 것:
	밸 브		개폐밸브				□KS: K, □그밖의 것:
			체크밸브				□KS: K, □그밖의 것:
	방식조치		□방식테이프감기, □라이닝관, □그밖의 것:
송 수 구	□단구형: 개, □쌍구형: 개, □설치위치:
배 선	비상전원회로			□내화전선, □전선관매설, □그밖의 것:
	조 작 회 로			□내열전선, □전선관노출, □전선관매설, □그밖의 것:
비상전원	□자가발전설비, □축전지설비, □그밖의 것:
비 고

(비고) □란에는 해당 시설(요소)에 "∨"표를, “:”의 다음에는 정밀점검실시 후 그 결과를 기재한다.(이하, 같다)

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

나. 성능 및 종합정밀점검

1면

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 ｏ수원의 수질 ｏ옥상수조의 저수량
2	수 조 ｏ점검의 편의성 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ배수밸브 또는 배수관 ｏ“옥내소화전용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치
3	가압송수장치 ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ옥내소화전 동시상용시 방수압 및 방수량 ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애 발생여부 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｏ펌프성능시험배관 상태(구경 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ수온상승방지 밸브 설치위치․배관규격, 그 밖의 설치상태 및 릴리프밸브 개방압력 ｏ충압펌프용량․양정 및 “옥내소화전용 충압펌프”의 표지 설치상태 ｏ물올림장치 용량․배관 및 보급수 보급상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 “옥내소화전펌프”의 표지 설치상태 ｏ고가수조의 경우 낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 ｏ입력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력․수위계․급수관․급기관․맨홀․압력계․연성계․안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태
4	배관 및 밸브류 ｏ배관의 재질 ｏ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치 상태 ｏ토출측배관의 유속 ｏ주배관 및 가지배관의 구경 ｏ펌프성능시험배관의 구경 및 설치상태

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｏ유량측정장치의 용량 및 설치(또는 유량측정장치 설치 생략시 펌프토출량의 적합 여부) 상태 ｏ동결장치조치(또는 동결우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ개폐표지형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｏ입상배관의 지지 및 수평배관의 행가의 배치간격․설치상태 및 지지하중 ｏ배관내부의 청소상태 ｏ후드밸브의 규격 및 누수량 ｏ체크밸브의 종류․규격․설치위치 및 상태
5	옥내소화전 옥외송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이 포함) ｏ개폐밸브 설치금지 여부 ｏ송수구간 이격거리 ｏ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태
6	옥내소화전설비의 함 등 ｏ함의 재질․두께 ｏ문의 크기․표지 및 개방의 용이성 및 장애물 설치여부등 사용상의 편의상태 ｏ기동스위치 방식의 경우 그 위치 및 기능 ｏ방수구의 규격․수평거리․높이 및 밸브조작의 부드러움등 사용상의 편의성 ｏ방수압력이 7kgf/㎠초과하는 경우 감압조치 - 감압조치한 방수구의 위치 : - 감압조치후 방수압력 : ｏ방수구와 호스의 접결상태, 호스의 구경․적재상태(긴급사용 편의) 및 설치개수 ｏ호스와 관창의 접결상태 및 관창의 설치개수 (직사형 : 개, 방사형 : 개) ｏ표시등의 설치상태
7	전원 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 및 용량 ｏ상용전원의 전력공급중단시 비상전원의 전력공급으로의 자동 및 수동전환상태 ｏ비상전원의 설치장소․조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부 ｏ각 배선의 절연저항
8	제어반 ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｏ각 펌프의 자동 및 수동으로의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원이 있는 경우 상용 또는 비상전원 전환기능

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

3면

번호	점 검 항 목						결 과
							결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 전환기능 ｏ모든 확인회로의 도통․작동시험기능 및 결과 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방화구획․설치장소․조명․급배기설비․무선기기접속단자․최소면적 및 정리상태 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ동력제어반의 설치장소․용도표지․재질 및 두께 ｏ각 배선의 절연저항
9	배선 ｏ비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태 ｏ그밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태 ｏ사용전선의 종류별 규격 ｏ각 배선의 전기설비기술기준에관한규칙에의 적합여부
10	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｏ운전시 과열 발생여부 ｏ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 ｏ본체의 방청의 보존상태
11	수압시험 ｏ가압송수장치 및 부속장치(밸브류․배관․배관부속류․압력챔버)의 수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과 ｏ옥외연결송수구 및 연결배관의 수압시험결과 ｏ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과 (수압시험은 14㎏f/㎠의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 장치의 가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관․배관부속류․밸브류․각종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이 10.5㎏f/㎠이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에 3.5㎏f/㎠을 더한 값으로 한다)
12	※펌프성능시험결과표
		구 분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부					○설정압력: ○주펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠ ○충압펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠
		토출량 (ℓ/min)	0			1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
		토출압 (kgf/㎠)
	※릴리프밸브 작동 압력 : kgf/㎠
13	비고 : 11번 항목의 수압시험은 소방시설성능시험표에만 해당

(비고) 1. 옥내소화전설비 단위별로 작성한다.

2. 방수압력의 특정은 소방용기계․기구등의 검정기술기준(KOFEIS)0702의 직사형관창(호칭 25)을 사용하여 방수시 그 관창 선단에서의 피토게이지압력으로 한다.

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

4. 스프링클러설비․간이스프링클러설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
방 식	□ 폐쇄형습식, □ 폐쇄형건식, □ 준비작동식, □ 일제살수식
수 원	구 분	1차
종 별	□ 고가수조, □ 압력수조, □ 그밖의 것 :
위 치	ㅇ 설치장소 □ 지하 □ 지상 □ 옥상 □ 그밖의 것 : ㅇ 펌프흡입방식에 의한 분류 □ 부압흡입방식의 저수조 □ 정압흡입방식의 저수조
수 량	ㅇ 보유량 : ㎥ , ㅇ 유효수량 : ㎥, □ 전용, □ 겸용
가압송수장 치	설치위치	층 실	압력조정장치	□유, □ 무
펌프방식	펌 프 전동기	□ 전 용, □ 겸 용, 토출량 : ℓ/min
◦ 전양정 : m, ◦ 구경 : ㎜,
◦ 전 압 : V, ◦ 출 력 : KW
물올림장치	◦ 유효수량 : ℓ, ◦ 급수방식 : , ◦급수배관 : mm
◦ 감수경보의 종별 및 표시장소 :
기동용수압개폐장치	◦ 용 량 : ℓ, ◦ 사용압력 : ㎏/㎠
고가수조방식	◦ 유효낙차 : m
압력탱크방식	◦ 탱크가압압력 : kgf/㎠, ◦ 용 량 : ℓ
◦ 에어콤푸레샤 용량 : ㎥/min, ◦ 동 력 : KW
보조용고가(또는 옥상)수조	ㅇ 유효수량 : ㎥
헤 드	□ 폐쇄형설치층 : 층 (형식승인번호 제 호, 표시온도 : ℃, 설치개수 : 개)
□ 폐쇄형설치층 : 층 (형식승인번호 제 호, 표시온도 : ℃, 설치개수 : 개)
□ 개방형설치층 : 층 (형식승인번호 제 호, 설치개수 : 개)
□ 드라이팬던트형 : 층 (표시온도 : ℃, 설치개수 : 개)
일제개방밸브	□ 감압개방, □ 가압개방, 형식승인번호 제 호, □ 직경 mm, ㅇ 설치개수 : 개
준비작동밸브	□ 감압개방, □ 가압개방, 형식승인번호 제 호, □ 직경 mm, ㅇ 설치개수 : 개
방수구역	ㅇ 방수구역수 : 구역
ㅇ 최대방수구역 : ㎡ ㅇ 방사량 : ℓ/min
ㅇ 최소방수구역 : ㎡ ㅇ 방사량 : ℓ/min
기동장치	펌프기동	□ 기동용수압개폐장치, □ 유수검지장치, □ 그 밖의 것 :
방수기동	□ 스프링클러헤드, □ 감지기, □ 수동기동밸브
자동경보 장 치	□ 유수검지장치	형식승인번호 제 호, □ 직경 mm, ㅇ 설치개수 : 개
□ 압력검지장치	형식승인번호 제 호, □ 직경 mm, ㅇ 설치개수 : 개
경 보	□자동화재탐지설비, □ 전기식, □ 기계식
배 관	배 관	입상관	□ 직 경 : mm, □ 전 용, □ 겸 용
재 질	□ KSD 3562 , □ KSD 3507 , □그밖의 것:
이 음	□ 프랜지, □ 그밖의 것:
밸 브	개폐밸브	□ KS: K, □ 그밖의 것 :
체크밸브	□ KS: K, □ 그밖의 것 :
방식조치	□ 방식테이프감기, □ 라이닝관, □ 그밖의 것:
송 수 구	□단구형: 개, □쌍구형: 개, □설치위치:
배 선	비상전원회로	□내화전선, □전선관매설, □그밖의 것:
조 작 회 로	□내열전선, □전선관노출, □전선관매설, □그밖의 것:
비상전원	□ 비상전원수전설비, □ 자가발전설비, □ 축전지설비, □그밖의 것:
비 고	※ 형식승인번호는 소방시설성능시험표만 해당

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

나. 성능 및 종합정밀점검

1면

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ옥상수조의 저수량 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 ｏ수원의 수질
2	수 조 ｏ점검의 편의성 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ배수밸브 또는 배수관 ｏ“스프링클러용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조와 주배관 접속부의 “스프링클러용 배관”의 표지 설치상태 ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치
3	가압송수장치 ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지 환경 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ기준개수의 헤드의 동시 방수시 방수압 및 방수량 ｏ헤드의 최고방수압력 제한(12㎏/㎠이하) 적합여부 ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애발생여부 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｏ펌프성능시험배관 상태(구경 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ수온상승방지밸브설치위치․배관규격 그밖의 설치상태 및 릴리프 밸브 개방압력 ｏ물올림장치 용량․배관 및 보급수 보충상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ충압펌프용량․양정 및 표지 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 소화용도 표지 ｏ고가수조의 경우 낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 ｏ압력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력․수위계․급수관․급기관․맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하 방지장치 설치상태
4	방호구역등 ｏ방호구역의 면적 ｏ유수검지장치 및 일제개방밸브의 배치 층의 구분(설치위치) ｏ유수검지장치 및 일제개방밸브의 설치높이․전용실 점검구의 규격․위치 및 표지 ｏ헤드로의 급수가 유수검지장치 및 일제개방밸브의 경과여부 ｏ자연낙차에 의한 유수압력과 유수검지장치의 유수검지압력 적정여부 ｏ일제개방밸브의 방수구역 및 헤드의 설치개수

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
5	배관 및 밸브류 ｏ배관의 재질 ｏ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애발생 여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치상태 ｏ토출측배관의 유속 ｏ급수배관의 구경 ｏ가지배관의 배열 및 최대헤드 설치수 제한 ｏ교차배관과 가지배관의 상호위치 및 최소구경 ｏ청소구․개폐밸브의 규격 및 나사보호 상태 ｏ헤드의 종류(□상향형 □하향형 □측벽형)의 선택상태 ｏ하향식헤드의 경우 헤드접속배관과의 분기위치 ｏ건식배관의 경우 수평배관의 기울기 ｏ일제개방밸브 2차측의 개폐표시형밸브․배수장치 및 압력스위치의 설치 및 상태 ｏ유수검지장치용 시험장치의 위치․배관의 구경․장소 및 오리피스의 설치상태 ｏ입상배수배관의 구경 ｏ주차장의 경우 스프링클러 설비 방식 ｏ유량측정장치의 용량 및 설치상태 ｏ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 ｏ개폐표시형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ개폐밸브의 템퍼스위치 설치(또는 시건장치의 설치 및 열쇠보관) 상태 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｏ입상배관의 지지 및 수평배관의 행가 배치간격․설치상태 및 지지하중 ｏ배관내부의 청소상태 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치
6	음향장치 ｏ유수검지장치 사용의 경우 유수검지와 음향장치의 연동 ｏ일제개방밸브 사용의 경우 화재감지기와 음향장치의 연동 ｏ교차회로방식 화재감지기 경우 1회로 화재감지시 음향장치와 연동 ｏ음향장치의 종류 및 배치
7	펌프 및 일제개방밸브 작동신호 ｏ펌프장치의 작동신호 수신 및 작동상태 □ 유수검지장치의 유수신호 □ 수압개폐장치의 작동신호 □ 유수검지장치 또는 수압개폐장치에 의한 신호 혼용 ｏ일제개방밸브(준비작동밸브)의 작동체계, 신호 수신 및 작동상태 □ 화재감지회로에 의한 화재감지신호 □ 수압개폐장치의 작동신호 □ 폐쇄형하향식헤드의 경우 화재감지기 회로방식 □ 수동기동(전기식 및 배수식)장치와 연동 □ 화재감지기의 종류 및 감지면적 □ 화재감지기회로의 발신기의 설치상태

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

3면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
8	스프링클러헤드 ｏ스프링클러헤드를 설치하여야 할 장소의 헤드설치 누락여부 ｏ스프링클러헤드의 배치거리 및 수평거리 ｏ무대부 또는 연소우려 있는 개구부의 경우 개방형헤드 설치상태 ｏ폐쇄형헤드 설치장소의 최고 주위온도와 표시온도 ｏ스프링클러헤드 주위의 살수장애 상태 ｏ스프링클러헤드의 반사판의 설치상태 ｏ경사진 천장의 경우 스프링클러헤드의 배치상태 ｏ연소우려있는 개구부에 대한 스프링클러헤드의 배치상태 ｏ측벽형헤드의 경우 배치상태 ｏ스프링클러헤드의 설치위치와 보의 수평거리
9	스프링클러 옥외송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이포함) ｏ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 ｏ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ｏ송수구의 송수압력표시 ｏ송수구간 이격거리 ｏ송수구의 송수담당 면적 송수구의 개수 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태
10	제어반 [감시제어반] ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보 기능 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원 및 상용전원의 공급표시와 자동 및 수동 전환기능 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 전환기능 ｏ전용실을 설치하는 경우 그 장소위치․방화구획․조명․급배기설비․무선통신기기접속단자․최소면적 및 정리상태 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ유수검지장치 또는 일제개방밸브의 작동여부표시 및 경보기능 ｏ일제개방밸브(준비작동밸브)의 개방용 수동스위치의 기능 ｏ화재감지기회로사용의 경우 경계회로별 화재표시 기능 ｏ모든 확인회로의 도통시험․작동시험 기능 및 결과 ｏ감시제어반과 자동화재탐지설비 수신기의 별도장소 설치시 상호 통화장치 기능 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 스프링클러설비의 사용시 장애 발생여부 ｏ각 배선의 절연저항 [동력제어반] ｏ소방용으로의 표시 ｏ외함의 재료, 두께 및 강도등 ｏ설치장소 및 위치 ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보 기능 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ각 배선의 절연저항

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

4면

번호	점 검 항 목						결 과
							결과	불량내용	조치내용			법적근거
11	배선 ｏ비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태 ｏ그 밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태 ｏ사용전선의 종류별 규격 ｏ과 전류차단기 및 접속단자의 표지 ｏ각 배선의 전기설비기술기준규칙에관한규칙에 의거 적합 여부
12	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｏ운전시 과열 발생여부 ｏ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 ｏ본체의 방청의 보존상태
13	스프링클러헤드 설치제외 등 ｏ스프링클러헤드 설치제외 장소 ｏ드렌쳐설비 설치상태
14	수압시험 ｏ가압송수장치 및 부속장치(밸브류․배관․배관부속류․압력챔버)의 수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과 ｏ옥외연결송수구 및 연결배관의 수압시험결과 ｏ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과 (수압시험은 14㎏f/㎠의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 장치의 가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관․배관부속류․밸브류․각종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이 10.5㎏f/㎠이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에 3.5㎏f/㎠을 더한 값으로 한다)
15	※펌프성능시험결과표
		구 분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부					○설정압력: ○주펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠ ○충압펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠
		토출량 (ℓ/min)	0			1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
		토출압 (kgf/㎠)
	※릴리프밸브 작동 압력 : kgf/㎠
16	비고 : 14번 항목 수압시험은 소방시설성능시험표 작성시 해당

(비고) 1. 스프링클러설비 단위별로 작성한다.

2. 방수압력의 측정은 스프링클러설비의 오리피스 선단에서의 피토게이지압력으로 한다.

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

5. 물분무소화설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
수 원	종 별	□ 고가수조, □압력수조, □그밖의 것 :
	위 치	ㅇ설치장소 □ 지하 □지상 □ 옥상 □그밖의 것: ㅇ펌프흡입방식에 의한 분류 □부압흡입방식의 저수조 □정압흡입방식의 저수조
	수 량	ㅇ보유량: ㎥, ㅇ 유효수량: ㎥, □전용 □겸용
가압 송수장치	설치위치	층, 실					압력조정장치		□유, □무
	펌프방식	펌프전동기			□전용, □겸용, 토출량: ℓ/min
					ㅇ전양정: m, ㅇ직경: ㎜
					ㅇ전압: V, ㅇ출력: ㎾
		물올림장치			ㅇ유효수량: ℓ ㅇ급수방식: , ㅇ급수관 mm
					ㅇ감수경보의 종별 및 표시장소:
		기동용수압개폐장치			ㅇ용량: ℓ, ㅇ사용압력 : ㎏f/㎠
	고가수조방식	ㅇ유효낙차: m
	압력탱크방식	ㅇ탱크가압압력: ㎏f/㎠, ㅇ용량: ℓ
		ㅇ에어콤푸레샤 용량: ㎥/min ㅇ동력: ㎾
분무노즐	ㅇ형식승인번호 제 호, ㅇ표준방사량: ℓ/min, ㅇ표준방사압력: ㎏f/㎠
일제 개방밸브	□감압개방, □가압개방, ㅇ형식승인번호 제 호, □직경: mm, ㅇ설치개수: 개
	□감압개방, □가압개방, ㅇ형식승인번호 제 호, □직경: mm, ㅇ설치개수: 개
방수구역	ㅇ방수구역수: 구역,
	ㅇ최대방수구역: ㎡, ㅇ방사량: ℓ/min
	ㅇ최소방수구역: ㎡, ㅇ방사량: ℓ/min
기동장치	펌프기동	□기동용수압개폐장치, □유수검지장치, □그밖의 것:
		□스프링클러헤드, □감지기, □수동기동밸브
자동 경보장치	□유수검지장치	ㅇ형식승인번호 제 호, □직경: mm, ㅇ설치개수: 개
	□압력검지장치	ㅇ형식승인번호 제 호, □직경: mm, ㅇ설치개수: 개
	경 보	□자동화재탐지설비, □전기식, □기계식
배 관	배 관	입상관	□직경: mm, □전용, □겸용
		재 질	□KSD 3562, □KSD 3507 □그밖의 것
	이 음	□프랜지, □그밖의 것
	밸 브	개폐밸브		□KS: K, □그밖의 것:
		체크밸브		□KS: K, □그밖의 것:
	방식조치	□방식테이프감기, □라이닝관, □그밖의 것:
송수구	□단구형: 개 □쌍구형: 개, □설치위치:
배수조치	바닥기울기	□유, □무				구획경계턱		□유, □무
	배수구	ㅇ폭: m, ㅇ깊이: m, ㅇ길이: m
	집수관수: ㅇ소화피트․유수분리장치수: ,ㅇ배수저유조용량:
배 선	비상전원회로	□내화전선, □전선관매설, □그밖의 것
	조작 회로	□내화전선, □전선관노출, □전선관매설, □그밖의 것
비상전원	□비상전원수전설비, □자가발전설비, □축전지설비, □그밖의 것
비고	※ 형식번호는 소방시설성능시험표만 해당

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

나. 성능 및 종합정밀점검

1면

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 ｏ수원의 수질
2	수 조 ｏ점검의 편의성 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ배수밸브 또는 배수관 ｏ“물분무소화설비용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조와 주배관 접속부의 “물분무소화설비용 배관”의 표지 설치상태 ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치
3	가압송수장치 ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지 환경 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ기준개수의 헤드의 동시 방수시 방수압 및 방수량 ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애발생여부 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｏ펌프성능시험배관 상태(구경 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ수온상승방지밸브설치위치․배관규격 그밖의 설치상태 및 릴리프 밸브 개방압력 ｏ물올림장치 용량․배관 및 보급수 보충상태 ｏ충압펌프용량․양정 및 표지 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 소화용도 표지 ｏ고가수조의 경우 낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 ｏ압력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력․수위계․급수관․급기관․맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하 방지장치 설치상태
4	제어밸브 ｏ제어밸브등의 설치위치 적정여부 ｏ“제어밸브” 표지설치 상태 ｏ자동개방밸브의 기동조작부 및 수동식 개방밸브의 설치상태
5	배관 및 밸브류 ｏ배관의 재질 ｏ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애발생 여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치상태

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
5	ｏ유량측정장치의 용량 및 설치상태 ｏ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 ｏ개폐표시형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ개폐밸브의 템퍼스위치 설치 상태 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｏ배관내부의 청소상태 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치
6	기동장치 및 음향장치 ｏ기동장치의 성능 및 표지 설치상태 ｏ자동식 기동장치의 경우 자동화재탐지설비의 감지기의 작동과 음향장치의 연동 ｏ자동식 기동장치의 경우 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 음향장치의 연동
7	제어반 ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원이 있는 경우 상용 또는 비상전원 전환기능 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 전환기능 ｏ모든 확인회로의 도통․작동시험기능 및 결과 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방화구획․설치장소․조명․급배기 설비․무선기기접속단자․최소면적 및 정리상태 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ동력제어반의 설치장소․용도표지․재질 및 두께 ｏ각 배선의 절연저항
8	전원 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 및 용량 ｏ상용전원의 전력공급중단시 비상전원의 전력공급으로의 자동 및 수동전환 상태 ｏ비상전원의 설치장소․조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물푼의 설치 또는 비치여부 ｏ각 배선의 절연저항
9	물분무소화설비 옥외송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이포함) ｏ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 ｏ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ｏ송수구의 송수압력표시 ｏ송수구간 이격거리 ｏ송수구의 송수담당 면적 송수구의 개수 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

3면

번호	점 검 항 목						결 과
							결과	불량내용	조치내용			법적근거
10	헤드 및 배수밸브 ｏ헤드설치개수 및 설치위치 ｏ고압의 전기기기 설치장소의 경우 이격거리 적정 여부 ｏ차고․주차장의 경우 배수설비(배수구, 기름분리장치등)설치 및 기울기 적정여부
11	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전여부(진동 및 소음상태) ｏ운전시 과열 발생 여부 ｏ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 ｏ본체의 방청의 보존상태
12	※펌프성능시험결과표
		구 분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부					○설정압력: ○주펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠ ○충압펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠
		토출량 (ℓ/min)	0			1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
		토출압 (kgf/㎠)
	※릴리프밸브 작동 압력 : kgf/㎠
13	비 고

(비고) 1.물분무소화설비 단위별로 작성한다.

2. □란에는 해당란에 Ⅴ표를, :“의 다음에는 해당하는 사항이 있는 경우에 한하여 그 내용을 상세하게 기재한다.

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

6. 포소화설비 종합정밀점검표

가.설치상태개요

항 목
방 식	□홈워터스프링클러설비, □홈헤드설비, □고정포방출설비, □호스릴포설비
수 원	종 별	□고가수조, □압력수조, □그밖의 것:
위 치	ㅇ설치장소 □ 지하 □지상 □옥상 □그밖의 것 ㅇ펌프흡입방식에 의한 분류 □부압흡입방식의 저수조 □정압흡입방식의 저수조
수 량	ㅇ보유량: ㎥, ㅇ유효수량: ㎥, □전용 □겸용
가압 송수장치	설치위치	층, 실	압력조정장치	□유, □무
펌프방식	펌프전동기	□전용, □겸용, ㅇ토출량: ℓ/min
ㅇ전양정: m, ㅇ직경: ㎜
ㅇ전압: V, ㅇ출력: ㎾
물올림장치	ㅇ유효수량: ℓ, ㅇ급수방식: , ㅇ급수배관구경 mm
ㅇ감수경보의 종별 및 표시장소:
기동용수압개폐장치	ㅇ용량: ℓ, ㅇ사용압력 : ㎏f/㎠
고가수조방식	ㅇ유효낙차: m
압력탱크방식	ㅇ탱크가압압력: ㎏f/㎠, ㅇ용량: ℓ
ㅇ에어콤푸레샤 용량: ㎥/min, ㅇ동력: ㎾
포방출	□홈워터스프링클러설비, □홈헤드, □고정포방출구, □호스릴, □포소화전
일제개방 밸 브	□감압개방, □가압개방, 형식번호 제 호, □직경: mm ㅇ설치개수: 개
□감압개방, □가압개방, 형식번호 제 호, □직경: mm ㅇ설치개수: 개
방출구역	ㅇ방수구역수: 구역,
ㅇ최대방수구역: ㎡, ㅇ최대방사체적: ㎥ ㅇ방사량: ℓ/min
ㅇ최소방수구역: ㎡, ㅇ최대방사체적: ㎥ ㅇ방사량: ℓ/min
소화약제	종 별	(□단백포, □합성계면활성제, □수성막포, □내알코올포), ㅇ형식 제 호
ㅇ저장량: ℓ ㅇ설치층: 층 , ㅇ포채용량농도: %
혼합방식	□펌프푸로포셔너, □프레져푸로포셔너 □라인푸로포셔너, □프레져사이드푸로포셔너
기동장치	펌프기동	□기동용수압개폐장치, □유수검지장치, □그밖의 것
방수기동	□스프링클러헤드, □감지기, □수동기동밸브
자동 경보장치	□유수검지장치	형식번호 제 호, □직경: mm, ㅇ설치개수: 개
□압력검지장치	형식번호 제 호, □직경: mm, ㅇ설치개수: 개
경 보	□자동화재탐지설비, □전기식, □기계식
배 관	배 관	입상관	□직경: mm, □전용, □겸용
재 질	□KSD 3562, □KSD 3507 □그밖의 것
이 음	□프랜지, □그밖의 것
밸 브	개폐밸브	□KS: K, □그밖의 것:
체크밸브	□KS: K, □그밖의 것:
방식조치	□방식테이프감기, □라이닝관, □그밖의 것:
송수구	□단구형: 개 □쌍구형: 개, □설치위치:
배 선	비상전원회로	□내화전선, □전선관매설, □그밖의 것
조작 회로	□내화전선, □전선관노출, □전선관매설, □그밖의 것
비상전원	□비상전원수전설비, □자가발전설비, □축전지설비, □그밖의 것
설치수	구 역 명									계
비닥면적
헤 드 수
비고	※형식번호는 소방시설성능시험표 해당

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

나. 성능 및 종합정밀점검

1면

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	포소화설비의 종류 ｏ소방대상물별 포소화설비 종류의 적용
2	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 ｏ수원의 수질(오염, 부유물, 침전물 상태)
3	수 조 ｏ점검의 편의성 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ배수밸브 또는 배수관(개폐조작 및 부식상태) ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치
4	제어반 ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｏ각 펌프의 자동 및 수동으로의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원이 있는 경우 상용 또는 비상전원 전환기능 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 전환기능 ｏ모든 확인회로의 도통․작동시험기능 및 결과 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방화구획․설치장소․조명․급배기설비․무선기기접속단자․최소면적 및 정리상태 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ동력제어반의 설치장소․용도표지․재질 및 두께 ｏ각 배선의 절연저항
5	가압송수장치 ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ표준방사량의 적정 여부 ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애 발생여부 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｏ펌프성능시험배관 상태(구경 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ수온상승방지밸브 설치위치․배관규격, 그 밖의 설치상태 및 릴리프밸브 개방압력 ｏ물올림장치 용량․배관 및 보급수 보급상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ충압펌프 용량․양정 및 표지 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 소화용도 표지

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｏ고가수조의 경우 낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 ｏ입력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력․수위계․급수관․급기관․맨홀․압력계․연성계․안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태
6	포소화설비 배관 등 ｏ송액관의 기울기 및 배액밸브 설치 상태 ｏ송액관과 탱크의 접합부분의 완충조치 ｏ포소화약제의 혼합장치의 설치상태 및 기능 ｏ포소화설비 자동개방밸브의 □치 상태 ｏ배관의 재질 ｏ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치 상태 ｏ유량측정장치의 용량 및 설치상태 ｏ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 ｏ개폐표시형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ개폐밸브의 템퍼스위치 설치 상태 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치
7	옥외송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이 포함) ｏ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 ｏ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ｏ송수구의 송수압력 표시 ｏ송수구간 이격거리 ｏ송수구의 송수담당면적 송수구의 개수 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태
8	약제탱크 ｏ화재등 재해로 인한 피해의 방지환경 ｏ기온의 변동에 의한 포의 장애 발생여부 ｏ포소화약제의 변질우려 및 점검의 편리성 여부 ｏ약제탱크의 압력이 가해지는 경우 압력계 설치 여부 ｏ액면계 또는 계량봉 설치 여부 ｏ가압식이 아닌 경우 글라스게이지 설치 여부 ｏ포소화약제 저장량의 적정 여부
9	포소화설비 기동장치 및 음향장치 ｏ직접조작, 원격조작에 의한 가압송수장치, 수동식 개방밸브 및 소화약제 혼합장치의 기동여부 ｏ기동장치 조작부의 설치상태 및 표지 설치 여부 ｏ수동식 기동장치의 설치개수 적정 여부 ｏ자동식 기동장치의 자동화재탐지설비 감지기 또는 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 연동하여 기동여부 ｏ기동장치와 연동하는 자동경보장치의 음향경보 상태

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

3면

번호	점 검 항 목						결 과
							결과	불량내용	조치내용		법적근거
10	포헤드 및 고정포방출구 ｏ팽창비율에 따른 방출구의 적정 여부(팽창비 20이하는 포헤드, 팽창비 80이상 1000미만은 고발포형 고정포 방출구) ｏ포헤드방사량의 적정여부 ｏ고정포방출구의 점검구 설치상태 ｏ고정포방출구의 방출압력 및 방출량 적정 여부 ｏ위험물옥외탱크의 고정포방출구까지 사다리 설치상태 ｏ보조포소화전의 설치 상태 ｏ고발포용 고정포방출구 설치시 개구부 자동폐쇄장치 설치 상태 ｏ고발포용 고정포방출구의 방출량 적정 여부
11	전원 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 및 용량 ｏ상용전원의 전력공급중단시 비상전원의 전력공급으로의 자동 및 수동전환 상태 ｏ비상전원의 설치장소․조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부 ｏ각 배선의 절연저항
12	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｏ운전시 과열 발생여부 ｏ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 ｏ본체의 방청의 보존상태
12	※펌프성능시험결과표
		구 분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부						○설정압력: ○주펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠ ○충압펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠
		토출량 (ℓ/min)	0			1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
		토출압 (kgf/㎠)
	※릴리프밸브 작동 압력 : kgf/㎠
13	비 고

(비고) 포소화설비 단위별로 작성한다.

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

7. 이산화탄소소화설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
저 장 방 식	□ 고압식, □ 저압식
설 비 방 식	□ 전역방출방식, □ 국소방출방식, □ 이동식
기 동 방 식	□ 자동, □ 수동전기식, □ 수동가스압식, □ 그밖의 것:
용 기 개방장치	전 기 식			◦최다개방용기수: ◦전자개방밸브수: ◦체크밸브수:
	가스압력식			◦기동용기수: ◦선택밸브수:
용기 개수등	㎏, ℓ, 개, ◦설치장소: 층
제어반설치위치		□ 제어반: , □ 자연배기
배 출 조 치		□ 전용배출기, □ 겸용배출기, □ 자연배기 □ 과압배출구
방호 구역수	□ 구역,
전 원	□ 직류 V □ 교류 V
음 향 경 보	□ 방송, □ 모터싸이렌, □ 벨, □ 부저, □ 그밖의 것:
표 시	□ 수동기동장치표시, □ 선택밸브의방호구역표시, □ 방호구역표시
화 재 감 지	□ 자동화재탐지설비, □ 그밖의것:
조 작 요 령	□ 자동 ◦화재감지 ◦ 음향경보장치기동 □ 화재표시경보 □ 환기장치정지 □ 출입문 등 개구부 자동폐쇄장치 기동 □ 화재경보 후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초 ◦ 용기개방자동장치 ◦ 소화약제방출 □ 개구부 등에 대한 가스압자동폐쇄장치기동 □ 소화약제 방출표시등 점등				□ 수동 ◦ 화재 확인 ◦ 음향경보장치기동 □ 화재표시경보 ◦ 기동장치기동 ◦ 피난확인 후 소화설비기동 □ 환기장치 기동 □ 출입문 등 자동폐쇄장치 기동 □ 가스압자동폐쇄장치 기동 □ 소화약제방출표시등 점등
기 기 등 의 규 격	용 기		□ 고압가스안전관리법에 의한 용기검사 결과
	배관자질		□ KSD 3562 이음없는 탄소강관, ◦SCH:
			□ KSD 5301 이음없는 동․동합금강관, ◦SCH:
			◦관 이음쇠 내압력 : 1차측 ㎏f/㎠, 2차측 ㎏f/㎠
			◦밸브류의 내압력 : ㎏f/㎠
	호 스 릴		◦ 개, ◦설치위치: , ◦내압력 : ㎏f/㎠
비상전원	□ 자가발전설비, □ 축전지설비
비고	※ 배관자질항목중 KSD, SCH 및 호스릴 내압력은 소방시설성능시험표 해당

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

나. 성능 및 종합정밀점검

1면

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	저장용기 ｏ설치장소의 방화구역․방호구역과의 분리 및 표지 ｏ저장용기(□ 고압식, □ 저압식)의 충전비 ｏ저압식의 경우 안전밸브 및 봉판의 작동압력 및 기능 ｏ저압식의 경우 액면계․압력계 및 입력강하경보장치의 기능 ｏ저압식의 경우 자동냉동장치의 기능 ｏ내압시험의 합격여부 ｏ개방밸브의 개방방식(□ 전기식, □ 가스압력식, □ 기계식) 및 자동․수동 개방기능 ｏ개방밸브의 안전장치의 기능 ｏ저장용기와 선택밸브(또는 개폐밸브)사이의 안전장치의 작동압력 및 기능
2	소화약제 ｏ소화약제 총저장량 ｏ전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별 소화약제 배정량 ｏ국소방출방식의 경우 방호공간별․방호대상종류별 소화약제저장량 ｏ호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제 저장량
3	기동장치 □ 수동식기동장치 ｏ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함) 및 기능 ｏ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태 ｏ전원 및 위치표시등 상태 ｏ음향경보장치와 연동기능 ｏ방출지연비상스위치 작동상태 □ 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다) ｏ수동기동 기능유무 및 상태 ｏ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기 및 밸브의 내압력 적정여부 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적․충전량․충전비 및 안전밸브의 적정여부 ｏ기계식 기계장치의 경우 개방장치의 시험작동상태
4	ｏ소화약제 방사표시등 설치위치 및 점등상태
5	제어반 및 화재표시등 ｏ자동화재탐지설비 수신기로 화재표시반을 대신하는 경우 자동화재탐지설비 수신기의 화재표시반 기능유무 ｏ제어반의 신호수신 방법․상태, 음향경보장치의 작동, 소화약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태 ｏ화재표시반의 제어반과의 연동상태

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｏ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치의 작동기능, 감지기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태 ｏ수동식 기동장치방식의 경우 화재표시반의 방출 스위치의 작동표시등의 점등상태 ｏ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 점등상태 ｏ자동식기동장치방식의 경우 자동․수동 절환기능 절환표시등의 점등상태 ｏ제어반 및 화재표시반의 설치장소․환경 적정여부 및 점검의 용이성 여부 ｏ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부
6	배관등 ｏ전용여부 ｏ배관의 종류․규격 및 방식처리의 적정여부(소방시설성능시험표 해당) ｏ동관을 사용하는 경우 내압력의 적정여부 ｏ배관의 구경(기준시간내 방사가능 구경)적합여부 ｏ분사헤드의 방사압력 적합여부 ｏ배관구경이 설계프로그램과 일치여부 ｏ2이상의 방호구역(또는 방호대상물)에 대하여 이산화탄소저장용기를 공용하는 경우 선택밸브의 배치, 설치장소 적정여부 및 표시상태
7	분사헤드 □ 전역방출방식 ｏ전용여부 ｏ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부 ｏ헤드의 방사압력 적합여부 ｏ소방대상물(또는 방호대상부분 종류별) 기준시간내 방사압력 적합여부 ｏ분사헤드의 오리피스 구경이 설계프로그램과 일치여부 □ 국소방출방식 ｏ헤드의 설치장소 적합여부 ｏ30초내 방사완료 가능여부 ｏ헤드의 방사압력 적정여부 ｏ분사헤드의 오리피스 구경이 설계프로그램과 일치여부 □ 호스릴방식 ｏ방호대상물과 호오스접결구의 수평거리 적합여부 ｏ시간당 방출량 적합여부 ｏ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부 ｏ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태
8	화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다) ｏ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부 ｏ교차회로(또는 복합형감지기) 설치여부 및 상태 ｏ화재감지기의 종류 적합여부 ｏ교차회로의 경우 화재감지기의 담당 바닥면적 적합여부

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

3면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
9	개구부의 자동폐쇄장치 ｏ환기장치 자동정지기능 적합여부 ｏ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부 ｏ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부
10	ｏ비상전원 확보상태 적합여부 ｏ방호구역내 상시근무인원의 유무(유․무로 표기)

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

다. 방호구역상세서

층 별
방 호 구 획 명 칭
층 높 이 (m)
면 적 (㎡)
체 적 (㎥)
방호구역 구 조	칸 막 이		벽
			천장
	개 구 부		창
			그밖의 것
			문
환기장치	방 식		강제급기
			강제배기
			자연
	폐 쇄 방 식 등		자동정지
			자동폐쇄
방 출 시 간 (초)
설비소화 약 제 량	산출계수
	수정계수
	기본소화약제량
	개구부증가량	개구부면적(㎡)
		개구계수
		소화약제량
	합계소화약제량
방 출 소 화 약 제 량
방 출 용 기 수 (㎏/개)
배관관계	주 배 관 직 경
	말 단 부 직 경
	헤 드 형 식
	헤 드 개 수
	오리피스구경(면적)

※ 오리피스구경은 방호구역 소방시설 성능시험표 해당

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

8. 할로겐화합물소화설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
설 비 방 식	□ 전역방출방식, □ 국소방출방식, □ 이동식
약 제 종 별	□ 할론1301				□ 할론2402		□ 할론1211	□ 그밖의것:
저 장 방 식	□ 축압식: ㎏f/㎠ □ 가압식: ㎏f/㎠				□ 축압식: ㎏f/㎠ □ 가압식: ㎏f/㎠		□ 축압식: ㎏f/㎠ □ 가압식: ㎏f/㎠
기 동 방 식	□ 자동, □ 수동전기식, □ 수동가스압식, □ 그밖의 것:
용 기 개방장치	전 기 식			◦최다용기개방수: ◦전자개방밸브수: ◦체크밸브수:
	가스압력식			◦기동용기수: ◦선택밸브수:
용기개수등	㎏, ℓ, 개 ◦설치장소:
제어반설치위치		□ 제어반: , □ 화재표시반:
배 출 조 치		□ 전용배출기, □ 겸용배출기, □ 자연배기
방호 구역수	□ 구역,
전 원	□ 직류, V □ 교류, V
음 향 경 보	□ 방송, □ 모터싸이렌, □ 벨, □ 부저, □ 그밖의것:
표 시	□ 수동기동장치표시, □ 선택밸브의방호구역표시, □ 방호구역표시
화 재 감 지	□ 자동화재탐지설비, □ 그밖의 것:
조 작 요 령	□ 자동 ◦화재감지 ◦ 음향경보장치기동 □ 화재표시경보 □ 환기장치정지 □ 출입문등 개부부 자동폐쇄장치 기동 □ 화재경보후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초 ◦ 용기개방자동장치 ◦ 소화약제방출 □ 개구부 등에 대한 가스압자동폐 쇄장치기동 □ 소화약제 방출표시등 점등					□ 수동 ◦ 화재 확인 ◦ 음향경보장치기동 □ 화재표시경보 ◦ 기동장치기동 ◦ 피난확인후 소화설비기동 □ 환기장치 기동 □ 출입문등 자동폐쇄장치 기동 □ 가스압자동폐쇄장치 기동 □ 소화약제방출표시등 점등
기 기 등 의 규 격	용 기		□ 고압가스안전관리법에 의한 용기검사결과
	배관자질		□ KSD 3562 이음없는 탄소강관 ◦SCH:
			□ KSD 5301 이음없는 동․동합금강관 ◦SCH:
			◦ 관 이음쇠 내압력 : 1차측 ㎏f/㎠, 2차측 ㎏f/㎠
			◦ 밸브류의 내압력 : ㎏f/㎠
	호 스 릴		개, ◦내압력 : ㎏f/㎠
비상전원	□ 자가발전설비, □ 축전지설비
비 고	※ 배관자질항목중 KSD, SCH 및 호스릴 내압력은 소방시설성능시험표 해당

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

나. 성능 및 종합정밀점검

1면

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	저장용기 ｏ설치장소의 방화구역․방호구역과의 분리 및 표지 ｏ저장용기(□ 고압식, □ 저압식)의 충전비 ｏ내압시험의 합격여부 ｏ개방밸브의 개방방식(□ 전기식, □ 가스압력식, □ 기계식) 및 자동․수동 개방기능 ｏ개방밸브의 안전장치의 기능 ｏ저장용기와 선택밸브(또는 개폐밸브)사이의 안전장치의 작동압력 및 기능
2	소화약제 ｏ소화약제 총저장량 ｏ전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별 소화약제 배정량 ｏ국소방출방식의 경우 방호공간별․방호대상종류별 소화약제저장량 ｏ호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제저장량
3	기동장치 □ 수동식기동장치 ｏ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함)및 기능 ｏ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태 ｏ전원 및 위치표시등 상태 ｏ음향경보장치와 연동기능 ｏ방출지연비상스위치의 기능 □ 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다) ｏ수동기동 기능유무 및 상태 ｏ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기 및 밸브의 내압력 적정여부 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적․충전량․충전비 및 안전밸브의 적정여부 ｏ기계식 기계장치의 경우 개방장치의 시험작동상태
4	ｏ소화약제 방사표시등 설치위치 및 점등상태
5	제어반 및 화재표시등 ｏ자동화재탐지설비 수신기로 화재표시반을 대신하는 경우 자동화재탐지설비 수신기의 화재표시반 기능유무 ｏ제어반의 신호수신 방법․상태, 음향경보장치의 작동, 소화약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태 ｏ화재표시반의 제어반과의 연동상태 ｏ방출지연비상스위치의 작동상태

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｏ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치의 작동기능, 감지기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태 ｏ수동식 기동장치방식의 경우 화재표시반의 방출 스위치의 작동표시등의 점등상태 ｏ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 점등상태 ｏ자동식기동장치방식의 경우 자동․수동 절환기능 절환표시등의 점등상태 ｏ제어반 및 화재표시반의 설치장소․환경 적정여부 및 점검의 용이성 여부 ｏ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부
6	배관등 ｏ전용여부 ｏ배관구경이 설계프로그램과 일치여부 ｏ배관의 종류․규격 및 방식처리의 적정여부(소방시설성능시험표 해당) ｏ동관을 사용하는 경우 내압력의 적정여부 ｏ배관의 구경(기준시간내 방사가능 구경)적합여부 ｏ2이상의 방호구역(또는 방호대상물)에 대하여 할로겐화합물저장용기를 공용하는 경우 선택밸브의 배치, 설치장소 적정여부 및 표시상태
7	분사헤드 □ 전역방출방식 ｏ전용여부 ｏ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부 ｏ헤드의 방사압력 적합여부 ｏ소방대상물(또는 방호대상부분 종류별) 기준시간내 방사압력 적합여부 ｏ분사헤드의 오리피스 구경이 설계프로그램과 일치여부 □ 국소방출방식 ｏ헤드의 설치장소 적합여부 ｏ기준시간내에 방사완료 가능여부 ｏ헤드의 방사압력 적정여부 ｏ분사헤드의 오리피스 구경이 설계프로그램과 일치여부 □ 호스릴방식 ｏ방호대상물과 호오스접결구의 수평거리 적합여부 ｏ시간당 방출량 적합여부 ｏ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부 ｏ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태
8	화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다) ｏ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부 ｏ교차회로(또는 복합형감지기) 설치여부 및 상태 ｏ화재감지기의 종류 적합여부

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

3면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
9	개구부의 자동폐쇄장치 ｏ환기장치 자동정지기능 적합여부 ｏ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부 ｏ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부
10	ｏ비상전원 확보상태 적합여부

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

다. 방호구역상세서

층 별
방 호 구 획 명 칭
층 높 이 (m)
면 적 (㎡)
체 적 (㎥)
방호구역 구 조	칸 막 이		벽
			천장
	개 구 부		창
			그밖의 것
			문
환기장치	방 식		강제급기
			강제배기
			자연
	폐 쇄 방 식 등		자동정지
			자동폐쇄
방 출 시 간 (초)
설비소화 약 제 량	산출계수
	수정계수
	기본소화약제량
	개구부증가량	개구부면적(㎡)
		개구계수
		소화약제량
	합계소화약제량
방 출 소 화 약 제 량
방 출 용 기 수 (㎏/개)
배관관계	주 배 관 직 경
	말 단 부 직 경
	헤 드 형 식
	헤 드 개 수
	오리피스구경(면적)

※ 오리피스구경은 소방시설 성능시험표 해당

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

9. 분말소화설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
설비방식	□전역방출방식, □국소방출방식, □이동식
약제종별	□제1종분말		□제2종분말	□제3종분말		□제4종분말
저장방식	□축압식 □가압식		□축압식 □가압식	□축압식 □가압식		□축압식 □가압식
저장용기실	ㅇ설치위치: ㅇ약제량: ㎏
기동방식	□자동, □수동전기식, □수동가스압식, □그밖의 것
용 기 개수등	형 기, 형 기, 계: 기, ㅇ설치장소: 층
제어반등 설치위치	□제어반: 층, □화재표시반: 층
배출조치	□전용배출기, □겸용배출기, □자연배기
방 호 구역수	□ 구역,
전 원	□직류 V □교류 V
음향경보	□방송, □모터사이렌, □벨, □부저, □그밖의 것
표 시	□수동기동장치표시, □선택밸브의 방호구역 등 표시, □방호구역표시
화재감지	□자동화재탐지설비, □그밖의 것
조작요령	□자동 ㅇ화재감지 ㅇ음향경보장치 기동 □화재표시경보 □환기장치정지 □출입문등 개구부 자동폐쇄장치기동 □화재경보후 소화약제 방출장치 작동지연시간: 초 ㅇ용기개방작동장치 ㅇ소화약제방출 □개구부등에 대한 가스압자동폐쇄장치기동 □소화약제 방출표시등 점등				□수동 ㅇ화재확인 ㅇ음향경보장치 기동 □화재표시경보 ㅇ기동장치 기동 ㅇ피난확인후 소화설비 기동 □환기장치 기동 □출입문등 개구부자동폐쇄장치 기동 □가스압자동폐쇄장치 기동 □소화약제 방출표시등 점등
기기등의 규 격	용 기	□고압가스안전관리법에 의한 용기검사 결과
	배관재질	□KSD 3507
		□KSD 3562 ㅇSCH:
		ㅇ관 이음쇠의 내압력: ㎏f/㎠
		ㅇ밸브류의 내압력: ㎏f/㎠
	호스릴	개, ㅇ내압력: ㎏f/㎠
비상전원	□ 자가발전설비 □ 축전지설비
비고	※ 배관자질항목중 KSD, SCH 및 호스릴 내압력은 소방시설성능시험표 해당

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

나. 성능 및 종합정밀점검

1면

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	저장용기 ｏ설치장소의 방화구역․방호구역과의 분리 및 표지 ｏ저장용기의 내용적 여부 ｏ저장용기의 안전밸브 및 정압작동장치의 기능 ｏ저장용기(□ 축압식, □ 가압식)의 충전비 ｏ가압용인 경우 가스용기와 분말용기의 접속여부 ｏ가압용인 경우 가스용기의 전자개방밸브 설치 적합여부 ｏ가압용인 경우 가스용기의 압력조정기 설치 적합 여부 ｏ가압용 및 축압용인 경우 청소용 가스의 합격여부 ｏ청소용가스의 별도 저장용기 설치 여부
2	소화약제 ｏ소화약제 총저장량 ｏ전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별 소화약제 적정 여부 ｏ국소방출방식의 경우 방호공간별․방호대상종류별 소화약제저장량 ｏ호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제저장량
3	기동장치 □ 수동식기동장치 ｏ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함)및 기능 ｏ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태 ｏ전원 및 위치표시등 상태 ｏ음향경보장치와 연동기능 ｏ방출지연비상스위치의 기능 □ 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다) ｏ수동기동 기능유무 및 상태 ｏ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기 및 밸브의 내압력 적정여부 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적․충전량․충전비 및 안전밸브의 적정여부 ｏ기계식 기계장치의 경우 개방장치의 시험작동상태
4	ｏ소화약제 방사표시등 설치위치 및 점등상태
5	제어반 및 화재표시등 ｏ자동화재탐지설비 수신기로 화재표시반을 대신하는 경우 자동화재탐지설비 수신기의 화재표시반 기능유무 ｏ제어반의 신호수신 방법․상태, 음향경보장치의 작동, 소화약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태 ｏ화재표시반의 제어반과의 연동상태 ｏ방출지연비상스위치 작동상태

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｏ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치의 작동기능, 감지기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태 ｏ수동식 기동장치방식의 경우 화재표시반의 방출 스위치의 작동표시등의 점등상태 ｏ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 점등상태 ｏ자동식기동장치방식의 경우 자동․수동 절환기능 절환표시등의 점등상태 ｏ제어반 및 화재표시반의 설치장소․환경 적정여부 및 점검의 용이성 여부 ｏ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부
6	배관등 ｏ전용여부 ｏ배관의 종류․규격 및 방식처리의 적정여부(소방시설성능시험표 해당) ｏ동관을 사용하는 경우 내압력의 적정여부 ｏ배관의 구경(기준시간내 방사가능 구경)적합여부 ｏ2이상의 방호구역(또는 방호대상물)에 대하여 분말저장용기를 공용하는 경우 선택밸브의 배치, 설치장소 적정여부 및 표시상태
7	분사헤드 □ 전역방출방식 ｏ전용여부 ｏ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부 ｏ헤드의 방사압력 적합여부 ｏ소방대상물(또는 방호대상부분 종류별) 기준시간내 방사압력 적합여부 □ 국소방출방식 ｏ헤드의 설치장소 적합여부 ｏ30초내 방사완료 가능여부 ｏ헤드의 방사압력 적정여부 □ 호스릴방식 ｏ방호대상물과 호오스접결구의 수평거리 적합여부 ｏ시간당 방출량 적합여부 ｏ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부 ｏ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태
8	화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다) ｏ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부 ｏ교차회로(또는 복합형감지기) 설치여부 및 상태 ｏ화재감지기의 종류 적합여부

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

3면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
9	개구부의 자동폐쇄장치 ｏ환기장치 자동정지기능 적합여부 ｏ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부 ｏ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부
10	ｏ비상전원 확보상태 적합여부

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

다. 방호구역상세서

층 별
방 호 구 획 명 칭
층 높 이 (m)
면 적 (㎡)
체 적 (㎥)
방호구역 구 조	칸 막 이		벽
			천장
	개 구 부		창
			그밖의 것
			문
환기장치	방 식		강제급기
			강제배기
			자연
	폐 쇄 방 식 등		자동정지
			자동폐쇄
방 출 시 간 (초)
설비소화 약 제 량	산출계수
	수정계수
	기본소화약제량
	개구부증가량	개구부면적(㎡)
		개구계수
		소화약제량
	합계소화약제량
방 출 소 화 약 제 량
방 출 용 기 수 (㎏/개)
배관관계	주 배 관 직 경
	말 단 부 직 경
	헤 드 형 식
	헤 드 개 수
	오리피스구경(면적)

※ 오리피스구경은 소방시설성능시험표 해당

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

10. 청정소화약제 소화설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
설 비 방 식	□ 전역방출방식 □ 국소방출방식 □ 호스릴방식
약 제 종 별	□ FC-3-1-10, □ HCFCBLEND A, □ HCFC-124, □ HFC-125 □ HFC-227ea, □ HFC-23, IG-541
저장방식	□ 축압식: ㎏f/㎠, □ 가압식: ㎏f/㎠
저장용기실	◦설치위치: ◦약제량: ㎏
기 동 방 식	□ 자동, □ 수동전기식, □ 수동가스압식, □ 그밖의 것:
용 기 개방장치	전 기 식			◦최다개방용기수: ◦전자개방밸브수: ◦체크밸브수:
	가스압력식			◦기동용기수: ◦선택밸브수:
용기 개수등	㎏, ℓ, 개 ◦설치장소:
제어반설치위치		□ 제어반: , □ 화재표시반:
배 출 조 치		□ 전용배출기, □ 겸용배출기, □ 자연배기
방호 구역수	□ 구역,
전 원	□ 직류, □ 교류, V
음 향 경 보	□ 방송, □ 모터싸이렌, □ 벨, □ 부저, □ 그밖의것:
표 시	□ 수동기동장치표시, □ 선택밸브의 방호구역표시, □ 방호구역표시
화 재 감 지	□ 자동화재탐지설비, □ 그밖의 것:
조 작 요 령	□ 자동 ◦화재감지 ◦ 음향경보장치기동 □ 화재표시경보 □ 환기장치정지 □ 출입문등 개부부 자동폐쇄장치 기동 □ 화재경보후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초 ◦ 용기개방자동장치 ◦ 소화약제방출 □ 개구부 등에 대한 가스압자동폐 쇄장치기동 □ 소화약제 방출표시등 점등				□ 수동 ◦ 화재 확인 ◦ 음향경보장치기동 □ 화재표시경보 ◦ 기동장치기동 ◦ 피난확인후 소화설비기동 □ 환기장치 기동 □ 출입문등 자동폐쇄장치 기동 □ 가스압자동폐쇄장치 기동 □ 소화약제방출표시등 점등
기 기 등 의 규 격	용 기		□ 고압가스안전관리법에 의한용기검사결과
	배관재질		□ KSD ◦SCH:
			□ KSD ◦SCH:
			◦ 관 이음쇠 내압력 : 1차측 ㎏f/㎠, 2차측 ㎏f/㎠
			◦ 밸브류의 내압력 : ㎏f/㎠
	호 스 릴		◦ 개, ◦내압력 : ㎏f/㎠
비상전원	□ 자가발전설비, □ 축전지설비
비 고	※ 배관자질항목중 KSD, SCH 및 호스릴 내압력은 소방시설성능시험표 해당

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

나. 성능 및 종합정밀점검

1면

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	저장용기 ｏ설치장소의 환경 적정 여부 ｏ설치장소의 방화구역․방호구역과의 분리 및 표지 ｏ저장용기의 충전비, 충전압력, 설계압력의 적정 여부 ｏ약제명등 표시의 적정 여부 ｏ동일 집합관에 접속되는 저장용기의 충전비 적정 여부 ｏ충전량 및 충전압력의 확인구조 적정 여부
2	소화약제 ｏ소화약제 총저장량 적정 여부 ｏ전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별 소화약제 적정 여부 ｏ국소방출방식의 경우 방호공간별․방호대상종류별 소화약제저장량 적정 여부 ｏ호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제저장량 적정 여부
3	기동장치 □ 수동식기동장치 ｏ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함)및 기능 ｏ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태 ｏ전원 및 위치표시등 상태 ｏ음향경보장치와 연동기능 ｏ방출지연비상스위치의 기능 □ 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다) ｏ수동기동 기능유무 및 상태 ｏ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기 및 밸브의 내압력 적정여부 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적․충전량․충전비 및 안전밸브의 적정여부 ｏ기계식 기계장치의 경우 개방장치의 시험작동상태
4	ｏ소화약제 방사표시등 설치위치 및 점등상태
5	제어반 및 화재표시등 ｏ자동화재탐지설비 수신기로 화재표시반을 대신하는 경우 자동화재탐지설비 수신기의 화재표시반 기능유무 ｏ제어반의 신호수신 방법․상태, 음향경보장치의 작동, 소화약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태 ｏ화재표시반의 제어반과의 연동상태 ｏ방출지연비상스위치 작동상태

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｏ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치의 작동기능, 감지기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태 ｏ수동식 기동장치방식의 경우 화재표시반의 방출 스위치의 작동표시등의 점등상태 ｏ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 점등상태 ｏ자동식기동장치방식의 경우 자동․수동 절환기능 절환표시등의 점등상태 ｏ제어반 및 화재표시반의 설치장소․환경 적정여부 및 점검의 용이성 여부 ｏ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부
6	배관등 ｏ전용여부 ｏ배관의 종류․규격 및 방식처리의 적정여부(소방시설성능시험표 해당) ｏ동관을 사용하는 경우 내압력의 적정여부 ｏ배관의 구경(기준시간내 방사가능 구경)적합여부 ｏ선택밸브의 적부 및 표시상태 ｏ배관구경이 설계프로그램과 일치여부
7	분사헤드 □ 전역방출방식 ｏ전용여부 ｏ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부 ｏ헤드의 방사압력 적합여부 ｏ소방대상물(또는 방호대상부분 종류별) 기준시간내 방사압력 적합여부 ｏ분사헤드의 오리피스구경이 설계프로그램과 일치여부 □ 국소방출방식 ｏ헤드의 설치장소 적합여부 ｏ기준시간내 방사완료 가능여부 ｏ헤드의 방사압력 적정여부 □ 호스릴방식 ｏ방호대상물과 호오스접결구의 수평거리 적합여부 ｏ시간당 방출량 적합여부 ｏ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부 ｏ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태
8	화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다) ｏ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부 ｏ교차회로(또는 복합형감지기) 설치여부 및 상태 ｏ화재감지기의 종류 적합여부

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

3면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
9	개구부의 자동폐쇄장치 ｏ환기장치 자동정지기능 적합여부 ｏ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부 ｏ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부
10	ｏ비상전원 확보상태 적합여부

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

다. 방호구역상세서

층 별
방 호 구 획 명 칭
층 높 이 (m)
면 적 (㎡)
체 적 (㎥)
방호구역 구 조	칸 막 이		벽
			천장
	개 구 부		창
			그밖의 것
			문
환기장치	방 식		강제급기
			강제배기
			자연
	폐 쇄 방 식 등		자동정지
			자동폐쇄
방 출 시 간 (초)
설비소화 약 제 량	산출계수
	수정계수
	기본소화약제량
	개구부증가량	개구부면적(㎡)
		개구계수
		소화약제량
	합계소화약제량
방 출 소 화 약 제 량
방 출 용 기 수 (㎏/개)
배관관계	주 배 관 직 경
	말 단 부 직 경
	헤 드 형 식
	헤 드 개 수
	오리피스구경(면적)

※ 오리피스구경은 소방시설성능시험표 해당

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

11. 옥외소화전설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
주된수원	구 분	1차수원
	종 별	□고가수조, □압력수조, □그밖의 것:
	위 치	◦설치장소 □지하 □지상 □옥상 □그밖의 것: ◦펌프흡입방식에 의한 분류 □부압흡입방식의 저수조 □정압흡입방식의 저수조
	수 량	◦보유량: ㎥, ◦유효수량: ㎥, □전용, □겸용
가압 송수 장치	설치위치			층, 실						압력조정장치	□ 유, □ 무
	펌프방식			펌 프 전동기					□전용, □겸용, 토출량: ℓ/min
									◦전양정: m, ◦직경 : ㎜
									◦전압: V ◦출력: KW
				물올림장치					◦유효수량: ◦급수관: A
									◦감수경보의 종별 및 표시장소:
				기동용수압폐장치					◦용량: ℓ, ◦사용압력: kgf/㎠
	고가수조방식			◦유효낙차: m
	압력탱크방식			◦가압압력: kgf/㎠, ◦용량: ℓ
				◦에어콤푸레샤 용량 : ㎥/min, ◦동력: KW
보조용고가(또는 옥상)수조						◦유효수량 : ㎥
소 화 전	◦합계설치수: 개							◦소화전함의 설치수: 개
기동장치	□전용스위치, □기동용수압개폐장치, □그밖의 것:
표 시 등	□겸용, □자동화재탐지설비와 겸용(점멸)
배 관	배 관		입상관		□직경: A, □전용, □겸용
			재 질		□KSD 3562, □KSD 3507, □그밖의 것:
	이 음		□프랜지, □그밖의 것:
	밸 브		개폐밸브				□KS: K, □그밖의 것:
			체크밸브				□KS: K, □그밖의 것:
	방식조치		□방식테이프감기, □라이닝관, □그밖의 것:
배 선	비상전원회로			□내화전선, □전선관매설, □그밖의 것:
	조 작 회 로			□내열전선, □전선관노출, □전선관매설, □그밖의 것:
비상전원	□자가발전설비, □축전지설비, □그밖의 것:
비 고	※ 배관의 재질 항목은 소방시설성능시험표 해당

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

나. 성능 및 종합정밀점검

1면

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 ｏ수원의 수질
2	수 조 ｏ점검의 편의성 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ배수밸브 또는 배수관 ｏ“옥외소화전용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치
3	가압송수장치 ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ옥외소화전 동시상용시 방수압 및 방수량 ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애 발생여부 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｏ펌프성능시험배관 상태 ｏ펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ수온상승방지 밸브 설치위치․배관규격, 그 밖의 설치상태 및 릴리프밸브 개방압력 ｏ충압펌프용량․양정 및 “옥외소화전용 충압펌프”의 표지 설치상태 ｏ물올림장치 용량․배관 및 보급수 보급상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 “옥외소화전펌프”의 표지 설치상태 ｏ고가수조의 경우 낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 ｏ입력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력․수위계․급수관․급기관․맨홀․압력계․연성계․안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태
4	배관 및 밸브류 ｏ배관의 재질 ｏ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치 상태 ｏ토출측배관의 유속 ｏ주배관 및 가지배관의 구경 ｏ펌프성능시험배관의 구경 및 설치상태

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｏ유량측정장치의 용량 및 설치(또는 유량측정장치 설치 생략시 펌프토출량의 적합 여부) 상태 ｏ동결장치조치(또는 동결우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ개폐표지형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｏ입상배관의 지지 및 수평배관의 행가의 배치간격․설치상태 및 지지하중 ｏ배관내부의 청소상태 ｏ후드밸브의 규격 및 누수량 ｏ체크밸브의 종류․규격․설치위치 및 상태
5	옥외소화전설비의 함 등 ｏ함의 재질․두께 ｏ문의 크기․표지 및 개방의 용이성 및 장애물 설치여부등 사용상의 편의상태 ｏ기동스위치 방식의 경우 그 위치 및 기능 ｏ방수구의 규격․수평거리․높이 및 밸브조작의 부드러움등 사용상의 편의성 ｏ방수압력이 7kgf/㎠초과하는 경우 감압조치 - 감압조치한 방수구의 위치 : - 감압조치후 방수압력 : ｏ방수구와 호스의 접결상태, 호스의 구경․적재상태(긴급사용 편의) 및 설치개수 ｏ호스와 관창의 접결상태 및 관창의 설치개수 (직사형 : 개, 방사형 : 개) ｏ표시등의 설치상태
6	전원 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 및 용량 ｏ상용전원의 전력공급중단시 비상전원의 전력공급으로의 자동 및 수동전환상태 ｏ비상전원의 설치장소․조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부 ｏ각 배선의 절연저항
7	제어반 ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｏ각 펌프의 자동 및 수동으로의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원이 있는 경우 상용 또는 비상전원 전환기능 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 전환기능 ｏ모든 확인회로의 도통․작동시험기능 및 결과 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수등 재해방지환경

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

3면

번호	점 검 항 목						결 과
							결과	불량내용	조치내용	법적근거
	ｏ감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방화구획․설치장소․조명․급배기설비․무선기기접속단자․최소면적 및 정리상태 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ동력제어반의 설치장소․용도표지․재질 및 두께 ｏ각 배선의 절연저항
8	배선 ｏ비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태 ｏ그밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태 ｏ사용전선의 종류별 규격 ｏ각 배선의 전기설비기술기준에관한규칙에의 적합여부
9	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｏ운전시 과열 발생여부 ｏ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 ｏ본체의 방청의 보존상태
12	※펌프성능시험결과표
		구 분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부					○설정압력: ○주펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠ ○충압펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠
		토출량 (ℓ/min)	0			1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
		토출압 (kgf/㎠)
	※릴리프밸브 작동 압력 : kgf/㎠
13	비고 :

(비고) 1. 옥외소화전설비 단위별로 작성한다.

2. 방수압력의 특정은 소방용기계․기구등의 검정기술기준(KOFEIS)0702의 직사형관창(호칭 25)을 사용하여 방수시 그 관창 선단에서의 피토게이지압력으로 한다.

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

12. 자동화재탐지설비․시각경보기 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
감 지 기 ㅇ설치수:개	차 동 식			정 온 식					복 합 형
	스포트형	분 포 형		스포트형		감지선형			열연복합형			열복합형	연복합형
	□ 종 개 □ 종 개	□ 종 m 개 □ 종 m 개		□ 특종 ℃ 개 □방수, □방식, □방폭 □ 종 ℃ 개 □방수, □방식, □방폭 □ 종 ℃ 개 □방수, □방식, □방폭		□ 종 m 개 □ 종 m 개			□ 차동식스포트 ․이온화식복합 : 개 □ 차동식스포트 ․광전식 복합 : 개 □ 정온식스포트 ․이온화식복합 : 개 □ 정온식스포트 ․광전식 복합 : 개			□차동식스포트․정온식 스포트 복합: 개	□이온화식 ․광전식 복합: 개
	연 기 감 지 기				광 전 식 분 리 형		아나로그식감지기				불꽃감지기			그밖의 것 ( )
	광 전 식		이 온 화 식				열감지기			연기감지기
	□ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개		□ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개		□ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개		작동온도 ℃에서 ℃까지 □ 특수 □ 종			작동온도 ℃에서 ℃까지 □ 특수 □ 종 □ 종 □ 종	□옥내형 개 □자외선 □적외선 □병용 □복합 □옥외형 개 □자외선 □적외선 □병용 □복합 □도로형 개 □자외선 □적외선 □병용 □복합			□ 특종 □ 종 □ 종
중 계 기	회선, 개 [(형식번호 제 호), 예비전원(□ 무, □ 유, DC V, AH)] 회선, 개 [(형식번호 제 호), 예비전원(□ 무, □ 유, DC V, AH)]
발 신 기	P형 급, □ 옥내형 개, □ 옥외형 개
수 신 기	ㅇ P형 급 / 회로 □ 비축적식, □축적식, □ 다신호식, □ 아나로그식 ㅇ 형식번호 : 수 - 호, 수 - 호, ㅇ 설치장소 : 층 ◦ 예비전원 : DC V, AH □ 트리클충전식 □ 부동충전식
부수신기	형 급 / 회선, ㅇ 설치장소 : 층 실
음향장치	주 음 향 장 치							지 구 음 향 장 치
	ㅇ 기기 □ 벨, □ 싸이렌, □ 그밖의 것 벨(스피커) 직경: ㎜, 개 정격 DC V, ㎃							ㅇ 기기 □ 벨, □ 싸이렌, □ 시각경보기 □ 그밖의 것 벨(스피커) 직경: ㎜, 개, 시각경보기 개 정격 DC V, ㎃
배 선	ㅇ 상용전원회로 □ 노출케이블 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것: ㅇ 비상전원회로 □ 내화전선 □ 전설관 매설 □ 그밖의 것 : ㅇ 조작회로 □ 내열전선 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것: ㅇ 약전회로 □ 노출케이블 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것:
비상전원	□ 축전지 설비 □ 거치 □내장 □ 충전 □부동충전, V AH
관련설비	□ 소화전기동, □소화설비 ( )연동 □방송설비 연동 □그밖의 것 :
비 고	※ 형식승인번호는 소방시설성능시험표 해당

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

나. 성능 및 종합정밀점검

1면

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	경계구역 ｏ경계구역의 동별․층별구분 상태 ｏ경계구역의 면적․길이 적합여부 ｏ자동화재탐지설비의 감지기와 자동소화설비의 화재감지기를 병용하는 경우 소화설비 방사구역과 경계구역의 적합여부
2	수신기 ｏ수신기의 종류 및 규격 ｏ비화재보 방지기능 ｏ음향기구의 음색․음량 및 소음과의 구별여부 ｏ감지기(또는 중계기) 또는 발신기 작동의 구분 및 경계구역 표시 ｏ다른 방재설비반과의 연동기능 ｏ경계구역당 하나의 표시등 배치상태 ｏ조작스위치의 높이 ｏ수신기가 2이상 설치된 경우 상호간 연동하여 화재발생 상황확인 가능
3	중계기 ｏ설치장소 및 회로상의 설치위치 ｏ과전류 차단장치․상용전원 및 예비전원의 확보 및 기능 ｏ도통시험 및 예비전원 시험기능 및 그 결과
4	감지기 ｏ부착높이별로 설치된 감지기의 종류 ｏ환기불량장소․실내용적이 협소한 장소에 설치된 감지기의 종류 또는 비화재보 방지 기능 ｏ계단․경사로․복도 등의 연기감지기 설치상태 ｏ감지기와 공기유입구의 거리 ｏ감지기 작동상태 적합여부 ｏ감지기의 부착위치 및 종류별 설치장소의 환경 ｏ감지면적 및 배치거리 ｏ공기관식차동식분포형감지기의 경우 노출공기관의 길이․공기관과 감지구역의 벽과의 거리․공기관 상호간의 거리․공기관의 총길이․검출부의 부착높이 및 공기관의 접속상태 ｏ열전대식차동식분포형감지기의 경우 열전대부의 배치면적 및 검출부에 접속된 열전대부 개수 ｏ열반도체식차동식분포형감지기의 경우 감지부의 부착높이별 배치면적 및 검출부에 접속된 감지부 개수 ｏ정온식감지선형감지기의 경우 감지기와 감지구역 각 부분과의 수평거리 ｏ연기감지기의 경우 벽 또는 보로부터의 거리 ｏ감지기 설치제외장소 적합여부

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

2면

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
5	음향장치 ｏ주음향장치의 설치위치 ｏ발화층등 우선경보기능 및 상태 ｏ지구음향장치의 배치거리 ｏ저전압(정격전압의 80%) 상태의 음량 및 감지기와 연동기능
6	시각경보 장치 ｏ변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무 ｏ바닥으로부터 2m이상 2.5m이하의 장소에 설치여부 ｏ복도․통로․청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실에 설치여부 ｏ각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치여부 ｏ감지기 또는 발신기 동작시 정상작동 여부
7	발신기 ｏ설치높이 및 조작의 편의성등 설치장소 환경 ｏ감지회로상의 설치위치 ｏ층별 수평거리 ｏ위치표시등
8	전원 및 배선 ｏ상용전원 및 예비전원의 확보여부 ｏ전원개폐기의 자동화재탐지설비의 용도표시 상태 ｏ배선별 공사의 종류 및 배선상태 ｏ감지회로 배선의 적합여부 ｏ종단저항의 점검편의성등 설치높이․장소환경 및 감지기회로상의 위치 ｏ배선별 공사의 종류 및 배선상태 ｏ감지회로 배선의 적합여부 ｏ공통선에 접속되는 경계구역회로 개수 ｏ각 배선의 절연저항은 전기사업법 제67조의 규정에 따른 기술기준에 적합여부
9	비고란

(비고) 1.자동화재탐지설비 단위별로 작성한다.

2.비고란에는 설치된 소방시설에 대하여 이 표의 시험항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표의 시험 항목에서 누락된 항목을 기재한다.

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

13. 통합감시설

가. 설치상태개요

항 목
주수신기	형식번호
	설치장소
	경계구역수
보조수신기	형식번호
	설치장소
정보통신망의 종류		□ 광케이블 □ 기타 이와 유사한 성능을 가진 선로
예비선로 구축여부		□ 유 □ 무
비 고

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	주․보조 수신기 ｏ설치장소의 환경 ｏ음향장치의 설치장소 및 음색, 음량의 적부 ｏ단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부 ｏ손상․불선명한 부분 등의 유무 ｏ단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무 ｏ화재표시 시험을 하였을 때 정상적인 화재표시의 여부 ｏ퓨우즈․전구등의 예비품 등의 비치여부 ｏ주수신기의 원격제어 기능의 정상여부
2	예비선로 ｏ비상시에 대비하여 예비선로 구축여부
비고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

14. 누전경보기 종합정밀점검표

가.설치상태개요

항 목
계약전류	A
수신기	형 식	□1급, □2급, 제 호
	설치장소	층 실
	차단기구	□유, □무
	공칭작동전류	mA
	구 조	□분해형, □실통형
	차단기구 설치장소	층 실
	정 격 치	ㅇ정격전류: A ㅇ정격전압: V
원격부저위치	층 실
비고

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	설치방법 ｏ정격전류에 따른 설치방법의 적부 ｏ변류기 설치방법의 적부
2	수신기 ｏ설치장소의 환경 ｏ증기등 체류우려장소인 경우 차단기 설치 여부 ｏ음향장치의 설치장소 및 음색, 음량의 적부
3	전원 ｏ전원의 전기설비기술기준에의 적부 ｏ분전반에서의 전용회로 여부 ｏ개폐기 및 과전류차단기 설치 적부 ｏ다른 차단기에 의한 전원차단 여부 ｏ전원 개폐기에 누전경보기용도 표시 여부 ｏ수신부의 성능 및 시험 적부 ｏ누전경보의 적부
비고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

15. 가스누설경보기

가. 설치상태개요

항 목
수신기	형 식
	설치장소	층 실
	경계구역수
	차단기구	□유 □무
	구 조	□단독형, □분리형
검지기	사용가스 종류
	부착위치	□천정상부 □바닥하부
	설치수량	층별(동별)	설치수량	층별(동별)	설치수량
차단기구	설치위치	층 실
비 고

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	수신기 ｏ설치장소의 환경 ｏ음향장치의 설치장소 및 음색, 음량의 적부
2	검지기 ｏ변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무 ｏ공기보다 가벼운 연료사용시 가스검지기의 하단은 천장면으로부터 0.3m이내에 설치되어 있는지의 여부 ｏ공기보다 무거운 연료사용시 가스검지기의 상단은 바닥면으로부터 0.3m이내의 위치에 설치되어 있는지의 여부 ｏ감지기에 가스누설시험을 한 경우 확실하게 작동하고, 또한 경계구역의 표시의 적정여부
3	차단기구 ｏ시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개․폐여부 ｏ차단기구는 가스주배관에 견고히 부착되어 있는지의 여부
비고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

16. 방송설비․비상벨․자동식싸이렌설비․단독경보형감지기 종합정밀점검표

가.설치상태개요

항 목
방송설비	방 식	□ 전 용, □업무겸용, 회선수 : 회선
	증 폭 기	ㅇ형명 : ㅇ인정번호: ㅇ정격출력 : W ㅇ소비전력 : W, ㅇ설치장소 : 층
	조 작 부	ㅇ방송구분 □ 일제, □ 층별선택 ㅇ설치장소 : 층
	원격조작기	□ 유, □ 무, ㅇ 형식 : , ㅇ 인정번호 : 층
	기동장치	□ 누름스위치, □ 발신기, □ 비상전화, □자동화재탐지설비와 연동
	비상전화	□ 유, □ 무, ㅇ 형명 : , ㅇ 형식번호 : , 대
	자동방송	□ 유 □ 무 ㅇ기동방식 □ 누름스위치 □ 발신기와 연동 □ 비상전화와 연동 □ 수동조작반
	스 피 커	□ 2선식, □ 3선식 ㅇ 음량조정기 □ 유, □ 무 ㅇ 설치방식 □ 벽걸이, □ 매입, □ 그밖의 것 : ㅇ 스피커형식 □ 혼형 W, 개 □ 콘형 W 개 □ 그밖의 것: W 개
□비상벨 □자동식 싸이렌	기기의종류	□ 일체형 □ 복합장치 □ 단체형 □ 그밖의 것 : ㅇ 형식번호 :
	음향장치	ㅇ 경종(스피커) 직경 : ㎜, 전압 : V, 전류 : ㎃ ㅇ 설치수 □ 옥내형 : 개 , □ 옥외형 : 개
	조작장치	□ 유, □ 무, ㅇ 회선수 : / 회선, ㅇ 설치장소 : 층
단독경보 형감지기	주 전 원	□ 상용전원 사용 □ 건전지 사용
	감 지 기	ㅇ설치층(동) ㅇ 설치수: 개
비상전원	□ 전용수전설비 AC V □ 축전지 설비 □ 거치 □ 내장 □ 트리클충전 □부동충전, V AH
배 선	ㅇ 상용전원회로 □ 노출케이블 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것: ㅇ 비상전원회로 □ 내화전선 □ 전설관 매설 □ 그밖의 것 : ㅇ 경보회로 □ 내열전선 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것: ㅇ 약전회로 □ 노출케이블 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것:
비 고	※ 형식번호는 소방시설성능시험표 해당

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		점검결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	방송설비 ㅇ증폭기 및 조작부 설치위치의 적부 ㅇ조작부의 작동한 층, 구역표시 ㅇ확성기의 음성입력 적부 ㅇ확성기의 설치위치 및 수평거리 ㅇ확성기에 음량조정기를 설치한 경우 배선의 적부 ㅇ우선경보 및 경보를 발하는 구조의 적부 ㅇ다른 방송설비와 겸용인 경우 다른 방송 차단 여부 ㅇ다른 전기회로에 대한 유도장애 발생여부 ㅇ2이상 조작부를 설치한 경우 상호 동시통화 여부 ㅇ2이상 조작부를 설치한 경우 전구역 방송 여부 ㅇ기동장치 조작후 방송개시 소요시간의 적부 ㅇ배선의 전기설비기술기준에 적부 ㅇ하나의 층에 단락, 단선시 다른 층의 화재통보 적부 ㅇ배선 종류 및 설치방법의 적부 ㅇ배선의 절연저항의 적부 ㅇ음향장치의 경보 및 음량의 적부 ㅇ자동화탐지설비 작동과 연동 적부 ㅇ상용전원 및 예비전원의 적부
2	비상경보설비 ㅇ설치장소 환경의 적부 ㅇ설치위치 및 수평거리의 적부 ㅇ음향경보 전압 및 음량의 적부 ㅇ발신기 설치기준의 적부 ㅇ전원 및 배선의 적부 ㅇ단독경보형감지기인 경우 설치기준에의 적부
3	단독경보형감지기 ㅇ각실 및 바닥면적당 설치개수 ㅇ내장 건전지 상태 ㅇ음량․음색등 경보상태
비고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

17. 피난기구 및 인명구조기구 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
대상물 개 요	층		층	층		층	층		층		층	층	층
	용 도
	무창층여부
	수 용 인 원
피난기구 설 치	기준설치수
	감 면 수
	감면대상사항
	피난 기구 의 층별 설치 수	피난사다리
		완강기
		미끄럼대
		피난로프
		미끄럼봉
		피난교
		피난용트랩
		구조대(수직)
		구조대(사강)
		간이완강기
		공기안전매트
		합 계
인명구조기구		대상물의 용도	□ 5층이상 병원 □ 7층이상 관광호텔 □ 지하역사․백화점․대형점․쇼핑센타․지하상가․영화상영관
		종 류	□ 방열복: 개, □ 공기호흡기: 개, □ 인공소새기: 개
설 치 위치등	피난기구종별		완강기
	개구부의 크기 (가로×세로×높이) (㎝)		세로 ㎝ 가로 ㎝ 높이 ㎝
	조작시필요면적확보		□유, □무
	고 정 부 재 료		□ 강재, □ 와이어로프, □ 볼트, □ 그밖의 것 :
	고 정 방 법		□ 용접, □ 훅걸이, □ 앵커, □ 그밖의 것 :
	고 정 위 치
	설 계 하 중		㎏
	허 용 하 중		㎏
비 고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	피난기구 ㅇ피난기구의 적응성 적부 ㅇ용도별, 바닥면적별 설치수 적부 ㅇ피난용 개구부의 피난, 소화활동상 유효성 여부 ㅇ피난용 개구부의 동일직선상이 아닌지 여부 ㅇ기구의 부착방법 적부 ㅇ고정식사다리인 경우 노대설치 여부 ㅇ완강기인 경우 로프 손상방지 및 길이의 적부 ㅇ미끄럼대인 경우 안전강하 및 전락방지 조치 적부 ㅇ구조대인 경우 안전강하 및 전락방지 조치 적부 ㅇ피난기구의 표지 및 사용방법 표지 ㅇ피난기구의 설치제외 및 감소를 적용한 경우 적부
	인명구조기구 ㅇ설치수의 적부 ㅇ기구보관장소의 화재시 반출 용이성 ㅇ표지설치여부
비고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

18. 유도등 및 유도표지 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
유 도 등	□ 피난구유도등	□ 대형	개
		□ 중형	개
		□ 소형	개
	□ 실내통로유도등	□ 대형	개
		□ 중형	개
		□ 소형	개
	□ 복도통로유도등	□ 대형	개
		□ 중형	개
		□ 소형	개
	□ 계단통로유도등		개
	□ 객석 유도등		개
	□ 절 전 형		□ 수동으로 일괄 소등 □ 자동화재탐지설비의 화재신호로 정상 점등
	□ 유도음 발생 장치 부착
유도표지

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목			결 과
				결과	불량내용		조치사항	법적근거
유도등	○점검스위치, 퓨우즈류, 결선접속 (변형, 손상, 단선, 단자의 풀림 등)
	○외함표시면(외형, 시각장애, 표시)
	○광원(빛의 번쩍임, 그림자 유무, 정상 점등 여부)
	○비상전원(기능의 정상 여부)
	○관리상태
유도표지	○외형(크기,변형, 손상, 탈락, 부식 유무)
	○시각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무)
	○채광(식별이 가능한 충분한 채광유무)
	○관리상태
※참고사항 [유도등의 검정기술가준 제8조 (표시면 및 조사면의 재질 등)]
종 류			가로세로의 비			가로의 길이(㎜)
피난구 유도등 및 거실통로 유도등		대형	1대 1 2대 1 3대 1 4대 1 5대 1			400이상 600이상 1000이상
		중형	1대 1 2대 1 3대 1 4대 1			300～400미만 430～600미만 500～1000미만 580～1000미만
		소형	1대 1 2대 1 3대 1			210～300미만 300～430미만 360～500미만
복도통로 유도등		대형	2대 1 3대 1 4대 1 또는 5대 1			400이상 500이상
		중형	3대 1			330～500미만
		소형	3대 1			250～330미만
계단통로 유도등 및 객석유도등
비 고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

19. 비상조명등․휴대용비상조명등 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
비상조명등	설치장소	설치수량			조명도 [LUX]
		시공신고시	공사 완료후	변경내용
	분전반	설치수량 : 개 □ 옥내형 □ 옥외형
	비상전원	□ 자가발전설비 □축전지설비 □ 내장형
휴 대 용 비상조명등	설치장소				총 개
	설치갯수	개	개	개
	전원공급	□ 건전지식 □ 충전식 밧데리식

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	종합정밀점검 항목	종합정밀점검결과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	비상조명등 ○설비위치(설비위치의 적정 여부) ○점검스위치(예비전원 내장형의 경우 변형, 손상, 탈락, 단자의 풀림, 절환기능의 정상 여부) ○비상전원(기능의 정상 여부) ○조도(설치된 장소의 각부분 바닥에서 1Lux이상) ○관리상태
2	휴대용비상조명등 ○숙박시설 또는 다중이용업소의 객실 또는 영업장안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개이상 설치여부 ○백화점․대형점․쇼핑센타 및 영화상영관에는 보행거리 50m이내(지하역사․지하상가의 경우 25m이내)마다 3개이상 설치여부 ○어둠속에서 위치를 확인할 수 있는구조인지의 여부 ○사용시 자동으로 점등되는지의 여부 ○설치높이의 적합여부 ○건전지를 사용하는 경우 유효한 방전방지조치가 되어있는지의 여부 ○충전식 밧데리의 경우에는 상시 충전되도록 되어 있는지의 여부 ○건전지 및 충전식 밧데리의 용량은 20분이상 유효하게 사용할 수 있는지의 여부
비고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

20. 소화용수설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
소화수조	방 식	□ 흡수식, □ 가압식
	수 원	종 별	□ 고가수조, □ 압력수조, □ 그밖의 것 :
		수 량	ㅇ보유량: ㎥, ㅇ유효수량: ㎥, □전용, □겸용
		ㅇ 지하수조의경우 지면으로부터 저수조 바닥까지의 수직거리: m
	가압송수장치	설 치 위 치	층, 실
		펌 프 전 동 기	□ 전용, □ 겸용, ㅇ 토출량 : ℓ/min ㅇ 전양정 : m, ㅇ 직 경 : ㎜ ㅇ 전 압 : V, ㅇ 출 력 : ㎾
		물올림장치	ㅇ유효수량: ℓ, ㅇ급수방식: , ㅇ급수관: A ㅇ감수경보의 종별 및 표시 장소
		기동스위치위치	□ 채수구부근, □ 방화센터일부, □ 기 타
	채 수 구	□ 호칭지름 ㎜ □ 호칭 ㎜
	흡수관투입	ㅇ 투입구치수 직경 : 가로 : ㎝, 세로 : ㎝ 이상 ㅇ 투입구라는 뜻의 표시 :
상수도소화용수설비		ㅇ 수도배관 호칭지름 : ㎜ ㅇ 소화전 호칭 지름 : ㎜ ㅇ 방호대상 특수장소의 수평투영면 각 부분으로부터 소화전까지의 최대거리 : m

※소화수조의 경우 이미 설치된 것에 대해서는 점검시만 기재할 것.

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목		결 과
			결과	불량내용	조치내용	법적근거
소화수조	수원	○물의 상태 (저수량의 적합여부등) ○급수장치 ○수위계 또는 수위확인 조치
	흡수관투입구	○주위의 상황 ○표지설치 ○흡수구의 설치위치 및 표시 ○규격 및 설치수의 적합여부 ○다른 설비와 겸용시 후드밸브 또는 흡수구의 위치
	채수구	○주위의 상황 (소방차의 접근여부등) ○본체 ○개폐밸브 ○채수구의 설치위치 및 표시 ○규격 및 설치수의 적합여부
	가압송수장치	○가압송수장치양수량 적합여부
	관리 상태	○동결방지조치 및 상태
상수도소화용수설비	○인입수도배관의 호칭지름 적합여부 ○호칭지름 100㎜이상의 소화전 접속 여부 ○소화전 위치(소방자동차 진입 여부) ○소화전 거리(140m이하) ○관리상태
비고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

21. 거실제연설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
배출기	설치위치	층,
	기계실의 구조	ㅇ벽 □내화, □불연, □그밖의 것: ㅇ천장 □내화, □불연, □그밖의 것: ㅇ개구부 □갑종, □을종, □불연재:
	용량	ㅇ풍량: ㎥/min, ㅇ정압: mmAq
전동기	용량	ㅇ정격출력: Kw
	구동방식	□직결방식 □벨트구동방식
기동장치	자동	□자동(감지기 연동)
	수동	□수동, □원격조정
배출구	설치위치	□천장면, □천장직하, □그밖의 것:
	제연구획의 구조 등	ㅇ제연구획면적 최대: ㎡ ㅇ제연구획의 구조 □내화, □불연, □그밖의 것:
풍도등	풍도구조	□내화, □불연, □기타( )
	구획댐퍼	□무, □FD, □SD, □SFVD, □그밖의 것
옥외 배출구	□옥상, □그밖의 것:
급기구	급기방식	□강제유입, □자연유입. □인접구역유입(상호제연)
	풍도구조	□내화, □불연, □그밖의 것
비상전원	□자가발전설비, □축전지설비
비 고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	제연구역 ○제연구역의 구획은 연기의 유동을 차단하는 구조인지의 여부 ○화재시 자동연동되는 가동식의 벽 또는 샷다의 경우 작동 상태의 적정여부 및 설치높이의 적정여부 ○제연용 댐퍼의 화재감지기와의 연동상태 적정여부
2	배출구․공기유입구 ○배출용 댐퍼 또는 배출구의 손상 및 배출장애 발생 여부 ○급기용 댐퍼 또는 공기유입구의 손상 및 배출장애 발생 여부
3	풍도 ○풍도의 지지부 및 고정상태 적정여부 ○풍도 접속부의 패킹 등의 손상여부 ○부착부의 이완, 처짐, 녹 등의 상태 ○배출풍도의 단열처리 손상여부
4	송풍기 ○송풍기의 회전방향은 정상인지의 여부 ○회전축은 회전이 원할한지 여부 ○축받침의 윤활유에 오염, 변질 등이 없고 필요량이 충전되었는지 여부 ○동력전달장치의 변형, 손실등이 없고 V-벨트의 기능이 정상인지 여부
5	전동기 ○베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ○원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ○운전시 과열 발생여부 ○베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 ○본체의 방청의 보존상태
6	기동장치 ○수동기동조작 장치에 의해 정상적으로 작동되는지 여부 ○자동화재탐지설비 연기감지기의 동작에 의해 자동으로 제연설비가 작동되는지 여부 ○비상전원확보 여부
7	제어반 ○스위치등 조작시 표시등은 정상적으로 점등되는지 여부 ○배선의 단선, 단자의 풀림은 없는지 확인 ○계전기류 단자의 풀림, 접점이 손상 및 기능의 정상여부 ○감시제어반의 확인표시는 정상적으로 확인되는지 여부 ○제어반에서 제연설비의 수동 기동시 정상적으로 동작되는지 여부
8	비 고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

22. 특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

■ 건 축 물 개 요
건 물 구 조		식 조 가 / 층 동 연면적 ㎡
		특별피난계단 개소 비상용승강기 대 전실겸용 개소
건축허가일						완공검사필증 교 부 일
■ 설 비 개 요(해당개소명: )
구 분				점 검 항 목
제 연 구 역 (제 연 방 식)				□ 부속실단독제연 □ 계단실 및 부속실 동시 제연
송 풍 기	설 치 위 치			□ 급기용 : □ 배출용 :
	전 동 기			□ 급기용 ㎾ □ 배출용 ㎾
	풍 량, 정 압			□ 급기용 ㎥/min, ㎜Aq □ 배출용 ㎥/min, ㎜Aq
급 기 풍 도	수 직 풍 도			구 조	□ 내화구조 □ 기타( )
				내부마감재료	□ 시멘트모르타르 □ 콘크리트 □ 아연도금강판 □ 기타
	기 타 풍 도
자 / 수 동 기 동 장 치	기 동 방 식			□ 전층 □ 부분층( 개층)
	급 기 댐 퍼 개 방			□ 전용감지기 □ 옥내(자탐)감지기 연동 □ 자동소화설비(스프링클러설비등) 연동
출 입 문	제 연 구 역 출 입 문			□ 평상시 자동폐쇄장치에 의한 닫힘 유지 □ 일시 고정장치 설치(연기감지기에 의한 해정)
유 입 공 기 배 출	수직풍도		방 식	□ 자연배출(굴뚝효과) □ 기계배출(배출용 송풍기)
			구 조	□ 내화구조 □ 기타( )
			내 부 마 감	□ 시멘트모르타르 □ 콘크리트 □ 아연도금강판 □ 기타
	기 타			□ 배출구(창문, 환기구, 배출기) □ 공조겸용제연설비 □ 해당없음
과 압 방 지 장 치				□ 플랩댐퍼 □ 자동차압(과압조절형)댐퍼 □ 해당없음
비 상 전 원				□ 설치 □ 미설치
제 어 반 기 능
비 고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	보완대책	법적근거
1	차압 및 방연풍속 ○제연구역과 옥내 사이의 최소차압 40㎩(스프링클러설비가 설치된 경우 12.5㎩)이상의 적정여부 ○화재발생층 출입문 개방시 다른층 차압의 적정여부 ○방연풍속의 적정여부
2	과압방지조치 및 유입공기의 배출 ○자동차압과압조절형 급기댐퍼의 설치 또는 플랩댐퍼의 설치 상태 및 기능의 적정여부 ○수직풍도에 의한 배출방식의 경우 수직풍도의 구조 및 배출기능의 적정여부 ○배연설비에 의한 배출방식의 경우 배출기능 적정여부
3	급기풍도 및 급기구 ○급기풍도의 구조 및 설치상태 적정여부 ○급기댐퍼의 작동상태의 적정여부
4	송풍기 ○급기송풍기의 풍량 및 풍압의 적합여부 ○급기송풍기의 설치상태 및 기능의 적합여부 ○배출용송풍기의 풍량 및 풍압의 적합여부 ○배출용송풍기의 설치상태 및 기능의 적합여부
5	제연구역의 출입문 ○평상시 자동폐쇄장치에 의한 닫힘 상태 유지 또는 연기감지기에 의한 폐쇄기능의 적합여부 ○제연설비가 가동될 경우 출입문이 110N 이하의 힘으로 개방되는지 여부 ○출입문 틈새가 평균적 균일한지 여부 ○개방시 유입공기의 압력에도 불구하고 출입문을 용이하게 닫을 수 있는 폐쇄력이 있는지 여부
6	수동기동장치 ○수동기동장치의 설치위치 적정여부 ○수동기동장치 조작시 제연구역에 설치된 급기댐퍼의 개방상태 및 당해층의 배출댐퍼 또는 개폐기의 개방상태 ○수동기동장치 조작시 급기송풍기, 배출용송풍기(설치한 경우), 출입문의 해정장치 작동상태
7	제어반 ○비상용축전지의 확보 및 기능의 적합여부 ○제어반의 감시기능 및 원격조작기능의 적합여부
8	비상전원 ○설치장소 및 기능의 적합여부
9	비 고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

23. 연결송수관설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
방 식		□ 건 식, □ 습 식
겸용설비		□ 옥내소화전설비								□ 스프링클러설비								□ 그밖의 것
		□ 전충설치 □ 일부설치 □ 설치안됨								□ 전충설치 □ 일부설치 □ 설치안됨								□ 전충설치 □ 일부설치 □ 설치안됨
송수구수		ㅇ 쌍구형 : 개 ㅇ 단구형 : 개								체크밸브, 개폐밸브								□ 유, □ 무
계 통 수
방수구위치		□ 복도․통로 □ 계단실, □ 계단등의 부근
방수구등 설 치 수	층 별		층		층		층	층	층		층	층	층	층	층		층		층	층	층	층	층
	방수구
	방수용 기구함		유무		유무		유무	유무	유무		유무	유무	유무	유무	유무		유무		유무	유무	유무	유무	유무
배 관 등	배 관			□ KSD 3562, □ KSD 3507
	이 음			□ 프랜지, □ 그밖의 것 :
	방식조치			□방식테이프감기, □테프론테이프감기, □라이닝관, □그밖의 것:
가압송수 장 치	설 치 위 치					층, 실							압력조절장치			□ 유, □ 무
	펌프 전동기					ㅇ 토출량 : ℓ/min ㅇ 전양정 : m, ㅇ 직경 : ㎜ ㅇ 전 압 : V, ㅇ 출력 : ㎾
	기동장치위치					□ 송수구위치, □ 방재실, □ 그밖의 것 :
	비 상 전 원					□ 자가발전설비, □ 축전지설비
	배 선					ㅇ 비상전원회선 □ 내화전선, □ 전설관 매설, □ 그밖의 것 : ㅇ 조작회선 □ 내열전선, □전선관노출, □전선관매설, □ 그밖의 것:
	중간수조용량					㎥
비 고	※ 배관자질항목중 KSD는 소방시설성능시험표 해당

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

나. 연결송수관 방수구 등 시험결과서(소방시설성능시험표만 해당)

성능시험실시항목	배관각부사용기구의 내압성능시험	측정위치						인가압력 P0(개시시)		인가압력 P1(종료시)	강하압력 (P=P0-P1)	인가시간 (분)		낙차
		방수구		NO.1 측
				NO.2 측
				NO.3 측
		방수구	입관NO.1	상부 층 측
				하부 층 측
			입관NO.2	상부 층 측
				하부 층 측
			입관NO.3	상부 층 측
				하부 층 측
	방수시험	측정위치					송수압력 P0	방수압력 P1		방수량 (ℓ/min)	손실 (㎏f/㎠)	낙차		사용노즐
		송수구			방수구
		측			층 측
		측			층 측
		측			층 측
	ㅇ특기사항(그밖의 시험 및 결과를 포함한다.)
시험용기구	동력소방펌프	ㅇ제조회사:								ㅇ제조년월일: 년 월 일
		ㅇ펌프의 급별: 급								ㅇ형식번호: 호
		성능점검				보통시		ㅇ방수압력: (㎏f/㎠), ㅇ방수량: (ℓ/min)
						고압시		ㅇ방수압력: (㎏f/㎠), ㅇ방수량: (ℓ/min)
	측정기구등	기구의 명칭								등급	실용범위	제조회사	교정년월일
		피토게이지 ( 개)
		압 력 계 ( 개)
		압 력 계 ( 개)
		기 타 ( )
	기 타 의 기 구 ( )
ㅇ설비개요도(습식, 건식) (전용배관, 겸용배관 층 - 층)
ㅇ가압송수장치(중계펌프)의 유, 무 및 개요
ㅇ제조회사									ㅇ제조년월일: 년 월 일
ㅇ제조번호									ㅇ형식번호:
ㅇ정격토출량 (ℓ/min)									ㅇ정격전양정: m
ㅇ펌프회전수 rpm									ㅇ전동기출력: ㎾

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

다. 성능 및 종합정밀점검표

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	송수구 ㅇ송수구의 설치수 적부 ㅇ자동배수밸브, 체크벨브의 적부 ㅇ밸브의 부착순서의 적부 ㅇ설치장소 및 설치위치, 표시의 적부 ㅇ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태
2	배관 ㅇ배관재질의 적부 ㅇ주배관의 구경 적부 ㅇ다른 설비와 겸용시 적부
3	방수구 ㅇ설치층, 설치수의 적부 ㅇ설치장소 및 설치위치의 적부 ㅇ방수구의 종류, 규격의 적합여부 ㅇ방수구의 개폐기능의 적부 ㅇ위치표시 여부
4	방수기구함 ㅇ설치장소 및 설치위치의 적부 ㅇ호스, 관창의 비치 적부 ㅇ위치표시의 적부
5	가압송수장치 ㅇ펌프의 토출량, 토출압력의 적부 ㅇ기동장치의 기능 및 설치위치의 적부 ㅇ수동스위치함의 재질 및 설치위치의 적부 ㅇ펌프설치장소의 화재․침수등 재해방지환경 ㅇ동결방지조치 및 상태 ㅇ다른 설비와 펌프를 겸용시 장애발생여부 ㅇ펌프성능시험배관의 관경. 부속기기 및 상태 ㅇ수온상승방지장치의 배관 및 릴리프밸브 개방압력 ㅇ압력계 또는 진공계 설치위치 및 상태 ㅇ각 펌프의 표지 설치여부 ㅇ사용전원 및 비상전원의 적부 ㅇ배선의 적부
비고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

24. 연결살수설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
설 비 방 식	□ 습식, □ 건식
방호대상종류	□ 지하층, □ 판매시설, □ 가스시설
송수구역수	ㅇ 구역수 : 구역 ㅇ 송수구역안내표지 □ 유, □ 무
송 수 구 수	□ 쌍구형 : 개, □ 단구형 : 개 □ 위 치 :
선 택 밸 브	ㅇ 설치장소 : , ㅇ 설치수 : 개
일제개방밸브	ㅇ 구 경 : A, ㅇ 수 량 : 개
헤 드	□ 개방형 헤드, 개 □ 폐쇄형 헤드 개 ㅇ 최대설치수 : 개, ㅇ 최소설치수 : 개
송수구역간의 구 획	□ 있다, □ 일부 있다, □ 없다
비 고

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
	송수구 ㅇ송수구의 설치수 적부 ㅇ자동배수밸브, 체크벨브의 적부 ㅇ밸브의 부착순서의 적부 ㅇ설치장소 및 설치위치, 표시의 적부 ㅇ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ㅇ선택밸브의 설치장소 환경 및 설치위치의 적부 ㅇ자동선택밸브의 작동시험 가능 여부 ㅇ1송수구역의 해드수 적부
	배관 ㅇ해드수별 배관 구경의 적부 ㅇ폐쇄형해드를 사용하는 경우 배관접속의 적부 ㅇ폐쇄형해드를 사용하는 경우 시험배관의 적부 ㅇ개방형해드를 사용하는 경우 주배관의 기울기 적부 ㅇ가지배관의 배관방식 및 해드설치수의 적부
	헤드 ㅇ설치장소, 해드상호간 거리의 적부 ㅇ살수장애 여부 ㅇ가연성가스시설인 경우 살수범위의 적부 ㅇ해드설치제외 적용의 적부
비고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

25. 연소방지설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
설 비 방 식	□ 습식, □ 건식
방호대상종류	□ 전력사업용 □ 통신사업용 □ 공용
송수구역수	ㅇ 구역수 : 구역 ㅇ 송수구역안내표지 □ 유, □ 무
송 수 구 수	□ 쌍구형 : 개, □ 위 치 :
유수검지장치	ㅇ 구 경 : mm, ㅇ 수 량 : 개
일제개방밸브	ㅇ 구 경 : mm, ㅇ 수 량 : 개
헤 드	□ 연소방지설비전용헤드 개 □ 스프링클러헤드 개 □ 개방형 헤드 개 □ 폐쇄형 헤드 개 ㅇ 최대설치수 : 개 ㅇ 최소설치수 : 개
송수구역간의 구 획	□ 있다, □ 일부 있다, □ 없다
비 고

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	송수구 ㅇ송수구의 설치수 적부 ㅇ자동배수밸브, 체크벨브의 적부 ㅇ밸브의 부착순서의 적부 ㅇ설치장소 및 설치위치, 표시의 적부 ㅇ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ㅇ1송수구역의 헤드수 적부
2	배관 ㅇ헤드수별 배관 구경의 적부 ㅇ폐쇄형헤드를 사용하는 경우 배관접속의 적부 ㅇ폐쇄형헤드를 사용하는 경우 시험배관의 적부 ㅇ개방형헤드를 사용하는 경우 주배관의 기울기 적부 ㅇ가지배관의 배관방식 및 헤드설치수의 적부
3	헤드 ㅇ설치장소, 헤드상호간 거리의 적부 ㅇ살수장애 여부
비고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

26. 비상콘센트설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
전원회로		□3상교류 200V □3상교류 380V □단상교류 100V □단상교류 220V
공급용량		□3KVA 이상 □1.5KVA 이상
플럭접속기		□접지형3극플럭접속기 □접지형3극플럭접속기
설치수	동층별	계
	콘샌트
	접속기
비상전원		□비상전원수전설비. □자가발전설비
비고

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	전원배선 ㅇ상용전원의 분기 및 전용 여부 ㅇ상용전원 및 비상전원의 적부 ㅇ배선종류의 적부
2	콘센트 ㅇ전원회로의 공급용량의 적부 ㅇ전원회로의 설치수의 적부 ㅇ전용회로의 콘센트 접속수의 적부 ㅇ전원회로의 전용여부 ㅇ분기배선용 차단기 설치 및 보호함의 적부 ㅇ배선용차단기의 규격 및 충전부 노출 방지 여부 ㅇ개폐기의 비상콘센트“ 표지 설치 여부 ㅇ풀박스 규격의 적부 ㅇ전선 용량의 적부 ㅇ플럭접속기의 종류, 접지공사 적부 ㅇ콘센트 설치수량의 적부 ㅇ콘센트의 설치위치의 적부 ㅇ콘센트의 배치기준의 적부 ㅇ전원부와 외함간의 절연저항 및 절연내력의 적부
3	보호함 ㅇ보호함 구조의 적부 ㅇ표지설치 여부 ㅇ위치표시등 적부
비고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

27. 무선통신보조설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
방 식	□전용, □공용, [ □경찰용, □자동차전화용, □그밖의 것: ]
주파수 대 역	MHZ
설치방식	□누설동축케이블방식, □누설동축케이블과 공중선방식, □공중선방식
무선기 접속단자위 치	ㅇ보호함 [ □유, □무 ] 보호함의 크기(㎝), ( ) × ( ) × ( ) 허용입력(설계치): W (연속)
	소방용	단자설치장소		설치개수	그밖의 것	단자설치장소		설치개수
		지상				지상
		지하				지하
증폭기	□유, □무 형명: , 이득: dB
혼합기 공용기	□유, □무 형명: 삽입손실: dB ㅇ설치장소: 입력단자: 개
분배기	□유, □무 형명: 삽입손실: dB ㅇ설치장소: 입력단자: 개
동축 케이블	ㅇ사용길이: m, ㅇ부설장소: 형명: 전송손실 표준: dB/㎞ 시공방법 [ □전선관공사, □노출공법 ] 내열설치의 방법:
공중선	형명: ㅇ설치개수: 개 이득: dB 전압정재파비( )MHZ로서 ( )
누설 동축 케이블	ㅇ사용길이 : M, ㅇ수설장소: 형명: 내열조치방법: 결합손실표준: dB/㎞ 전송손실 표준: dB/㎞
비고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	누설동축케이블등 ㅇ소방전용주파수대에서 전송 또는 복사의 적부 ㅇ누설동축케이블인 경우 공중선과 접속 적부 ㅇ동축케이블인 경우 공중선과 접속 적부 ㅇ누설동축케이블의 전기 특성 변질여부 ㅇ누설동축케이블의 고정,지지 적부 ㅇ누설동축케이블 및 공중선의 설치위치의 적부 ㅇ누설동축케이블의 말단에 종단저항 설치 적부 ㅇ누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스 적부
2	접속단자 ㅇ설치장소의 적부 ㅇ단자의 규격, 설치위치, 설치거리의 적부 ㅇ단자보호함의 구조, 색상, 표시의 적부
3	분배기, 분파기, 혼합기 ㅇ먼지,습기,부식 등에의한 기능의 이상여부 ㅇ임피던스의 적부 ㅇ설치장소 환경의 적부
4	증폭기 ㅇ상용전원의 적부 ㅇ비상전원의 적부 ㅇ전원까지의 배선 전용여부 ㅇ전원표시등 및 전압계설치 여부
비고

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

28. 변전설비개요표

가. 설치상태개요

항 목
사용구획	□ 비상전원전용수전설비 ( □소방용설비등 전용, □일반부하와 공용 )
수전방식	( □ 1회선, □ 본선예비선 , □ 루프, □ 스포트네트워크 ) 방식
수전전압	( □6,600, □22,000, □66,000, □기타: ) V
설치실 구획	ㅇ벽( □내화, □불연 ), ㅇ천장( □내화, □불연 ), ㅇ개구부( □갑종, □을종 )
	□강제환기, □닥트 ( □방화댐퍼 부착, □내화피복 ), □자연환기
	ㅇ케이블 관통처리 ( □BCJ공법, □불연구획 )
구조	□전용불연구획 ( □폐쇄형, □개방형 ), 큐비클
설치층 바닥 면적등	ㅇ설치장소: 층, □옥상, □옥외 ㅇ설치면적: ㎡
설비개요	ㅇ비상전원전용수전설비의 형식: ㅇ주변압기 용량 3ψ3W ㎸A( □전용, □공용, □일반용 ) 3ψ3W ㎸A( □전용, □공용, □일반용 ) 3ψ3W ㎸A( □전용, □공용, □일반용 ) 1ψ3W ㎸A( □전용, □공용, □일반용 ) 1ψ3W ㎸A( □전용, □공용, □일반용 ) 1ψ3W ㎸A( □전용, □공용, □일반용 ) ㅇ합계용량 계수 조례출력 ㎸A × ( □0.8, □0.75, □0.7 ) = ㎾ ㅇ진상콘덴서 3ψ3W ㎸A 대 ㅇ수전용차단기 □OCB, □ACB, □VCB, □PF, □LBS, □그밖의 것: ㅇ변압기 □유입, □밀봉방식, □가스절연식, □그밖의 것: □건식, □건식몰도, □그밖의 것: ㅇPCT( □유입, □건식 ), ㅇ중앙감시실( □유, □무 ) ㅇ보호협조에 관한 설명서 첨부( □유, □무 )
내진조치	ㅇ앵커볼트 ψ × 본
소화설비	□소화기, □대형소화기, □수동식소화기, □할로겐화합물소화설비 □분말소화설비, □이산화탄소소화설비, □그밖의 것
성능시험 결과	ㅇ사용구획( ), ㅇ수전방식( ), ㅇ수전전압( ) ㅇ설치실구획( ), ㅇ내진조치( ), ㅇ소화설비( )
비고	ㅇ비상전원의 인정번호: 제조회사명: 공사업자명: 전화번호:

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

29. 발전설비개요표(비상전원용)

가. 설치상태개요

항 목
사용구획	□ 소방용설비등 전용, □일반부하와 공용, □일반용
출력전압	(□220, □380, □6,600, □그밖의 것: V
종 별	□보통형, □장시간형, □즉시보통형, □인시장시간형
설 치 실 구 획	◦벽 (□내화, □불연), ◦천장(□내화, □불연), ◦개구부(□갑종, □을종)
	□강제환기, □닥트(□방화댐퍼 부착, □내화피복), □자연환기
	◦케이블 관통처리 (□BCJ 공법, □불연구획)
구 조	□전용불연구획(□폐쇄반형, □개방형), □큐비클
설 치 층 바닥면적등	◦설치장소: 층, □옥상, □옥외 ◦설치면적: ㎡
설비개요	◦형식: ◦출력용량: KVA×역율( ) ＝조례출력 KW ◦냉각수의 용량: ㎥, ◦운전가능시간: 분 (연료서비스탱크 ℓ+메인탱크 ℓ÷연료소비량 ℓ/H=운전가능시간 시간 ◦내연기관 [출력: , 총배기량: CC, 냉각방식(□공냉, □수냉), 평균유효압력: kgf/㎠, 기동출력: V, KW, 공기압축기: m/H, KW] ◦내연기관 제조자: ◦발전기절연종별: ◦발전기제조자: ◦제어반 [주회로전압: V, 제어전압: DC V, 제어전원(□ 내장, □ 별치) ◦제어반제조자: ◦용량계산서 첨부(□ 유, □무) ◦시동방식 [□축전기, □공기시동] ◦주차단기 [□OCB, □ACB, □VCB, □그밖의 것: ] ◦시동용 부족전압계전기의 위치 [□주차단기의 2차측, □저압방재변압기의 2차측, □그밖의 것: ] ◦연료종별[□등유, □특중유, □가스, □그밖의 것: ] ◦열병합발전[□유, □무], ◦중앙감시실[□유, □무]
내진조치	◦앵커볼트 Φ× 본
소화설비	□소화기(적응), □분말소화기, □이산화탄소소화설비, □그밖의 것
성능시험 결과	ㅇ사용구획( ), ㅇ출력전압( ), ㅇ종별( ), ㅇ설치실구획( ), ㅇ구조( ), ㅇ내진조치( ), ㅇ소화설비( )
비 고	◦형식번호: 제조회사명: ◦공사업자명: 전화번호:

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

30. 축전지설비 개요표(비상전원용)

가. 설치상태개요

항 목
사용구획	□소방용설비등 전용, □일반부하와 공용
출력전압	( □12, □24, □96, □108, □그밖의 것: )V
설치실 구획	ㅇ벽( □내화, □불연 ), ㅇ천장( □내화, □불연 ), ㅇ개구부( □갑종, □을종 )
	□강제환기, □닥트 ( □방화댐퍼 부착, □내화피복 ), □자연환기
	ㅇ케이블 관통처리 ( □BCJ공법, □불연구획 )
구조	□전용불연구획 ( □폐쇄형, □개방형 ), 큐비클
설치층 바닥 면적등	ㅇ설치장소: 층, □옥상, □옥외 ㅇ설치면적: ㎡
설비개요	ㅇ형식: ㅇ용량: AH × 셀수 = 조례출력 AH․셀 ㅇ충전장치 [□트리콜, □균등 ] 출력: V, A ㅇ축전지종별 □벤트형 [ □연, □알칼리 ] □연실형 [ □촉매전식, □음극흡수식 ] ㅇ주차단기 [ □MCCB, □그밖의 것: ] ㅇ정전검출기 설치위치: , 용량계산서 [ □유, □무 ]
내진조치	ㅇ앵커볼트 ψ × 본
소화설비	□소화기, □대형소화기, □수동식소화기, □할로겐화합물소화설비 □분말소화설비, □이산화탄소소화설비, □그밖의 것
성능시험 결과	ㅇ사용구획( ), ㅇ출력전압( ), ㅇ설치실구획( ), ㅇ구조( ), ㅇ내진조치( ), ㅇ소화설비( )
비고	ㅇ형식번호: 제조회사명: ㅇ공사업자명: 전화번호:

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

31. 부하설비 개요표(비상전원용)

가. 설치상태개요

항 목
사용구획	□저압수전, □비상전원수전설비, □자가발전설비, □축전지설비
출력전압	ㅇ저압 ( □210, □그밖의 것: )V
설비개요	ㅇ비상전원의 부하설비 명칭, 용량, 공사방법 등 (1)부하설비 □옥내소화전설비 부하용량 ㎾ □스프링클러설비 부하용량 ㎾ □포소화전설비 부하용량 ㎾ □옥외소화전설비 부하용량 ㎾ □자동화재탐지설비 부하용량 ㎾ □비상경보설비 부하용량 ㎾ □제연설비 부하용량 ㎾ □그밖의 것 부하용량 ㎾ (2)배전반 또는 분전반 □제1종 배전반실 □제2종 배전반실 □그밖의 것( ) (3)비상전원의 배선 □인입의 배선의 내화배선 □내화케이블 □내열케이블 □그밖의 것( □내화배선, □내열배선 ) 공사종별: 내열보호방식: (4)내화 또는 내열의 접속공법 □전용배선 □공용배선 □접속공법( )
성능시험 결과	ㅇ사용구획( ), ㅇ출력전압( )
비고	ㅇ형식번호: ㅇ제조회사명: ㅇ공사업자명: ㅇ전화번호:

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

32. 전동기펌프 및 엔진펌프 종합정밀점검표

시험년월일				년 월 일							시 험 실시자		회 사 명
시험조건				개시시				종료시					성 명	인
		날 씨											회 사 명
		기 온		℃				℃					성 명	인
		수 온		℃				℃			시 험 장 소
시험항목과 내용				설계치 (기준치)		측정치			양호	불량	시험항목과 내용			설계치 (기준치)		측정치		양호	불량
펌프	표 시										제어반	구 조 ‧ 표 시	제조회사명
	마무리 상태												외관치수	높이	너비		길이
	구조‧형태
	배질	펌프본체											마무리상태	양호		양호
		날 개 차											함의 재질등
		주 축											조작스위치
	치수등	외관	길 이	㎜		㎜							각종표시등
			너 비	㎜		㎜							계 기 류
			높 이	㎜		㎜							경보장치
		주요부품등	날개차	㎜		㎜							단 자
			주 축	㎜		㎜							배 선
			토출케이싱 (㎜)	높이	너비		길이						개폐기용량	A		A
												기능	외부신호기동정
			중간케이싱 (㎜)	높이	너비		길이						정전(자기홀딩)
													표시등의 상태
			흡입케이싱 (㎜)	높이	너비		길이						전류‧전압	/ V		/ V
													감수경보장치
			배관접속 프렌지규격	흡입		㎜							과전류경보장치
				토출		㎜							절연저항치	5㏁이상		㏁
	성능	정격시	토출량	ℓ/min		ℓ/min							내전압	V		V
			전양정	m		m					밸브류	개폐밸브	구조.형상.재질
			축동력	kw		kw							구경(호칭)	A		A
			효율	%		%							내압	kgf/㎠ min		kgf/㎠ min
			흡입전양정	m		m
		150%정격	토출량	ℓ/min		ℓ/min						체크밸브	구조.형상.재질
			전양정	m		m							구경(호칭)	A		A
			축동력	kw		kw							내압	kgf/㎠ min		kgf/㎠ min
		체절전양정		m		m
		축수온도		℃		℃						푸트밸브	구조.형상.재질
		운전장치											구경(호칭)	A		A
		펌프내압		kgf/㎠		kgf/㎠							누수량	10㎜이내		㎜
펌프성능시험장치	배관	호 칭		A		A							내압	15 kgf/㎠이상, 3분이상		kgf/㎠ min
		재 질
		종 류
	유량계등
		제조자명												누수량 (이내) ℓ/min		ℓ/min
		제조자형식명
		유량범위		ℓ/min		ℓ/min
		정류를위한직관부치수									연성계 압력계		구조.형상
													성능
		정밀도		ℓ/min시 ℓ오차							수온상승방지장치		외관.형상.내부구조
		정격시의 지시치		ℓ/min		ℓ/min							배관구경(㎜)
엔진	기동장치												성능(ℓ/min)
	사용연료( )										전동기		110%부하상태
	최대운전가능시간(분)												절연저항치	㏁		㏁

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

33. 전동기 펌프 운전시험성적표

전동기		제조자	형식			출력		상		주파수		전압			전류			극수		회전수
						KW		ψ		HZ		V			A
측정 순위	펌 프 회전수	토출량		양 정							이론 동력		전동기						축동력		효율
				토출	흡입		측점 고차	속도 수두차	전양정				전압	전류		입력	효율
	rpm	계기지시치 (㎥/min)		m	m		m	m	m		kw		V	A		kw	%		kw		%
1
2
3
4
5
6
7

전 양 정 (m)	회전수 rpm																																																				날 씨
																																																					실 온 ℃
																																																					시험수온 ℃
																																																					축수온도상 승	축계수측 ℃
	축 동 력 (kw)	90 80 70 60 50 40 30 20 10 효 율 (%)
																																																						반 대 측 ℃
																																																					절연저항 측 정 치 ㏁
			토출량(㎥/min)																																																		시험일	년 월 일
																																																					시험자	(인)

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

34. 엔진펌프 운전시험성적표

전동기		제조자	형식			출력				회전수			총실린더 체적				비고
						KW
측정 순위	펌 프 회전수	토출량	양 정						이론 동력		전동기					축동력	효율
			토출	흡입	측점 고차		속도 수두차	전양정			전압	전류		입력	효율
	rpm	계기지시치 (㎥/min)	m	m	m		m	m	kw		V	A		kw	%	kw	%
1
2
3
4
5
6
7

전 양 정 (m)	회전수 rpm																																																				날 씨
																																																					실 온 ℃
																																																					시험수온 ℃
																																																					축수온도상 승	축계수측 ℃
	축 동 력 (kw)	90 80 70 60 50 40 30 20 10 효 율 (%)
																																																						반 대 측 ℃
																																																					절연저항 측 정 치 ㏁
			토출량(㎥/min)																																																		시험일	년 월 일
																																																					시험자	(인)

210mm×297mm

인쇄용지(특급) 54g/㎠

<별지 제4호>

소방시설도시기호

분 류	명 칭		도시기호	분 류	명 칭	도시기호
배관	일반배관			헤드류	스프링클러헤드폐쇄형 상향식(평면도)
	옥내․외소화전		H		스프링클러헤드폐쇄형 하향식(평면도)
	스프링클러		SP		스프링클러헤드개방형 상향식(평면도)
	물분무		WS		스프링클러헤드개방형 하향식(평면도)
	포소화		F		스프링클러헤드폐쇄형 상향식(계통도)
	배수관		D		스프링클러헤드폐쇄형 하향식(입면도)
	전선관	입상			스프링클러헤드폐쇄형 상․하향식(입면도)
		입하			스프링클러헤드 상향형(입면도)
		통과			스프링클러헤드 하향형(입면도)
관이음쇠	후렌지				분말․탄산가스․ 할로겐헤드
	유니온				연결살수헤드
	플러그				물분무헤드(평면도)
	90°엘보				물분무헤드(입면도)
	45°엘보				드랜쳐헤드(평면도)
	티				드랜쳐헤드(입면도)
	크로스				포헤드(평면도)
	맹후렌지				포헤드(입면도)
	캡				감지헤드(평면도)

분 류	명 칭	도시기호	분 류	명 칭	도시기호
헤드류	감지헤드(입면도)		밸브류	릴리프밸브 (이산화탄소용)
	청정소화약제방출헤드 (평면도)			릴리프밸브 (일반)
	청정소화약제방출헤드 (입면도)			동체크밸브
밸브류	체크밸브			앵글밸브
	가스체크밸브			FOOT밸브
	게이트밸브(상시개방)			볼밸브
	게이트밸브(상시폐쇄)			배수밸브
	선택밸브			자동배수밸브
	조작밸브(일반)			여과망
	조작밸브(전자식)			자동밸브	G
	조작밸브(가스식)			감압뱁브	R
	경보밸브(습식)			공기조절밸브
	경보밸브(건식)		계기류	압력계
	프리액션밸브	P		연성계
	경보델류지밸브	D		유량계	M
	프리액션밸브수동조작함	SVP	소화전	옥내소화전함
	플렉시블조인트			옥내소화전 방수용기구병설
	솔레노이드밸브	s		옥외소화전	H
	모터밸브	M		포말소화전	F

분 류	명 칭	도시기호	분 류	명 칭	도시기호
소화전	송수구		경보설비기기류	차동식스포트형감지기
	방수구			보상식스포트형감지기
스 트 레이너	Y형			정온식스포트형감지기
	U형			연기감지기	S
저 장 탱크류	고가수조 (물올림장치)			감지선
	압력챔버			공기관
	포말원액탱크	(수직) (수평)		열전대
레듀셔	편심레듀셔			열반도체
	원심레듀셔			차동식분포형 감지기의검출기
혼합장치류	프레져푸로포셔너			발신기셋트 단독형	P B L
				발신기셋트 옥내소화전내장형	P B L
	라인푸로포셔너			경계구역번호
	프레져사이드 푸로포셔너			비상용누름버튼	F
	기 타	P		비상전화기	ET
펌프류	일반펌프			비상벨	B
	펌프모터(수평)	M		싸이렌
	펌프모토(수직)	M		모터싸이렌	M
저장용기류	분말약제 저장용기	P.D		전자싸이렌	S
	저장용기			조작장치	E P
				증폭기	AMP

분 류	명 칭	도시기호	분 류	명 칭		도시기호
경보설비기기류	기동누름버튼	E	경보설비 기기류	종단저항
	이온화식감지기 (스포트형)	S I	제연설비	수동식제어
	광전식연기감지기 (아나로그)	S A		천장용배풍기
	광전식연기감지기 (스포트형)	S P		벽부착용 배풍기
	감지기간선, HIV1.2mm×4(22C)	F		배풍기	일반배풍기
	감지기간선, HIV1.2mm×8(22C)	F			관로배풍기
	유도등간선 HIV2.0mm×3(22C)	EX		댐퍼	화재댐퍼
	경보부저	BZ			연기댐퍼
	제어반				화재/연기 댐퍼
	표시반
	회로시험기		스위치류	압력스위치		PS
	화재경보벨	B		탬퍼스위치		TS
	시각경보기 (스트로브)
			방연 ․ 방화문	연기감지기(전용)		S
	수신기			열감지기(전용)
	부수신기			자동폐쇄장치		ER
	중계기			연동제어기
				배연창기동 모터		M
	표시등			배연창수동조작함
	피난구유도등		피뢰침	피뢰부(평면도)
	통로유도등
	표시판			피뢰부(입면도)
	보조전원	T R		피뢰도선 및 지붕위 도체

분 류	명 칭	도시기호	분 류	명 칭	도시기호
제연 설비	접 지		기타	비상콘센트
	접지저항 측정용단자			비상분전반
소화기류	ABC소화기	소		가스계소화설비의 수동조작함	RM
	자동확산 소화기	자		전동기구동	M
	자동식소화기	소		엔진구동	E
	이산화탄소 소화기	C자		배관행거
	할로겐화합물 소화기			기압계
기타	안테나			배기구
	스피커			바닥은폐선
	연기 방연벽			노출배선
	화재방화벽			소화가스 패키지	PAC
	화재 및 연기방벽

[별지 5호 서식]

소 방 시 설 외 관 점 검 표

1. 소화기 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
수동식	․점검표에 검사기일이 기재되어 있는가 ․소화기 본체에는 검정인이 탈락되지 않았는가 ․사용방법 및 적응화재 표시는 되어 있는가 ․용기본체의 도장이 벗겨진 부분이 부식되고 있지 않은가 ․설치장소에 소화기표시는 되어 있는가 ․밸브 및 패킹이 노후되거나 탈락되지 않았는가 ․노즐등에 이물질이 끼어 있지는 않는가
자동식	․소화약제용기 지시압력치는 적정한가 ․수신부의 설치장소 및 음량장치의 음량은 적정한가 ․가스누설 시험시 감지기의 작동하며 연료특성에 따른 적절한 설치위치 인가 ․방출구에서 소화약제 방출 시 장애는 없는가 ․가스차단밸브는 견고하며 정상적으로 계폐되는가

2. 옥내. 외 소화전 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․소화전의 위치 표시등은 점등되어 있는가 ․소화전 개폐밸브는 바닥으로부터 1.5m 이하에 설치되어 있는가 ․소화전은 통행 또는 피난에 지장이 없고 사용할 때에 쉽게 반출할수 있는 장소에 설치되어 있는가 ․수원은 정량 확보되어 있는가 ․소화전함, 펌프, 전동기 주위에 장애물은 없는가 ․소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속, 밸브류등이 변형, 손상 부식되지 않았는가 ․결합부 등에서 누수되지 않았는가 ․각 밸브의 개폐조작은 용이한가 ․수동밸브의 경우 개폐상태를 알수 있도록 표시가 되어 있는가

3. 스프링쿨러, 물분무, 포소화설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․수원은 정량 확보되어 있는가 ․제어밸브는 개폐, 작동, 접근을 쉽게 할수 있는가 ․제어밸브 개폐상태는 정상인가 ․제어밸브의 수압 및 공기압을 나타내는 계기가 정상압으로 유지되고 있는가 ․배관 및 헤드의 유수는 없는가 ․동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는가 ․헤드주위에는 작동에 필요한 공간이 확보되어 있으며 살수에 방해가 되는 장애물은 없는가

4. 이산화탄소, 할로겐화합물, 분말소화설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․기동용기는 조작장치와 직결되어 있는가 ․기동용기의 봉판은 밀봉되어 있는가 ․가스배관의 체크밸브는 방출표시 방향으로 되어 있는가 ․원격조정장치는 이상없는가 ․안전밸브는 파손 변형되지 않았는가 ․압력스위치는 이상없는가 ․소화약제량은 충분한가 ․방출표시 작동은 이상없는가 ․수신반의 도통시험 및 동작시험시 이상 없는가 있으며 살수에 방해 ․비상전원은 이상없는가

5. 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 비상경보설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․수신기가 있는 장소에는 경계구역 일람고를 비치하였는가 ․수신기 부근에 조작상 지장을 주는 장애물은 없는가 ․수신기 조작부 스위치는 정상위치에 있는가 ․감지기는 유효하게 화재발생을 감지할 수 있도록 설치되었는가 ․연기감지기는 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내의 그 부분에 설치되어 있는가 ․발신기의 상단에 표시등은 점등되어 있는가 ․비상전원이 방전되고 있지 않았는가

6. 누전경보기 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․수신기는 점검이 용이한가 ․건축물의 인입구 배선마다 또는 제2종 접지선마다 연결되어 있는가 ․각 경계회로에 연결되어 있는 누전경보기는 이상없는가

7.피난설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․피난기구의 사용방법은 표시되어 있는가 ․피난기구의 설치장소와 장치구의 표시는 잘되어 있는가 ․피난기구 및 고정장치는 노후, 파손, 변형 되지 않았는가 ․비상구의 문은 밖으로 열게 되어 있으며 용이하게 개방되는가 ․통로에는 피난에 방해가 되는 물건을 방치하지 않았는가 ․비상구나 출입구 등의 부근에 케텐 거울 등을 장치하지 않았는가 ․옥외계단은 노후되었거나 파손되어 있지 않았는가 ․유도등 및 유도표지는 파손,변형,탈락되지 않았으며,유도 등의 전원은 항상 점등되어 있는가(3선배선식은 예외)

8. 소화용수설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․저수탱크는 파손, 누수, 동결 등으로 사용에 지장이 없는가 ․소화용수는 만수되어 있는가 ․사용에 지장이 있는 장애물이 방치되어 있지 않은가 ․소방차가 2m이내의 지점까지 접근이 가능한가 ․소화수조에는 적당한 크기의 흡수관 투입구가 설치되어 있는가 ․흡수관 투입구에 “흡수관 투입구” 라는 표지가 되어 있는가

9. 제연설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․각 제연구역의 공기유입구는 이상 없는가 ․제연경계벽 및 자동폐쇄식 갑종방화문은 이상없는가 ․배연기가 가열될 우려가 있는 부분은 설치되어 있지 않은가 ․배연용 풍도는 파손, 변형된 부분이 없는가 ․비상전원은 이상없는가

10. 연결송수관, 연결살수설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․소방펌프차량은 쉽게 접근할 수 있는가 ․사용에 지장이 없는가 ․송수구에는 나사식 보호용 덮개가 부착되어 있는가 ․가압송수장치는 이상없으며 전원은 단절되어 있지 않은가 ․방수용 기구함 속에는 15m 호오스 5개 이상, 노즐 2개이상이 수납되어 있는가 ․방수용 기구함에 표시된 "방수기 구함" 표지는 이상 없는가 ․살수헤드의 살수에 지장이 있는장애물은 없는가 ․송수구에 소방펌프차가 쉽게 접근할 수 있으며 “연결살수설비용 송수구“ 표지는 이상 없는가 ․하나의 송수구역의 부착헤드는 개방형 또는 폐쇄형 헤드의 어느 것이든 하나의 종류로 되어 있는가 ․송수구역표시 계통도가 설치 되었는가 ․살수헤드가 파손, 탈락된 부분은 없는가

11. 비상콘센트 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․3상교류 200, 300V(볼트)로서 30A(암페어)이상 및 단상교류 100, 200V(볼트)로서 15A 이상의 전기가 공급되고 있는가 ․콘센트의 플러그는 3상교류 200, 300V에는 4극 또는 3극 플러그, 단상교류 100, 200V에는 2극 플러그에 적합한 것으로 되었는가 ․매입식 보호함안에 설치되었는가 ․보호함 표면에 표시된 “비상콘센트”표지는 이상 없는가 ․보호함 상부에 설치된 적색표시등은 점등되어 있는가 ․비상전원은 이상 없는가

12. 위험물 저장취급시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․외인의 출입이 통제되고 있는가 ․불필요한 가연물이 방치되어 있지는 않은가 ․전선과 전기기구 등의 스파크 현상에 대한 방지는 이상없는가 ․차광 및 환기 설비는 이상없는가 ․용기의 전도 및 배관의 충격,마찰또는 가열의 위험성은 없는가 ․보호액속에 보존되어야 할 위험물은 보호액 속에 보관되어 있는가 ․기름찌꺼기나 폐액은 방치되고 있지 않은가 ․제1류 : 위험물은 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방치조치가 되어 있는가 ․제2류 : 산화재와의 접촉 고온체와 접근에 대한 방치조치가 되어 있는가 ․제3류 : 물과의 접촉방지에 대한 조치가 되어 있는가 ․제4류 : 불티, 불꽃 및 고온체에 접근 방지 조치가 되어 있는가 ․제5류 : 불티, 불꽃 및 고온체와 접근방지 조치가 되어 있는가 ․제6류 : 가연물과 접촉 방지 조치가 되어 있는가 ․위험물 안전관리자 입회하에 위험물을 취급하고 있는가

.

13. 화기시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보하고 있는가 ․가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 되었는가 ․불연재료로 만든 받침대 위에 설치 되었는가 ․연료탱크는 연소기로부터 2m이상의 수평 거리를 확보하였는가 ․채광 및 환기설비가 되어 있는가 ․방화환경조성 및 주의, 경고표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가

14. 가연성 가스시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․용기는 채광이 되어 있고 환기 및 비를 피할 수 있는 장소에 설치되어 있는가 ․가스누설경보기가 설치되어 있는가 ․용기, 배관, 밸브 및 연소기는 파손, 변형, 노후 또는 부식되지는 않았는가 ․환기설비는 되어 있는가 ․방화환경조성 및 주의, 경고 표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가

15. 전기시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․개폐기는 정격 전류 및 허용 전류에 맞는 개폐기를 사용하고 있는가 ․전선은 규격 전선을 사용하고 있는가 ․전선의 노후, 단락 된 곳은 없는가 ․각 전등군마다 점멸기를 설치 하였는가 ․방화 환경조성 및 주위 경고 표시가 설치되어 있으며 파손된 부분은 없는가 ․전기주임 등이 상주 근무하고 있는가

16. 방화시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․내장재는 불연화되어 있는가 ․층별, 면적별, 용도별 방화구획은 설치 되어 있는가 ․방화구획을 관통하는 각종 닥트에 방화댐퍼는 설치되어 있는가 ․방화문의 문틀은 불연재료로 되어있고, 틈은 생기지 아니하는가 ․피난계단구조에 맞게 설치되어 있고 입구 또는 내부에 장애물을 쌓아 피난에 지장은 없는가 ․비상구의 폐쇄 또는 다목적으로 사용하고 있지는 않은가 ․비상용 승강기는 적법하게 설치되어 있는가

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품))

[별지 제6호 서식]

소방시설 자체 점검 기록부

①점검일자	② 점검시설	③ 점검내용	④ 점검결과	⑤ 결과조치	⑥ 비 고

점검 담당자 :              (서명 또는 인)

관리 책임자 :              (서명 또는 인)

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품))