소방용합성수지배관의 성능시험기술기준

내 무 부  고시 제1996-31호 (1996.  6. 20)

내 무 부  고시 제1996-57호 (1996. 10. 28)

행정자치부고시 제1998-76호 (1998.  8. 24)

소방방재청고시 제2007-32호 (2007.  8.  2.)

소방방재청고시 제 2009-31호(2009. 8. 24)

제1장  총   칙

제1조(목적) 이 기준은 『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』(이하 “법”이라한다) 제39조제2항 및 소방용기계․기구의 형식승인 등에 관한 규칙 제32조의 규정에 의한 소방용합성수지배관의 성능시험기술기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “소방용합성수지배관”이라 함은 소방설비에 사용되는 합성수지재료의 배관 또는 이음관을 말하며, 스프링클러설비용과 옥외소화전설비용으로 구분한다.

2. “스프링클러설비용배관”이라 함은 화재의 위험성이 낮은 주택, 병원, 교회 등의 습식스프링클러설비에 사용하는 배관 또는 이음관으로 화염에 직접 노출되지 않는 배관을 말한다.

3. “옥외소화전설비용배관”이라 함은 지하에 매설되어 있는 수도용 배관으로부터 옥외소화전연결부까지의 배관을 말한다.

제2장  시 험 기 준

제3조(구조) 배관의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 배관의 길이는 4,000 ㎜를 기준으로 할 것

2. 배관의 진원도는 아래식에 의해 계산할 때 3 %이하이어야 한다.

D1 － D2

진원도(N) = □□□□□□□□□□□□□□□□□□ × 100

(D1 ＋ D2) / D2

D1 : 바깥지름의 최대 측정값(㎜)

D2 : 안지름의 최대 측정값(㎜)

3. 배관은 내열성 및 내연성이 있어야 한다.

4. 배관의 최고사용압력은 12 ㎏/㎠이상, 최고주위온도는 49 ℃이상이어야 한다.

5. 이 규정에 정하지 않는 치수 등은 관련 KS M 3414(냉·온수 설비용 플라스틱 배관계-염소화폴리염화비닐(PVC-C)관)를  준용한다.

6. 옥외소화전설비용배관은 KS M 3408-2(수도용 플라스틱 배관계-폴리에틸렌(PE) 제2부:관) 1종의 단층관 또는 이와 동등이상의 것이어야 한다.

제4조(외관) ①배관의 내․외면은 매끈하고 해로운 흠, 갈라짐, 비틀림 등이 없어야 한다.

②배관의 단면은 실용적인 정원이어야 하며 그 양단면은 관축에 대하여 직가으로 절단한 것이어야 한다.

제5조(인장강도) 배관은 다음과 같은 시료를 3개 제작하여 23±2 ℃에서 60분이상 방치후 KS M 3006(플라스틱의 인장성 측정방법)에 따라 10±2 ㎜/min의 속도로 인장 시험한 것을 평균하고, 다음식에 의해 계산한 15 ℃에서의 인장강도가 16 N/㎟이상이어야 한다.

1. 아령형 시험편의 단면적

S = t × b    여기에서  S : 단면적(㎟)

t  : 최소 두께(㎜)

b : 현의 길이(㎜)

2. 15 ℃에서의 인장강도

f=f'＋0.49(t-15) {f=f'＋0.5(t-15)}

여기에서  f  : 15 ℃에서 인장강도(N/㎟)

f'  : t ℃에서 인장강도(N/㎟)

t  : 시험시의 온도(℃)

제6조(내압시험) 호칭구경의 5배의 길이를 갖는 배관에 최고사용압력의 5배의 수압력을 1분간 가하는 시험에서 물이 새거나 변형등이 생기지 아니하여야 한다. 다만, 옥외소화전설비용의 배관은 배관으로부터 길이 1,000 ㎜이상의 시험편을 잘라내어 적절한 방법으로 배관의 내부에 2 ㎫(20 ㎏/㎠)의 수압력을 가하여 그대로 2분동안 유지하고 누설, 변형 또는 파손이 생기지 아니하여야 한다.

제7조(압력손실시험) 길이 6 m의 배관(관부속품은 61 ㎜)의 양 끝에 압력계를 설치하여 0～최고사용압력까지 5단계의 압력변동에 따른 평균압력손실계수를 아래에 의해 계산할 때 신청치를 초과하지 아니하여야 한다.

[eqn: C=4.85 TIMES 10 ^{3} Q/D ^{2.63} LEFT ( P RIGHT ) ^{0.54}]

Q : 유량(ℓ/min)  D : 배관 직경(㎜)  P : 물의 압력(㎫/m)

제8조(파괴시험) 압력을 받지 않는 배관을 폭 40 ㎜, 두께 25 ㎜의 금속판 위에 놓고 분당 13 ㎜씩 이동시켜 890 N을 5분간 가하여도 균열 등의 손상이 생기지 아니하여야 하며, 시험후 제6조(내압시험)에서 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제9조(비틀림시험) 배관을 영하 18 ℃, 21 ℃ 및 최고사용온도에서 24시간 방치후 배관의 구부림반경을 감소시킬 때 비틀림이 발생하는 구부림반경은 배관의 최소구부림 반경의 75 %를 초과하지 아니하여야 한다.

제10조(수격시험) 호칭구경의 10배 길이의 배관에 분당 10회의 비율로 0～최고사용압력까지의 압력변동을 3000회 가하는 시험에서 균열 및 누수 등이 생기지 아니하여야 하며, 시험후 제6조(내압시험)의 시험에서 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제11조(온도반복시험) 호칭구경의 10배 길이의 배관에 0.35 ㎫(3.5 ㎏/㎠)의 수압력을 가한 상태에서 0～최고사용온도까지 1.7 ℃씩 증감시켜 각 온도별로 24시간 노출시키는 시험을 1싸이클로하여 5싸이클을 시험한 후 제6조(내압시험)에 적합하여야 한다.

제12조(진동시험) 1 m의 배관에 0.1 ㎫(1 ㎏/㎠)의 수압을 가한 상태로 진폭 0.5 ㎜, 진동수 25±5/sec회로 5시간을 진동시킨 후 제6조(내압시험)에 적합하여야 한다.

제13조(충격시험) 배관을 -18 ℃, 0 ℃, 20 ℃에서 24시간 노출후 0.9 ㎏(접촉접 반경 12. 7 ㎜)의 강봉을 0.6 m높이에서 자유낙하 시키는 시험에서 균열 및 파손 등이 생기지 아니하여야 하며, 시험후 제6조(내압시험)에 적합하여야 한다.

제14조(내후성시험) 배관은 아래표의 조건에 의해 시험할 때 표면이 분말로 되는 현상, 부풀음, 벗겨짐 등이 생기지 아니하여야 한다.

항 목	조 건
자외선카본 아크등 수	2 등
전 원 전 압	220 V , 3 상
평균 방전 전압 및 전류	120 ～ 145 V 15 ～ 17 A
조 사 시 간	360 시간
시험 내부온도	63±5 ℃
시험편 표면에 물분사 주기	17분간 자외선 노출, 3분간 물분사

제15조(내연성시험) 배관은 KS M 3015(열경화성 플라스틱 일반시험 방법)의 내연성 시험중 C법에 따라 시험한 경우에 내연성은 HB급으로 분류되어야 한다.

제16조(화재시험) 배관은 다음 각호에 의한 화재시험에서 파열, 분리 또는 물이 새지 아니하여야 한다. 다만, 지하에 매설되는 배관은 아니할 수 있다.

1. 모형 모양 : 0.7×0.7×0.3(m)

두께 : 0.6(㎜)

2. 받침대 모양 : 1.0×1.0×0.8(m)

두께 : 0.6(㎜)

3. 화재원 : 헵탄(24ℓ)

4. 시험장 : 9.0×9.0×4.6(m)이상으로 통기가 잘되는 장소

5. 천  정 : 3.7×7.3(m), 높이 2.4(m)

6. 배관내 수압력 : 0.7 ㎫(7 ㎏/㎠), 1.1 ㎫(11 ㎏/㎠)

7. 스프링클러헤드 작동후 배관내 물의 유속 : 1.4 ℓ/s

8. 시험시간 : 10분

9. 시험장치 : 별도 1

제17조(표시) 배관은 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 않도록 표시하여야 한다. 다만, 제7호 및 제8호는 포장 및 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 품명 및 제품승인번호

2. 사용압력 및 호칭직경

3. 제조업체명 또는 상호(수입하는 경우 수입원을 병기한다.)

4. 제조번호 또는 로트번호

5. 배관의 재료(예: CPVC, PB)

6. 배관이 보호된 지역이거나 화염에 직접 노출되지 않는 지역에서만 사용(이음관은 제외)

7. 압력손실계수

8. 시공방법 및 사용상 주의사항

제3장  견 품 시 험

제18조(시험순서) 성능인정 시험순서는 다음과 같다.

인 장 강 도
파 괴 시 험
비 틀 림
내 연 성
내 후 성
화 재 시 험
화 재 시 험
충 격 시 험
압 력 손 실
수 격 시 험
온 도 반 복
진 동 시 험
내 압

구 조
외 관
도 면 대 조
표 시

1. 형상 및 구조                           2. 기능 및 강도

비고 : 제1호 및 제2호의 시험은 병행할 수 있다.

제19조(시험방법 및 시험항목별 시료수) 시험방법은 도면대조 및 제2장의 해당 시험기준에 의하며 시험항목별 시료수는 다음과 같다.

시 험 항 목	시 료 수
	스프링클러설비용배관	옥외소화전설비용배관
1. 서 류 검 토	-	-
2. 구조 및 외관, 표시, 내압, 도면대조, 압력손실, 수격시험	50미터 (4m×13개)	30미터 (6m×5개)
3. 인 장 강 도	제출시편 1개	제출시편 1개
4. 압 력 손 실	1개	1개
5. 파 괴 시 험	1개	1개
6. 비 틀 림	1개	1개
7. 온 도 반 복	1개	-
8. 진 동 시 험	1개	-
9. 내후성 및 내연성	1개	-
10. 충 격 시 험	1개	1개
11. 화 재 시 험	1개	1개

비고 : 4 내지 11의 시료는 각각 별도의 시료로서 2의 시험시료중에서 발취한다.

제4장  제 품 시 험

제20조(시험항목 및 시험항목별 구분) 제품시험 시험항목 및 시험항목별 구분은 다음과 같다.

시 험 항 목		시 료 수		비 고
		스프링클러설비용배관	옥외소화전설비용배관
일반시험	1. 구 조	○	○	※ 일반시험 및 특별시험시료 는 동일시료 ※ 5 내지 15는 각각 다른시료
	2. 외 관	○	○
	3. 내 압	○	○
	4. 표 시	○	○
특별시험	5. 인 장 강 도	△	△
	6. 도 면 대 조	○	○
	7. 압 력 손 실	○	○
	8. 파 괴 시 험	○	○
	9. 비 틀 림	△	△
	10. 수 격 시 험	○	○
	11. 온 도 반 복	△	-
	12. 진 동 시 험	△	△
	13. 내후성 및 내연성	△	-
	14. 충 격 시 험	△	△
	15. 화 재 시 험	△	-

비고 : 1) “○”는 해당 시험항목을 표시함

2) “△”는 부정기 시험항목을 표시함

제21조(시험순서) 제품시험의 시험순서는 다음과 같다.

1. 형상 및 구조                           2. 기능 및 강도

구 조
외 관
도 면 대 조
표 시

인 장 강 도
파 괴 시 험
비 틀 림
내 연 성
내 후 성
화 재 시 험
화 재 시 험
충 격 시 험
압 력 손 실
수 격 시 험
온 도 반 복
진 동 시 험
내 압

비고 : 제1호 및 제2호의 시험은 병행할 수 있다.

제22조(제품시험 시행방법) 제품시험의 시행방법은 다음 각호와 같다.

1. 제품시험 시료는 별표2, 별표3 및 KS A 3151에 의하여 발취한다.

2. 일반시험의 시료크기는 신청시료의 크기에 1-Ⅱ를 적용하며, 특별시험의 시료크기는 일반시험의 시료 크기에 1-S-1을 적용한다.

3. 합격품질수준은 일반시험의 경우 중결점은 AQL 1.0, 경결점은 AQL 6.5로 하며 특별시험은 Ac(합격판정개수) : 0, Re(불합격판정개수) : 1로 한다.

4. 특별시험 시료수가 일반시험 시료수보다 더 많을 경우 일반시험 시료는 특별시험 시료수 만큼 발취한다.

5. 제품시험 진행중 불합격판정 개수 이상의 결점수가 발생되어 당해 로트가 불합격되는 경우에는 남은 시험항목의 시험을 생략 할 수 있다.

제23조(제품시험 판정기준) 신청로트의 제품시험 판정기준은 다음 각호와 같다.

1. 로트의 합부 판정은 별표1(결점표) 및 별표2(합격품질수준표)에 의한다.

2. 샘플링방법 및 판정기준에 관계없이 샘플링한 시료에 치명결점이 1개라도 포함되는 경우에는 그 로트를 불합격으로 한다.

3. 샘플링한 시료중에서 결점의 개수가 별표2의 해당 합격품질수준에서 정하는 Ac(합격판정개수)이하인 경우에는 합격으로 하고, Re(불합격판정개수) 이상인 경우에는 그 로트를 불합격으로 한다.

4. 2이상의 결점 등급이 있는 제품은 각각의 등급에서 결점으로 계산하고 하나의 시료중 동일등급의 결점이 2개이상 있는 경우에는 결점을 1개로 한다.

제24조(부정기시험) 부정기시험은 다음 각호에 의하여 실시한다.

1. 부정기시험은 15로트당 1회의 비율로 실시한다. 다만, 한국소방산업기술원 원장 또는 성능시험지정기관장이 제품의 품질확보를 위하여 필요하다고 인정될 때에는 수시로 부정기시험을 실시할 수 있다.

2. 부정기시험 대당 로트의 합부판정은 부정기시험 결과를 포함하여 판정한다.

3. 부정기시험 결과 부적합한 경우에는 다음 각목에 의하여 조치한다.

가. 부적합 판정된 로트 이후에 신청하는 제품시험 로트부터 연속5로트가 합격할 때까지 부적합한 시험항목에 대하여 부정기시험을 실시한다. 이 경우 각 로트의 크기는 불합격되기 전 연속5로트 평균크기의 1/2이상이어야 한다.

나. 가의 규정에 의한 부정기시험에서 연속 5로트가 합격되기 이전에 5로트를 초과하여 신청된 제품시험 로트는 수검희망일이 최종 부정기시험 로트의 합격판정 이전인 경우 가의 규정에 의한 부정기시험의 적용을 받는다.

다. 가의 규정에 의하여 부정기시험을 적용받는 로트는 제2호의 단서규정에 불구하고 부정기시험 결과를 포함하여 합부를 판정한다.

제25조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월23일까지로 한다.

부       칙(1996. 6. 20)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부       칙(1996. 10. 28)

제1조(시행일) 이 기준은 1996년 10월 28일부터 시행한다.

부       칙(1998. 8. 24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부       칙(2007. 8. 2)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부       칙(2009. 8. 24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

[별표 1] 결점표

치 명 결 점	중 결 점	경 결 점
1. 형상 및 구조가 기준에 적합하지 않는 것 2. 구조 또는 모양이 도면과 다른 것 3. 치수의 허용차가 50%이 상 벗어나는 것 4. 내압시험시 파괴 또는 변형이 생기는 것 5. 강도가 기준에 부적합한 것 6. 압력손실계수가 신청치를 초과한 것 7. 비틀림이 생기는 구부림 반경이 최소구부림 반경 의 75%를 초과하는 것 8. 표면에 분말이 생기거나 부품음이 생기는 것 9. 내연성등급이 HB급이 아 닌 것 10. 화재시험중 파열, 분리 또는 물이 새는 것	1. 치수의 허용차를 25%이 상 50%미만 벗어 나는 것 2. 표면에 유해한 흠이 있는 것 3. 표면으로 미세한 물이 흘 러내리는 것 4. 압력손실계수가 신청치와 10%이상 차이가 생기는 것 5. 표시항목이 누락된 것	1. 접할할 때 기능에 영향이 없는 변형, 손상, 오차등 이 있는 것 2. 치수의 허용차를 25%이 상 벗어나는 것 3. 관의 표면이 매끄럽지 못 한 것

시료글자	시료크기	합 격 품 질 수 준(AQL)
		0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re
A B C	2 3 5	0 1	0 1		0 1	0 1	0 1	1 2
D E F	8 13 20			0 1	1 2	1 2 2 3	1 2 2 3 3 4	2 3 3 4 5 6
G H J	32 50 80	1 2	1 2 2 3	1 2 2 3 3 4	2 3 3 4 5 6	3 4 5 6 7 8	5 6 7 8 10 11	7 8 10 11 14 15
K L M	125 200 315	2 3 3 4 5 6	3 4 5 6 7 8	5 6 7 8 10 11	7 8 10 11 14 15	10 11 14 15 21 22	14 15 21 22	21 22
N P Q	500 800 1250	7 8 10 11 14 15	10 11 14 15 21 22	14 15 21 22	21 22
R	2000	21 22

[별표 2] 합격품질수준표

↓ : 밑에 적은 첫 번째 샘플링검사 방식을 사용한다. 만일, 시료의 크기가 로트의 크기 이상일 때에는 전수검사한다.

↑ : 위에 적은 첫 번째 샘플링검사 방식을 사용한다.

Ac : 합격판정개수

Re : 불합격판정개수

[별표 3] 시료번호 발취표

시료의 크기	일 반 시 험		특 별 시 험
	1-Ⅰ	1-Ⅱ	1-S-1	1-S-2
1～8 9～15 16～25 26～50 51～90 91～150 151～280 281～500 501～1200 1201～3200 3201～10000 10001～35000 35001～150000 150001～500000 500001 이상	A A B C C D E F G H J K L M N	A B C D E F G H J K L M N P Q	A A A A B B B B C C C C D D D	A A A B B B C C C D D D E E E

[별도 1] (제16조 관련)

화 재 시 험 장 치