소방용기계․기구등의세부시험시설기준

행정자치부고시 제1998 -  2호(1998.  3.  7) 제    정

행정자치부고시 제1998 - 55호(1998.  6.  1) 전면개정

행정자치부고시 제1999 -  4호(1999.  2. 27) 개    정

행정자치부고시 제2000 - 17호(2000. 12. 15) 개    정

행정자치부고시 제2001 - 22호(2001. 11. 08) 개    정

소방방재청고시 제2007 - 53호(2007. 10. 11) 개    정

소방방재청고시 제2007 - 56호(2007. 10. 30) 정정고시

소방방재청고시 제 2009-31호(2009. 8. 24)

제1조(목적) 이 기준은 소방용기계․기구의 형식승인 등에 관한 규칙 제7조제1항에 의한 [별표4]제6호의 규정에 의한 소방용기계․기구 등의 세부시험시설에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “외부시설이용가”라 함은 시험기관이나 타 공장에 그 시설이 설치되어 있을 경우 상호협약에 의하여 일정기간 동기기를 사용할 수 있도록 하거나 또는 그 기기로 제품생산이나 시험을 해줄 수 있음을 증빙하는때 한하여 허용됨을 말한다.

2. “교정대상”이라 함은 제4조의 규정에 의하여 교정검사를 받아야 하는 시험설비를 말한다.

제3조(시험시설) 소방용기계․기구등의 형식승인을 받고자 하는 사람은 별표 1에서 규정한 시험시설을 갖추어야 한다. 다만, 동일품목내 또는 타품목의 시험시설과 중복된 시험시설은 그중 용량 및 정밀도가 높은 1대만을 설치할 수 있다.

제4조(교정검사) ①별표 1의 시험시설중 교정대상으로 지정된 시험기기는 계량및측정에관한법률에서 정한 표준교정검사주기에 의하여 교정검사를 받아야 한다. 다만, 표준교정검사주기가 정하여지지 아니한 경우에는 유사기기 또는 12개월로 적용한다.

②신규 또는 품목을 추가하여 형식승인을 받고자 하는 사람은 형식승인신청전에 제1항에 의한 교정검사 대상시험기기의 교정검사를 필하여야 한다.

제5조(관계법령 등의 비치) 소방용기계․기구 등의 형식승인을 받고자 하는 사람은 다음 각호의 관계법령 등을 비치하여야 한다.

1. 소방법규집 1권

2. 소방용기계․기구의 형식승인 및 검정기술기준 1권

3. (삭제)

4. KS A 3151(랜덤샘플링방법) 1권

5. 형식승인신청품목 관련 한국산업규격 각 1권

제6조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월23일까지로 한다.

부    칙 (1998. 6. 1)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(시험시설에 관한 일반적 경과조치) ①이 기준 시행당시 종전 규정에 의하여 시험시설심사를 받아 형식승인을 얻은 소방용기계․기구는 이 기준 시행일로부터 1년 이내에 이 기준에 적합한 시험시설등을 갖추어야 한다.

②이 기준 시행일 이전에 형식승인이 신청된 소방용기계․기구는 종전 규정을 적용하여 시험시설심사를 받아야 한다. 다만, 기신청인이 이 기준에 의하여 시험시설심사를 받고자 하는 경우에는 이 기준을 적용하여 시험시설심사를 할 수 있다.

부    칙 (1999. 2. 27)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다. 다만, 별표1제3호의 감도시험기, 동별표 제4호의 진동시험기, 동별표 제6호의 카폐트세탁기 및 동별표 제8호 내지 제10호의 분석시험시험설비에 관한 기준은 고시일로부터 1월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(시험시설에 관한 일반적 경과조치) ①이 기준 시행당시 종전 규정에 의하여 시험시설심사를 받아 형식승인을 얻은 소방용기계․기구는 이 기준 시행일로부터 1년 이내에 이 기준에 적합한 시험시설등을 갖추어야 한다.

② 이 기준 시행일 이전에 형식승인이 신청된 소방용기계․기구는 종전 규정을 적용하여 시험시설심사를 받아야 한다. 다만, 종전 규정을 적용하여 시험시설심사를 받아 형식승인을 얻은 소방용기계․기구는 이 기준 고시일로부터 1년 이내에 이 기준에 적합한 시험시설을 갖추어야 한다.

부    칙 (2000. 12. 15)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 후 10일이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(시험시설에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행당시 종전 규정에 의하여 시험시설심사를 받아 형식승인을 얻은 것과 형식승인이 신청된 소방용기계․기구는 이 기준 고시일로부터 이 기준에 따라 시험시설을 갖출 수 있다.

부    칙 (2001. 11. 08)

이 고시는 고시한날부터 시행한다.

부    칙 (2007. 10. 11)

이 고시는 고시한날부터 시행한다.

부    칙(정정고시 : 2007. 10. 30)

이 고시는 2008년 1월 2일부터 시행한다.

부       칙(2009. 8. 24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

[별표 1]

소방용기계․기구등의 시험시설등

(제3조 및 제4조 관련)

1. 수동식소화기

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
수동식소화기	소화시험장	ㅇ 건물규모: 가로10m이상×세로15m×높이15m 이상 ㅇ 골조:철골 또는 철근콘크리트 ㅇ 벽 및 지붕: 스레트등의 불연재료로 방풍 조치(초속0.5m이하) ㅇ 배기: 천정의 자연배기 또는 강제배기 ㅇ 창문: 환기 및 채광이 가능한 크기로서 개폐가능한 것 ㅇ 기타: 조명기구, 배수로 및 상수도 설치	1개소		외부시설 이용가
	소화시험 모 형	당해 소화기 및 소화약제의 소화능력을 측정할 수 있는 것	1개
	저 울	당해 소화기 및 소화약제의 1.5배까지 측정할 수 있는 것으로 최소눈금단위는 휴대식 10g이하, 차륜식은 100g이하일 것	○
	초 시 계	60초계	1개
	내압시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한 것으로서 다음의 것 - 시험압력설정을 조절할 수 있는 장치로 1회 3개이상의 소화기를 설치할 수 있을것 - 시험시간을 알수 있는 타이머부착 - 압력계(최소눈금단위 1㎏/㎠이하	1대
	버어니아 캘리퍼스	0～150㎜ (최소눈금단위 0.01㎜이하), 0～250㎜이상 (최소눈금단위0.05mm이하)	각 1개	○
	염수분무 시 험 기	KS D 9502(염수분무시험방법)에 적합한 시험 을 할 수 있는 시험기	1		외부시설이용가
	한계게이지	링게이지 및 플러그게이지 ․용기 및 밸브등의 결합나사규격에 적합한 것	각 1개	○
	푸시풀게이지	10㎏이상을 측정할 수 있는 것 (최소눈금단위 250g이하)	1대
	기밀시험기	당해 소화기를 침지할 수 있는 크기	1대		대형소화기 제외
	표준온도계	온도측정범위 -50℃～200℃ (최소눈금단위 0.1℃이하)	각 1개		교정검사의 범위는 -50℃ ～250 ℃일 것
	진동시험기	상하진폭 2㎜, rpm 2,000이상(형식승인및검정기술기준에 적합하게 설치가 가능한 구조)	1대		자동차용소화기 및 지시압력계가있는 소화기에 한함
	회전계	진동시험기의 rpm측정에 적합한 것	1대	○
	항 온 기	0～100℃이상의 것으로서 온도조절가능한 것(최소눈금단위 1 ℃이하), 당해 소화기를 넣을수 있는 것 (안정도 ±2℃)	1대		항온기가 저온기의 온도범위 및 기준의 조건을 만족하는 것은겸용사용 가능
	저 온 기	형식승인및검정기술기준에 의한 저온시험에 적합한 것.(최소눈금 1℃이하), 당해 소화기 를 넣을 수 있는 것(안정도±2℃)	1대
	분 동 식 표준압력계	측정압력이 0.5～50㎏/㎠이상인 것	1대	○
	분석시험 설비	철강 및 비철금속재료등의 성분분석시험시사용하는 기기 및 설비	1대		외부시설이용가
	지시압력계시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한 것으로 지시압력계의 표시눈금 최소단위 0.1㎏/㎠ , 카운터 및 타이머부착 - 정압․기밀․반복․충격․시도시험 할 수 있는	1대		지시압력계가 있는 소화가에 한함
	도료밀착성 시험기	형식승인 및 검정기술기준에 의한 도료밀착성 시험에 적합한 것	1대

2. 자동식소화기

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
자동식소화기	버니어아 캘리퍼스	0～250㎜이상(최소눈금단위 0.05mm 이하)	1개	○
	염수분무 시험기	KS D 9502(염수분무시험방법)에 적합한 시험을 할 수 있는 시험기	1대		외부시설이용가
	내측, 외측파스	형식승인및검정기술기준에 적합한 것으로 제 품의 각종 부분을 측정할 수 있는 것
	멀티메타	AC, DC,V, ㎃,Ω측정이 가능한 것 (디지탈식)	1대	○
	소 음 계	40～130㏈까지 측정할 수 있는것 (최소단위 : 1㏈이하)	1대	○
	음향시험 장치	형식승인및검정기술기준에 적합한 것으로서 다음 장치 부착 - 무향실 규격(폭 50㎝, 높이50㎝,길이는 시 료설치대에서 측정거리까지 100㎝ 이상) - 소음계를 설치할 수 있는 구조로 방음장치 를 할 것	1대
	정 류 기	DC 0～50V, 0～5A임의 조정 가능한 것	1개	○
	전압조정 공급기 (슬라이닥스)	- AC 0～300V 임의조정이 가능한 것 - 정격용량은 3KVA이상	1대
	표준온도계	- 표준온도계-50～200℃이상(최소눈금 단위 0.1℃이하)	각 1대	○	교정검사의범위는 -50℃～200℃일 것
	항 온 기	0～100℃이상의 것으로서 온도조절 가능한 것 (최소눈금단위 1℃이하), 당해 소화기를 넣을 수 있는 것 (안정도 ±2℃)	1대		항온기가 저온기의 온도범위 및 기준의 조건을 만족하는 것은 겸용사용 가능
	저온기	형식승인및검정기술기준에 의한 저온시험시 적합한 것으로 0～-30℃이하의 것으로서 온도 조절 가능한 것 (최소눈금단위 1℃이하) 당해소화기를 넣을 수 있는 것(안정도 ±2℃)	1대
	내압시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한 것으로서것으로서 다음의 것 - 시험압력설정을 조절할 수 있는 장치 부착 - 시험시간을 알 수 있는 타이머장치 부착 - 압력계(최소눈금단위 1㎏/㎠이하)	1대
	한계게이지	- 형식승인및검정기술기준에 적합한 것 링게이지 및 플러그게이지	각 1대	○
	기밀시험기	당해 소화용기등을 침지할 수 있는 크기,40℃이상 수온유지 가능한 것	1대
	초 시 계	60초계	1개
	절연저항계	DC 500V이상	1개	○
	절연내력계	C 0～3,000V 조정이 가능한 것 (1분타이머 부착한 것)	1개	○
	충격전압 시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한 시험을 할 수 있는 것으로서 전원등의 조절이 가능하고 디지털 또는 아날로그로 표시되며 타이머가 부착 된 것	1대		외부시설 이용가
	저 울	당해 소화용기등을 1.5배까지 측정할 수 있는 것(디지탈식 최소눈금단위 1g이하)	1개	○
	작동온도 시 험 기	교반기 및 온도계(수은봉입 이중관 온도계)를 설치하여 작동온도를 측정할 수 있는 것으로 온도를 1분에 1℃씩 상승시킬 수 있는 것	1대		이융성금속 및 유리벌 브에 한함
	감도시험기	형식승인및검정기술기준에 적합하도록 시간에 따라 온도가 유지되는 것 (디지탈식 또는 아나로그식으로 타이머 및 온도계 부착)	1대
	강도시험기	형식승인및검정기술기준에 의한 설계하중을 가하여 시험할 수 있는 것
	소화시험 모 형	당해 소화기 및 소화약제의 소화능력을 측정 할 수 있는 것	1대
	분석시험 설 비	철강 및 비철금속재료등의 성분분석 시험시 사용하는 기기 및 설비	1대		외부시설이 용가능
	분 동 식 표준압력계	측정압력이 0.5～50㎏/㎠이상의 것	1대	○
	항온항습기	- 항온: 0℃～100℃이상(최소눈금단위 1℃이하) - 항습: 0%～95%이상(최소눈금단위 1%이하)	1대
	가스농도 시 험 기	형식승인 및 검정기술기준에 의하여 시험 할 수 있는 것	1대
	온도센서용 감도시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한 것 0～250℃이상 (최소눈금단위 0.1℃) 풍속 0～120㎝/s이상(최소눈금단위0.1m/sec)	1대		온도센서형에 한함
	풍 속 계	온도센서 감도시험기 내에 풍속을 측정할 수 있는 구조 (최소눈금단위0.1m/sec이상)	1개	○	온도센서형에 한함
	지시압력계 시 험 기	형식승인및검정기술기준에 적합한 것으로 지 시압력계의 표시눈금최소단위 0.1㎏/㎠ 이하 단위 카운터 및 타이머 부착 - 정압․기밀․반복․충격․시도시험을 할 수 있는 것	1대		지시압력계가 있는 경우에 한함
	분진시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한 것 (내용적 0.09㎥,풍속0～50㎝/min 조정가능)	1대
	진동시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한 것으로지시압력계 및 탐지부 시험을 할 수 있는 것	1대
	가스농도	해당 가스의 시험가스측정 가능한 것	1대		여러종류의 가스인경우 1대의시험 기에의해측 정가능한것 도 가능

3. 소화약제에 의한 간이소화용구

종 별		품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
공통		저울	당해측정 중량의 약 1.5배까지 측정할 수 있는것(최소눈금단위 1g이하)	1대	○
		항 온 기	0～100℃이상의 것으로서 온도조절 가능한 가능한 것(최소눈금단위 1℃이하), 당해 소화용기를 넣을 수 있는 것(안정도 ±2℃)	1대		항온기가 저온기의 온도 범위 및 기준의 조건을 만족하는 것은 겸용사용 가능
		저 온 기	형식승인및검정기술기준에 의한 저온시험에 적합한 것.(최소눈금 1℃ 이하), 당해 소화 기를 넣을 수 있는 것(안정도±2℃)	1대
		버어니아 캘리퍼스	측정범위 0～250mm이상 (최소눈금 0.05mm이하)	1개	○
		나사게이지	형식승인및검정기술기준에 적합한 것 해당 링게이지 및 플러그게이지	각 1개	○	나사식인 경우에한함
		표준온도계	-50 ～ 200℃이상(최소눈금단위 0.1℃이하)	각 1개	○	교정검사의 범위는 -50℃ ～200℃일 것
		초 시 계	60초계	1개
		소화시험 모 형	당해 소화용구의 소화시험에 적합한 시설 및 소화시험 모형	1개
		분동식표준 압 력 계	측정압력이 0.5～50㎏/㎠이상의 것	1대	○
		기밀시험기	당해 소화용구를 침지할 수 있는 크기,40℃이상 수온조절이 가능한 것	1대		자동확산의 가압식제외
		내압시험기	형식승인및검정기술기준에 규정한 내압시험 에 적합한 것 - 시험압력설정을 조절할 수 있는 장치 부착 - 시험시간을 알수 있는 타이머 장치 부착 - 압력계(최소눈금단위1㎏/㎠ 이하) - 1회 3개이상의 소화기를 시험할 수 있는것	1대
		충전압력 측정기	충전압력을 측정할 수 있는 구조로 최소눈금눈금단위 0.1㎏/㎠이하	1개		에어졸식에 한함
투척용		비중계	당해 약제의 비중을 측정할 수 있는 것 (최소눈금 0.002이하)	1개	○	강화액소화약제에 한함
		pH 메타	최소눈금 0.01이하 (표준액 포함)	1대
		진동시험기	상하진폭 15±1㎜, 진동수 매분 rpm600±30회전	1대
		표면장력계	표면장력계(최소눈금단위 1 dyne/㎝ 이하	1대		-외부시설이용가 -침윤소화약 제 및 강화 액소화약제 에 한함
파열식 자동확산		pH 메타	최소눈금 0.01이하 유리제 전극(표준액포함)	1대
		작동온도 시 험 기	수욕조의 물을 1분에 1℃씩 상승시킬 수 있 는 것, 파열시 안전보호장치 및 작동온도를 측정할 수 있는것	1대
		비중계 또는 비중병	당해 약제의 비중측정에 적합한 것 (비중계:최소눈금 0.002이하)(비중병:100㎖)	1개	○	강화액소화 약제에한함
분사식자동확산		지시압력계 시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한 것으로 지 시압력계의 표시눈금 최소단위 0.1㎏/㎠이상 측정가능한 것 - 정압․기밀․반복․충격․시도시험을 할 수 있는 것	1대		지시압력계 가 있는 경 우에 한함
		작동온도시 험 기	교반기 및 온도계를 설치하여 작동온도를 측 정할 수 있는 것으로 온도 1분에 1℃씩 상승 시킬 수 있는 것	1대
		진동시험기	상하진폭 2 mm,rpm 2,000이상(조정가능하고 형식승인 및 검정기술기준에 적합하게 시료설치가 가능한 구조)	1대		지시압력계가 있는 경우에 한함
		감도시험기	형식승인및검정기술기준에 적합하도록 시간 에 따라 온도가 유지되는것 (디지탈식 또는 아나로그식으로 타이머 및 온도계 부착)	1대
수동펌프식		표 준 체	425㎛, 150㎛, 75㎛, 45㎛의 체	각 1개		분말에 한함
		체진탕기	상기표준체를 동시에 사용하여 입도분포를 측정할수 있는 것	1대		분말에 한한다.
		반복시험기	당해소화용구를 1초에 3회 작동하는 비율로 1,000회 반복시험을 할 수 있는 것 작동거리 및 작동속도를 임의로 조절 가능 한 것	1대
		마개달린 실린더	내경 30～40㎖, 용량 250㎖ (최소눈금 1～2㎖)	1개		분말에 한한다.
에어졸식	강화액또는침윤	진동시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한 것	1개		엔진실화재모형에 한함
		비 중 계	당해 약제의 비중을 측정할 수 있는 것 (최소눈금 0.002이하)	1개	○	강화액소화약제에 한함
		pH 메타	최소눈금 0.01이하 (표준액 포함	1대		소화약제가 액상인 경우에 한함
		표면장력계	표면장력계(최소눈금단위 1dyne/㎝ 이하)	1개		외부시설이용가
	기계포	점도계	B형 점도계	1대	○
		비 중 계	당해 약제의 비중을 측정할 수 있는 것 (최소눈금 0.002이하)	1개	○	할론 제외
		pH 메타	최소눈금 0.01이하 (표준액 포함)	1대
	하론	가스크로마 토그래피	형식승인 및 검정기술기준에 의한 순도를 측정 할 수 있는 것	1개		외부시설 이용가
	분말	표준체	425㎛, 150㎛, 75㎛, 45㎛의 체
		체진탕기	형식승인및검정기술기준에 적합한 것	1대
		마개달린 실 린 더	내경 30～40㎖, 용량 250㎖ (최소눈금 1～2㎖)	1개
		침 입 도 시 험 기	당해 약제의 침입도시험에 적합한 것 (침무게 2.5±0.05g,침길이 50㎜, 직경 1.00 ～ 1.02mm 아나로그 또는 디지털 식)	1대	○	외부시설이용가
		니켈도가니	높이 64mm, 테두리지름 60mm	1개
		항온항습기	- 항온: 0℃～100℃이상(최소눈금단위 1℃이하) - 항습: 0%～95%이상 (최소눈금단위 1%이하)	1대

4. 캐비넷형자동소화기기

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
캐비넷형자동소화기기	저 울	당해 측정중량의 약 1.5배 (최소눈금단위 0.1㎏이하	1대	○
	항 온 기	0～100℃이상의 것으로서 온도조절 가능한 것(최소눈금단위 1℃이하), 당해 소화기를 넣을수 있는 것 (안정도±2℃)	1대		- 항온기가 저온기의 온 도범위 및 기준을 만족 하는 것은 겸용사용가 외부시설이 용가
	저 온 기	-20℃이하로 냉각할 수 있는것,온도 조절이 가능한 것 (안정도 ±2℃)으로 당해 소화기를 넣을 수 있는 크기	1대
	표준온도계	온도측정범위 -50℃～200℃ (최소눈금단위 0.1℃이하)	각1개	○	교정검사의 범위는 -50℃ ～200℃일 것
	버어니아 캘리퍼스	0～250㎜, (최소눈금단위0.05mm이하) 디지탈 식 또는아날로그식	1개	○
	염수분무 시 험 기	KS D 9502(염수분무시험방법)에 적합한 시험 을 할 수 있는 시험기	1대		외부시설 이용가능
	멀티메타	AC,DC,V,mA,Ω측정이 가능한 것 (디질탈식)	1대	○
	소 음 계	40～130㏈까지 측정할 수 있는 것 (최소단위:1㏈이하)	1대	○
	음향시험 장 치	- 형식승인및검정기술기준에 적합한 것으로 다음 장치부착 무향실 규격 - 무향실 규격(폭 50㎝, 높이 50㎝,길이는 시료설치대에서 측정거리까지 100㎝이상) - 소음계를 설치할 수 있을 것 - 방음장치를 할 것	1대
	정 류 기	DC 0～50V, 0～5A 임의 조정 가능한 것	2개	○
	교류전압 조정공급기 (슬라이닥스)	정격용량 5KVA이상	1대
	교류전압조	정격용량 5KVA이상	1대
	초 시 계	60초계	2개
	절연저항계	DC 500V 이상	2개	○
	절연내력계	AC 0～3,000V 조정이 가능한 것 (1분타이머 부착한것)	2개	○
	충격전압 시 험 기	형식승인및검정기술기준에 적합한 시험을 할 수 있는 것으로서 전원등의 조절이 가능하고 디지털로 표시되며 타이머가 부착된 것	1대		외부시설 이용가

5. 소화 약제

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
공통	저울	당해 약제 총량의 약 1.5배의 것 (최소눈금단위 1g이하, 설비용은 100g이하)	필요수
	항 온 기	0～100℃이상의 것으로서 온도조절 가능한 것 (최소눈금단위 1℃이하) 당해 소화약제를 넣을 수 있는 것(안정도±2℃) ※ 항온기에 저온기능을 부착하여 형식승인및 검정기술기준의 저온시험에 적합한 것은 겸용사용 가능	1대		가스계소화약제 제외
	표준온도계	온도측정범위 -50℃～200℃ 최소눈금 0.1℃이하	각1대	○	교정검사의 범위는 -50℃ ～200℃일 것
	p H 메타	최소눈금 0.1이하,(표준액 포함)	1대		비활성기체 ,할로겐화 합물,분말 제외
	소화시험 모 형	당해소화약제의 소화시험에 적합한 것	1조		외부시설이 용가(설비 용에한함)
	초 시 계	60초계	1개
	기초화학 실험기구	별첨 1 참조			할로겐화합 물,비활성 기체제외
기계포식	포방출량 시 험 기	H 700㎜, ø 400㎜	1개
	점 도 계	기계식 또는 B형	1대	○
	유 동 점 측 정 기	높이 114～127㎜, 내경 약30～33mm의 투명유리시험관,-20℃～50℃봉상온도계, 유리 또는 금속제의 바깥관, 냉각중탕, 가스켓 및 원판 을 갖춘것(KS M 2016 참조	1대
	원심분리기	원심분리관용량 100㎖(4개) 소눈금 0.05용량% 이하, 상대원심력 600이상, 조절가능한것	1개
	표면장력계	듀뉴이 표면장력계	1개		외부시설 이용가, 수 성막포소화 약제에한함
	내 화 성 시험기구	ø50㎜, 길이 250㎜의 석면을 감은 점화봉, ø 178㎜, 높이 165㎜(깊이50㎜의 칸막이)의 연소조, 내측치수 125㎜×250㎜×50㎜ 연소조 (250㎜×130㎜, 500μ sts 금망부착)	각1개
		ø114㎜×130㎜ 연소조(ø120 ㎜×130㎜ 원추형 177μ sts 금망부착)	1개		수성막포소화약제에 한함
강화액	압 력 계	0㎏/㎠ ～25㎏/㎠,최소눈금 0.5㎏/㎠	1개	○
	비중계또는 비중병	당해 약제의 비중측정에 적합한 것 (비중계:최소눈금 0.002이하)(비중병 : 100㎖)	1개	○
	저 온 기	- 형식승인및검정기술기준에 의한 저온시험에 적합한 것 - 온도조절이 가능한 것(최소눈금 1℃이하,	1대
	표면장력계	표면장력계(최소눈금단위 1 dyne/㎝ 이하)	1대		외부시설이용가
분말	저 울	최소눈금 1/1,000 g이하,최대달림 100g이상	1대	○
	표 준 체	425㎛, 150㎛, 75㎛, 45㎛의 체	각1개
	체진탕기	진탕회수 매분 280～350회, 진폭 3～5㎝의 것	1대
	마개달린 실린더	용량 250㎖, 내경 40㎜ (최소눈금 2㎖ 이하)	1개
	침입도시험 기	당해 약제의 침입도시험에 적합한 것 (침무게 2.5±0.05g,침길이 50㎜, 직경 1.00 ～1.02㎜, 아날로그 또는 디지털 식)	1대		외부시설이 용가
	니켈도가니	높이 64mm, 테두리지름 60mm	1대		외부시설이 용가
	항온항습기	- 항온:0℃～100℃이상(최소눈금단위 1℃이하) - 항습 : 0%～95%이상 (최소눈금단위 1%이하)	1대
포	저 온 기	- 형식승인및검정기술기준에 의한 저온시험에 적합한 것 - 온도조절이 가능한 것 (최소눈금 1℃이하,안정도±2℃)	1대
	비중계또는 비중병	당해약제의 비중측정에 적합한 것 (비중계 최소눈금0.002이하,비중병 100㎖)	각1 개	○
	점 도 계	기계식 또는 B형	1대	○
	저 울	최대달림100 g이상(최소눈금 0.5 mg 이하)	1대	○
	펌프 또는 공기압축기	발포시험 및 소화시험에 적합한 것	1대
	표준발포 노 즐	형식승인및검정기술기준(0103)별표1의 해당노즐 1)단백포소화약제 시험용노즐 2)합성계면활성포소화약제 시험용 노즐 3)수성막포소화약제 시험용노즐	1개
	포수집용기	내용적 1,400㎜(합성계면활성제 포소화약제인 경우 내용적 약 200ℓ)	1개
	표준발포 장 치	수압력 1㎏/㎠, 방수량 매분6ℓ풍량 매분 13㎥로 조절할 수 있는 검정기술기준(0103) 별표 2 의 고발포 장치	1개		합성계면활 성제 소화 약제에 한 함
	내화성기구	스텐레스재질의 통(30×15×15㎝의 규격으로 H,W,D의 크기)	1개
	표면장력계	듀뉴이 표면장력계 또는 동등이상 (최소단위 1dyne/㎝이하)(KS M 2525 참고)	1대		외부시설 이용가 수성막포 소화약제에 한함
	원심분리기	상대원심력 600이상, 시험관용량 100㎖이상, 시험관 최소눈금 0.05㎖이하	1대
	수 성 막 시 험 기	(1)ø114㎜×130㎜비철금속용기 (2)ø120㎜×130㎜원추형망(177㎛ 평직비철망) (3) 프로판 토치	1조		수성막포 소화약제에 한함
	분 동 식 표준압력계	50㎏/㎠이상 측정가능한 것 최소눈금 0.5㎏/㎠이하	1개	○
할로겐 화합물․ 비활성 기체	가스크로마 토그래피 ( G.C )	형식승인및검정기술기준 제7조의2 또는 제7조의3의 규정에 의한 순도를 측정할 수 있는 것	1대		외부시설 이용가
침윤제	표면장력계	듀뉴이표면장력계 (최소단위 : 1dyne/㎝이하)	1대		외부시설 이용가능
	저 온 기	- 형식승인및검정기술기준에 의한 저온시험에 적합한 것 - 온도조절이 가능한 것 (최소눈금 1℃이하,안정도±2℃)	1대
	점 도 계	기계식 또는 B형	1대

6. 방   염  제

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
공통	연소시험기	형식승인 및 검정기술기준에 정한 시험을 할 수 있는 것	1조
	표준온도계	0 ℃ ～ 200 ℃,최소눈금 0.1℃이하	1개	○
	저 울	당해약제 총량의 약 1.5배의 것 (최소눈금단위 10g이하)
		최소눈금 0.1㎎이하(최대달림 100g이상)
	항 온 기	0～100℃이상의 것으로서 온도조절 가능한 것(최소눈금단위1℃이하),(안정도±2℃)	1대
	프라니메타	불규칙면적을 측정할 수 있는 것 (최소눈금 0.1㎠이하)	1개
	기초화학 실험기구	별첨 1 참조
방염액	비중계 또는 비 중 병	당해약제의 비중측정에 적합한 것 (비중계 최소눈금0.002이하,비중병 100㎖)	1개	○
	p H 메타	최소눈금 0.1이하, (표준액 포함)	1개
	세 탁 기	형식승인및검정기술기준에 적합한 것으로 세탁중량 2㎏이상이며, 교반속도는 150rpm이상	1개		내세탁성에 한함
	카페트 세탁기	진공모터가 1마력이상			대상물이 카페트에 한함
	건 조 기	텀블식	1개		내세탁성에 한함
방염성물질	세 탁 기	형식승인및검정기술기준에 적합한 것으로 세탁 세탁중량 2㎏이상이며, 교반속도는 150 rpm이상	1개		내세탁성에 한함
	카페트 세탁기	진공모터가 1마력이상			대상물이 카페트에 한함
	건 조 기	텀블식	1개		내세탁성에 한함
방염도료	비 중 병	용량 100㎖	1개	○
	확산반사율시 험 기	확산 반사율 및 은폐율을 측정할 수 있는 것	1대		투명한방염도료는제외KS M 5000에 서 규정한 시험방법 3111의 시험용지로 대치 가능
	항온항습기	온도20℃ ±3℃상대습도 90±1% 조절가능한 것	1대
	강 구	강구 300g(현형)	1개
	주도(점) 시 험 기	스토머 점도계 또는 방염도료의주(점)도측정에 적합한 것	1대	○

7. 경보기류

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
감지기공통	감도시험실	감도시험기 설치시 시험기 상단으로부터 천정이 1.2m이상 떨어질 것	1 개소
	냉각용 선풍기		필요수
	온 도 계	실내온도 측정가능한 것	1개
	지시온도계	-20～180℃ 측정가능 한 것	1개	○	지시온도계 및 풍속계 기능 있는 경우 1개로 가능
	풍 속 계	0～5m/s 측정가능한 것(측정단위 0.1m/s)	1개	○
	진동시험기	주파수범위 10 ～ 150 ㎐, 가속도․진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1대		외부시설이용가
	충격시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한것 (0.54 ㎏ 강구 또는 최대가속도 50～100g 시험 가능한 것)	1개
	충격전압 시험기	형식승인및검정기술기준의 충격전압시험 가능한 것	1대		외부시설이용가
	동작표시기	감지기의 동작 여부를 표시할 수 있는 것	1개
	버어니아 캘리퍼스	0 ～ 150mm이상 (최소눈금 0.05㎜이하)	1개
	초 시 계	60 초계	1개
	마이크로 메 타	0 ～ 25mm이상 (최소눈금 0.01㎜이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500V	1개	○
	절연내력 시 험 기	AC 0～3,000V 조정 가능한 것 (1분 타임머 부착)	1개	○
	디 지 탈 멀티메타	AC,DC,V,,㎃,Ω 측정 가능한 것	1개	○
	교류전압 전 류 계	0.5 급	1개	○	멀티메타 (0.5급 이상) 1대로 대치 가능(직․교류 측정 가능 한 것)
	직류전압 전 류 계	0.5 급	1개	○
	정 류 기	DC 0～30V, 0～5A,임의조정 가능한 것	1개	○
	반복시험기	당해 감지기의 반복시험에 적합한 것 (1,000회이상 반복시험 가능한 것)	1대
	항 온 기	-20～100℃ 이상 온도조절 가능한 것 (차동식, 정온식, 보상식감지기중 재용형은 -20～180℃의 것이거나 상온～180℃의 것 별도 ※ 항온기와 저온기의 온도범위를 합한 온도값 이 위의 기준을 만족하는 경우 고온용과 저온용의 항온기 및 저온기 별도 설치 가능	1대
	항온항습기	온도 10～50℃, 습도 40～99%조정 가능한 것 (온도범위가 항온기의 온도범위를 만족하는 경우 항온기 생략가능)	1대
	내식시험 기구	해당 감지기의 내식성 구분에 따른 내식시험 이 가능한 시험장비 또는 내식시험기	1조 또는 1대		내식시험기 외부시설 이용가
	기 압 계	대기압 측정가능한 것	1개
	습 도 계	0～98%이상의 것	1개
	전압조정기 (슬라이닥스)	AC 0～250V 임의 조정가능한 것, 5KVA	1개
	자동전압 조 정 기	정격용량 15KVA 이상인 것	1개
감지 기( 차동 식스 포트 형및 보상 식스 포트 형)	계단상승 감도시험기	해당 규격상 적합한 것 (실온～90℃±1℃, 풍속 0～120cm/s)	1개
	직선상승 감도시험기	해당 규격상 적합한 것 (실온～ 150℃, 온도상승 1～25℃/분당)	1개
	리크측정기	형식승인및검정기술기준에 적합한것	1식		리크를 사 용하는 감 지기에 한 함
	정온점 시험기	보상식스포트형감지기의 정온점시험에 적합한 것(상승온도 실온～170℃)	1대		정온식감지기의 정온 식감도시험기로 대체가능
정온식감지기	저항측정기	휘스톤브릿지 (Wheatston Bridge)	1개		감지선형에한함
	정온식감도 시험기	당해 규격 규정에 적합한 것 (온도 실온～175℃±1℃,풍속0～200cm/s)	1대
차동 식분 포형 감지 기( 공기 관식)	리크저항 시 험 기	형식승인및검정기술기준에 적합한것	1조
	등가용량 시 험 기	형식승인및검정기술기준에 적합한것	1조
	접점간격 시 험 기	형식승인및검정기술기준에 적합한것	1조
	감도시험기	해당 규격에 적합한 것, 디지탈동작표시기 부착(1/100초)	1개
분 포 형 감 지 기 (열 전 대 식)	열기전력 측정장치	해당 감열부시험에 적합한 것	1조
	검출기동작 시 험 기	해당 검출부시험에 적합한 것	1조
	저항측정기	저항측정기	1개
	감도시험기	해당 규격에 적합한 것,디지탈동작표시기부착(1/10초)	1개
이온화식및광전식	순 환 식 감도시험기	규격규정에 적합한 것 1)디지탈 작동표시기 부착 1/10초 표시가능 2)연기농도 측정가능한 전압계 또는 전류계 부착	1대
	이온농도계	110V ～220V, 0.5A	1대		- 이온화식에 한함 - 이온전류변화를 전압으로 읽는 계기는 전압교정 받을 것
	조 도 계	5,000 룩스이상 측정할 수 있는 것 (측정단위 : 1룩수)	1대	○	광전식에 한함
	감 지 기 노화시험대	100개 이상 시험가능한 것	1개
	비화재보 시 험 기	외광 또는 기류에 의한 비화재보시험에 적합한 것 ① 조도 5,000룩스이상 조사시간 0～15분 ② 풍속 0～10㎧	1대		①은광전식 ②는 이온 화식에 한 함
	반복시험기	형식승인및검정기술기준에 의한 반복시험에 적합한 것 (1,000회 이상 반복 가능한 것)	1대
	분진시험기	형식승인및검정기술기준에 의한 분진시험에 적합한 것(내용적0.09㎥이상, 풍속0～50㎝/min 풍속 조정 가능
불꽃감지기	감도시험기	1. 감도시험장치가 다음의 것 ○ 광학대 - 감지기 부착대와 화원간의 유효시험거리 : 80～900㎝ ○ 감지기부착대 - 불꽃중심으로 전후(x축),좌우(y축),상하 (z축)로 이동 및 z축 중심으로 좌우회전 (r축)하는 부착판에 감지기를 설치 가능한 것 - 각 축마다 독립적으로 작동될 것 - 각 축마다 독립적으로 작동될 것 - r축은 정역회전 및 5도씩 스탭 회전될 것 ○ 연소부 - 원통, LPG, 마이크로버어너, 원통 냉각용 구조등으로 구성된 것 ○ 불꽃제어부 - 원통길이 일부 가변기능이 있는 것 ○ 쵸퍼부 - 2매 또는 4내의 날개일 것 ○ 모니터부분 - 자외선센서(자외선 카운터사용) 및 가시 광선, 적외선센서(R-Ⅱ형 방사계 사용)를 일정거리에 설치하는 장치일 것 ○ 제어반 - 감지기 부착대 제어장치, 가스유량제어장치, 쵸퍼제어장치, 모니터용 센서계측장치 ,수신장치,전원등으로 구성된 것 - 가스유량계 : 10～50SCCM(Stantard Cubic centimeter Per minute)까지 조정 가능한 것 - 쵸퍼의 회전수 : 1rpm～20rpm까지 가변적인 것 2. 검정기술기준 제19조의 2의 규정에 적합한 시험을 할 수 있는 것	1대		1 및 2중에 서 선택한 시험기 - 외부시설 이용가
	살수시험기	형식승인및검정기술기준의 살수시험에 적합한 것	1개		옥외형, 도로형에 한함
발신기	정 하 중 시 험 기	규격 규정에 적합한 것(2㎏, 8㎏)	1대
	진동시험기	주파수범위 10～150 ㎐, 가속도․진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1대		- 외부시설 이용가
	충격시험	형식승인및검정기술기준에 적합한것(0.54㎏ 강구는 최대가속도 50～100g 시험 가능한 것)	1개
	버어니아 캘리퍼스	0 ～ 150mm이상 (최소눈금 0.05㎜이하)	1개	○
	마이크로 메타	0 ～ 25mm이상 (최소눈금 0.01㎜이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500V	1 개	○
	절연내력 시 험 기	AC 0～3,000V 조정 가능한 것 (1분 타임머 부착)	1개	○
	정 류 기	DC 0～30V, 0～5A,임의조정 가능한 것	1개	○
	디 지 탈 멀티메타	AC,DC,V,,㎃,Ω 측정 가능한 것	1개
	교류전압 전 류 계	0.5 급	1개	○	멀티메타(0. 5급 이상) 1대로 대치 가능(직․교류측정 가능 한 것)
	직류전압	0.5 급
	반복시험기	정격전압 및 정격전류에서 반복시험가능한 것	1대
	항 온 기	-20～100℃ 이상 온도조절 가능한 것 ※ 항온기와 저온기의 온도범위를 합한 온도 값이 위의 기준을 만족하는 경우 고온용과 저온용의 항온기 및 저온기 별도 설치 가능	1대
	기 압 계	대기압 측정가능한 것	1개
	습 도 계	0～98%이상 측정가능한 것	1개
	전압조정기 (슬라이닥스)	AC 0～250V 임의 조정가능한 것 5KVA	1개
	온도계	-20 ～ 100℃(최소눈금 0.1℃)	1개
	항온항습기	온도 10～50 ℃, 습도 40～98 % 조정 가능한 것	1개
수 신 기, 중 계 기	소 음 계	40～120㏈까지 측정할수 있는 것	1개	○
	부하시험기 저항박스)	규격 규정에 적합한 것 (0～10A, 부하용량 조정 가능)	1개
	충격전압 시험기	형식승인및검정기술기준의 충격전압시험이 가능한 것	1대		외부시험이용가
	버어니아 캘리퍼스	0 ～ 150mm이상 (최소눈금 0.05㎜이하)	1개	○
	마이크로 메타	0 ～ 25mm이상 (최소눈금 0.01㎜이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500V	1 개	○
	절연내력 시 험 기	AC 0～3,000V 조정 가능한 것 (1분 타임머 부착)	1개	○
	음량시험 장치	1미터에서 음량측정이 가능한 구조 (내부에 음반사 방지재 부착)	1개
	디 지 탈 멀티메타	AC,DC,V,,㎃,Ω 측정 가능한 것	1개	○
	교류전압 전 류 계	0.5 급	1개	○	멀티메타 (0.5급 이상) 1대로 대치 가능(직․교류 측정 가능 한 것)
	직류전압 전 류 계	0.5 급	1개	○
	정 류 기	DC 0～30V, 0～5A,임의조정 가능한 것	1개	○
	반복시험기	당해품목의 반복시험에 적합한 것	1대		간이형수신 기 및 중계 기에 한함
	항 온 기	-20～100℃ 이상 온도조절 가능한 것 ※ 항온기와 저온기의 온도범위를 합한 온도값이 위의 기준을 만족하는 경우 고온용과 저온용 및 저온기 별도 설치 가능	1대
	기 압 계	대기압 측정가능한 것	1개
	습 도 계	0～98%이상의 것	1개
	전압조정기 (슬라이닥스)	AC 0～250V 임의 조정가능한 것 5KVA	1개
	자동전압조 정기(AVR)	정격용량 15KVA 이상인 것	1개
	온 도 계	0℃ ～ 100 ℃(최소눈금 0.1℃)	1개
	항온항습기	온도 10 ～ 50 ℃, 습도 40 ～ 90 % 조정 가능 한 것	1개
	충격시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것	1개
	진동시험기	주파수범위 10～150 ㎐, 가속도․진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1개		외부시설이용가
경종	음량 시험 장치	1미터에서 음량측정이 가능한 구조(내부에 음반사 방지재 부착)	1개
	소 음 계	40～120㏈ 측정 가능한 것	1개	○
	충격시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한것 ( 1㎏ 강구 또는 최대가속도 50～100g시험 가능한 것)	1개
	버어니아 캘리퍼스	0 ～ 150mm이상 (최소눈금 0.05㎜이하)	1개	○
	마이크로 메타	0 ～ 25mm이상 (최소눈금 0.01㎜이하)	1개	○
	초 시 계	60 초계	1개
	절연저항계	DC 500V	1개	○
	절연내력 시 험 기	AC 0～3,000V 조정 가능한 것 (1분 타임머 부착)	1개	○
	디지털 멜티메타	AC,DC,V,㎃,Ω 측정 가능한 것	1개	○
	교류전압 전 류 계	0.5 급	1개	○	멀티메타 (0.5급 이상) 1대로 대치 가능(직․교류 측정 가능 한 것)
	직류전압 전 류 계	0.5 급	1개	○
	정 류 기	DC 0～30V, 0～5A,임의조정 가능한 것	1개	○
	반복시험기	정격전압을 3분20초간 가하고 6분40초간 정지 시키는 반복시험이 가능한 것	1대
	항 온 기	-20～100℃ 이상 온도조절 가능한 것 ※ 항온기와 저온기의 온도범위를 합한 온도값이 위의 기준을 만족하는 경우 고온용과저온용의 항온기 및 저온기 별도 설치가능	1대
	기 압 계	대기압 측정가능한 것	1개
	습 도 계	0～98%이상의 것	1개
	진동시험기	주파수범위 10～150 ㎐, 가속도․진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1개		외부시설이용가
	항온항습기	온도 10 ～ 50 ℃, 습도 40 ～ 90 % 조정 가능한 것	1개
누전경보기	전압조정기	교류 표준 발생기	1개
	초 시 계	60 초계	1개
	동작시간 측 정 기	최소 단위 1/10초	1개
	단락시험기	규격 규정에 적합한 것, 2,500A이상의 용량	1개		변류기에 한함
	소 음 계	40～120㏈ 까지 측정할 수 있는 것	1개	○
	주파수계	10㎐～ 1㎓ 측정가능 한것	1개	○
	주 파 수 변 환 기	규격 규정에 적합한 것 (주파수가변범위 60㎐±2)	1개
	절연저항계	DC 500V	1개	○
	절연내력 시 험 기	주파수 60㎐, 0～3,000V까지 조정 가능한 것 (1분 타임머 부착)	1개	○
	경계전로용 부하시험기	단락전류강도 시험에 적합한 것 0～220V, 0～3,000A	1개		변류기에 한함
	교류전압 전 류 계	0.5 급(0.5급 상당의 멀티메타로 대체 가능)	1개	○
	전 력 계	0.5 급	1개	○
	항 온 기	-20～100℃ 이상 온도조절 가능한 것 ※ 항온기와 저온기의 온도범위를 합한 온도 값이 위의 기준을 만족하는 경우 고온용과 저온용의 항온기 및 저온기 별도 설치가능	1개
	반복시험기	규격 규정에 적합한 것 (정격전압으로 10,000회 이상 시험 가능할 것)	1개		수신부에 한함
	진동시험기	주파수범위 10～150 ㎐, 가속도․진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1대		외부시험이용가
	충격시험기	규격 규정에 적합한 것 (0.5㎏강구 또는 최대 가속도 50g 가능한 것)	1개
	디 지 탈 멀티메타	교류 0.1mV 이상인 것, 유효자리 3자리 이상	1개	○
	기 압 계	대기압 측정 가능한 것	1개
	습 도 계	0～98%이상의 것	1개
	온 도 계	시험실 온도측정 가능한 것	1개
	버어니아 캘리퍼스	0 ～ 150mm이상 (최소눈금 0.05㎜이하)	1개	○
	마이크로 메타	0 ～ 25mm이상 (최소눈금 0.01㎜이하)	1개	○
	오실로 스코프	100㎒, 측정채널 2개이상, 파형비교 가능한 것	1대	○
	충격파내 전압시험기	충격파내전압 시험에 적합한 것	1대		외부시설 이용가
가스누설경보기	진동시험기	주파수범위 10～150 ㎐, 가속도․진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1개		외부시설이용가
	소 음 계	40～120㏈ 까지 측정가능한 것	1개	○
	초 시 계	60 초계	1개
	교류전압 전 류 계	0.5 급	1개	○	멀티메타 (0.5급 이상) 1대로 대치 가능(직․교류 측정 가능 한 것)
	직류전압 전 류 계	0.5 급	1개	○
	반복시험기	규격 규정에 적합한 것 (정격전압에서 10,000회 시험 가능한 것)	1대
	충격시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것 (충격판 두께 30㎜, 높이 표시기 1m)	1대
	폭발시험기 (방폭시험기)	규격 규정에 적합한 것 (내용적 10ℓ,매시간 1초개방 8회 가능한 것 )	1개		외부시설이용가
	항온항습기	온도 -20～90℃, 습도 40～99%조정 가능한 것	1개
	경보농도 시험장치	경보농도시험 및 잡가스시험 챔버 - 교류 및 직류전원 공급 가능한 구조 - 잡가스시험용 히터 별도 설치	1대		시험가스 농도값 비교 측정요
	버어니아 캘리퍼스	최소눈금 0.05mm이하,	1개	○
	마이크로 메 타	최소눈금 0.01mm 이하	1개	○
	절연저항계	DC 500V	1개	○
	절연내력 시 험 기	AC 0～3,000V 조정 가능한 것 (1분 타임머 부착)	1개	○
	디 지 탈 멀티메타	AC,DC,V,,㎃,Ω 측정 가능한 것	1개	○
	음량시험 장치	1미터에서 음량측정이 가능한 구조 (내부에 음반사 방지재 부착) - 내부소음 30㏈이하	1개
	전압조정기	AC 0～250V 임의 조정 가능한 것 ( 5 KVA )	1개
	기 압 계	대기압 측정 가능한 것	1개
	습 도 계	0～98%이상의것	1개
	온 도 계	시험실 온도측정 가능한 것	1개
	방수시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한것	1개		방수형에 한함
	충격전압 시험기	형식승인및검정기술기준의 충격전압시험 가능한 것	1대		외부시설이용가
	주 사 기	잡가스 시험 및 경보농도시험용	각1대
	분진시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한것 (내용적 0.09㎥, 풍속0～50㎝/min 조정가능)	1개
	연기농도 시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한것 (연기농도 측정가능한 전압계 또는 전류계부착)	1개		외부시설이용가

8.피난 기구

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
유도등및비상조명등	절연내력 시험기	AC 0 - 3,000V 조정가능한것	1개	○
	절연저항계	DC 500V	1개	○
	항 온 기	-20～100℃이상 온도조절 가능한것 ※항온기와 저온기의 온도범위를 합한 온도값이 위의 기준을 만족하는 경우 고온용과 저온용의 항온기 및 저온기 별도 설치 가능	1개
	정 류 기 (DC Power Supply)	DC 0 ～ 25V, 0 ～ 5A 임의조정 가능한 것	1개	○
	디 지 탈 멀티메타	AC, DC, V, mA, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	룩스메타 (조도계)	형식승인및검정기술기준에 의한 시험이 가능한 것(최소단위 0.2룩스)	1개	○
	버어니어 켈리퍼스	0 ～ 150mm이상 (최소눈금 0.05mm이하)	1개	○
	마이크로 메 타	0 ～ 25mm이상 (최소눈금 0.01mm이하)	1개	○
	조도 측정용 암실	형식승인및검정기술기준에 의한 당해 유도등 또는 비상조명등의 조도시험에 적합한 것	1개소
	식별도 시험용 암실	세로,가로는 해당 유도등의 외함치수길이 30㎝ 이상, 폭1m 이상으로 내부에 무반사 흑색도장 또는 암막을 설치하여 외부의 빛을 차단한장소	1개		유도등에 한함
	자동전압 조 정 기	3 KVA - 5 KVA	1개
	전 력 계	0.5 급	1개	○
	교류전압 전 류 계	0.5 급	1개	○	멀티메타 (0.5급 이상) 1대로대치 가능 (직․교류측정 가능한 것)
	직류전압 전 류 계	0.5 급	1개	○
	진 열 대	정격전압 공급이 가능한 구조	1개
	온 도 계	기기내부온도 측정 가능한 것 (최소눈금 0.1 ℃)	1개	○
	전압조정기	AC 0～250V 조정 가능한 것(5 KVA)	1개
	초 시 계	60 초계	1개
	소 음 계	35～120 ㏈ 측정 가능한 것	1개	○
	전자계전기 반복시험기	1만회 카운터 부착	1대		외부시설 이용가
	주파수계	10㎐ ～1㎓이상 측정 가능한 것 (디지탈식,표시눈금 6단위이상)	1개	○
	오실로 스코프	100㎒, 측정채널 2개이상, 파형비교 가능한 것	1대	○
금속제사다리	토르크렌지	4 ㎏,m 이상	1개	○
	저 울	당해 계량물의 1.5배 (최소눈금단위 0.1㎏이하)	1개
	인장(압축) 강도시험기	규격하중에 1.5배 용량 이상으로서 10N(100㎏) 단위로 인장 및 압축강도 조절가능한 것	1개	○	인장강도시험 및 압축강도시험을 할 수 있도록 조절 가능 할 것
	강도시험대	사다리 강도시험을 할수 있는 장치(15m 이상)	1개
	시험추	내림식 사다리의 돌자강도시험 가능한 것 (150N(15㎏))	1개
완강기및간이완강기	인 장 시 험 기	제품을 전개하여 시험이 가능하고 최소 3kN (300㎏) 최대 2ton(1kN(100㎏ 단위로 조정가능 한 것)	1대	○
	강하시험 장 치	강하에 필요한 높이 15m이상,100㎏,65㎏,25㎏, 80㎏,35㎏을 각각 시험할 수 있는 것으로 추를낙하시킬 때 마찰부하가 걸리지 않는 구조	1조
	저 울	당해 계량물의 약1.5배(최소눈금단위0.1㎏이하)	1개
	염수분무 시 험 기	KS D 9502(염수분무시험방법)에 적합한 시험을 할 수 있는 시험기
	강하시험 장 치	강하에 필요한 높이 15m이상,100㎏,65㎏,25㎏ 80㎏,35㎏을 각각 시험할 수 있는 것으로 추를 낙하시킬 때 마찰부하가 걸리지 않는 구조	1조
	저 울	당해 계량물의 약1.5배(최소눈금단위0.1㎏이하)	1개
	염수분무 시 험 기	KS D 9502(염수분무시험방법)에 적합한 시험을 할 수 있는 시험기	1개		외부시설 이용가
	시험추	100㎏, 65㎏, 25㎏, 80㎏, 35㎏	각1개 이상
	강도시험대	벨트 및 로우프의 정하중 종합시험 가능한 것 (15m 이상)	1대
	저온조	-30℃ 이하 측정가능한 것	1대
	고온조	60℃ 이상 측정 가능한 것	1대
	저 울	최대 2㎏이상 (최소눈금 1g이하)	1개	○
	위사경사 측 정 기	가로 50mm × 세로 50mm 이상	1개
	인 장 시 험 기	2톤 이상,척 간격 400㎜ 이상 (최소단위 1㎏이하)	1대	○
	동작시험기 측정기	형식승인 및 검정기술기준 제15조의 시험에 적합한 시험탑 및 시험용 모형(3m 단위로 제품을 취부하여 시험가능할 것)	1대	○
	내 후 성 시 험 기	형식승인및검정기술기준에 적합한 것	1대		외부시설 이용가
지지대	충격시험 장치	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것	1대
	인장시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것	1대	○

9.자동소화기기

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
유 수 검 장 치 ․ 일 제 개 방 밸 브	나사게이지	소방용 나사 규격 규정에 적합한 것 (링 및 플러그게이지)	1조	○
	작동시험기	- 형식승인및검정기술기준에 적합한 것으로 해당 제품의 상한치 이상의 토출압 - 가압송수장치 : 압력 10㎏/㎠ 이상 - 작동용 방수구 - 부작동용 방수구 - 압력계 : 최소눈금이 측정압력 1.5배일 것	1조
	압력손실 및 최대유 량시험장치	- 차압계 : 0.1㎏/㎠이하 측정가능 - 가압송수장치 : 유속 3m/sec 이상 - 유량 : 2,400ℓ/min 이상	1조		외부시설이용가
	수압시험기	최고사용압의 5배 이상 가압이 가능한 것	1대
	만능재료 시 험 기	KS B 5521의 정밀도 이상일 것 (기준톤수 : 30톤이상)	1대	○	외부시설 이용가
스프링클러헤드	저 울	계량물의 1.5배(최소눈금 1g이하)	1개	○
	관용테이퍼 나사 (링 게이지)	형식승인및검정기술기준에 적합한 나사게이지 ( 1/2", 3/4", 1")	1조	○
	다 이 알 게 이 지( 마그네틱베 이스포함)	측정범위 0.01mm이하 KS등급1급	1개	○	폐쇄형에 한함
	설계하중 시 험 기	스프링클러헤드의 형식승인및검정기술기준에 의한 시험에 적합한 것	1개		폐쇄형에 한함
	작동온도 시 험 기	교반기 설치 및 이중관 온도계 설치	1대		폐쇄형에 한함
	수격시험기	피스톤형 펌프을 사용하여 매초 3.5～35㎏/㎠ 압력변동을 가하는 구조	1대		폐쇄형에 한함
	정 수 압 시 험 기	시험압력 1.5배이상 가압이 가능한것	1대		폐쇄형에 한함
	방 수 량 시 험 기	1) 정류통은 검정기술기준의별도1에 적합한 것 2) 가압송수장치 3) 측정장치 4) 압력계:최고눈금이 측정압력 1.5배이상인것	1대	○	검교정은 측정장치, 압력계에 한함
	항 온 기	0～200 ℃이상 온도조절 가능한 것	1대		폐쇄형에 한함
	전 기 로	0～1200℃ 이상 온도조절	1대
	기능시험 장 치	각 헤드별 형식승인및검정기술기준에 의한 시험에 적합한 것 (헤드류의 살수시험에 적합한 시험공지 및 시험설비)	1조		외부시설 이용가
	분석시험 설 비	비철금속재료 성분분석 시험기기 및 설비	1조		외부시설 이용가
	만능재료 시 험 기	KS B 5521 의 정밀도 이상의것 (기준톤수 : 30톤이상)	1대	○	외부시설 이용가
	각종 한계 게 이 지	KS B 0411 에 준할것	각 1개
	감도시험기	스프링클러헤드의 형식승인및검정기술기준 별도 8에 적합하게 시간에 따라 온도가 유지 되는 시험기	1대		폐쇄형에 한함
	진동시험기	전진폭5mm매초 35싸이클의 진동을 가할 수 있 는 것	1대		폐쇄형에 한함
	강도시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한것 (퓨지블링크에가해지는 설계하중의13배인 하중 을 가할 수 있는 것)			폐쇄형에 한함
	저 온 기	영하 40℃이하로 냉각시킬 수 있는 것으로 온도조절이 가능한 것	1대		화재조기진 압형에 한함
	살 수 력 시 험 기	형식승인및검정기술기준에 적합한 시험을 할 수 있는 것으로 동기준별도 9에 적합한 시험기	1대		화재조기진 압형에 한함
	장기누수 시 험 기	20㎏/㎠의 수압을 장기간 가할 수 있는 것	1대
	충격시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한 시험을 할 수 있는 시험기와 시험용 추	1대
살수헤드	저 울	계량물의 1.5배 (최소눈금 1g이하)	1개	○
	관용테이퍼 나사게이지	형식승인및검정기술기준에 적합한 나사게이지 ( 1/2", 3/4", 1")	1조	○
	방 수 량 시 험 기	1)정류통은 검정기술기준의 별도1에 적합한 것 2)가압송수장치 3)측정장치 4)압력계:최고눈금이 측정압력 1.5배이상인 것	1대	○	검교정은 측정장치에 한함
	전 기 로	0～1200℃ 이상온도조절	1대
	기능시험 장 치	각 헤드별 형식승인및검정기술기준에 의한 시험에 적합한 것 (헤드류의 살수시험에 적합한 시험공지 및 시험설비)	1조		외부시설 이용가
	분석시험 설 비	비철금속재료 성분분석 시험기기 및 설비	1조		외부시설 이용가
	만능재료 시 험 기	KS B 5521 의 정밀도 이상의것 (기준톤수 : 30톤이상)	1대	○	외부시설 이용가
	각종 한계 게 이 지	KS B 0411 에 준할 것	각1개

10. 기  타

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
소방펌프및소방펌프차	기 압 계	대기압을 측정할 수 있는 것 (최소눈금단위 2㎜Hg이하)	1개
	정 류 통 피 토 관	형식승인및검정기술기준에 적합한 시험을 할 수 있는 것 30 ㎏/㎠ 이상 사용가능한 것	1개 1개
	압 력 계	정류통 피토관용으로 최고송수압의 1.5배 (최저측정량 0.2㎏/㎠)	각1대
	진 공 계	0～800mmHg이상의 것 (최소눈금 10mmHg 이하)	1개
	회 전 계	형식승인 및 검정기술기준에 적합한것	1개	○
	노 즐 및 노 즐 팁	당해 펌프 성능시험 측정용	필요수
	수압시험기	해당펌프의 최고 송수압력의 1.5배까지 가압 되는것	1조		소방펌프자차는제외
	나사게이지	소방나사 규격에 적합한 것(65A, 75A, 100A) (링 및 나사게이지)	1조	○
	만능재료 시 험 기	KS B 5521의 정밀도 이상의 것 (기준톤수 30톤이상의 것)	1대	○	외부시설이용가
	시험용엔진 및 펌프 탑재장치	140Hp 이상	1대		형식별로구분하는 동력소방펌프 에 한함
	흡 수 관	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 시험을 할수 있는것	필요수
	토르크메타	펌프 및 소방펌프자동차의 성능에 대한 효율 측정이 가능한 것	1대		외부시설이용가
	흡수탱크	흡수고 3m, 계속방수하여 3시간 시험할 수 있는 용량	1개
소방호스	한계게이지	해당호스의 내경측정용	1조	○
	저 울	계량물의 1.5배이상	1개
	수압시험기	시험압력의 1.5배이상 가압 가능한 것	1조
	항 온 기	상온～150℃이상 온도조절이 가능한 것	1대
	내 마 모 시 험 기	검정기술기준의 규정에 적합한 것	1대
	고무두께 측 정 기	KS M 6518의 시험에 적합한 것	1대	○	고무내장호 스에 한함
	고무인장 시 험 기	KS M 6518의 시험에 적합한 것으로서 고무인장 시험 및 고무박리시험을 할 수 있는 것	1대	○	고무내장호 스에 한함
	고무경도 시 험 기	KS M 6518 의 시험에 적합한 것	1개	○	고무내장호 스에 한함
	저 온 기	- 30℃이하 온도조절이 가능한 것	1대		- 고무내장호 스중 내장 고무가 합 성수지인 경우에 한함 - 외부시설 이용가
	구부러짐 시험기	릴호스를 90°로 구부려서 30분간 방치할 수 있는 장치 및 추(0.2N(2㎏)), 1N(10㎏))	1대		변형률, 내 폐쇄성 시험 용
관 창	나사게이지	링게이지 및 플러그게이지	1개	○
	수압시험기	시험압력의 1.5배 이상 가압이 가능한 시험기	1조
	저 울	당해 계량물의 1.5배 (최소눈금단위 100g)	1개	○
	분석설비	비철금속재료등 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1조		외부시설이 용가
	만능재료 시 험 기	KS B 5521의 정밀도 이상의 것 (기준톤수 : 30톤이상)	1대	○	외부시설이용가
	고무경도 시 험 기	KS M 6518의 시험에 적합한 것	1대
	방사각도 측 정 기	방사각도 1° 까지 측정 가능한 것	1대		방사형관창에 한함
	고무인장 강도시험기	KS M 6518(가황고무물리시험방법)에 적합한 시험기(하중시험 500㎏)이상	1대	○	외부시설 이용가
	염수분무 시 험 기	KS D 9502(염수분무시험방법)에 적합한 시험을 할 수 있는 시험기	1대		외부시설 이용가
결 합 금 속 구 ․ 송 수 구 ․ 옥 내 ⁀ 외 ︶ 소 화 전	나사게이지 관용테이프 나사게이지	링게이지 및 플러그게이지 KS B 0222 에 적합한 게이지	1조 1조	○ ○	옥내소화전 및 송수관 에 한함
	수압시험기	내압력시험 및 본체강도시험이 가능한 시험기	1조
	저 울	당해 계량물의 1.5배 - 최소눈금단위 10g: 결합금속구류 - 최소눈금단위 100g : 옥내소화전 - 최소눈금단위 1kg : 옥외소화전 및 방수총	1개	○
	분석시험 설 비	비철금속재료등 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1조		외부시설 이용가
	만능재료 시 험 기	KS B 5521의 정밀도 이상의 것 (기준톤수 : 30톤이상)	1대	○	외부시설이용가
	고무경도 시 험 기	KS M 6518의 시험에 적합한 것	1대
	고무인장 강도시험기	KS M 6518(가황고무물리시험방법)에 적합한 시험기(하중시험 500㎏)이상	1대	○	외부시설이용가
	염수분무 시 험 기	KS D 9502(염수분무시험방법)에 적합한 시험을 할 수 있는 시험기	1대		외부시설이용가
	수력작동 시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것	1대		외부시설이용가
방열복	전 기 로	1,000℃이상 (입구크기 10㎝×1,010㎝)	1대
	항 온 기	180℃이상 온도조절이 가능한것 (최소단위 1℃ 이하)	1대
	인장시험기	인장압력 100㎏이하	1대
	밀도시험기	직물밀도시험 가능한 것	1대
	내 수 도 시 험 기	KS K 0592 시험에 적합한 것	1대
	다이얼두께 게 이 지 저온기	직물두께측정 가능한 것 (최소눈금 0.01㎜ 이하) 내한시험 -20℃이하 (온도조절 가능한 것)	1대 1대	○
	전 기 로	1,000℃이상 (입구크기 10㎝×1010㎝)
	안면렌즈 충격시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것	1대
	절연저항 시 험 기	직류 500V이상	1대	○
	저 울	당해 계량물 단위의 1.5배 (최소눈금단위 0.1g 이하)	1대	○
	방사열 측정기	열통과시험에 적합한 것	1대
공기호흡기	지시압력계	200 ㎏/㎠이상	3개	○
	저 울	20㎏이상 (최소눈금 10g 이하)	1개	○
	시야측정기 사적시험기	KS M 6674 에 접합한것 형식승인및검정기술기준에 적합한 것으로 면체 공간의 시험에 적합한 것	1대 1대
	인 두	KS M 6674 에 접합한것	3개
	나사게이지	KS B 0222 및 KS B 0221에 적합한 것 (링 및 플러그게이지)	각 1개	○
	고무인장 강도시험기	KS M 6518의 시험에 적합한 것	1대	○	외부시설 이용가
	항 온 기	150℃이상 온도조절이 가능한것 (최소눈금 1℃ 이하)	1대
	저 온 기	-30℃이하 온도조절이 가능한것 (최소눈금 1℃ 이하)	1대
	내 연 성 시 험 기	KS M 3015 의 A법에 적합한것	1대
	기 밀 성, 작 동 성, 호기저항등 시 험 기	형식승인및검정기술기준에 적합한것 제6조,제7조,제8조,제9조에 적합한것	각 1대
	공기유량계	기체 공기량을 측정할 수 있는 것 (0 에서 200ℓ/min 이상)	1대
	소 음 계	40～130 dB 이상까지 측정할수 있는 것 (최소눈금 1dB 이하)	1대	○
	표 준 체	125㎛ 및 300㎛ 의 것	각 1개
	표면마모 저항시험기	KS P 8147의 시험에 적합한 것	1대		외부시설 이용가
	강 구	직경 22mm ,중량 45 g(원형)	3개
	공기충전기	150 ㎏/㎠ 이상으로 충전가능한 것	1대
	고무경도 시 험 기	KS M 6518의 시험에 적합한 것	1대
압력챔버	염수분무 시 험 기	KS D 9502(염수분무시험방법)에 적합한 시험을 할 수 있는 것
	만능재료 시 험 기	KS B 5541의 정밀도 이상의 것 (기준 톤수 : 30톤이상)	1대		외부시설 이용가
	분석시험 설 비	철강 및 비철금속재료등의 성분분석 시험시 사용하는 기기 및 설비	1대		외부시설 이용가
	기능시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한 것으로서 다음장치 부착 . 작동 및 종지압력이 표시되는 장치 . 안전밸브 작동압력범위내에서 작동할 수 있는 장치	1대
	압력스위치 성능시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한 것으로서 다음장치 부착 . 압력변동이 자동조절되는 장치 (0～설정압력까지) . 반복회수 카운터	1대
	기밀시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한 것으로서 다음장치 부착 . 시험에 적합한 압력조정기장치 . 시험시간을 알수 있는 타이머장치 . 시험체를 침지할 수 있는 크기	1대
	내압시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한 것으로서 다음장치 부착 . 시험압력설정을 자동할 수 있는 장치 . 시험시간을 알수 있는 타이머장치 . 압력계 50㎏/㎠이상 (최소눈금 2㎏/㎠이하)
기동용압력스위치	염수분무 시 험 기	KS D 9502(염수분무시험방법)에 적합한 시험을 할 수 있는 것	1대		외부시설 이용가
	만능재료 시 험 기	KS B 5541의 정밀도 이상의 것 (기준 톤수 : 30톤이상)	1대	○	외부시설 이용가
	분석시험 설 비	철강 및 비철금속재료등의 성분분석 시험시 사용하는 기기 및 설비	1대		외부시설 이용가
	작동시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것	1대
	수격시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것	1대
	단자부강도 시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것	1대
	충격시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것	1대
	절연저항 시험기	DC 500V 조정이 가능한 것	1대	○
	절연내력 시험기	DC 0 ～ 3,000V 조정이 가능한 것 (1분 타이머 부착)	1대	○
가스관선택밸브	저 울	계량물의 1.5배이상 (최소눈금단위 0.1㎏이하)	1대	○
	염수분무 시 험 기	KS D 9502(염수분무시험방법)에 적합한 시험을 할수 있는 것	1대		외부시설 이용가
	만능재료 시 험 기	KS B 5541의 정밀도 이상의 것 (기준 톤수 : 30톤이상)	1대	○	외부시설 이용가
	분석시험 설 비	철강 및 비철금속재료등의 성분분석 시험시 사용하는 기기 및 설비	1대		외부시설 이용가
	내압시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한 것으로서 다음장치 부착 . 시험에 적합한 압력조정기장치 . 시험시간을 알수 있는 타이머장치 . 최고사용압력에 4배에 해당하는 수압력까지 가압가능할 것	1대
	기밀시험기	. 형식승인및검정기술기준에 적합한 시험조 및 압력조정기와 시험압력설정을 자동조절 할 수 있는 장치 부착 및 시간을 알 수 있는 타이머 장치 부착 . 공기는 150㎏/㎠이상 충전할 수 있는 충전기 .압력게이지 (100㎏/㎠이상 최소눈금 5㎏/㎠ 이하)	각 1대
	기능 시험기	형식승인및검정기술기준에 적합한 시험을 할 수 있는 것	1대
공기호흡기의충전기	성능 시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것 -충전소요시간, 회전속도, 실린더헤드 등의 온도 등이 측정 가능할 것	1대
	안전밸브 시험기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것 (제품에서 직접 시험할 수 있을 경우 제외)	1대
	수압시험기	내압시험의 1.5배 이상 가압이 가능한 것	1대
	소음계	40 ～ 120 ㏈ 까지 측정할 수 있는 것	1대	○
	공기순도분 석기 또는 직독식 분 석기	형식승인 및 검정기술기준에 적합한 것 (산소, 이산화탄소, 일산화탄소, 오일미스트 냄새, 수분 측정 가능한 것)	1대	○
	디지털 멀티메타	교류 전압 및 전류, 직류 전압 및 직류(mA), 저항측정이 가능한 것	1대	○
	절연저항 시험기	DC 500V	1대	○
	절연내력 시험기	DC 0 ～ 3,000V 조정이 가능한 것 (1분 타이머 부착)	1대	○
	전압조정기	AC 0 ～ 250V 임의조정 가능한 것(5㎸A)	1개

[별첨 1 ] 기초화학 시험기구

품 목	규 격	수 량	비 고
아스 피레이타 또는 진공 펌프 (Asphirator) 그라 스필터 (Gla ss Filter) 흡 인 병 (Filte ring Flask ) □ 비 커 (Bea ker) 메스 실린더 (Mes s Cylinder ) 시 험 관 (Tes t Tube) 페트 리샤게 (Pet ri Shreat) 부피 플라스크 (Vol umetric fl ask) 피 펫 (Pip et)	3G - 4 120㎖ 이상 500㎖ 250㎖ 50㎖ 250㎖ 100㎖ 4ℓ 30㎖ 지름 60mm유리제 지름 82mm스테인레스 1ℓ, 500㎖ 25㎖, 10㎖	1 개 3 개 2 개 각 3 개 각 1 개 1 개 3 개 각 3 개 각 1 개 각 1 개	분말소화약 제에 한함 “ “ 포소화약제 설비용만해 당 □ 분말소화약 제에 한함 “ □

[별첨 2] 차량검사기기 <삭 제 01. 11. 8>

1. 헤트라이트 시험기

2. 회전반경측정기

3. 제동시험기

4. 일산화탄소측정기

5. 매연측정기

6. 사이드스립측정기

7. 속도계시험기

8. 경사각도시험기

9. 탄화수소측정기