표시등의 성능시험기술기준

내  무  부고시제1996-16호(1996. 6. 20)

행정자치부고시제1998-67호(1998. 8. 24)

소방방재청고시 제2007-43호(2007. 8. 2)

소방방재청고시 제 2009-31호(2009. 8. 24)

제1장  총   칙

제1조(목적) 이 기준은 『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』(이하 “법”이라 한다) 제39조제2항 및 『소방용기계․기구의 형식승인 등에 관한 규칙』 32조의 규정에 의한 표시등의 성능시험기술기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “표시등”이라 함은 옥내소화전설비의 화재안전기준 제7조, 자동화재탐지설비의 화재안전기준 제9조 및 연결송수관설비의 화재안전기준 제6조의 규정에 의한 옥내소화전설비・자동화재탐지설비의 발신기 및 연결송수관설비의 방수구 등의 위치를 표시하는 것을 말한다.

2. “방수형”이라 함은 그 구조가 방수구조로 되어 있는 것을 말한다.

제2장 시 험 기 준

제3조(구조) 표시등의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 내구성이 있어야 하며, 쉽게 변형, 변질 또는 변색되지 아니하여야 한다.

2. 먼지, 습기 또는 곤충등에 의하여 기능에 영향을 받지 아니하여야 한다.

3. 부식에 의하여 기능에 영향을 줄 수 있는 부분은 칠, 도금등으로 유효하게 내식가공을 하거나 방청가공을 하여야 한다.

4. 배선은 충분한 전류용량을 갖는 것으로 하고 접속이 정확하고 확실하여야 한다.

5. 부분품의 부착은 기능에 이상을 일으키지 아니하여야 하며 견고하여야 한다.

6. 전구에는 적당한 보호 카바를 설치하여야 한다.

7. 수송중 진동 또는 충격에 의하여 기능에 장해를 받지 아니하는 구조이어야 한다.

8. 사람에게 위해를 줄 염려가 없는 구조이어야 한다.

제4조(주위온도시험) 표시등은 주위 온도가 (-20 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 온도에서 각각 12시간 놓아 두는 경우 구조 및 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제5조(표시등의 재질) 외함은 불연성 또는 난연성 재질로 만들어져야 하며, 합성수지재를 사용하는 경우에는 비화재보방지기의 성능시험기술기준 제3조의2를 적용하여 시험하며, 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 두께는 2 ㎜이상이어야 한다.

2. 자기소화성이 있거나 난연성능이 있는 재질이어야 한다.

제6조(표시등의 기능) 표시등의 기능은 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 적색으로 점등되어야 하며 소비전류는 표시등의 전구 1개당 40 ㎃이하이어야 한다.

2. 전구는 2개이상을 병렬로 접속하여야 한다. 다만, 발광다이오드의 경우는 그러하지 아니하다.

제7조(수명시험) 표시등은 사용전압의 130 %인 전압을 24시간 연속하여 가하는 경우 단선, 현저한 광속변화, 전류변화 등의 현상이 발생하지 않아야 한다.

제8조(식별도시험) ①표시등은 주위의 밝기가 300 ㏓인 장소에서 정격전압 및 정격전압 ± 20 %에서 측정하여 앞면으로부터 3 m 떨어진 위치에서 켜진등이 확실히 식별되어야 한다.

②표시등의 불빛은 부착면과 15°이하의 각도로도 발산되어야 하며 주위의 밝기가 0 ㏓인 장소에서 측정하여 10 m 떨어진 위치에서 켜진 등이 확실히 식별되어야 한다.

제9조(방수시험) 방수형 표시등은 (65 ± 2) ℃의 맑은 물에 15분 동안 침지한 후 다시 (0 ± 2) ℃이고 0.3 %의 염화나트륨수용액에 15분간 순차적으로 담그는 조작을 2회 반복한 상태에서 제11조의 규정에 의한 절연저항시험을 하는 경우 20 ㏁이상이어야 한다.

제10조(진동시험) 표시등은 통전상태에서 전진폭 1 ㎜로 매분 1,000회의 진동을 임의의 방향으로 연속하여 10분간 가하는 경우 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제11조(절연저항시험) 표시등의 단자와 외함간의 절연저항은 직류 500 V의 절연저항계로 측정하는 경우 20 ㏁이상이어야 한다.

제12조(절연내력시험) 표시등의 단자와 외함간의 절연내력은 60 Hz의 정현파에 가까운 실효전압 500 V의 교류전압을 가하는 시험에서 1분간 견디는 것이어야 한다.

제13조(표시) 표시등에는 다음 각호의 사항을 보기쉬운 부분에 쉽게 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다.

1. 종별 및 제품승인번호

2. 제조년도, 제조번호 또는 로트번호

3. 제조업체명

4. 정격전압 및 정격전류

제3장 견 품 시 험

제14조(시험방법 및 시험항목별 시료수) 시험방법은 도면대조 및 제2장의 시험기준에 의하며 시험항목별 시료수는 다음과 같다.

시 험 항 목		시 료 수
1. 서 류 검 토		-
2. 구조, 기능, 절연저항, 절연내력, 표시		20 개
3. 수 명 시 험		3 개
4. 식 별 도 시 험		3 개
5. 방 수 시 험		2 개
6. 진 동 시 험		3 개
7. 표 시 등 의 재 질		3 개
8. 주 위 온 도 시 험	고 온	3 개
	저 온	3 개

비고 ：1) 방수시험은 방수형에 한한다.

2) 3 내지 8의 시료는 각각 별도시료로서 2의 시험시료중에서 발취한다.

제15조(시험순서) 시험순서는 다음과 같다.

	1.			2.			3.
	구 조			식 별 도 시 험			수 명 시 험
	표 시
	기 능
	절 연 저 항
	절 연 내 력

4.		5.		6.
방 수 시 험		진 동 시 험		주위온도시험

7.
표시등의재질

비 고：제1호의 시험 실시 후 제2호 내지 제7호의 시험은 병렬로 실시할 수 있다.

제4장 제  품  시  험

제16조(시험항목) 제품시험 시험항목은 다음과 같다.

시 험 항 목			비 고
일반시험	1. 구 조	○	※ 동일시료
	2. 기 능	○
	3. 절 연 저 항 시 험	○
	4. 절 연 내 력 시 험	○
	5. 표 시	○
특별시험	6. 수 명 시 험	△	※ 일반시험시료와 동일시료 ※ 6 및 7은 동일시료 ※ 8 및 9는 동일시료 ※ 10 및 11은 각각 별도시료 ※ 방수시험은 방수형에 한한다.
	7. 식 별 도 시 험	△
	8. 진 동 시 험	△
	9. 표 시 등 의 재 질	△
	10. 주 위 온 도 시 험	△
	11. 방 수 시 험	△

주：1) “○”는 해당 시험항목을 표시함

2) “△”는 부정기시험항목을 표시함

제17조(시험순서) 제품시험의 시험순서는 다음과 같다.

	1.			2.			3.
	구 조			식 별 도 시 험			진 동 시 험
	표 시			수 명 시 험			표시등의재질
	기 능
	절 연 저 항
	절 연 내 력

	4.		5.
	주위온도시험		방 수 시 험

비고：제1호의 시험 실시 후 제2호 내지 제5호의 시험은 병렬로 실시할 수 있다.

제18조(제품시험 시행방법) 제품시험의 시행방법은 다음 각호와 같다.

1. 제품시험 시료는 별표2, 별표3 및 KS A 3151에 의하여 발취한다.

2. 일반시험의 시료크기는 신청시료의 크기에 1-Ⅰ를 적용하며, 특별시험의 시료크기는 일반시험의 시료 크기에 1-S-1을 적용한다.

3. 합격품질수준은 일반시험의 경우 중결점은 AQL 1.0 , 경결점은 AQL 6.5로 하며 특별시험은 Ac(합격판정개수) : 0 , Re(불합격판정개수) : 1로 한다.

4. 특별시험 시료수가 일반시험 시료수보다 더 많을 경우 일반시험 시료는 특별시험 시료수 만큼 발취한다.

5. 제품시험 진행중 불합격판정 개수 이상의 결점수가 발생되어 당해 로트가 불합격되는 경우에는 남은 시험항목의 시험을 생략 할 수 있다.

제19조(제품시험 판정기준) 신청로트의 제품시험 판정기준은 다음 각호와 같다.

1. 로트의 합부판정은 별표1(결점표) 및 별표2(합격품질수준표)에 의한다.

2. 샘플링방법 및 판정기준에 관계없이 샘플링한 시료에 치명결점이 1개라도 포함되는 경우에는 그 로트를 불합격으로 한다.

3. 샘플링한 시료중에서 결점의 개수가 별표2의 해당 합격품질수준에서 정하는 Ac(합격판정개수) 이하인 경우에는 합격으로 하고, Re(불합격판정개수) 이상인 경우에는 그 로트를 불합격으로 한다.

4. 2이상의 결점 등급이 있는 제품은 각각의 등급으로 결점으로 계산으로 계산하고 하나의 시료중 동일등급의 결점이 2개이상 있는 경우에는 결점을 1개로 한다.

제20조(부정기시험) 부정기시험은 다음 각호에 의하여 실시한다.

1. 부정기시험은 15로트당 1회의 비율로 실시한다. 다만, 한국소방산업기술원 원장 또는 성능시험 지정 기관장이 제품의 품질확보를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 수시로 부정기시험을 실시할 수 있다.

2. 부정기시험 해당 로트의 합부판정은 부정기시험 결과를 포함하여 판정한다.

3. 부정기시험 결과 부적합한 경우에는 다음 각목에 의하여 조치한다.

가. 부적합 판정된 로트 이후에 신청하는 제품시험 로트부터 연속5로트가 합격할 때까지 부적합한 시험항목에 대하여 부정기시험을 실시한다. 이 경우 로트의 크기는 불합격되기 전 연속5로트 평균크기의 1/2이상이어야 한다.

나. 가의 규정에 의한 부정기시험에서 연속 5로트가 합격하기 이전에 5로트를 초과하여 신청된 제품시험 로트는 희망수검일이 최종 부정기시험 로트의 합격판정 이전인 경우 가의 규정에 의한 부정기시험의 적용을 받는다.

다. 가의 규정에 의하여 부정기시험을 적용받는 로트는 제2호의 단서규정에 불구하고 부정기시험 결과를 포함하여 합부를 판정한다.

제21조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월23일까지로 한다.

부       칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다. (1996. 6. 20)

부       칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다. (1998. 8. 24)

부       칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다. (2007. 8. 2)

부       칙(2009. 8. 24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

[별표1]

치 명 결 점	중 결 점	경 결 점
1. 형상 및 구조가 성능인정과 상이한 것 2. 점등이 전혀 아니되는 것(전구자체의 불량은 제외) 3. 납땜이 아니되었거나 냉납땜 된 것 4. 특별시험항목의 기준에 부적합한 것	1. 기능시험에서 동기준을 벗어나는 것 2. 접촉불량으로 기능에 영향을 주는 것 3. 외함 또는 소켓의 찌그러짐 또는 부식된 것 4. 외함 카바가 몸체에 결합되지 아니하는 것 5. 상품가치를 저하시킬 정도의 구조 불량	1. 구조시험에서 동기준을 벗어나는 것으로서 기능에 영향을 미치지 아니하는 경미한 불량 2. 표시사항 불량(오기,누락,파기등) 3. 외관상 보기 흉한 경미한 불량

[별표2] 합격품질수준표

시료번호	시료의크기	합 격 품 질 수 준(AQL)
		0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re
A B C	2 3 5				0 1	0 1	0 1	1 2
D E F	8 13 20	0 1	0 1	0 1	1 2	1 2 2 3	1 2 2 3 3 4	2 3 3 4 5 6
G H J	32 50 80	1 2	1 2 2 3	1 2 2 3 3 4	2 3 3 4 5 6	3 4 5 6 7 8	5 6 7 8 10 11	7 8 10 11 14 15
K L M	125 200 315	2 3 3 4 5 6	3 4 5 6 7 8	5 6 7 8 10 11	7 8 10 11 14 15	10 11 14 15 21 22	14 15 21 22	21 22
N P Q	500 800 1250	7 8 10 11 14 15	10 11 14 15 21 22	14 15 21 22	21 22
R	2000	21 22

↓ : 밑에 적은 첫 번째 샘플링검사 방식을 사용한다. 만일, 시료의 크기가 로트의 크기 이상일 때에는 전수검사한다.

↑ : 위에 적은 첫 번째 샘플링검사 방식을 사용한다.

Ac : 합격판정 개수,  Re : 불합격판정 개수

[별표3] 시료번호 발취표

시료의 크기	일 반 시 험		특 별 시 험
	1 - Ⅰ	1 - Ⅱ	1-S-1	1-S-2
1～8 9～15 16～25 26～50 51～90 91～150 151～280 281～500 501～1200 1201～3200 3201～10000 10001～35000 35001～150000 150001～500000 500001이상	A A B C C D E F G H J K L M N	A B C D E F G H J K L M N P Q	A A A A B B B B C C C C D D D	A A A B B B C C C D D D E E E