피난사다리의 형식승인 및 검정기술기준

내 무 부 고 시 제    27    호(1990.12.14.)

내 무 부 고 시 제1993 -  21호(1993. 1. 7.)

내 무 부 고 시 제1994 -  64호(1994.12. 8.)

내 무 부 고 시 제1997 -   2호(1997. 1.20.)

행정자치부고시 제1998 -  31호(1998. 3. 7.)

행정자치부고시 제1999 -  38호(1999. 8. 3.)

소방방재청고시 제2004 -  46호(2005. 1. 4.)

소방방재청고시 제 2009-31호(2009. 8. 24)

제1조(목 적) 이 기준은 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제36조제5항 및 동법시행령 제37조의 규정에 의한 피난사다리의 형식승인 및 검정기술기준에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “피난사다리”라 함은 화재시 긴급대피에 사용하는 금속제의 사다리를 말한다.

2. “고정식사다리”라 함은 항시 사용 가능한 상태로 소방대상물에 고정되어 사용되는 사다리(수납식․접는식․신축식을 포함)를 말한다.

3. “수납식”이라 함은 횡봉을 종봉내에 수납해 두었다가 사용할 때 이것을 꺼내어 사용 가능한 고정식사다리를 말한다.

4. “접는식”이라 함은 사다리 하부를 접는 구조로 되어 있는 고정식 사다리를 말한다.

5. “신축식”이라 함은 사다리 하부를 신축할 수 있는 구조로 되어 있는 사다리를 말한다.

6. “올림식사다리”라 함은 소방대상물에 올려 받쳐서 사용하는 사다리를 말한다.

7. “내림식사다리”라 함은 평상시에는 접어둔 상태로 두었다가 사용시에는 소방대상물에 걸어 내린 후 사용하는 사다리를 말한다.

제3조(일반구조) 피난사다리의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 안전하고 확실하며 쉽게 사용할 수 있는 금속제 구조이어야 한다.

2. 피난사다리는 2개 이상의 종봉(내림식사다리에 있어서는 이에 상당하는 와이어로프․체인 그 밖의 금속제의 봉 또는 관을 말한다. 이하 같다) 및 횡봉으로 구성되어야 한다.  다만, 고정식사다리인 경우에는 종봉의 수를 1개로 할 수 있다.

3. 피난사다리(종봉이 1개인 고정식사다리는 제외한다)의 종봉의 간격은 안치수가 30 ㎝ 이상 50 ㎝ 이하이어야 한다.

4. 피난사다리의 횡봉은 지름 14 ㎜ 이상 35 ㎜ 이하의 원형인 단면이거나 또는 이와 비슷한 손으로 잡을 수 있는 형태의 단면이 있는 것이어야 한다.

5. 피난사다리의 횡봉은 종봉에 동일한 간격으로 부착한 것이어야 하며, 그 간격은 25 ㎝ 이상 35 ㎝ 이하이어야 한다.

6. 피난사다리 횡봉의 디딤면은 미끄러지지 아니하는 구조이어야 한다.

제4조(고정식사다리의 구조) 고정식사다리는 제3조의 규정 및 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 종봉의 수가 2개 이상인 것(수납식․접는식 또는 신축식)

가. 진동 등 그 밖의 충격으로 결합부분이 쉽게 이탈되지 아니하도록 안전장치가 설치되어야 한다.

나. “가”목의 안전장치에 사다리를 넣는 동작을 제외하고는 2동작 이내로 그 사다리를 사용 가능한 상태로 할 수 있어야 한다.

2. 종봉의 수가 1개인 것.

가. 종봉이 그 사다리의 중심축이 되도록 횡봉을 부착하고 횡봉의 끝 부분에 종봉의 축과 평행으로 길이 5 ㎝ 이상의 옆으로 미끄러지는 것을 방지하기 위한 돌자를 설치하여야 한다.

나. 횡봉의 길이는 종봉에서 횡봉의 끝까지 길이가 안치수로 15 ㎝ 이상 25 ㎝ 이하이어야 하며 종봉의 폭은 횡봉의 축방향에 대하여 10 ㎝ 이하이어야 한다.

제5조(올림식사다리의 구조) 올림식사다리는 제3조의 규정 및 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 상부지지점(끝 부분으로부터 60 ㎝ 이내의 임의의 부분으로 한다)에 미끄러지거나 넘어지지 아니하도록 하기 위하여 안전장치를 설치하여야 한다.

2. 하부지지점에는 미끄러짐을 막는 장치를 설치하여야 한다.

3. 신축하는 구조인 것은 사용할 때 자동적으로 작동하는 축제방지장치를 설치하여야 한다.

4. 접어지는 구조인 것은 사용할 때 자동적으로 작동하는 접힘방지장치를 설치하여야 한다.

제6조(내림식사다리의 구조) 내림식사다리는 제3조의 규정 및 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 사용시 소방대상물로부터 10 ㎝ 이상의 거리를 유지하기 위한 유효한 돌자를 횡봉의 위치마다 설치하여야 한다. 다만, 그 돌자를 설치하지 아니하여도 사용시 소방대상물에서 10 ㎝ 이상의 거리를 유지할 수 있는 것은 그러하지 아니하다.

2. 종봉의 끝 부분에는 가변식 걸고리 또는 걸림장치가 부착되어 있어야 한다.

3. 걸림장치는 쉽게 이탈하지 아니하는 구조이어야 한다.

제7조(재 료) 피난사다리의 부품의 재료는 다음 표에 기재된 것 또는 이와 동등이상의 강도 및 내구성이 있어야 하며 내식성이 없는 재료인 것은 내식가공을 하여야 한다.

구 분	부 품 명	재 료
고정식사다리 및 올림식사다리	종봉․횡봉․보강재 및 지지재	일반구조용 압연강재	KS D 3503
		일반구조용 탄소강관	KS D 3566
		내식알루미늄합금압출형재	KS D 6759
	축제방지장치 및 접힘방지장치	리벳용원형강	KS D 3557
		탄소강단강품	KS D 3710
		흑심가단주철품	KS D 4303
	활 차	탄소강주강품	KS D 4101
		황동주물	KS D 6024
	후 크	일반구조용압연강재	KS D 3503
	볼 트 류	마봉강	KS D 3561
	핀 류	리벳용원형강	KS D 3557
		내식알루미늄합금리벳재	KS D 6757
내림식사다리	종봉 및 돌자	플레시버트용접앵커체인	KS V 3313
		일반구조용압연강재	KS D 3503
		항공기용와이어로프	KS D 7010
	횡 봉	일반구조용압연강재	KS D 3503
		마봉강	KS D 3561
		냉간압연강재 일반구조용탄소강관	KS D 3566
		내식알루미늄합금판	KS D 6701
	결합금구(내림식)	일반구조용압연강재	KS D 3503
	볼 트 류	마봉강	KS D 3561
	핀 류	리벳용원형강	KS D 3557
		내식알루미늄합금리벳재	KS D 6757

제8조(강  도) 피난사다리는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 피난사다리의 종봉 및 횡봉은 종봉의 방향으로 다음 표에 기재된 정하중을 가하는 시험에서 영구변형이 생기지 아니하여야 한다.

부품명	정 하 중
종 봉	최상부의 횡봉으로부터 최하부 횡봉까지의 부분에 대하여 2 m의 간격으로 또는 단수마다 종봉 1개에 대하여 500 N(50 ㎏)의 압축하중(내림식사다리는 인장하중)을 가한다. 다만, 종봉에 와이어로우프 또는 체인을 사용하는 것은 그 와이어로우프 또는 체인에 750 N(75 ㎏)의 인장하중을 가하고, 종봉이 3개 이상인 것은 그 내측에 설치된 종봉 하나에 대하여 종봉이 하나인 것은 그 종봉에 대하여 각각 1,000 N(100 ㎏)의 압축하중을 가한다.
횡 봉	횡봉 하나에 대하여 중앙 7 ㎝의 부분에 1,000 N(100 ㎏)의 등분포하중을 가한다.

2. 피난사다리의 종봉 및 횡봉은 종봉방향으로 제1호의 표에 기재된 정하중의 2배인 정하중을 가하는 시험에서 균열․파손 등이 생기지 아니하여야 한다.

3. 고정식사다리로서 수납식인 것은 한편의 종봉을 고정하고 횡봉을 수평으로 놓은 상태에서 종봉 및 횡봉의 어느 것에나 직각이 되는 방향으로 220 N(22 ㎏)의 정하중을, 고정하지 아니한 종봉의 상단부․중앙부 및 하단부에 각각 가하는 시험에서 당해 사다리에 영구변형․균열․파손 등의 장해가 생기지 아니하여야 한다.

4. 올림식사다리는 수평으로 하여 양단부를 적당한 가대로 지지하고 동시에 종봉의 방향에 대하여 그 중앙부 및 그 좌우 2 m 위치에 각각 650 N(65 ㎏)의 정하중을 수직으로 가하는 시험에서 영구변형․균열․파손 등의 장해가 생기지 아니하여야 한다.

5. 종봉 및 횡봉의 결합부분은 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 시험을 실시한 떄 영구변형․균열․파손 등의 장해가 생기지 아니하여야 한다.

6. 내림식사다리를 걸치기 위한 결합장치는 그 1개에 대하여 사다리를 늘어뜨릴 종봉방향으로 사다리의 길이(최상부의 횡봉으로부터 최하부 횡봉까지의 길이를 말한다)를 2로 나누어 얻은 수(단수는 1로 본다)에 1500 N(150 ㎏)을 곱하여 얻은 인장하중을 가하는 시험에서 현저한 변형․균열 또는 파손이 생기지 아니하여야 한다.

7. 내림식사다리의 돌자는 1개의 돌자에 대하여 종봉 및 횡봉과 동시에 직각이 되는 방향으로 150 N(15 ㎏)의 압축하중을 가하는 시험에서 현저한 변형․균열 또는 파손이 생기지 아니하여야 한다.

8. 피난사다리의 횡봉은 23 N・m(2.3 ㎏・m)의 토오크를 가하는 시험에서 회전하거나 현저한 변형․균열 또는 파손이 생기지 아니하여야 한다.

제9조(중 량) 피난사다리의 중량은 올림식사다리인 경우 350 N(35 ㎏)35킬로그램 이하, 내림식사다리인 경우는 200 N(20 ㎏) 이하이어야 한다.

제10조(작동시험) 피난사다리는 수납상태에서 사용상태로 작동조작을 하는 시험을 20회 실시하는 경우 현저한 변형․균열 또는 파손이 생기지 아니하여야 한다.

제11조(표 시) 피난사다리에 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제6호 내지 제8호는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 종별 및 형식

2. 형식승인번호

3. 제조연월 및 제조번호

4. 제조업체명 또는 상호

5. 길이 및 자체중량

6. 사용안내문(사용방법, 취급상의 주의사항)

7. <삭 제>

8. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증 등)

제12조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방방재청장이 이를 정한다.

제13조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월23일까지로 한다.

부      칙(1990. 12. 14)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 얻은 소방용기계․기구로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행 일로부터 6월 이내에 이 기준에 의한 형식검정 또는 형식변경검정신청을 할 수 있으며, 그 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식변경승인은 취소된 것으로 본다.

제3조(개별검정에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 얻은 소방용기계․기구에 대하여는 이 기준 시행 일로부터 6월 이내에 종전의 규정에 의하여 개별검정을 신청할 수 있다. 다만, 그 기간내에 개별 검정을 신청한 것으로서 불합격된 소방용기계․기구 등에 대하여는 동기간에 불구하고 불합격 통지를 받는 날로부터 1월 이내에 한하여 재차 검정 신청을 할 수 있다.

부      칙(1993.  1.  7)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 제11조제6호 내지 제8호는 1993년 4월 1일부터 시행한다.

부      칙(1994. 12.  8)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부      칙(1997.  1. 20)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 받은 제품으로서 이 기준에 적합하지 아니한 제품은 이 기준 시행 일로부터 6월 이내에 이 기준에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 받아야 한다.

제3조(개별검정에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 받은 제품은 이 기준 시행 일로부터 6월 이내에 종전의 규정에 의하여 개별검정을 받을 수 있다.

부      칙(1998.  3.  7.)

이 기준은 1998년 3월 8일부터 시행한다.

부      칙(1999.  8.  3.)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 후 10일이 경과한 날부터 시행한다.

부      칙(2005.  1.  4.)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

부       칙(2009. 8. 24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.