도로터널의 화재안전기준(NFSC 603)일부개정 고시

1. 개정이유 및 주요내용

도로터널 내에 물분무소화설비를 도입하여 터널화재 예방에 효과적으로 대처하도록 함.

소방방재청 고시 제 2009-45호

도로터널의 화재안전기준을 다음과 같이 개정한다.

2009년 10월 22일

소방방재청장

도로터널의 화재안전기준

제5조의2를 다음과 같이 신설한다.

물분무소화설비는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1.물분무 헤드는 도로면에 1㎡당 6ℓ/min 이상의 수량을 균일하게 방수할 수 있도록 할 것

2.물분무설비의 하나의 방수구역은 25m 이상으로 하며, 3개 방수구역을 동시에 40분 이상 방수할 수 있는 수량을 확보 할 것

3.물분무설비의 비상전원은 40분 이상 기능을 유지할 수 있도록 할 것

부   칙(2009. 10. 22)

(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

도로터널 신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조～제5조 (생략) <신설>	제1조～제5조 (현행과 같음) 제5조의2(물분무소화설비) 물분무소화설비는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 1. 물분무 헤드는 도로면에 1㎡당 6ℓ/min 이상의 수량을 균일하게 방수할 수 있도록 할 것 2. 물분무설비의 하나의 방수구역은 25m 이상으로 하며, 3개 방수구역을 동시에 40분 이상 방수할 수 있는 수량을 확보 할 것 3. 물분무설비의 비상전원은 40분 이상 기능을 유지할 수 있도록 할 것 부 칙 (시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.