청정소화약제소화설비의 화재안전기준(NFSC 107A)일부 개정고시

1. 개정이유 및 주요내용

저장용기를 방호구역 외에 설치한 경우 기준을 명확히 하여 적용상의 혼동을 방지하고, 소화약제의 규격을 국제규격과 동일하게 적용하도록 함.

소방방재청 고시 제 2009-41호

청정소화약제소화설비의 화재안전기준을 다음과 같이 개정한다.

2009년 10월 22일

소방방재청장

청정소화약제소화설비의 화재안전기준(NFSC 107A)

제6조제1항제4호 “방화문으로 구획된 실에 설치할 것”을 “저장용기를 방호구역 외에 설치한 경우에는 방화문으로 구획된 실에 설치할 것”으로 한다.

[별표1]

2.불활성가스청정소화약제 중 “IG-541 21℃충전압력 14,997 및 19,996”를 “IG-541 21℃충전압력 14,997 및 19,996 및 31,125”로 하고, “IG-541 최소사용설계압력 1차측 14,997 및 19,996”를 “IG-541 최소사용설계압력 1차측 14,997 및 19,996 및 31,125”로 한다.

부   칙(2009. 10. 22)

(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

청정소화약제소화설비 신·구조문대비표

현        행

개   정   안

제6조(저장용기) ①(생략)

1 ～ 3(생략)

4. 방화문으로 구획된 실에 설치할 것

5 ～ 7(생략)

[별표1] 2.불활성가스청정소화약제
소화약제 항목		IG-01		IG-541		IG- 55			IG- 100
21℃충전압력 (kPa)				14,997	19,996
최소사용설계압력 (kPa)	1차측			14,997	19,996
	2차측	비고2 참조
비고) (생략)

제6조(저장용기) ①(현행과 같음)

1 ～ 3(현행과 같음)

4. 저장용기를 방호구역 외에 설치한 경우에는 방화문으로 구획된 실에 설치할 것

5 ～ 7(현행과 같음)

[별표1] 2.불활성가스청정소화약제
소화약제 항목		IG-01		IG-541			IG-55			IG-100
21℃충전압력 (kPa)				14,997	19,996	31,125
최소사용설계압력 (kPa)	1차측			14,997	19,996	31,125
	2차측	비고2 참조
비고) (현행과 같음)

부   칙

(시행일) 이 기준은 고시한 날부터시행한다.