스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)일부 개정고시

1. 개정이유 및 주요내용

가압송수장치 중 가압수조를 설치한 경우에는 옥상수조를 면제할 수 있도록 완화하고, 복층형 공동주택에 있어서 방호구역을 3개층 이내에서 설치가능토록 함.

소방방재청 고시 제 2009-39호

스프링클러설비의 화재안전기준을 다음과 같이 개정한다.

2009년 10월 22일

소방방재청장

스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)

제4조제2항제7호를 다음과 같이 신설한다.

7. 제5조제4항의 규정에 따라 가압수조를 가압송수장치로 설치한 스프링클러설비

제6조제3호 중 “경우에는 3개 층 이내로 할 수 있다”를 “경우와 복층형구조의 공동주택에는 3개 층 이내로 할 수 있다”로 한다.

제9조제2항제2호 중 “일제개방밸브”를 “준비작동식유수검지장치 또는 일제개방밸브”로 한다.

부   칙(2009. 10. 22)

(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

스프링클러헤드 신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조(수원) ①(생략) ②(생략) 1 ～ 6(생략) <신설> 제6조(폐쇄형스프링클러설비의 방호구역․유수검지장치) (생략). 1 ～ 2 (생략) 3. 하나의 방호구역은 2개 층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만, 1개 층에 설치되는 스프링클러헤드의 수가 10개 이하인 경우에는 3개층 이내로 할 수 있다. 제9조(음향장치 및 기동장치) ①(생략) ②(생략) 1. (생략) 2. 일제개방밸브를 사용하는 설비에 있어서는 화재감지기의 화재감지나 기동용수압개폐장치에 따라 작동되거나 또는 이 두 가지의 혼용에 따라 작동할 수 있도록 할 것	제4조(수원) ①(현행과 같음) ②(현행과 같음) 1 ～ 6(현행과 같음) 7. 제5조 제4항의 규정에 따라 가압수조를 가압송수장치로 설치한 스프링클러설비 제6조(폐쇄형스프링클러설비의 방호구역․유수검지장치) (현행과 같음) 1 ～ 2 (현행과 같음) 3. ------------------------ ------------------------ ------------------------- -------------------경우와 복층형구조의 공동주택에는 3개 층 이내로 할 수 있다. 제9조(음향장치 및 기동장치) ①(현행과 같음) ②(현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. 준비작동식유수검지장치 또는 일제개방밸브------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- -------- 부 칙 (시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.