유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)

일부개정 고시

1. 개정이유 및 주요내용

다중이용업소에 설치하는 축광방식 및 광원점등방식의 피난유도선의 설치기준을 신설 함.

소방방재청 고시 제 2009-44호

유도등 및 유도표지의 화재안전기준을 다음과 같이 개정한다.

2009년 10월 22일

소방방재청장

유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)

제1조 중 “유도등 및 유도표지”를 “유도등․유도표지 및 피난유도선”으로 한다.

제3조제10호를 다음과 같이 신설한다.

10. “피난유도선”이라 함은 햇빛이나 전등불에 따라 축광(이하 “축광방식”이라 한다)하거나 전류에 따라 빛을 발하는(이하 “광원점등방식”이라 한다) 유도체로서 어두운 상태에서 피난을 유도할 수 있도록 띠 형태로 설치되는 피난유도시설을 말한다.

제8조제1항제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 축광방식의 유도표지는 외광 또는 조명장치에 의하여 상시 조명이 제공되거나 비상조명등에 의한 조명이 제공되도록 설치 할 것

제8조의2(피난유도선 설치기준)를 각각 다음과 같이 신설한다.

①축광방식의 피난유도선은 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치할 것

2. 바닥으로부터 높이 50㎝이하의 위치 또는 바닥 면에 설치할 것

3. 피난유도 표시부는 50㎝ 이내의 간격으로 연속되도록 설치

4. 부착대에 의하여 견고하게 설치할 것

5. 외광 또는 조명장치에 의하여 상시 조명이 제공되거나 비상조명등에 의한 조명이 제공되도록 설치 할 것

②광원점등방식의 피난유도선은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치할 것

2. 피난유도 표시부는 바닥으로부터 높이 1m이하의 위치 또는 바닥 면에 설치할 것

3. 피난유도 표시부는 50㎝이내의 간격으로 연속되도록 설치하되 실내장     식물 등으로 설치가 곤란할 경우 1m 이내로 설치할 것

4. 수신기로부터의 화재신호 및 수동조작에 의하여 광원이 점등되도록 설치할 것

5. 비상전원이 상시 충전상태를 유지하도록 설치할 것

6. 바닥에 설치되는 피난유도 표시부는 매립하는 방식을 사용할 것

7. 피난유도 제어부는 조작 및 관리가 용이하도록 바닥으로부터 0.8m이상      1.5m이하의 높이에 설치할 것

③피난유도선은「소방용기계․기구의 형식승인 등에 관한 규칙」제31조 별표14 제30호에 적합한 것으로 설치하여야 한다.

부     칙(2009. 10. 22)

(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다. 다만, 제8조의2 제3항의 경우에는 고시 후 3개월이 경과한 날로부터 시행한다.

유도등 및 유지표지 신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 기준은 피난설비인 유도등 및 유도표지의 설치유지 및 안전관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 제3조(정의) (생략) 1 ～ 9 (생략) <신설> 제8조(유도표지 설치기준) ①(생략) 1 ～ 4 (생략) <신설> <신설>	제1조(목적) ----------------- 유도등·유도표지 및 피난유도선의 ---------------------------- ------------ 제3조(정의) (현행과 같음) 1 ～ 9 (현행과 같음) 10. “피난유도선”이라 함은 햇빛이나 전등불에 따라 축광(이하 “축광방식”이라 한다)하거나 전류에 따라 빛을 발하는(이하 “광원점등방식”이라 한다) 유도체로서 어두운 상태에서 피난을 유도할 수 있도록 띠 형태로 설치되는 피난유도시설을 말한다. 제8조(유도표지 설치기준) ①(현행과 같음) 1 ～ 4 (현행과 같음) 5. 축광방식의 유도표지는 외광 또는 조명장치에 의하여 상시 조명이 제공되거나 비상조명등에 의한 조명이 제공되도록 설치 할 것 제8조의2(피난유도선 설치기준) ①축광방식의 피난유도선은 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 1. 구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치할 것 2. 바닥으로부터 높이 50㎝이하의 위치 또는 바닥면에 설치할 것 3. 피난유도 표시부는 50㎝ 이내의 간격으로 연속되도록 설치할 것 4. 부착대에 의하여 견고하게 설치할 것 5. 외광 또는 조명장치에 의하여 상시 조명이 제공되거나 비상조명등에 의한 조명이 제공되도록 설치 할 것 ②광원점등방식의 피난유도선은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 1. 구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치할 것 2. 피난유도 표시부는 바닥으로 부터 높이 1m이하의 위치 또는 바닥면에 설치할 것 3. 피난유도 표시부는 50㎝ 이내의 간격으로 연속되도록 설치하되 실내장식물 등으로 설치가 곤란할 경우 1m이내로 할 것 4. 수신기로 부터의 화재신호 및 수동조작에 의하여 광원이 점등되도록 설치할 것 5. 비상전원이 상시 충전상태를 유지하도록 설치할 것 6. 바닥에 설치되는 피난유도 표시부는 매립하는 방식을 사용할 것 7. 피난유도 제어부는 조작 및 관리가 용이하도록 바닥으로부터 0.8m이상 1.5m이하의 높이에 설치할 것 ③피난유도선은「소방용기계․기구의 형식승인 등에 관한 규칙」제31조 별표14 제30호에 적합한 것으로 설치하여야 한다. 부 칙 (시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다. 다만, 제8조의2 제3항의 경우에는 고시 후 3개월이 경과한 날로부터 시행한다.