자동화재속보설비의 화재안전기준(NFSC 204) 일부개정 고시

1. 개정이유 및 주요내용

신기술을 접목한 통보방식을 도입하여 데이터 또는 코드전송방식을 도입하였고, 속보기는 성능기준에 적합한 것으로 설치하도록 함.

소방방재청 고시 제 2009-43호

자동화재속보설비의 화재안전기준을 다음과 같이 개정한다.

2009년 10월 22일

소방방재청장

자동화재속보설비의 화재안전기준(NFSC 204)

제3조를 삭제하고 제3조(정의)를 다음과 같이 신설한다.

이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. ‘속보기’라 함은 화재신호를 통신망을 통하여 음성 등의 방법으로 소방관서에 통보하는 장치를 말한다.

2. ‘통신망’이라 함은 유·무선을 구성하여 음성 또는 데이터 등을 전송할 수 있는 집합체를 말한다.

제4조를 제5조로하고 제4조(설치기준)를 다음과 같이 신설한다.

①자동화재속보설비는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 자동화재탐지설비와 연동으로 작동하여 자동적으로 화재발생 상황을 소방관서에 전달되는 것으로 할 것

2. 스위치는 바닥으로부터 0.8m이상 1.5m이하의 높이에 설치하고, 보기 쉬운 곳에 스위치임을 표시한 표지를 할 것

3. 속보기는 소방관서에 통신망으로 통보하도록 하며, 데이터 또는 코  드전송방식을 부가적으로 설치할 수 있다. 단, 데이터 및 코드전송방 식의 기준은 소방방재청장이 정 한다

4. 문화재에 설치하는 자동화재속보설비는 제1호의 기준에 불구하고 속   보기에 감지기를 직접 연결하는 방식(자동화재탐지설비 1개의 경계구역에 한한다)으로 할 수 있다

5. 속보기는 「소방용 기계․기구의 형식승인 등에 관한 규칙」제31조    및 별표14 제22호에 적합한 것으로 설치하여야 한다

②관계인이 24시간 상시 근무하고 있는 경우에는 자동화재속보설비를 설치하지 아니할 수 있다.

제5조(종전의 제5조)를 제6조로 한다.

부   칙(2009. 10. 22)

(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

자동화재속보설비 신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제3조(설치기준)(삭제) 제4조(설치유지기준의 특례)(제5조로 변경) <신설>	제3조 (정의)이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. ‘속보기’라 함은 화재신호를 통신망을 통하여 음성 등의 방법으로 소방관서에 통보하는 장치를 말한다. 2. ‘통신망’이라 함은 유·무선을 구성하여 음성 또는 데이터 등을 전송할 수 있는 집합체를 말한다 제4조(설치기준) ①자동화재속보설비는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 1. 자동화재 탐지설비와 연동으로 작동하여 자동적으로 화재발생 상황을 소방관서에 전달되는 것으로 할 것 2. 스위치는 바닥으로부터 0.8m이상 1.5m이하의 높이에 설치하고, 보기 쉬운 곳에 스위치임을 표시한 표지를 할 것 3. 속보기는 소방관서에 통신망으로 통보하도록 하며, 데이터 또는 코드전송방식을 부가적으로 설치할 수 있다. 단, 데이터 및 코드전송방식의 기준은 소방방재청장이 정한다. 4. 문화재에 설치하는 자동화재속보설비는 제1호의 기준에 불구하고 속보기에 감지기를 직접 연결하는 방식(자동화재탐지설비 1개의 경계구역에 한한다)으로 할 수 있다. 5. 속보기는 「소방용 기계․기구의 형식승인 등에 관한 규칙」제31조 및 별표14 제22호에 적합한 것으로 설치하여야 한다. ②관계인이 24시간 상시 근무하고 있는 경우에는 자동화재속보설비를 설치하지 아니할 수 있다.
제4조(설치유지기준의 특례) (생략) 제5조(재검토 기한) (생략)	제5조(설치·유지기준의 특례) (현행과 같음) 제6조(재검토 기한) (현행과 같음) 부 칙 (시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.