옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)일부 개정고시

1. 개정이유 및 주요내용

가압송수장치 중 가압수조를 설치한 경우에는 옥상수조를 면제할 수 있도록 완화하고, 복층형 공동주택에 있어서 옥내소화전함 및 방수구 설치는 유효범위 내에서 출입구 층에만 설치 가능토록 함.

소방방재청 고시 제 2009-38 호

옥내소화전설비의 화재안전기준을 다음과 같이 개정한다.

2009년 10월 22일

소방방재청장

옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)

제4조제2항제8호를 다음과 같이 신설한다.

8. 제5조제4항의 규정에 따라 가압수조를 가압송수장치로 설치한 옥내소화전설비

제7조제2항제1호 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 복층형 구조의 공동주택의 경우에는 세대의 출입구가 설치된 층에만 설치할 수 있다.

[별표1]

1. 내화배선 “600V 2종 비닐절연전선”을 “450V/750V 내열 비닐절연전선 또는 배선용 비닐절연전선”으로 하고, 2.내열배선 “600V 2종 비닐절연전선”을 “450V/750V 내열 비닐절연전선 또는 배선용 비닐절연전선”으로 한다.

부   칙(2009. 10. 22)

(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

옥내소화전 신·구조문대비표

현        행

개   정   안

제4조(수원) ①(생략)

②(생략)

1 ～ 7(생략)

<신설>

제7조(함 및 방수구 등)

①(생략)

②옥내소화전방수구는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 소방대상물의 층마다 설치하되, 당해 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 옥내소화전방수구까지의 수평거리가 25 m(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)이하가 되도록 할 것.<후단신설>

제4조(수원) ①(현행과 같음)

②(현행과 같음)

1 ～ 7(현행과 같음)

8. 제5조 제4항의 규정에 따라 가압수조를 가압송수장치로 설치한 옥내소화전설비

제7조(함 및 방수구 등)

①(현행과 같음)

②-----------------------

-------------------------

1.----------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

-------------------------

---다만, 복층형 구조의 공동주택의 경우에는 세대의 출입구가 설치된 층에만 설치할 수 있다.

[별표1] (생략)

1. 내화배선

사용전선의 종류	공사방법
1. 600V 2종 비닐절연전선 2 내지 12 (생략)	(생략)
내화전선․엠아이케이블	(생략)

※비고   (생략)

2. 내열배선

사용전선의 종류	공사방법
1. 600V 2종 비닐절연전선 2 ～ 12 (생략)	(생략)
내화전선․내열전선․엠아이케이블	(생략)

※비고   (생략)

[별표1](현행과 같음)

1. 내화배선

사용전선의 종류	공사방법
1. 450/750V 내열비닐절연전선 또는 배선용 비닐 절연전선 2 내지 12 (생략)	(현행과 같음)
내화전선․엠아이케이블	(현행과 같음)

※비고   (현행과 같음)

사용전선의 종류	공사방법
1. 450/750V 내열비닐절연전선 또는 배선용 비닐 절연전선 2 ～ 12 (현행과같음)	(현행과 같음)
내화전선․내열전선․엠아이케이블	(현행과 같음)

2. 내열배선

※비고   (현행과 같음)

부     칙

(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.