소방방재청 고시 제2014-36호

공기호흡기의 우수품질인증 기술기준을 다음과 같이 제정합니다.

2014년 10월 23일

소방방재청장

공기호흡기의 우수품질인증 기술기준 제정

1. 제정이유

국내 소방용품의 국제 경쟁력을 강화하고 고품질의 안전하고 우수한 소방용품을 공급하기 위하여 우수품질인증에 필요한 인증시험, 평가기준 등을 규정

2. 주요내용

가. 피험자가 면체를 직접 착용하고 실제 현장에서 사용하는 것과 같은 행위를 하는 경우 외부 가스가 면체로 유입되는지를 확인하는 안면부 가스침투율시험 도입(제3조)

나. 저온(-30℃)과 고온(60℃)에서 공기호흡기가 정상적으로 작동되는지를 확인하는 온도성능시험 도입(제4조)

다. 저온(-15℃, -6℃)에서 피험자가 공기호흡기를 착용한 후, 실제 화재 및 구조현장에서 일어날 수 있는 행위(걷기, 기어가기, 물건 옮기기, 로프 당기기)를 하는 경우 공기호흡기의 사용에 지장이 없는지 확인하는 실 사용성능시험 도입(제5조)

라. 이 고시에 대한 내용의 적법성과 현실성을 검토하여 재검토 기한을 3년으로 설정(제8조)

3. 주요토의과제

없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 행정예고(2014. 8. 18. ~ 2014. 9. 15.) 결과, 이견 없음

공기호흡기의 우수품질인증 기술기준

제정 2014. 10. 23.  소방방재청 고시 제2014-36호

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」제40조 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」제27조제1항에서 소방방재청장에게 위임된 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 기준은 공기호흡기(공기호흡기의 충전기는 제외)에 한하여 적용한다.

제3조(안면부 가스침투율시험) 공기호흡기의 전면형 면체를 착용시킨 피험자를 (0.1 ∼ 1.0) Vol %의 SF6(육불화황) 가스에 노출시키어 피험자가 각 2분씩 총 10분 동안 다른 행위(걷기, 머리 움직이기, 말하기 등)를 하도록 하는 경우 다음 식에 따라 산출된 안면부 가스침투율은 0.05 % 미만이어야 한다.

P(%) = [eqn: {C _{2}} over {C _{1}} ` TIMES `100]

P(%) : 안면부 가스침투율

C1 : 면체 통과 전 평균농도

C2 : 면체 내 측정된 평균농도

제4조(온도성능시험) ①최고 충전압력으로 충전된 공기호흡기를 (-30 ± 3) ℃ 온도 조건에 12시간 동안 놓아 둔 후 공기호흡기의 용기압력이 2.0 MPa이 될 때 까지 상온에 설치된 호흡장치(25 cycles/min, 2 L/stroke)로 연결하여 작동시키는 경우 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 호흡장치로 호흡하는 동안 공기호흡기는 원활히 작동될 것

2. 전면형 면체는 양압이 유지될 것

3.「공기호흡기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」제9조(면체의 호기저항)에 적합할 것

②10 MPa의 압력으로 충전된 공기호흡기를 (60 ± 3) ℃, 50 %의 온습도 조건에 12시간 동안 놓아 둔 후 공기호흡기의 용기압력이 2.0 MPa이 될 때 까지 상온에 설치된 호흡장치(40 cycles/min, 2.5 L/stroke)로 연결하여 작동시키는 경우 제1항 각 호에 적합하여야 한다.

제5조(실 사용성능시험) ①최고 충전압력으로 충전된 공기호흡기를 (-30 ± 3) ℃ 온도 조건에 4시간 동안 놓아 둔 후 피험자가 해당 공기호흡기를 직접 착용하고 주위온도가 (-15 ± 3) ℃인 챔버 내에서 30분 이상 또는 경보장치가 작동할 때까지 다음 각 호에 따라 실 사용성능시험을 실시하는 경우 공기호흡기의 사용에 지장이 없어야 하며,「공기호흡기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」제7조(공급밸브의 작동성)에 적합하여야 한다.

1. 걷기

2. 기어가기

3. 약 7 kg의 나무블록(또는 유사한 물건) 6 m 옮겨서 쌓기

4. 로프로 약 50 kg의 물체 끌기

②최고 충전압력으로 충전된 공기호흡기를 (24 ± 8) ℃ 온도 조건에 4시간 동안 놓아 둔 후 피험자가 해당 공기호흡기를 직접 착용하고 주위온도가 (-6 ± 2) ℃인 챔버 내에서 30분 이상 또는 경보장치가 작동할 때까지 제1항에서 정한 실 사용성능시험을 실시하는 경우 공기호흡기의 사용에 지장이 없어야 하며, 「공기호흡기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」 제7조(공급밸브의 작동성)에 적합하여야 한다.

제6조(다른기준의 적용) 이 기준에서 정하여지지 아니한 것은 「공기호흡기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」을 따른다.

제7조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방방재청장이 이를 정한다.

제8조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2017년 10월 22일까지로 한다.

부칙 <제2014-36호, 2014.10.23.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.