유수제어밸브의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

소방방재청고시 제2009-  8호(2009. 2.12)

소방방재청고시 제2009- 31호(2009. 8.24)

소방방재청고시 제2012- 69호(2012. 2. 9)

소방방재청고시 제2013- 40호(2013. 7.25)

국민안전처고시 제2015- 17호(2015. 1.15)

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제36조제5항에서 국민안전처장관에게 위임한 「유수제어밸브 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<개정 2013.7.25>

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "유수제어밸브"란 수계소화설비의 펌프 토출측에 사용되는 유수검지장치와 일제개방밸브를 말한다.<개정 2012.2.9>

2. "1차측"이란 본체의 유입구에서 시트까지의 부분을 말한다.

3. "2차측"이란 시트에서부터 본체의 유출구까지의 부분을 말한다.

4. "습식유수검지장치"란 1차측 및 2차측에 가압수 또는 가압 포수용액(이하 "가압수 등"이라 한다)을 가득 채운상태에서 폐쇄형 스프링클러헤드 또는 일제개방밸브, 그 밖의 밸브(제5호에서는 "폐쇄형 스프링클러헤드 등"이라 한다)가 열린 경우 2차측의 압력저하로 시트가  열리어 가압수 등이 2차측으로 유출되도록 하는 장치를 말한다.<개정 2013.7.25>

5. "건식유수검지장치"란 1차측에 가압수 등을 채우고 2차측에 공기 혹은 저압의 공기를 가득 채운상태에서 폐쇄형 스프링클러헤드 등이 열린 경우 2차측의 압력저하에 의하여 시트가 열리어 가압수등이 2차측으로 유출하는 장치를 말한다.

6. "준비작동식유수검지장치"란 1차측에 가압수 등을 채우고 2차측에 공기를 가득 채운상태에서 화재감지설비의 감지기·화재감지용 헤드, 그 밖의 감지를 위한 기기(이하 "감지부"라 한다)의 작동에 의하여 시트가 열리어 가압수 등이 2차측으로 유출하는 장치를 말한다.

7. "사용압력범위"란 유수제어밸브의 기능에 지장을 일으키지 아니하는 1차측의 압력범위를 말한다.

8. "최고사용압력"이란 사용압력범위의 최대값의 압력을 말한다.

9. "압력설정값"이란 2차측에 압력의 설정을 필요로 하는 유수검지장치에서, 사용압력범위에 있어서의 1차측의 압력에 대응하는 2차측의 압력의 설정값을 말한다.

10. "제어동력"이란 밸브를 개방하기 위한 동력을 말한다.<신설 2012.2.9.>

제1장 공통사항<신설 2012.2.9.>

제3조(재료) 유수제어밸브의 재료는 다음 각 호에 적합하여야 한다.<신설 2012.2.9>

1. 밸브본체의 주요부분은 SPH-KFCA-D4301-5015(회주철품) 또는 SPH-KFCA-D4107-5010(고온 고압용 주강품)에 적합하거나 이와 동등이상의 강도 및 내식성이 있어야 하며, 이에 필요한 각 부품은 KS D 6024(구리 및 구리합금 주물)의 청동주물에 적합하거나 이와 동등이상의 강도 및 내식성이 있어야 한다.<개정 2015. 1.15.>

2. 녹슬 염려가 있는 부분은 방청처리를 하여야 한다.

3. 합성수지·고무(실리콘 고무를 제외한다)는 KS M 6782(가황고무의 인장 시험방법)에 따라 시험하는 경우 인장강도는 15.2 ㎫ 이상, 연신율은 100 % 이상 이어야 한다.

4. 실리콘 고무는 KS M 6782(가황 고무의 인장 시험방법)에 따라 시험하는 경우 인장강도는 3.4 ㎫ 이상, 연신율은 100 % 이상 이어야 한다.

제4조(압력손실시험) 유수제어밸브의 압력손실값(㎪)은 호칭크기의 압력배관용탄소강관(KS D 3562, 스케줄 40)에서 4.5 ㎧의 유속으로 방출하는 경우 20.7 kPa를 초과하지 아니하여야 한다.<신설 2012.2.9.>

제5조(본체강도시험) 호칭150이하인 유수제어밸브는 최고사용압력의 5배, 호칭 200이상의 유수제어밸브는 최고사용압력의 4배에 해당하는 수압력을 가하는 경우에 파괴되지 아니하고 1분 동안 견디어야 한다.<신설 2012.2.9.>

제6조(표시) 유수제어밸브에는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제14호 및 제15호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.<신설 2012.2.9>

1. 종별 및 형식

2. 형식승인번호

3. 제조연월 및 제조번호

4. 제조업체명 또는 상호

5. 안지름, 호칭압력 및 사용압력범위

6. 유수 방향의 화살 표시

7. 설치방향

8. 2차측에 압력설정이 필요한 것에는 압력설정값

9. 검지유량상수

10. 습식유수검지장치에 있어서는 최저사용압력에 있어서 부작동 유량

11. 일제개방밸브 개방용 제어부의 사용압력범위(제어동력에 1차측의 압력과 다른 압력을 사용하는 것에 한한다)

12. 일제개방밸브 제어동력에 사용하는 유체의 종류(제어동력에 가압수 등 이외에 유체의 압력을 사용하는 것에 한한다)

13. 일제개방밸브 제어동력의 종류(제어동력에 압력을 사용하지 아니하는 것에 한한다)

14. 설치방법 및 취급상의 주의사항

15. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증 등)

제2장 유수검지장치<신설 2012.2.9>

제7조(구조) ① 습식유수검지장치의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 체크밸브 구조를 갖는 것이어야 한다.<개정 2015. 1.15.>

2. 퇴적물에 의하여 기능에 지장이 생기지 아니하여야 한다.

3. 배관과의 접속부에는 쉽게 접속시킬 수 있는 관 플랜지, 관용나사 또는 그루브조인트 등을 사용하여야 한다.

4. 가압수 등이 통과하는 부분은 표면이 미끈하게 다듬질되어 있어야 한다.

5. 밸브의 본체 및 그 부품은 보수점검 및 교체를 쉽게 할 수 있어야 한다.

6. 밸브시트면은 기능에 유해한 영향을 미치는 흠이 없는 것이어야 한다.

7. 스위치류는 물방울이 떨어지는 것을 막기 위하여 적절한 조치를 하여야 한다.

8. 감도조정장치는 노출되지 아니하도록 설치하여야 한다.

9. 본체주물의 내벽과 클래퍼 또는 부품 사이의 간격은 12.7 mm 이상이어야 한다.<신설 2012.2.9>

10. 1차측에 개폐밸브를 갖는 경우에는 분리가능한 구조이어야 하며, 개폐밸브는 「개폐표시형밸브의 성능인증 및 제품검사 기술기준」에 적합하여야 한다.<신설 2012.2.9>

11. 패들형의 경우에는 유수방향의 흐름에 대해서만 신호를 발하여야 한다.

② 건식유수검지장치의 구조는 제1항제2호 내지 제10호 및 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 개방된 시트는 작동압력비(시트가 열리기 직전의 1차측의 압력을 2차측의 압력으로 나눈값을 말한다)가 1.5이하인 것을 제외하고는 수격·역류 등에 의하여 다시 닫혀지지 아니하도록 하는 장치를 설치하여야 한다.

2. 2차측에 가압공기를 보충할 수 있어야 한다.

3. 시트를 열지 아니하고 신호 또는 경보의 기능을 점검할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 1차측과 2차측이 중간실로 분리되어 있는 구조인 경우에는 중간실에 고여있는 물을 외부로 자동적으로 배수하는 장치를 설치하여야 한다.

5. 2차측에 예비수를 필요로 하는 구조인 경우에는 필요한 예비수위를 확보하는 장치를 설치하여야 한다.

6. 2차측에 예비수를 필요로 하지 아니하는 구조인 경우에는 2차측에 고인물을 외부로 배수하는 장치를 설치하여야 한다.

7. 래치드-크래퍼 작동 구조인 경우 작동에 필요한 공기압은 0.1 ㎫ 이상 이어야 한다.

③ 준비작동식유수검지장치의 구조는 제1항제2호 내지 제10호, 제2항제1호 및 제3호 내지 제6호의 규정에 적합하여 하고, 2차측에 압력의 설정을 필요로 하는 구조인 경우에는 가압공기를 보충할 수 있어야 한다.

④ 유수검지장치에 부착하는 압력계는 한국산업규격에 적합한 인증제품이거나, 국제적으로 공인된 규격(UL, FM, JIS 등)에 합격한 것이어야 한다.

제8조(최고사용압력범위) 유수검지장치의 최고사용압력은 다음 표의 호칭압력구분에 따른 해당 수압력범위 이내이어야 한다.<개정 2012.2.9>

제9조(내압시험) ① 습식유수검지장치의 본체는 다음 표의 호칭압력의 구분에 따른 해당 수압력을 2분간 가하는 시험에서 물이 새거나 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.

② 건식유수검지장치 및 준비작동식유수검지장치의 본체는 최고사용압력에 대응하는 압력설정값의 3배의 압력 또는 제1항의 표의 호칭압력의 구분에 따른 해당 수압력중 큰 값의 압력을 2분간 가하는 시험에서 물이 새거나 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.

③ 건식유수검지장치 및 준비작동식유수검지장치는 1차측의 사용압력에 대응하는 압력설정치의 압력을 2차측에, 당해 사용압력의 1.1배의 압력을 1차측에 2분간 각각 가하는 시험에서 밸브시트로부터 물이 새거나 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.

제10조(기능시험) ① 습식유수검지장치의 기능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 사용압력범위내의 압력범위 및 검지유량상수(유수현상에 의한 검지와 신호 또는 경보의 작동을 제어하기 위한 유량을 말한다. 이하 같다)에 대하여, 별도 2의 방수구에서 다음의 유수량으로 유수개시후 1분 이내에 연속하여 신호 또는 경보를 발신하여야 하고, 유수가 정지되는 경우에는 신호 또는 경보가 정지되어야 한다.

가. 검지유량상수 80 및 검지유량상수 50의 것에 있어서는 다음 식에 의해 구해진 유수량. 다만, 압력이 0.5 ㎫이하의 경우에 검지유량상수 80의 것에 있어서는 80 L/min, 검지유량상수 50의 것에 있어서는 50 L/min으로 한다.

나. 검지유량상수 60의 것에 있어서는, 사용압력범위내의 압력에 있어서 60 L/min으로 한다.

2. 최저사용압력에서 부작동유수량(신호 또는 경보를 발신하지 않는 본체내의 최대의 유수량에 의해 정하여지는 것을 말한다. 이하 같다)으로 별도3의 방수구에서 유수개시하더라도 신호 또는 경보를 발신하지 아니하여야 한다.

3. 1차측에 순간적인 압력변동이 생긴 경우에 연속하여 신호 또는 경보를 발하지 아니하여야 한다.

② 건식유수검지장치의 기능은 제1항제3호 및 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 호칭15의 폐쇄형스프링클러헤드에서 가압공기를 방출하는 경우 다음 표의 안지름 구분에 따른 2차측의 배관용적에 있어서 검지장치는 30초 이내에 시트가 열리어야 하고, 1분 이내에 연속하여 신호 또는 경보를 발하여야 한다.

③ 준비작동식유수검지장치의 기능은 제1항제3호 및 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 감지부가 작동한 경우 제2항제1호의 표의 안지름의 구분에 따른 2차측의 배관용적에 있어서 30초 이내에 시트가 열리어야 하고, 1분 이내에 연속하여 신호 또는 경보를 발하여야 한다.

2. 감지부의 작동의 정지로 인하여 시트가 다시 닫혀지는 구조인 경우에는 감지부의 작동이 정지된 때에 신호 또는 경보가 정지되어야 한다.

제11조(내구성시험) ① 유수검지장치는 유속이 3 ㎧인 가압수 등을 30분간 흐르게 하는 시험에서 기능에 지장이 생기지 아니하여야 한다.

② 건식유수검지장치 및 준비작동식유수검지장치는 제10조제2항제1호의 표의 안지름 구분에 따른 2차측의 배관용적에 있어서 최고사용압력으로 작동시킨 다음 1차측의 압력을 대기압으로 하는 시험에서 기능에 지장이 생기지 아니하여야 한다.

③ 패들형 유수검지장치의 베인은 굽힘반복을 100,000회 하는 경우에 손상되거나 기능에 지장이 생기지 아니하여야 한다.

제12조(구성부품의 기능) 유수검지장치 구성부품의 기능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 압력스위치는 그 정격전압 및 정격전류에 있어서 0 ㎫부터 최고사용압력(당해 압력스위치에 가하는 최고압력이 최고사용압력보다 낮은 경우는 그 압력)까지의 압력변동을 전류를 통하는 시간 1초가 되도록 되풀이해서 2,000회 가하는 경우 기능에 지장이 생기지 아니하여야 한다.

2. 워터모터공은 다음 각목에 적합하여야 한다.

가. 3시간 연속하여 울렸을 경우 기능에 지장이 생기지 아니하여야 한다.

나. 3 m 떨어진 위치에서 90 ㏈ 이상의 음량이 있어야 한다.

제3장 일제개방밸브<신설 2012.2.9.>

제13조(구조) 일제개방밸브의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.<신설 2012.2.9>

1. 평상시 닫혀진 상태로 있다가 화재시 자동식 기동장치의 작동 또는 수동식 기동장치의  원격조작에 의하여 열려져야 한다.

2. 열려진 다음에도 송수가 중단되는 경우에는 닫혀져야 하고, 다시 송수되는 경우에는 열려져야 한다.

3. 퇴적물에 의하여 기능에 지장이 생기지 아니하여야 한다.

4. 배관과의 접속부에는 쉽게 접속시킬 수 있는 관플랜지, 관용나사 또는 그루브조인트 등을 사용하여야 한다.

5. 유체가 통과하는 부분은 표면이 미끈하게 다듬질되어 있어야 한다.

6. 밸브의 본체 및 그 부품은 보수점검 및 교체를 쉽게 할 수 있어야 한다.

7. 밸브시트는 기능에 유해한 영향을 미치는 흠이 없는 것이어야 한다.

8. 일제개방밸브에 부착하는 압력계는 한국산업규격에 적합한 인증제품이거나, 국제적으로 공인된 규격(UL, FM, JIS 등)에 합격한 것이어야 한다.

9. 본체주물의 내벽과 클래퍼 또는 부품 사이의 간격은 12.7 mm 이상이어야 한다.

10. 1차측에 개폐밸브를 갖는 경우에는 분리가능한 구조이어야 하며, 개폐밸브는 「개폐표시형밸브의 성능인증 및 제품검사 기술기준」에 적합하여야 한다.

제14조(최고사용압력의 범위) 일제개방밸브의 최고사용 압력은 다음 표의 호칭압력의 구분에 따른 해당 수압력의 범위 이내이어야 한다.<신설 2012.2.9>

제15조(내압시험) ① 일제개방밸브의 본체는 다음 표의 호칭압력의 구분에 따른 해당 수압력을 2분간 가하는 시험에서 물이 새거나 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.<신설 2012.2.9>

② 제어동력에 압력을 사용하는 밸브개방용 제어부는 제1항의 표의 호칭압력의 구분에 따른 해당수압력(1차측에 걸리는 압력과 다른 압력이 걸리는 밸브개방용 제어부에 있어서는 그 밸브개방용 제어부의 최고사용압력의 1.5배의 압력)을 2분간 가하는 시험에서 물이 새거나 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.

③ 밸브가 닫혀진 상태에서의 밸브시트는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 제1항의 표의 호칭압력의 구분에 따라 해당 수압력을 2분간 가하는 시험에서 변형·손상 또는 파괴 등이 되지 아니하여야 한다.

2. 다음 표의 호칭압력의 구분에 따른 해당 수압력을 2분간 가하는 시험에서 물이 새지 아니 하여야 한다.

제16조(작동시험) 일제개방밸브의 작동시험은 다음 각 호에 적합하여야 한다.<신설 2012.2.9>

1. 일제개방밸브는 기동장치를 작동시킨 경우 15초(안지름이 200 ㎜를 초과하는 경우에는 60초 이내)에 개방되어야 한다.

2. 일제개방밸브는 유속이 3 ㎧(안지름이 80 ㎜ 이하인 것은 4.5 ㎧)인 가압수 등을 30분간 흐르게 하는 경우 기능에 지장이 생기지 아니하여야 한다.

3. 전기식 자동기동장치(솔레노이드 밸브)는 정격 사용전원전압의 (85 ~ 110) % 범위에서 이상없이 작동하여야 한다.

제17조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 국민안전처장관이 이를 정한다.

제18조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2018년 1월 14일까지로 한다.<개정 2013.7.25., 2015.1.15.>

제19조(규제의 재검토) 「행정규제기본법」제8조에 따라 2015년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 이 고시의 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.<신설 2015.1.15.>

부칙  <제2009-8호, 2009.2.12>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(형식승인에 관한 경과조치) ① 이 기준 시행일 이전에 형식승인(형식변경승인을 포함한다. 이하 같다) 신청된 것은 종전의 기준을 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 기준에 의하여 형식승인을 받고자 하는 경우에는 이 기준을 적용한다.

② 이 기준 시행 당시 종전의 기준에 의하여 형식승인을 얻은 것으로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일로부터 1년 이내에 이 기준에 의한 형식승인을 신청할 수 있으며, 종전의 기준에 의한 형식승인은 이 기준 시행일로부터 1년이 경과한 날 취소된 것으로 본다.

제3조(제품검사에 관한 경과조치) 제1조의 규정에 불구하고 종전의 기준에 의하여 형식승인된 것은 이 기준 시행일로부터 1년이내에 종전의 기준에 의한 사전제품검사를 받을 수 있다. 다만, 종전의 기준에 의한 사전제품검사에서 불합격 통보를 받은 것은 이 기준 시행일로부터 1년이 경과된 경우에도 사전제품검사 불합격 통보를 받은 날로부터 1개월 이내에 1회에 한하여 종전의 기준에 의한 사전제품검사를 다시 받을 수 있다.

부칙  <제2009-31호, 2009.8.24>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <제2012-69호, 2012.2.9>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(기준의 폐지) “일제개방밸브의 형식승인 및 검정기술기준(소방방재청장 고시 제2009-31호)”는 2012년 2월 5일에 폐지한다.

제3조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 경과조치) ① 부칙 제1조에 불구하고 이 기준 시행일로부터 2년이내에는 제4조·제7조제1항제9호와 제10호·제13조제9호와 제10호의 규정을 적용하지 아니하고 종전의 규정을 적용하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 할 수 있다.

② 이 기준 시행일 이전에 종전의 “유수검지장치의 형식승인 및 검정기술기준”과 “일제개방밸브의 형식승인 및 검정기술기준”에 따라 형식승인 또는 형식승인의 변경승인신청된 것은 종전의 규정을 적용하여 승인할 수 있다. 다만, 신청인이 이 기준에 따라 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 받고자 하는 경우에는 이 기준을 적용한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 받은 것으로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일로부터 2년이내에 이 기준에 따라 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 받아야 한다. 다만, 동 기간내에 이 기준에 따라 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 받지 아니한 것은 취소된 것으로 본다.

제4조(제품검사에 관한 경과조치) ① 이 기준 시행이후 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것으로서 제4조·제7조제1항제9호와 제10호·제13조제9호와 제10호에 적합하지 아니한 것은 부칙 제1조에 불구하고 이 기준 시행일로부터 2년 이내에는 종전의 규정에 따라 제품검사를 받을 수 있다.

② 부칙 제1조에 불구하고 기준 제6조제1호는 이 기준 시행일로부터 6개월 이내에는 종전의 규정 및 “일제개방밸브의 형식승인 및 검정기술기준”(소방방재청장 고시 제2009-31호)에 따라 표시할 수 있다.

부칙  <제2013-40호, 2013.7.25>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙  <제2015-17호, 2015.1.15>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별도1] (제4조 관련)

[별도2] (제10조제1항제1호 관련)

작동시험용 방수구

(단위 : ㎜)

[별도3] (제10조제1항제2호 관련)

부작동시험용 방수구

(단위 : ㎜)