소방용품의 세부시험시설 기준

행정자치부고시 제1998-  2호(1998.  3.  7)

행정자치부고시 제1998- 55호(1998.  6.  1)

행정자치부고시 제1999-  4호(1999.  2. 27)

행정자치부고시 제2000- 17호(2000. 12. 15)

행정자치부고시 제2001- 22호(2001. 11.  8)

소방방재청고시 제2007- 53호(2007. 10. 11)

소방방재청고시 제2007- 56호(2007. 10. 30)

소방방재청고시 제2009- 31호(2009.  8. 24)

소방방재청고시 제2012- 50호(2012.  2.  9)

소방방재청고시 제2012-151호(2012. 11.  1)

소방방재청고시 제2013- 67호(2013. 11. 13)

소방방재청고시 제2014-  5호(2014.  5.  8)

소방방재청고시 제2014- 16호(2014.  8. 14)

국민안전처고시 제2015- 12호(2015.  1. 15)

제1조(목적) 이 기준은「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」제15조제2항에서 국민안전처장관에게 위임한 소방용품의 세부시험시설에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2012.11.1.>

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "외부시설이용가"란 공인시험기관이나 형식승인 또는 성능인증을 받은 업체와 상호협약에 의하여 해당시험시설을 일정기간 사용할 수 있도록 하거나 또는 그 기기로 제품생산이나 시험을 해줄 수 있음을 증빙하는 때에 한하여 허용됨을 말한다.<개정 2012.2.9>

2. "교정대상"이란 제4조에 따라 교정검사를 받아야 하는 시험설비를 말한다.

제3조(시험시설) 소방용품의 형식승인 또는 성능인증을 받고자 하는 사람은 별표 1에 따른 시험시설을 갖추어야 한다. 이 경우 동일품목 내 또는 타 품목의 시험시설과 중복된 시험시설은 그 중 용량 및 정밀도가 높은 1대만을 설치할 수 있다. <개정 2012.2.9.>

제4조(교정검사) 별표 1의 시험시설 중 교정대상으로 지정된 시험기기는「국가표준기본법」제14조에 따라 정하는 교정주기에 따라 교정검사를 받아야 한다. 다만, 교정주기가 정하여지지 아니한 경우에는 유사기기의 교정기간을 준용하거나 12개월로 한다. <개정 2012.2.9.>

제5조(재검토기한) 이 고시는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2018년 1월 14일까지로 한다.<개정 2014. 8. 14., 2015.1.15.>

제6조(규제의 재검토) 「행정규제기본법」제8조에 따라 2015년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 이 고시의 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.<신설 2015.1.15.>

부      칙 (2009. 8. 24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부      칙 (2012. 2. 9)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(세부시험시설의 경과조치) 이 기준 시행일 이전 및 이 기준 시행일부터 3월 이내에 형식승인(형식승인의 변경승인을 포함한다) 및 성능인증(성능인증의 변경인증을 포함한다.)을 신청한 자는 종전 기준에 따른 형식승인 및 성능인증을 받을 수 있다. 이 경우 형식승인 및 성능인증을 얻은 자는 이 기준 시행일부터 1년 이내에 이 기준에 적합한 시험시설을 갖추고, 한국소방산업기술원에 시험시설심사를 신청해야 한다.

부      칙 (2012. 11. 1)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(세부시험시설의 경과조치) ① 이 기준 시행일 이전 형식승인(형식승인의 변경승인을 포함한다. 이하 같다) 및 성능인증(성능인증의 변경인증을 포함한다. 이하 같다)이 신청된 것은 신청인의 요구에 따라 이 기준을 적용할 수 있다.

② 이 기준 시행일부터 형식승인 및 성능인증을 신청한 자는 3개월 내에는 종전의 기준을 적용하여 형식승인 및 성능인증을 받을 수 있으며, 6개월 내에 이 기준에 따른 시험시설을 갖추고 한국소방산업기술원에 시험시설 심사를 신청하여야 한다.

부      칙 (2013. 11. 13)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부      칙 (2014. 5. 8)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부      칙 (2014. 8. 14)

이 기준은 발령한 날부터 시행한다.

부칙<제2015-12호, 2015.1.15.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]<개정 2014. 5. 8>

소방용품의 시험시설등(제3조 및 제4조 관련)

1. 공통사항

제2호 및 제3호에 따른 시험시설 등은 해당 규격 이상의 성능을 갖추고 해당 소방용품의 형식승인 및 제품검사의 기술기준과 성능인증 및 제품검사의 기술기준에서 정하는 시험을 할 수 있어야 한다.

2. 형식승인 대상 소방용품

2-1. 소화기

품 목	규 격	수량	교정 대상	비 고
저울	당해 소화기 및 약제 총량의 약 1.5배의 것(소화약제용 최소단위 1 g 이하, 소화기용 최소단위 휴대식 10 g 이하, 차륜식은 100 g 이하), 단, 분말소화약제용은 최소눈금 0.001g이하, 최대달림 100 g이상의 것 추가.	필요수	○
항온기	- (0 ~ 100) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 안정도 ±2 ℃ ※ 항온기에 저온기능을 부착하여 형식승인기준의 저온시험에 적합한 것은 겸용사용 가능	1대
표준온도계	온도측정범위 (-50 ~ 200) ℃ (최소단위 0.1 ℃ 이하)	각 1개	○	디지털식의 온도계로 대체 가능
pH 메타	최소눈금 0.1 이하(표준액 포함)	1대		불활성기체, 할로겐화합물, 분말 제외
소화시험모형	당해 소화기의 소화시험에 적합한 것	1조
초시계	60초계	1개
포방출량시험기	H 700 ㎜, ø 400 ㎜	1개		포소화약제에 한함
점도계	기계식 또는 B형	1대	○	포소화약제, 침윤제에 한함
유동점 측정기	높이 (114 ~ 127) ㎜, 내경 약(30 ~ 33) mm의 투명유리시험관, (-20 ~ 50) ℃ 봉상온도계, 유리 또는 금속제의 바깥관, 냉각중탕, 가스켓 및 원판을 갖춘 것(KS M 2016 참조)	1대		포소화약제에 한함
원심분리기	원심분리관용량 100 mL(4개) 소눈금 0.05 용량 % 이하, 상대원심력 600 이상, 조절가능한 것	1개		포소화약제에 한함
표면장력계	표면장력계(최소단위 1 dyne/㎝ 이하) (KS M 2525 참고)	1개		강화액, 침윤제, 포소화약제에 한함
내화성 시험기구	ø 50 ㎜, 길이 250 ㎜의 석면을 감은 점화봉, ø 178 ㎜, 높이 16 5 ㎜(깊이 50 ㎜의 칸막이)의 연소조, 내측치수 125 ㎜ × 250 ㎜ × 50 ㎜ 연소조 (250 ㎜× 130 ㎜, 500 μ sts 금망부착)	각 1개		포소화약제에 한함
	ø114 ㎜ × 130 ㎜ 연소조(ø120 ㎜ × 130 ㎜ 원추형 177 μ sts 금망부착)	1개		수성막포소화약제에 한함
비중계 또는 비중병	당해 약제의 비중측정에 적합한 것(비중계: 최소단위 0.002 이하)(비중병: 100 mL)	각1개	○	강화액, 포소화약제에 한함
저온기	- 저온시험에 적합한 것.(최소눈금 1 ℃ 이하) - 안정도 ±2 ℃	1대
표준체	425 ㎛, 150 ㎛, 7 5㎛, 45 ㎛의 체	각 1개		분말소화약제에 한함
체진탕기	진탕회수 매분 (280 ~ 350) 회, 진폭 (3 ~ 5) ㎝의 것	1대
마개달린실린더	용량 250 ㎖, 내경 40 ㎜(최소눈금 2 ㎖ 이하)	1개
침입도시험기	-당해 약제의 침입도시험에 적합한 것(침무게 (2.5 ± 0.05) g, 침길이 50 ㎜, 직경 (1.00 ~ 1.02) ㎜, 아날로그 또는 디지털 식) - 니켈도가니(높이 64 mm, 테두리지름 60 mm)	1대		외부시설이용가, 분말소화약제에 한함
항온항습기	- 항온 : (0 ~ 100) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (0 ~ 95) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대		분말소화약제에 한함
전기로	형식승인기준에 의한 성분비측정시험에 적합한 것 - 1000℃ 이상 가열 가능한 것	1대
포수집용기	내용적 1 400 ㎜(합성계면활성제 포소화약제인 경우 내용적 약 200 ℓ)	1개		포소화약제에 한함
내화성기구	스텐레스재질의 통(30×15×15) ㎝의 규격으로 H,W,D의 크기)	1개		포소화약제에 한함
수성막 시험기	(1)ø114 ㎜×130 ㎜ 비철금속용기 (2)ø120 ㎜×130 ㎜ 원추형망(177 ㎛ 평직비철망) (3) 프로판 토치	1조		수성막포소화약제에 한함
분동식 표준압력계	측정압력이 (0.05 ~ 5) MPa 이상인 것	1대	○
항온수조	- 사용온도 범위내에서 온도조절이 가능할 것	1대		포소화약제에 한함
가스크로마토그래피(G.C)	소화기의 형식승인기준 제8조의 규정에 의한 성분 및 순도를 측정할 수 있는 것	1대		외부시설이용가(가스계 소화약제에 한함)
소화시험장	ㅇ 건물규모: 가로 10 m 이상 ×세로 15 m × 높이 15 m 이상 ㅇ 골조:철골 또는 철근콘크리트 ㅇ 벽 및 지붕: 스레트등의 불연재료로 방풍 조치(초속 0.5 m 이하) ㅇ 배기: 천정의 자연배기 또는 강제배기 ㅇ 창문: 환기 및 채광이 가능한 크기로서 개폐가능한 것 ㅇ 기타: 조명기구, 배수로 및 상수도 설치	1개소		외부시설이용가
내압시험기	- 시험압력설정을 조절할 수 있는 장치로 1회 3개 이상의 소화기를 설치할 수 있을 것 - 시험시간을 알 수 있는 타이머부착 - 압력계(최소단위 0.1 MPa 이하)	1대
버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 250) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
염수분무 시험기	KS D 9502(염수분무시험방법)에 적합한 시험 을 할 수 있는 시험기	1대		외부시설이용가
한계게이지	링게이지 및 플러그게이지 - 용기 및 밸브 등의 결합나사규격에 적합한 것	각 1개	○
푸시풀게이지	10 ㎏ 이상을 측정할 수 있는 것(최소단위 250 g 이하)	1대
기밀시험기	당해 소화기를 침지할 수 있는 크기 (고압가스안전관리법에 적용받는 소화기의 경우에는 40 ℃ 이상 수온조절이 가능할 것)	1대		대형소화기 제외
진동시험기	상하진폭 2 ㎜, rpm 2 000 이상	1대		자동차용소화기및 지시압력계가있는 소화기에 한함(법 제39조에 따른 합격품 사용시 제외)
회전계	진동시험기의 rpm측정에 적합한 것	1대	○
분석시험 설비	철강 및 비철금속재료 등의 성분분석시험시사용하는 기기 및 설비	1대		외부시설이용가
지시압력계시험기	- 지시압력계의 표시눈금 최소단위 0.01 MPa, 카운터 및 타이머부착 - 정압ㆍ기밀ㆍ반복ㆍ충격ㆍ시도시험을 할 수 있을 것	1대		지시압력계가 있는 소화가에 한함(법 제39조에 따른 합격품 사용시 제외)
도료밀착성시험기	KS M ISO2409(페인트와 바니시-도료밀착성 시험에 적합한 것	1대
풍속계	소화시험시 풍속(0.1 m/sec 이상)을 측정할 수 있는 것	1개	○
안전밸브 작동시험기	당해 안전밸브의 작동시험에 적합한 것(고압가스안전관리법에 의하여 적용 받지 않는것에 한함)	1개		안전밸브가있는 소화기에 한함

2-2. 주방용자동소화장치

품 목	규 격	수량	교정 대상	비 고
저울	당해 소화기 및 약제 총량의 약 1.5배의 것(소화약제용 최소단위 1 g 이하, 디지탈식 최소단위 50 kg 이상은 10 g 이하. 단, 분말소화약제용은 최소눈금 0.001g이하, 최대달림 100g이상의 것 추가)	필요수	○
항온기	- (0 ~ 100) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 안정도 ±2 ℃ ※ 항온기에 저온기능을 부착하여 형식승인기준의 저온시험에 적합한 것은 겸용사용 가능	1대
표준온도계	온도측정범위 (-50 ~ 200) ℃ 이상 (최소단위 0.1 ℃ 이하)	각 1대	○	디지털식의 온도계로 대체 가능
pH 메타	최소눈금 0.1 이하(표준액 포함)	1대		강화액, 침윤, 산알칼리, 포소화약제에 한함
소화시험모형	당해 소화시험에 적합한 것	1조
초시계	60초계	1개
포방출량시험기	H 700 ㎜, ø400 ㎜	1개		포소화약제에 한함
점도계	기계식 또는 B형	1대	○	침윤제, 포소화약제에 한함
원심분리기	원심분리관용량 100 mL(4개) 소눈금 0.05 용량 % 이하, 상대원심력 600 이상, 조절가능한 것	1개		포소화약제, 강화액소화약제에 한함
표면장력계	표면장력계(최소단위 1 dyne/㎝ 이하) (KS M 2525 참고)	1개		강화액, 침윤제, 포소화약제에 한함
비중계 또는 비중병	당해 약제의 비중측정에 적합한 것(비중계: 최소단위 0.002 이하)(비중병: 100 ㎖)	1개	○	강화액, 포소화약제에 한함
저온기	- 온도조절이 가능하며 저온시험에 적합한 것 (최소단위 1 ℃ 이하) - 안정도 ±2 ℃	1대
표준체	425 ㎛, 150 ㎛, 7 5㎛, 45 ㎛의 체	각 1개		분말소화약제에 한함
체진탕기	진탕회수 매분 (280 ~ 350) 회, 진폭 (3 ~ 5) ㎝의 것	1대
마개달린실린더	용량 250 ㎖, 내경 40 ㎜(최소눈금 2 ㎖ 이하)	1개
침입도시험기	- 당해 약제의 침입도시험에 적합한 것(침무게 (2.5 ± 0.05) g, 침길이 50 ㎜, 직경 (1.00 ~ 1.02) ㎜, 아날로그 또는 디지털 식) - 니켈도가니 : 높이 64 mm, 테두리지름 60 mm	1대		외부시설이용가, 분말소화약제에 한함
항온항습기	- 항온 : (0 ~ 100) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (0 ~ 98) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대
전기로	1 000℃ 이상 가열 가능한 것	1대		분말소화약제에 한함
분동식 표준압력계	측정압력이 (0.05 ~ 5) MPa 이상인 것	1개	○
항온수조	- 사용온도 범위내에서 온도조절이 가능할 것	1대		포소화약제에 한함
버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 250) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
염수분무시험기	KS D 9502(염수분무시험방법)에 적합한 시험을 할 수 있는 시험기	1대		외부시설이용가
디지털 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω측정이 가능한 것	1대	○
소음계	(40 ~ 130) ㏈까지 측정할 수 있는것(최소단위 : 1 ㏈ 이하)	1대	○
음향시험장치	- 무향실 규격(폭 50 ㎝, 높이 50 ㎝, 길이는 시료설치대에서 측정거리까지 100 ㎝ 이상) - 소음계를 설치할 수 있는 구조로 내부에 음반사 방지재 부착	1대
정류기	DC (0 ~ 50) V, (0 ~ 5) A	1개	○
전압조정공급기 (슬라이닥스)	- AC (0 ~ 300) V - 정격용량은 3 kVA 이상	1대
내압시험기	- 시험압력설정을 조절할 수 있는 장치 부착 - 시험시간을 알 수 있는 타이머장치 부착 - 압력계(최소단위 0.1 MPa 이하)	1대
한계게이지	링게이지 및 플러그게이지	각 1대	○
기밀시험기	- 소화장치를 침지할 수 있는 크기 단, 고압가스안전관리법에 적용받는 소화장치의 경우 40 ℃ 이상 수온조절이 가능한 것	1대		가압식 제외
절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
절연내력계	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
충격전압 시험기	전원등의 조절이 가능하고 디지털 또는 아날로그로 표시되며 타이머가 부착 된 것	1대		외부시설이용가
작동온도 시험기	온도를 1분에 1 ℃씩 상승시킬 수 있는 것(최소단위 0.1 ℃ 이하)	1대		해당 감지부에 한함
감도시험기	타이머 및 온도계 부착 해당 감지부시험에 적합할 것	1대
강도시험기	설계하중을 가하여 시험할 수 있는 것	1대
분석시험 설비	철강 및 비철금속재료등의 성분분석 시험시 사용하는 기기 및 설비	1대		외부시설이용가
가스농도시험기	가스농도시험기준에 의하여 시험 할 수 있는 것	1대
온도센서용 감도시험기	- (0 ~ 250) ℃ 이상(최소단위 0.1 ℃) - 풍속 (0 ~ 1.2) m/sec 이상(최소단위 0.1 m/sec)	1대		온도센서형에 한함
풍속계	온도센서 감도시험기 내에 풍속을 측정할 수 있는 구조(최소단위 0.1 m/sec 이상)	1개	○	온도센서형에 한함
지시압력계시험기	- 지시압력계의 표시눈금최소단위 0.01 Mpa 이하 단위 카운터 및 타이머 부착 - 정압ㆍ기밀ㆍ반복ㆍ충격ㆍ시도시험을 할 수 있는 것	1대		지시압력계가 있는 경우에 한함(법 제39조에 따른 합격품 사용시 제외)
분진시험기	내용적 0.09 ㎥, 풍속(0 ~ 50) ㎝/min 조정가능	1대
진동시험기	지시압력계 및 탐지부의 진동 시험을 할 수 있는 것	1대
회전계	진동시험기의 rpm측정에 적합한 것	1대	○
탐지부충격시험기	탐지부의 충격시험을 할 수 있는 것	1대
도료밀착성시험기	KS M ISO2409(페인트와 바니시-도료밀착성 시험에 적합한 것)	1대		외부도장된 저장용기에 한함
방사분포도시험기	해당 방호면적 측정 할 수 있을 것	1대

2-3. 간이소화용구, 가스․분말․고체에어로졸자동소화장치, 자동확산소화장치

품 목		규 격	수량	교정 대상		비 고
공통	저울	당해 측정 총량의 약 1.5배의 것(소화약제용 최소단위 1 g 이하, 디지탈식 최소단위 50 kg 이상은 10 g 이하. 단, 분말소화약제용은 최소눈금 0.001g이하, 최대달림 100g이상의 것 추가)	필요수		○
	항온기	- (0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조절 가능한 것(최소단위 1 ℃ 이하) - (안정도 ± 2 ℃)	1대			항온기가 저온기의 온도 범위 및 기준의 조건을 만족하는 것은 겸용사용 가능
	저온기	- 형식승인기준의 저온시험에 적합한 것 (최소 1 ℃ 이하) - 안정도 ± 2 ℃	1대
	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 250) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개		○
	나사게이지	해당 링게이지 및 플러그게이지	각 1개		○	나사식인 경우에 한함
	표준온도계	온도측정범위 (-50 ~ 200) ℃ 이상 (최소단위 0.1 ℃ 이하)	각 1개		○	디지털식의 온도계로 대체 가능
	초 시 계	60초계	1개
	소화시험 모 형	당해 소화시험에 적합한 시설 및 소화시험 모형(자동소화장치의 경우 최대면적,최대높이,소화시험을 할 수 있을 것)	1개
	분동식 표준압력계	측정압력이 (0.05 ~ 5) MPa 이상의 것	1대		○
	기밀시험기	- 당해 소화용구를 침지할 수 있는 크기(고압가스안전관리법에 적용받는 소화용구는 40 ℃ 이상, 자동소화장치는 사용상한온도이상 수온조절이 가능한 것)	1대			축압식에 한함
	내압시험기	- 시험압력설정을 조절할 수 있는 장치부착 - 시험시간을 알수 있는 타이머 장치 부착 - 압력계(최소단위 0.1 MPa 이하) - 1회 3개 이상의 소화기를 시험할 수 있는 것	1대			고압가스안전검사품 제외
	충전압력 측정기	충전압력을 측정할 수 있는 구조로 최소단위 0.01 MPa 이하	1개			에어로졸식소화용구에 한함
	비중계	당해 약제의 비중을 측정할 수 있는 것 (최소단위 0.002 이하)	각 1개		○	강화액, 포소화약제에 한함
	pH 메타	최소단위 0.1 이하(표준액 포함)	1대			강화액, 침윤, 산알칼리, 포소화약제에 한함
	표면장력계	표면장력계(최소단위 1 mN/m 이하) (KS M 2525 참고)	1대			-강화액, 침윤제, 포소화약제에 한함
	점도계	기계식 또는 B형 점도계	1대		○	- 포소화약제, 침윤제에 한함
	가스크로마토그래피	소화기의 형식승인기준 제8조의 규정에 의한 성분 및 순도를 측정할 수 있는 것	1개			가스계소화약제에 한함, 외부시설이용가
	표준체	425 ㎛, 150 ㎛, 75 ㎛, 45 ㎛의 체	각 1개			분말소화약제에 한함
	체진탕기	진탕회수 매분 (280 ~ 350) 회, 진폭 (3 ~ 5) ㎝의 것	1대			분말소화약제에 한함
	마개달린 실 린 더	용량 250 ㎖, 내경 40 ㎜(최소눈금 2 ㎖ 이하)	1개			분말소화약제에 한함
	침 입 도 시 험 기	당해 약제의 침입도시험에 적합한 것(침무게 2.5 ± 0.05 g, 침길이 50 ㎜, 직경 (1.00 ~ 1.02) ㎜, 아날로그 또는 디지털 식)	1대			분말소화약제에 한함(외부시설이용가)
	니켈도가니	높이 64 mm, 테두리지름 60 mm	1개
	항온항습기	- 항온 : (0 ~ 100) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (0 ~ 95) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대			분말소화약제, 고체에어로졸자동소화장치에 한함
	전기로	형식승인기준에 의한 성분비측정시험에 적합한 것	1대
투척용소화용구	진동시험기	상하진폭 (15 ± 1) ㎜, 진동수 매분 rpm (600 ± 30)회전	1대
	내후성 시험기	제논: (5.5 ~ 8) kW, 카본: 1.8 kW×2, 온도: (35 ~ 98)℃, 습도: (10 ~ 95) %RH	1대			플라스틱재질에 한함(외부시설이용가)
	원심분리기	원심분리관용량 100 mL(4개) 소눈금 0.05 용량 % 이하, 상대원심력 600 이상, 조절가능한 것	1대			포소화약제에 한함
	마노유발	KS L 2301에 적합	1대			유리재질에 한함
	스트레인시험기	유리조직의 구조 검사에 적합	1대
	용출시험기	KS L 2301에 적합	1대
파열식 자동확 산소화 장치	작동온도 시험기	- 수욕조의 물을 1분에 1 ℃씩 상승시킬 수 있는 것 - 파열시 안전보호장치 및 작동온도를 측정할 수 있는 것	1대
분사식 자동 확산 소화 장치	지시압력계시험기	- 지시압력계의 표시눈금 최소단위 0.01 MPa, 카운터 및 타이머 부착 - 정압․기밀․반복․충격․시도시험을 할 수 있는 것	1대			지시압력계가 있는 경우에 한함(법 제39조에 따른 합격품 사용시 제외)
	작동온도 시험기	- 온도 1분에 1 ℃씩 상승시킬 수 있는 것 (최소눈금 단위 0.1℃이하)	1대
	진동시험기	상하진폭 2 mm, rpm 2 000 이상 조정 가능	1대			지시압력계가 있는 경우에 한함(법 제39조에 따른 합격품 사용시 제외)
	회전계	진동시험기의 rpm측정에 적합한 것	1대		○
	감도시험기	시간에 따라 온도가 유지되는것(디지탈식 또는 아나로그식으로 타이머 및 온도계 부착) 해당 감지부시험에 적합할 것	1대			해당하는 감지부시험에 적합할 것(법 제36조에 의한 제품검사 합격품 사용시 제외)
	분석시험 설비	철강 및 비철금속재료 등의 성분분석시험시사용하는 기기 및 설비	1대			외부시설이용가
	염수분무 시험기	KS D 9502(염수분무시험방법)에 적합한 시험을 할 수 있는 시험기	1대			외부시설이용가
	도료밀착성 시험기	KS M ISO2409(페인트와 바니시-도료밀착성 시험에 적합한 것)	1대			외부도장된 저장용기에 한함
에어로졸식 소화 용구	진동시험기	상하진폭 2 mm, rpm 2 000 이상 조정 가능	1개			엔진실화재모형에 한함
가스․분말․고체에어로졸식 자동소화장치	디지털 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω (최소단위 0.1 이상)	1대		○	전기식(수신부)에 한함
	직류전원 공급기	-전원조정범위: (0 ~ 50) V 이상 -최대전류 : 5 A 이상	1대		○
	전압조정기 (슬라이닥스)	- AC (0 ~ 300) V 임의조정이 가능한 것 - 1 KVA 이상	1대
	절연저항계	DC 500 V	1대		○
	절연내력계	AC (0 ~ 3 000) V 조정이 가능한 것	1대		○
	작동온도 시험기	작동온도를 측정할 수 있는 것으로 온도를 1분에 1 ℃ 이하의 비율로 상승시킬 수 있는 것	1대			해당하는 감지방식에 한함(법 제36조에 따른 제품검사 합격품사용시 제외)
	감도시험기	시간에 따라 온도가 유지되는것(디지탈식 또는 아나로그식으로 타이머 및 온도계 부착)	1대
	강도시험기	설계하중을 가하여 시험할 수 있는 것	1대
	감지부작동시험기	감지부 작동시험을 할 수 있는 것	1대
	온도센서형감도시험기	(0 ~ 250) ℃ 이상	1대
	시도시험기	해당 지시압력장치의 하한, 상한의 압력값을 측정할 수 있는 것(표시눈금최소단위 0.01 MPa 이하)	1대			지시압력장치가 있는 경우에 한함(법 제39조에 따른 합격품 사용시 제외)
	충격전압 시험기	전원등의 조절이 가능하고 디지털 또는 아날로그로 표시되며 타이머가 부착 된 것	1대			외부시설이용가 전기식(수신부)에 한함

2-4. 캐비넷형 자동소화장치

품 목	규 격	수량	교정 대상	비 고
저울	당해 총량의 약 1.5배의 것(최소단위 100 g 이하, 분말소화약제용은 최소눈금 0.001 g이하, 최대달림 100 g이상의 것 추가)	필요수	○
항온기	(0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조절 가능한 것(최소단위 1 ℃ 이하) 당해 소화장치를 넣을 수 있는 것 ※ 항온기에 저온기능을 부착하여 형식승인기준의 저온시험에 적합한 것은 겸용사용 가능	1대		외부시설이용가
표준온도계	온도측정범위 (-50 ~ 200) ℃ (최소단위 0.1 ℃ 이하)	각 1대	○	디지털식의 온도계로 대체 가능
저온기	- 형식승인기준에 의한 저온시험에 적합한 것 (최소단위 1 ℃ 이하) - 안정도 ± 2 ℃	1대		외부시설이용가
가스크로마토 그래피(G.C)	가스계소화약제의 성분 및 순도를 측정할 수 있는 것	1대		외부시설이용가(가스계 소화약제에 한함),소화약제 법36조에 의한 제품검사 합격품 사용시 제외
버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 250) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
멀티메타	AC, DC, V, mA, Ω측정이 가능한 것(디지탈식)	1대	○
소음계	(40 ~ 130) ㏈까지 측정할 수 있는 것(최소단위:1 ㏈ 이하)	1대	○
음향시험장치	- 무향실 규격(폭 50 ㎝, 높이 50 ㎝, 길이는 시료설치대에서 측정거리까지 100 ㎝ 이상) - 소음계를 설치할 수 있을 것 - 방음장치를 할 것	1대
정류기	DC (0 ~ 50) V, (0 ~ 5) A	2개	○
교류전압조정공급기(슬라이닥스)	정격용량 5 KVA 이상	1대
교류전압조정기	정격용량 5 KVA 이상	1대
절연저항계	DC 500 V 이상	2개	○
절연내력계	AC (0 ~ 3 000) V 조정이 가능한 것(1분타이머 부착한 것)	2개	○
충격전압시험기	전원등의 조절이 가능하고 디지털로 표시되며 타 이머가 부착된 것	1대		외부시설이용가
방사성능시험장	당해 캐비넷형자동소화장치의 방사성능시험이 가능한 시험장	1개소
조도계	(0 ～ 500) lx 이상 측정할 수 있는것 (최소눈금 0.1 lx 이하)	1대	○

2-5. 소화약제(설비용)

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
공통	저울	당해 약제 총량의 약 1.5배의 것(최소단위는 해당약제의 소화약제기술기준 별표3의 허용범위를 측정할 수 있는 단위로 할 것. 단, 분말소화약제용은 최소눈금 0.001 g이하 최대달림 100 g이상의 것 추가, 포소화약제용은 최소단위 0.5 mg 이하 최대달림 100 g 이상의 것 추가)	필요수	○
	항온기	(0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조절 가능한 것(최소단위 1 ℃ 이하) 당해 소화약제를 넣을 수 있는 것 ※ 저온시험에 적합한 것은 겸용사용 가능	1대		가스계소화약제 제외
	표준온도계	온도측정범위 (-50 ~ 200) ℃ (최소단위 0.1 ℃ 이하)	각 1대	○	디지털식의 온도계로 대체 가능
	pH 메타	최소눈금 0.1 이하(표준액 포함)	1대		강화액, 침윤, 산알칼리, 포소화약제에 한함
	소화시험 모형	당해소화약제의 소화시험에 적합한 것	1조		외부시설이용가(가스계소화약제에 한함)
	초시계	60초계	1개
강화액	압력계	0 ~ 2.5 MPa, 최소단위 0.05 MPa	1개	○	반응식강화액소화약제에 한함
	비중계 또는 비중병	당해 약제의 비중측정에 적합한 것(비중계: 최소단위 0.002 이하)(비중병: 100 ㎖)	1개	○
	저온기	형식승인기준에 의한 저온시험에 적합한 것 - 온도조절이 가능한 것(최소단위 1 ℃ 이하)	1대
	표면장력계	표면장력계(최소단위 1 mN/m 이하) (KS M 2525 참고)	1대
분말	표준체	425 ㎛, 150 ㎛, 7 5㎛, 45 ㎛의 체	각 1개
	체진탕기	진탕회수 매분 (280 ~ 350) 회, 진폭 (3 ~ 5) ㎝의 것	1대
	마개달린 실린더	용량 250 ㎖, 내경 40 ㎜(최소눈금 2 ㎖ 이하)	1개
	침입도 시험기	당해 약제의 침입도시험에 적합한 것(침무게 2.5 ± 0.05 g, 침길이 50 ㎜, 직경 (1.00 ~ 1.02) ㎜, 아날로그 또는 디지털 식)	1대		외부시설이용가
	니켈도가니	높이 64 mm, 테두리지름 60 mm	1대
	항온항습기	- 항온 : (0 ~ 100) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (0 ~ 95) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대
	전기로	- 성분비시험에 적합한 것 - 1000℃ 이상 가열 가능한 것	1대
포	저온기	- 온도조절이 가능한 것(최소단위 1 ℃ 이하 - 안정도 ±2 ℃	1대
	비중계 또는 비중병	- 비중계 최소눈금 0.002 이하 - 비중병 100 ㎖	각 1개	○
	점도계	기계식 또는 B형	1대	○
	유동점 측정기	높이 (114 ~ 127) ㎜, 내경 약(30 ~ 33) mm의 투명유리시험관, (-20 ~ 50) ℃ 봉상온도계, 유리 또는 금속제의 바깥관, 냉각중탕, 가스켓 및 원판을 갖춘 것(KS M 2016 참조)	1대
	펌프 또는 공기압축기	발포시험 및 소화시험에 적합한 것	1대
	표준발포 노즐	형식승인기준 별표1의 해당노즐 1)단백포소화약제 시험용노즐 2)합성계면활성포소화약제 시험용 노즐 3)수성막포소화약제 시험용노즐	1개
	포수집용기	내용적 1400 ㎜(합성계면활성제 포소화약제인 경우 내용적 약 200 L)	1개
	표준발포 장치	수압력 0.1 MPa, 방수량 매분 6 L 풍량 매분 13 ㎥로 조절할 수 있는 형식승인기준 별표3의 고발포 장치	1개		합성계면활성제 소화약제에 한함
	내화성기구	스텐레스재질의 통(30×15×15) ㎝의 규격으로 H,W,D의 크기)	1개
	표면장력계	표면장력계(최소단위 1 mN/m 이하) (KS M 2525 참고)	1대		수성막포 소화약제에 한함
	원심분리기	원심분리관용량 100 mL(4개) 소눈금 0.05 용량 % 이하, 상대원심력 600 이상, 조절가능한 것	1대
	수성막 시험기	(1)ø114 ㎜×130 ㎜ 비철금속용기 (2)ø120 ㎜×130 ㎜ 원추형망(177 ㎛ 평직비철망) (3) 프로판 토치	1조		수성막포소화약제에 한함
	분동식 표준압력계	5 MPa 이상 측정가능한 것 최소눈금 0.05 MPa 이하	1개	○
	항온수조	-형식승인기준에 의한 점도 측정시험에 적합한 것	1대
할로겐 화합물ㆍ 비활성 기체	가스크로마토그래피	형식승인기준 제7조의2 또는 제7조의3의 규정에 의한 혼합기체의 성분 및 순도를 측정할 수 있는 것	1대		외부시설이용가
침윤제	표면장력계	표면장력계(최소단위 1 mN/m 이하) (KS M 2525 참고)	1대
	저온기	형식승인기준에 의한 저온시험에 적합한 것 - 온도조절이 가능한 것 (최소눈금 1 ℃ 이하, 안정도 ±2 ℃)	1대
	점도계	기계식 또는 B형	1대	○

2-6. 방염제

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
공통	연소시험기	형식승인기준에 정한 시험을 할 수 있는 것	1조
	표준온도계	(0 ~ 200) ℃,최소단위 0.1 ℃ 이하	1개	○
	저울	당해약제 총량의 약 1.5배의 것(최소단위 10 g 이하)	1개
		최소단위 0.1 ㎎ 이하(최대달림 100 g 이상)	1개
	항온기	(0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조절 가능한 것(최소단위1 ℃ 이하), (안정도 ± 2 ℃)	1대
	프라니메타	불규칙면적을 측정할 수 있는 것(최소단위 0.1 ㎠ 이하)	1개
방염액	비중계 또는 비중병	당해약제의 비중측정에 적합한 것 (비중계 최소눈금 0.002 이하, 비중병 100 ㎖)	1개	○
	pH 메타	최소눈금 0.1 이하(표준액 포함)	1개
	세탁기	- 세탁중량 2 ㎏ 이상 - 교반속도는 150 rpm 이상	1개		내세탁성에 한함
	카페트 세탁기	진공모터가 1 마력 이상	1게		대상물이 카페트에 한함
	건조기	텀블식	1개		내세탁성에 한함
방염성물질	세탁기	- 세탁 세탁중량 2 ㎏ 이상 - 교반속도는 150 rpm 이상	1개		내세탁성에 한함
	카페트 세탁기	진공모터가 1 마력 이상	1게		대상물이 카페트에 한함
	건조기	텀블식	1개		내세탁성에 한함
방염도료	비중병	용량 100 mL	1개	○
	확산반사율시험기	확산 반사율 및 은폐율을 측정할 수 있는 것	1대		투명한 방염도료는제외 KS M 5000에 서 규정한 시험방법 3111의 시험용지로 대치 가능
	항온항습기	- 온도 (20 ± 3) ℃ - 상대습도 (90 ± 1) %	1대
	강구	강구 300 g(현형)	1개
	주도(점) 시험기	스토머 점도계 또는 방염도료의 주(점)도 측정에 적합한 것	1대	○

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
감지기공통	감도시험실	감도시험기 상단으로부터 천정이 1.2 m 이상 떨어질 것	1 개소
	냉각용 휀		필요수
	온도계	실내온도 측정 가능한 것	1개
	지시온도계	(-20 ~ 180) ℃ 측정가능 한 것 (최소단위 0.1 ℃)	1개	○	지시온도계 및 풍속계 기능있는 경우 1개로 가능
	풍속계	(0 ~ 5) m/s 측정 가능한 것(최소단위 0.1 m/s)	1개	○
	진동시험기	주파수범위 (10 ~ 150) ㎐, 가속도ㆍ진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1대		외부시설이용가
	충격시험기	두께 20 ㎜, 폭 300 ㎜, 길이 500 ㎜의 나무판 및 0.54 ㎏, 직경 51 ㎜ 강철구	1개
	충격전압시험기	전원등의 조절이 가능하고 디지털 또는 아날로그로 표시	1대		외부시설이용가
	동작표시기	감지기의 동작 여부를 표시할 수 있는 것	1개
	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개
	초시계	60 초계	1개
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력 시험기	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
	디지털 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω (최소단위 0.1 이상)	1개	○
	교류전압 전류계	0.5 급	1개	○	별도의디지털멀티메타 1대로 대치 가능
	직류전압 전류계	0.5 급	1개	○
	정류기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	반복시험기	당해 감지기의 동작을 1 000 회 이상 반복시험 가능한 것	1대
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것(차동식, 정온식, 보상식감지기중 재용형은 (-20 ~ 180) ℃의 것이거나 (상온 ~ 180) ℃의 것 별도) (최소단위 1 ℃)	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	항온항습기	- 항온 : (10 ~ 50) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (40 ~ 96) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대		항온기의 온도범위를 만족하는 경우 항온기 생략가능
	내식시험 기구	내식시험이 가능한 시험장비 또는 내식시험기	1조 또는 1대		내식시험기 외부시설이용가
	습도계	(0 ~ 98) % 이상의 것	1개
	전압조정기 (슬라이닥스)	- AC (0 ~ 250) V - 정격용량은 3 kVA 이상	1개
	자동전압 조정기	정격용량 15 kVA 이상인 것	1개
감지 기( 차동 식스 포트 형및 보상 식스 포트 형)	계단상승 감도시험기	- (실온 ~ 90) ℃ (최소단위 0.1 ℃) - 풍속 (0 ~ 120) cm/s (최소단위 1 cm/s)	1개
	직선상승 감도시험기	- (실온 ~ 150) ℃ (최소단위 0.1 ℃) - 온도상승 (1 ~ 25) ℃/분 (최소단위 0.1 ℃/분)	1개
	리크측정기	형식승인기준에 적합한 것	1식		리크를 사용하는 감 지기에 한 함
	정온점 시험기	상승온도 (실온 ~ 170) ℃ (최소단위 0.1 ℃)	1대		정온식감지기의 정온 식감도시험기로 대체가능
정온식감지기	저항측정기	휘스톤브릿지(Wheatston Bridge)	1개		감지선형에한함
	정온식감도시험기	- 온도 (실온 ~ 175) ℃ (최소단위 0.1 ℃) - 풍속(0 ~ 200) cm/s (최소단위 1 cm/s)	1대
차동 식분 포형 감지 기 (공기 관식)	리크저항 시험기	형식승인기준에 적합한 것	1조
	등가용량 시험기	형식승인기준에 적합한 것	1조
	접점간격 시험기	형식승인기준에 적합한 것	1조
	감도시험기	디지털 동작 표시기 부착(1/100 초)	1개
분포 형감 지기 (열전 대식)	열기전력 측정장치	해당 감열부 시험에 적합한 것	1조
	검출기동작시험기	해당 검출부 시험에 적합한 것	1조
	저항측정기	저항측정기	1개
	감도시험기	디지털 동작 표시기 부착(1/10 초)	1개
이온화식 및 광전식	순환식 감도시험기	- 디지탈 작동표시기 부착 1/10초 표시가능 - 연기농도 측정 가능한 전압계 또는 전류계 부착	1대
	이온농도계	(110 ~ 220) V, 0.5 A	1대		이온화식에 한함
	조도계	5 000 ㏓ 이상 측정할 수 있는 것 (측정단위 : 1 ㏓)	1대	○	광전식에 한함
	비화재보 시험기	- 조도 5 000 ㏓ 이상 조사시간 (0 ~ 15) 분 (광전식에 한함) - 풍속 (0 ~ 10) ㎧ (이온화식에 한함)	1대
	반복시험기	당해 감지기의 동작을 1 000 회 이상 반복시험 가능한 것	1대
	분진시험기	내용적 0.09 ㎥ 이상, 풍속 (0 ~ 50) ㎝/s 풍속 조정 가능	1대
불꽃감지기	감도시험기	1. 감도시험장치가 다음의 것 ○ 광학대 -감지기 부착대와 화원간의 유효시험거리 : (80 ~ 900) ㎝ ○ 감지기 부착대 -불꽃중심으로 전후(x축), 좌우(y축), 상하(z축)로 이동 및 z축 중심으로 좌우회전(r축)하는 부착판에 감지기를 설치 가능한 것 -각 축마다 독립적으로 작동될 것 -r축은 정역회전 및 5도씩 스탭 회전될 것 ○ 연소부 -원통, LPG, 마이크로버어너, 원통 냉각용 구조 등으로 구성된 것 ○ 불꽃제어부 -원통길이 일부 가변기능이 있는 것 ○ 쵸퍼부 -2매 또는 4매의 날개일 것 ○ 모니터부분 -자외선센서(자외선 카운터사용) 및 가시광선, 적외선센서(R-Ⅱ형 방사계 사용)를 일정거리에 설치하는 장치일 것 ○ 제어반 -감지기 부착대 제어장치, 가스유량 제어장치, 쵸퍼제어장치, 모니터용 센서계측장치, 수신장치, 전원 등으로 구성된 것 -가스유량계 : (10 ~ 50) SCCM (Stantard Cubic centimeter Per minute)까지 조정 가능한 것 -쵸퍼의 회전수 : (1 ~ 20) rpm 까지 가변적인 것 2. 형식승인기준 제19조의 2의 규정에 적합한 시험을 할 수 있는 것	1대		1 및 2중에서 선택한시험기 외부시설이용가
	살수시험기	34.5 ㎪로 3개의 분무헤드를 이용 (45 ± 2)° 각도로 24시간 살수 가능한 것	1개		옥외형, 도로형에 한함(외부시설이용가)
	충격파내전압시험기	충격파내전압 시험에 적합 할 것	1개		외부시설이용가
	소 음 계	(40 ~ 120) ㏈ 까지 측정할 수 있는것 (최소단위 : 1 ㏈ 이하)	1개	○	단독경보형감지기에 한함
	음량시험 장치	1 m에서 음량측정이 가능한 구조(내부에 음반사 방지재 부착)	1개		단독경보형감지기에 한함
발신기	정하중 시험기	2 ㎏, 8 ㎏	1대
	진동시험기	주파수범위 (10 ~ 150) ㎐, 가속도ㆍ진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1대		외부시설이용가
	충격시험	두께 20 ㎜ 합판 및 0.54 ㎏ 직경 51 ㎜ 강철구	1개
	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력 시험기	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
	정류기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	디지털 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	교류전압 전류계	0.5 급	1개	○	별도의디지털멀티메타 1대로 대치 가능
	직류전압	0.5 급	1개	○
	반복시험기	정격전압 및 정격전류에서 반복시험 가능한 것	1대
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것 (최소단위 1 ℃)	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	기압계	대기압 측정 가능한 것	1개
	습도계	(0 ~ 98) % 이상의 것	1개
	전압조정기(슬라이닥스)	- AC (0 ~ 250) V - 정격용량은 5 kVA 이상	1개
	온도계	(-20 ~ 100) ℃(최소눈금 0.1 ℃)	1개
	항온항습기	- 항온 : (10 ~ 50) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (40 ~ 96) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대		항온기의 온도범위를 만족하는 경우 항온기 생략가능
수 신 기 ㆍ 중 계 기	소 음 계	(40 ~ 120) ㏈까지 측정할 수 있는것(최소단위 : 1 ㏈ 이하)	1개	○
	부하시험기(저항박스)	(0 ~ 10) A 부하용량 조정 가능한 것	1개
	충격전압 시험기	전원 등의 조절이 가능하고 디지털 또는 아날로그로 표시	1대		간이형수신기제외 외부시설이용가
	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력 시험기	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
	음량시험장치	1 m에서 음량측정이 가능한 구조(내부에 음반사 방지재 부착)	1개
	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	교류전압전류계	0.5 급	1개	○	별도의디지털멀티메타 1대로 대치 가능
	직류전압	0.5 급	1개	○
	정류기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	반복시험기	당해 품목의 동작 반복시험에 적합한 것	1대		간이형수신기 및 중계기에 한함
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것 (최소단위 1 ℃)	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	습도계	(0 ~ 98) % 이상의 것	1개
	전압조정기 (슬라이닥스)	- AC (0 ~ 250) V - 정격용량은 5 kVA 이상	1개
	자동전압조정기(AVR)	정격용량 15 kVA 이상인 것	1개
	온도계	(0 ~ 100) ℃ (최소눈금 0.1 ℃)	1개
	항온항습기	- 항온 : (10 ~ 50) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (40 ~ 96) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대		항온기의 온도범위를 만족하는 경우 항온기 생략가능 외부시설이용가
	충격시험기	두께 20 ㎜ 합판 및 0.54 ㎏ 직경 51 ㎜ 강철구	1개
	진동시험기	주파수범위 (10 ~ 150) ㎐, 가속도ㆍ진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1개		간이형수신기제외 외부시설이용가
경종	음량시험 장치	1 m에서 음량측정이 가능한 구조(내부에 음반사 방지재 부착)	1개
	소음계	(40 ~ 120) ㏈까지 측정할 수 있는것(최소단위 : 1 ㏈ 이하)	1개	○
	충격시험기	두께 20 ㎜ 합판 및 0.54 ㎏ 직경 51 ㎜ 강철구	1개
	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	초시계	60초계	1개
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력 시험기	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
	디지털 멜티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	교류전압 전류계	0.5 급	1개	○	별도의 디지털멀티메타 1대로 대치 가능
	직류전압 전류계	0.5 급	1개	○
	정류기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	반복시험기	정격전압으로 울림, 정지의 작동시간 설정이 가능하고, 형식승인기준에 따라 반복시험이 가능한 것	1대
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것 (최소단위 1 ℃)	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	습도계	(0 ~ 98) % 이상의 것	1개
	진동시험기	주파수범위 (10 ~ 150) ㎐, 가속도ㆍ진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1개		외부시설이용가
	항온항습기	- 항온 : (10 ~ 50) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (40 ~ 96) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대		항온기의 온도범위를 만족하는 경우 항온기 생략가능
누전경보기	전압조정기	교류 표준 발생기	1개
	초시계	60 초계	1개
	동작시간 측정기	최소 단위 1/10 초	1개
	단락시험기	규격 규정에 적합한 것, 2 500 A이상의 용량	1개		변류기에 한함
	소음계	(40 ~ 120) ㏈까지 측정할 수 있는것 (최소단위 : 1 ㏈ 이하)	1개	○
	주파수계	10 ㎐ ~ 1 ㎓ 측정가능 한 것	1개	○
	주파수 변환기	주파수 가변범위 (60 ± 2) ㎐	1개
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력 시험기	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
	경계 전로용 부하시험기	(0 ~ 220) V, (0 ~ 3 000) A	1개		변류기에 한함
	교류전압 전류계	0.5 급	1개	○	별도의 디지털멀티메타 1대로 대치가능
	전력계	0.5 급	1개	○
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것 (최소단위 1 ℃)	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	반복시험기	정격전압으로 10 000 회 이상 시험 가능할 것	1개		수신부에 한함
	진동시험기	주파수범위 (10 ~ 150) ㎐, 가속도ㆍ진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1대		외부시험이용가
	충격시험기	규격 규정에 적합한 것 (0.5 ㎏ 강구 또는 최대가속도 50 g 가능한 것)	1개
	디 지 탈 멀티메타	교류 0.1 mV 이상인 것, 유효자리 3자리 이상	1개	○
	습 도 계	(0 ~ 98) % 이상의 것	1개
	온 도 계	시험실 온도측정 가능한 것	1개
	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0~25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	오실로 스코프	100 ㎒, 측정채널 2개 이상, 파형비교 가능한 것	1대	○
	충격파내 전압시험기	충격파내전압 시험에 적합한 것	1대		외부시설이용가
가스누설경보기	진동시험기	주파수범위 (10 ~ 150) ㎐, 가속도ㆍ진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1개		외부시설이용가
	소 음 계	(40 ~ 120) ㏈까지 측정할 수 있는것(최소단위 : 1 ㏈ 이하)	1개	○
	초 시 계	60 초계	1개
	교류전압 전 류 계	0.5 급	1개	○	별도의디지털멀티메타 1대로 대치 가능
	직류전압 전 류 계	0.5 급	1개	○
	반복시험기	정격전압에서 10 000 회 경보농도시험 가능한 것	1대
	충격시험기	충격판 두께 30 ㎜, 높이 표시기 1 m	1대
	폭발시험기 (방폭시험기)	내용적 10 ℓ, 매시간 1 초 개방 8 회 가능한 것	1개		외부시설이용가
	항온항습기	- 항온 : (-20 ~ 90) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (40 ~ 96) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대
	경보농도 시험장치	경보농도시험 및 잡가스시험 챔버 - 교류 및 직류전원 공급 가능한 구조 - 잡가스시험용 히터 별도 설치	1대		시험가스 농도값 비교 측정요
	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력 시험기	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개
	음량시험 장치	1 m에서 음량측정이 가능한 구조(내부에 음반사 방지재 부착)	1개
	전압조정기	AC (0 ~ 250) V 임의 조정 가능한 것 (5 kVA)	1개
	습도계	(0 ~ 98) % 이상의 것	1개
	온도계	시험실 온도측정 가능한 것	1개
	방수시험기	34.5 ㎪로 3개의 분무헤드를 이용 (45 ± 2)° 각도로 24 시간 살수 가능한 것	1개		방수형에 한함
	충격전압 시험기	전원 등의 조절이 가능하고 디지털 또는 아날로그로 표시	1대		외부시설이용가
	주사기	잡가스 시험 및 경보농도시험용	각 1대
	분진시험기	내용적 0.09 ㎥, 풍속(0 ~ 50) ㎝/s 조정가능	1개
	연기농도시험기	연기농도 측정 가능한 전압계 또는 전류계 부착	1개		외부시설이용가

2-7. 경보기류

2-8. 피난기구

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
유도등및비상조명등	절연내력 시험기	(0 ~ 3 000) V(1분 타이머 부착)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것 (최소단위 1 ℃)	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	정 류 기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	디 지 탈 멀티메타	AC, DC, V, mA, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	조도계	최소단위 0.1 lx 이상	1개	○
	버어니어 켈리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	조도 측정용 암실	조도시험에 적합한 것	1개소
	식별도시험용암실	세로, 가로는 해당 유도등의 외함치수길이 30 ㎝ 이상, 폭 1 m 이상으로 내부에 무반사 흑색도장 또는 암막을 설치하여 외부의 빛을 차단한 장소	1개		유도등에 한함
	자동전압 조정기	(3 ~ 5) KVA	1개
	전력계	0.5 급	1개	○	비상조명등에 한함
		디지탈식(최소단위 0.1 W 이상)	1개	○	유도등에 한함
	교류전압 전 류 계	0.5 급	1개	○	별도의 디지털멀티메타 1대로 대치가능
	직류전압 전 류 계	0.5 급	1개	○
	진열대	정격전압 공급이 가능한 구조	1개
	온도계	기기내부온도 측정 가능한 것(최소눈금 0.1 ℃)	1개	○
	전압조정기	AC (0 ~ 250) V 임의 조정 가능한 것 (5 kVA )	1개
	초시계	60 초계	1개
	소음계	(35 ~ 120) ㏈	1개	○
	주파수계	10 ㎐ ~ 1 ㎓ (디지탈식,표시눈금 6 단위 이상)	1개	○
	오실로 스코프	100 ㎒, 측정채널 2개 이상, 파형비교 가능한 것	1대	○
	진동시험기	주파수범위 (10 ~ 150) ㎐, 가속도ㆍ진폭 및 스위프 속도 조정이 가능한 것	1대		유도등에 한함 (외부시설이용가)
피난사다리	토르크렌지	40 Nㆍm 이상	1개	○
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	줄자	15 m 이상	1개
	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 최소단위 0.1 ㎏ 이하	1개	○
	인장(압축)강도시험기	강도시험대 : 신청 사다리길이 1.5배 이상 규격하중에 1.5배 이상 최소단위 100 N 이하	1개	○
	작동시험 장치	신청 사다리길이 1.5배 이상	1개
	시험추	100 kg	1개
	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	항온기	(0 ~ 100) ℃ 최소단위 1 ℃ 이하	1대		합성수지부품을 사용한 제품에 한함
	수평거리 측정기	0.4 m 이상 최소단위 0.01 m 이하	1개
	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
완강기및간이완강기	인장시험기	(1 ~ 20) kN 최소단위 1 kN 이하	1대	○
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	강하시험 장치	15 m 이상 추 무게 : 150 ㎏, 75 ㎏, 25 ㎏	1조
	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 최소단위 0.1 ㎏ 이하	1개	○
	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	강도시험대	15 m 이상	1대
	저온조	-30 ℃ 이하 최소단위 1 ℃ 이하	1대		외부시설이용가
	고온조	60 ℃ 이상 최소단위 1 ℃ 이하	1대		외부시설이용가
구조대	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 최소단위 0.1 ㎏ 이하	1개	○
	위사경사 측정기	가로 50 ㎜, 세로 50 ㎜ 이상	1개
	인장 시험기	20 kN 이상 최소단위 10 N 이하	1대	○
	동작시험 측정기	3 m 단위로 시험	1대
	줄자	15 m 이상	1개
	내후성 시험기	분사수압 (0.084 ~ 1.25) ㎫	1대		외부시설이용가
지지대	충격시험 장치	0.5 m 높이에서 최대사용하중으로 낙하 가능할 것	1대
	인장시험기	규격하중 1.5배 이상 최소단위 10 N 이하	1대	○
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	추	최대사용하중(150 kg)	1개
	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설 이용가

2-9. 자동소화기기

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
유수제어밸브	나사게이지	링게이지ㆍ플러그게이지(신청치에 한함)	1조	○
	작동시험기	가압송수장치 : 압력 1.4 ㎫ 이상 작동용 방수구 부작동용 방수구	1조		외부시설이용가
	압력손실 및 최대유량 시험장치	압력계 : 최소눈금 0.01 ㎫ 이하 가압송수장치 : 유속 3 m/sec 이상 유량 : 2 400 L/min 이상	1조		외부시설이용가
	수압시험기	최고사용압력의 5배 이상	1대
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
스프링클러헤드	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 최소단위 1 g 이하	1개	○
	관용테이퍼나사 (링게이지)	나사게이지 (호칭15, 호칭20, 호칭25)	1조	○
	다이알 게이지 (마그네틱베이스포함)	최소눈금 0.01 ㎜ 신청하중의 2배 하중	1개	○	폐쇄형에 한함
	설계하중 시험기	설계하중 2배 하중	1개		폐쇄형에 한함
	작동온도 시험기	표시온도 :표시온도의 130 % 범위표시 가열온도 : 1 ℃/분 비율 가압범위 : 최대 15 kPa	1대		폐쇄형에 한함
	수격시험기	매초 (0.35 ~ 3.5) ㎫ 압력변동 연속 4 000회 이상	1대		폐쇄형에 한함
	정수압 시험기	최소 시험압력 3.5 ㎫	1대		폐쇄형에 한함
	방수량 시험기	1) 정류통은 형식승인기준의 별도1에 적합한 것 2) 방수압력 : (0.1 ~ 1.2) ㎫ 3) 측정장치: 분당 방수량측정가능	1대	○	검교정은 측정장치, 압력계에 한함
	항온기	(0 ~ 200) ℃ 이상 최소단위 1 ℃ 이하	1대		폐쇄형에 한함
	전기로	(0 ~ 1 000) ℃ 이상 최소단위 1 ℃ 이하	1대
	살수분포 시험장치	방수압력: (0.1 ~ 0.7) ㎫	1조
	분석시험 설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1조		외부시설이용가
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	감도시험기	반응감도별 기류온도(℃),기류속도(m/s)	1대		폐쇄형에 한함
	진동시험기	전진폭 5 ㎜, 진동수 35 회/sec	1대		폐쇄형에 한함
	강도시험기	설계하중의 13배	1대		폐쇄형에 한함
	저온기	- 40 ℃ 이하로 온도조절 최소단위 1 ℃ 이하	1대		화재조기진압형에 한함
	살수력 시험기	방수압력 : (0.1 ~ 1.2) ㎫	1대		화재조기진압형에 한함
	장기누수 시험기	2.0 ㎫ 이상	1대
	충격시험기	추무게 : 헤드중량 + 15 g	1대

2-10. 기타

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
소방호스	한계게이지	해당호스의 내경 측정 최소단위 1 ㎜ 이하	1조
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 최소단위 0.1 ㎏ 이하	1개	○
	수압시험기	시험압력의 4배 이상 최소단위 0.1 ㎫ 이하	1조
	수격시험기	(0 ~ 2.0) ㎫ 의 압력변동 2 000회 이상	1조
	항온기	(0 ~ 150) ℃ 이상 최소단위 1 ℃ 이하	1대
	내마모 시험기	2 ㎫ 이상 100회 이상의 마찰반복시험 최소단위 0.1 ㎫ 이하	1대
	고무두께 측정기	두께측정기의 가압하중 : 0.785 N 최소단위 0.01 ㎜ 이하	1대	○	고무내장호스에 한함
	고무인장 시험기	최대하중이 그 용량의 (15 ~ 85) % 범위 시편의 이동속도 : (500 ± 25) ㎜/min 이상	1대	○	고무내장호스에 한함
	고무경도 시험기	스프링식(A형 및 C형), 정하중식(오르젠식), 정하중식(푸세이ㆍ존스식) 중 한가지	1개	○	고무내장호스에 한함
	저온기	- 30 ℃이하 최소단위 1 ℃ 이하	1대		-합성수지내장인 경우에 한함 -외부시설이용가
	구부러짐 시험기	추무게 : 2 kg, 60 kg	1대		릴호스에 한함
	나사게이지	- 링 및 플러그게이지	1조	○
	분석시험 설비	- 비철금속재료 등 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
관창	나사게이지	링게이지 및 플러그게이지	1개	○
	버니어 캘리퍼스	200 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	수압시험기	2 ㎫ 이상 최소단위 0.1 ㎫ 이하	1조
	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 최소단위 0.1 ㎏ 이하	1개	○
	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1조		외부시설이용가
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	고무경도 시험기	스프링식(A형 및 C형), 정하중식(오르젠식), 정하중식(푸세이ㆍ존스식) 중 한가지	1대	○
	방사각도 측정기	최소각도 1° 이하	1대		방사형관창에 한함
	고무인장 강도시험기	최대하중이 그 용량의 (15 ~ 85) % 범위 시편의 이동속도 : (500 ± 25) ㎜/min 이상	1대	○	외부시설이용가
	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
송 수 구 ㆍ 소 화 전	나사게이지 관용테이퍼나사게이지	링게이지 및 플러그게이지 KS B 0222 에 적합한 게이지	1조 1조	○ ○
	버니어 캘리퍼스	200 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	수압시험기	5 ㎫ 이상 최소단위 0.1 ㎫ 이하	1조
	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 - 최소단위 0.1 kg : 옥내소화전방수구 - 최소단위 1 kg : 옥외소화전 및 송수구	1개	○
	분석시험 설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1조		외부시설이용가
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	고무경도 시험기	스프링식(A형 및 C형), 정하중식(오르젠식), 정하중식(푸세이ㆍ존스식) 중 한가지	1대	○
	고무인장 강도시험기	최대하중이 그 용량의 (15 ~ 85) % 범위 시편의 이동속도 : (500 ± 25) ㎜/min 이상	1대	○	외부시설이용가
	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	수력작동 시험기	압력범위 (0.35 ~ 1.0) ㎫ 이상 최소단위 0.01 ㎫ 이하	1대		옥내소화전방수구에 한함 외부시설이용가
	토오크 시험기	105 Nㆍm 이상 최소단위 0.1 N 이하	1대	○	옥내소화전방수구에 한함 외부시설이용가
공기호흡기	지시압력계	20 ㎫ 이상 최소단위 1 ㎫ 이하	3개	○
	저 울	20 ㎏이상 최소단위 10 g 이하	1개	○
	시야측정기	좌우: 80° 이상 상하: 50° 이상	1대
	인두	크기 : (220 × 155) ㎜	3개
	나사게이지	링 및 플러그게이지	각 1개	○
	고무인장 강도시험기	4.9 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	항온기	150 ℃이상 최소단위 1 ℃ 이하	1대
	저온기	-30 ℃이하 최소단위 1 ℃ 이하	1대
	내연성 시험기	분젠버너 : 지름 (8.5 ∼ 11.5) ㎜	1대
	기밀성, 작동성, 호기저항등시험기	유량 : (0 ∼ 200) LPM 가능 (최소눈금 : 1 LPM 이하)	각 1대
	공기유량계	(0 ∼ 200) L/min 이상 최소눈금 1 L 이하	1대
	소음계	(40 ~ 130) dB 최소단위 1 dB 이하	1대	○
	표준체	125 ㎛ 및 300 ㎛	각 1개
	표면마모 저항시험기	연삭제 400 g (60 ∼ 80) g/min	1대		외부시설이용가
	강구	직경 22 ㎜ , 중량 45 g(원형)	3개
	공기충전기	15 ㎫ 이상	1대
	고무경도 시험기	스프링식(A형 및 C형)	1대
	이산화탄소 함량시험기	25 cycles/min, 2.0 L/stroke	1대
	연소시험기	불꽃길이 38 mm	1대
	침수시험기	수조 깊이 1 m 이상	1대
	복사열저항성시험기	복사열원 : (7.8 ∼ 8.0 ) kW/㎡ 최소눈금 0.1 kW/㎡	1대
	불꽃저항성 시험기	불꽃온도: (950 ± 50) ℃ 프로판가스유량:(21 ± 0.5) L/min 최소눈금 0.5 L/min	1대
	주파수 측정기	(2 000 ∼ 4 000) Hz 가능	1대	○
	급기호스 강도시험기	원판(∅100, 중량 50 N)	1대
기동용수압개폐장치 (압 력 챔 버 ㆍ 기 동 용 압 력 스 위 치)	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	분석시험 설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	기능시험기	호칭압력 1.3배 가압	1대		공통
	압력스위치 성능시험기	압력변동 (0 ~ 설정압력까지) 반복회수 자동 카운터	1대		압력챔버에 한함
	기밀시험기	시험체를 침지할 수 있는 액조	1대		압력챔버에 한함
	내압시험기	압력계 5.0 ㎫ 이상 최소눈금 0.2 ㎫ 이하	1대		압력챔버에 한함
	수격시험기	매 분당 10 회, (0 ~ 호칭압력) 연속 20 000 회	1대		압력스위치에 한함
	단자부강도시험기	단자부나사에 (30 ~ 250) Nㆍ㎝ 가압	1대		압력스위치에 한함
	충격시험기	두께 3 ㎝, 한변이 40 ㎝ 정사각형 나무재질 시험대	1대		압력스위치에 한함
	절연저항 시험기	DC 500 V	1대	○	압력스위치에 한함
	절연내력 시험기	60 Hz, 실효전압 (500 ~ 정격전압 2배값에 1 000 V 더한값) 가능한 것	1대	○	압력스위치에 한함
가스관선택밸브	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 최소단위 1 ㎏ 이하	1대	○
	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	분석시험 설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	내압시험기	사용압력의 4배 이상 최소단위 0.5 ㎫ 이하	1대
	기밀시험기	사용압력의 1.2배 이상 최소단위 5 kPa 이하	1대
	기능시험기	2.5 ㎫ 이상 최소단위 0.5 ㎫ 이하	1대
공기호흡기의충전기	성능시험기	RPM 메타 적외선온도계(0 ~ 1 000) ℃	1대
	안전밸브 시험기	최고압력 또는 설계압력 1.1배 이상 1.15배 이하의 압력	1대		제품에서 직접 시험할 수 있을 경우 제외
	수압시험기	시험압력의 1.5배 이상	1대
	소음계	(40 ~ 120) ㏈	1대	○
	디지털 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1대	○
	절연저항 시험기	DC 500 V	1대	○
	절연내력시험기	(0 ~ 3 000) V	1대	○

3. 성능인증 대상 소방용품

3-1. 경보기류

종 별	품 목	규 격	수량	교정 대상	비 고
축광 표지	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능(외부시설이용가)
	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	조도계	성능인증기준에 의한 시험이 가능한 것(최소단위 0.1 ㏓)	1개	○
	휘도계	휘도 1 ㎡당 1 m㏅ 측정 가능	1개	○	외부시설이용가
	내광성 시험기	성능인증기준에 의한 시험이 가능한 것	1대
	내충격 시험기	성능인증기준에 적합한 시험을 할 수 있는 시험기와 시험용 추	1대
	꺽임강도 시험기	도자기질의 타일 꺽임강도 시험이 가능한 것	1대		도자기질에 한함
	초시계	60 초계	1개
	내수성 시험기	물을 (25 ± 5 ) ℃의 온도로 조정 가능하고 시료를 담아둘 수 있는 크기	1대
	식별도 시험용 암실	세로, 가로는 해당 축광표지의 외함치수 길이 30 ㎝ 이상, 폭 1 m 이상으로 내부에 무반사 흑색도장 또는 암막을 설치하여 외부의 빛을 차단한 장소	1대
	휘도측정용 암실	축광표지의 휘도시험을 실시할 수 있는 장소	1개
예비 전원	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) mm 이상(최소단위 0.05 ㎜ 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	예비전원충방전시험기	성능인증기준에 의한 시험이 가능한 것	1대		외부시험이용가
	예비전원역충전시험기	성능인증기준에 의한 시험이 가능한 것	1대		외부시험이용가
	직류전압 전류계	0.5 급	1개	○
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능(외부시설이용가)
비상 콘센트설비	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능(외부시설이용가)
	조도계	성능인증기준에 의한 시험이 가능한 것 (최소단위 0.1 ㏓)	1개	○
	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01㎜ 이하)	1개	○
	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력계	(0 ~ 3 000) V (1분 타이머 부착)	1개	○
표시등	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능(외부시설이용가)
	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 5) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	정류기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	초시계	60초계	1개
	식별도 시험용 암실	세로, 가로는 해당 표시등의 외함치수길이 30㎝ 이상, 폭 1 m 이상으로 내부에 무반사 흑색도장 또는 암막을 설치하여 외부의 빛을 차단한 장소	1대
	방수시험기	물을 (0 ~ 70) ℃의 온도로 조정 가능하고 시료를 담아둘 수 있는 크기	1대		방수형에 한함
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력계	(0 ~ 3 000) V (1분 타이머 부착)	1개	○
	진동시험기	성능인증기준에 적합한 것	1대		외부시험이용가
소방용 전선 (내열전선 ㆍ 내화 전선)	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력계	(0 ~ 3 000) V (1분 타이머 부착)	1개	○
	연기밀도 시험기	성능인증기준에 적합할 것	1대		외부시험이용가
	연소가스 부식성 시험기	성능인증기준에 적합할 것	1대
	내열시험 장치	KS F 2257-1(건축부재의 내화시험방법-일반요구사항)이 가능할 것	1대		내열전선에 한함
	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	내화시험 장치	성능인증기준에 적합할 것	1대		내열전선에 한함
	온도계	(0 ~ 1000) ℃ 이상 온도측정이 가능한 것	1대	○
탐지부	초시계	60초계	1개
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능
	폭발시험기(방폭시험기)	규격 규정에 적합한 것(내용적 10 ℓ, 매시간 1초 개방 8회 가능한 것 )	1개	○	외부시험이용가
	항온항습기	- 항온 : (10 ~ 50) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (40 ~ 90) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대		항온기의 온도범위를 만족하는 경우 항온기 생략가능
	경보농도 시험장치	경보농도시험 및 잡가스시험 챔버 -교류 및 직류전원 공급 가능한 구조 -잡가스시험용 히터 별도 설치	1조
	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력 시험기	(0 ~ 3 000) V (1분 타이머 부착)	1개	○
	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	정류기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	방수시험기	성능인증기준에 적합한 것	1개		방수형에 한함
	주사기	잡가스 시험 및 경보농도시험용	1개
	인장강도 시험기	인장율, 신장율 시험이 가능한 것	1대		흡입식탐지부에 한함, 외부시설이용가
비화재보방지기	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V 이상	1개	○
	절연내력 시험기	(0 ~ 3 000) V (1분 타이머 부착)	1개	○
	초시계	60초계	1개
	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	교류전압 전류계	0.5 급	1개	○	디지털멀티메타 1대로 대치 가능
	직류전압 전류계	0.5 급	1개	○
	정류기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능(외부시설이용가)
	전압조정기(슬라이닥스)	- AC (0 ~ 300) V - 정격용량은 3 kVA 이상	1개
	항온항습기	- 항온 : (10 ~ 50) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (40 ~ 90) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대		항온기의 온도범위를 만족하는 경우 항온기 생략가능
	조도계	성능인증기준에 의한 시험이 가능한 것 (최소단위 0.1 ㏓)	1개	○
비상경보설비의 축전지	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소단위 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V	1개	○
	절연내력 시험기	AC (0 ~ 3 000) V 조정 가능한 것(1분 타임머 부착)	1개	○
	초시계	60초계	1개
	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	교류전압 전류계	0.5 급	1개	○	별도의 디지털멀티메6타 1대로 대치 가능
	직류전압 전류계	0.5 급	1개	○
	정류기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능(외부시설이용가)
	전압조정기(슬라이닥스)	- AC (0 ~ 300) V - 정격용량은 3 kVA 이상	1개
	항온항습기	- 항온 : (10 ~ 50) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (40 ~ 90) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대		항온기의 온도범위를 만족하는 경우 항온기 생략가능
	방수시험기	성능인증기준에 적합한 것	1대		방수형에 한함
자동화재설비의 속보기	버어니아 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소눈금단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	마이크로 메타	(0 ~ 25) mm 이상(최소눈금 0.01 ㎜ 이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V	1개	○
	절연내력 시험기	AC (0 ~ 3 000) V 조정 가능한 것(1분 타임머 부착)	1개	○
	초시계	60초계
	디지탈 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	교류전압 전류계	0.5 급	1개	○	별도의 디지털멀티메타 1대로 대치 가능
	직류전압 전류계	0.5 급	1개	○
	정류기	DC (0 ~ 30) V, (0 ~ 5) A	1개	○
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능(외부시설이용가)
	전압조정기(슬라이닥스)	- AC (0 ~ 300) V - 정격용량은 3 kVA 이상	1개
	속보기 시험기	속보기의 기능시험이 가능한 것	1대
	반복시험기	속보기의 화재작동을 1 000 회 이상 작동 가능한 것	1대
	충격전압 시험기	충격전압 등의 조절이 가능하고 디지털 또는 아날로그로 표시되며 타이머가 부착 된 것	1개	○	외부시설이용가
시각경보장치	암실	성능인증기준에 의한 유효광도 측정에 적합한 것	1개
	조도계	측정값 최소표시치 0.01 ㏓ 이하 - 최소눈금단위 : 0.01 ㏓ 이하 - 성능인증기준에 의한 유효광도 측정에 적합할 것	1개	○
	직류전원 공급기	전압조정범위 : (0 ~ 50) V 이상(신청된 시각경보장치 정격전압의 120 % 전압을 만족하여야 함) - 최대전류 : 5 A 이상	1개	○
	디지털 멀티메타	교류 전압 및 전류, 직류 전압 및 전류(㎃), 저항 측정이 가능한 것	1개	○
	초시계	60초계	1개
	절연저항계	DC 500 V	1개	○
	절연내력 시험기	AC (0 ∼ 3 000) V 조정가능한 것 - 허용전류를 1 ㎃ 이하 단위로 조정 가능한 것	1개	○
	충격시험기	성능인증기준에 의한 충격시험에 적합한 것	1대
	버니어 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1대	○
	항온항습기	- 항온 : (10 ~ 50) ℃ 이상(최소단위 1 ℃ 이하) - 항습 : (40 ~ 90) % 이상(최소단위 1 % 이하)	1대		항온기의 온도범위를 만족하는 경우 항온기 생략가능
	충격전압 시험기	전원등의 조절이 가능하고 디지털 또는 아날로그로 표시되며 타이머가 부착 된 것	1개	○	외부시설이용가
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능(외부시설이용가
	진동시험기	성능인증기준에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	내식시험 기구	해당 시각경보장치의 내식성 구분에 따른 내식시험이 가능한 시험장비 또는 내식시험기	1대		금속제외함의 경우에 한함, 외부시설이용가
피난 유도선	암 실	성능인증기준에 의한 휘도시험 측정에 적합한 것	1대
	식별도 시험용 암실	세로, 가로 길이는 해당 피난유도선 표시부 단위 길이의 30 ㎝ 이상, 폭 1 m 이상으로 내부에 무반사 흑색도장 또는 암막을 설치하여 외부의 빛을 차단한 장소	1대
	진열대	정격전압 공급이 가능한 구조	1개
	휘도계	성능인증기준에 의한 휘도시험에 적합한 것	1개	○
	전압조정기(슬라이닥스)	- AC (0 ~ 300) V - 정격용량은 3 kVA 이상	1개
	디지탈 멀티메타	교류 전압 및 전류, 직류 전압 및 전류(㎃), 저항 측정이 가능한 것	1개	○
	직류전원 공급기	- 전압조정범위 : (0 ~ 50) V 이상 - 최대전류 : 5 A 이상	1개	○
	소음계	(40 ~ 120) ㏈까지 측정할 수 있는것 (최소단위 : 1 ㏈ 이하)	1개	○
	절연저항계	DC 500 V	1개	○
	절연내력 시험기	-AC (0 ∼ 3 000) V 조정 가능한 것 -허용전류를 1 ㎃ 이하 단위로 조정 가능한 것	1개	○
	항온기	(-20 ~ 100) ℃ 이상 온도조절 가능한 것	1대		온도범위와 기준을 만족하는 것은 저온기 및 고온기 별도 설치 가능(외부시설이용가)
	내충격 시험기	성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있을 것	1대
	버니어 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜ 이상(최소단위 0.05 mm 이하)	1개	○
	내광성 시험기	성능인증기준의 기준에 적합할 것	1대		축광식일 경우에 한함
	내수성 시험기	물을 (4 ~ 30) ℃의 온도로 조정 가능하고 시료를 담아둘 수 있는 크기	1대		축광식일 경우에 한함
	꺽임강도 시험기	도자기질의 타일 꺽임강도 시험이 가능한 것	1대		도자기질에 한함
	살수시험기	성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있을 것	1대		광원점등식에 한함, 외부시설이용가

3-2. 소화기류

종 별	품 목	규 격	수량	교정 대상	비 고
지시압력계	정압ㆍ반복 시험기	지시압력계의 성능확인에 적합한 시험기	1대
	충격시험기	지시압력계를 KS B5305(부르돈관 압력계)에서 규정한 충격시험기의 나무상자	1대
	항온기	(0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조절 가능한 것 (최소단위 1 ℃ 이하이며, 안정도 ± 2 ℃)	1대
	저온기	지시압력계 성능인증기준에 의한 저온시험에 적합한 것(최소단위 1 ℃ 이하를 넣을 수 있는 것(안정도 ± 2 ℃)	1대
	진동시험기	상하진폭 2 ㎜, rpm 2 000 이상	1대
	회전계	진동시험기의 rpm측정에 적합한 것	1대	○
	표준온도계	온도측정범위 (-50 ~ 200) ℃ (최소단위 0.1 ℃ 이하)	각 1개	○	디지털식의 온도계로 대체 가능
	버어니어 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜(최소단위 0.05 ㎜ 이하)	1개	○
	한계게이지	링게이지 및 플러그게이지 결합나사규격에 적합한 것	각 1개	○
	기밀시험기	당해 지시압력계를 침지할 수 있는 크기	1대
소화기 가압용 가스용기	전기식 지시저울	총중량의 1.5배의 것으로서 최소눈금 0.1 g이하	1대	○
	가압용기 내압시험기	작동봉판의 파괴압 및 가압용기의 내압측정용	1대
	버니어 캘리퍼스	규격 : (0 ~ 150) ㎜(최소단위 0.05 mm이하)	1개	○
	피치게이지	나사 피치측정	1대
	기밀시험조	(길이 400 mm, 폭 400 mm, 높이 400 mm) 이상, 온도센서 부착 40 ℃ 유지시험	1대
가스계소화설비의 설계 프로그램	산소농도 측정기	Noise : ± 0.005 % 이하, 측정범위: (0 ~ 25) %	1대
	압력센서	당해 시험이 측정 가능한 압력범위의 것	6개
	온도센서	(-100 ~ 100) ℃	6개
	온도압력 측정장치	초당 10회 온도 및 압력 측정이 가능하고 데이터를 저장할 수 있을 것	1조
	버니어 캘리퍼스	규격 : (0 ~ 300) ㎜, 정밀도: 1/20 ㎜	1개
	초시계	디지털식 1/100 s	1개
	소화시험모형	최대면적, 최대높이, 소화시험을 할 수 있는 것	1조		외부시설이용가
상업용주방자동소화장치	압력센서	당해 시험이 측정 가능한 압력범위의 것	6개
	온도센서	(-100 ℃ ~ 100 ℃)범위 내에 당해 시험이 측정가능한 온도범위의 것	8개
	온도압력측정장치	초당 10회 온도 및 압력 측정이 가능하고 데 이터를 저장할 수 있을 것	1대
	버어니어캘리퍼스	규격(0 ~ 300) ㎜, 정밀도 : 1/20 ㎜	1대
	초시계	디지털식 1/100 S	1대
	소화시험모형	당해 소화시험에 적합한 것	필요수
	저울	당해 소화기 및 약제 총량의 약 1.5배의 것 (소화약제용 최소단위 1 g 이하, 디지털식 최소단위 50 kg 이상은 10 g 이하.)	필요수	○
	표준온도계	온도측정범위 (-50 ~ 300) ℃ 이상(최소단위 0.1 ℃ 이하) 디지털식도 가능	각1대	○
	풍속계	소화시험시 풍속(0.1 m/sec 이상)을 측정할 수 있는 것	1대	○
	소화시험장	건물규모 : 가로 10 m 이상 ×세로 15 m × 높이 15 m 이상 골조 : 철골 또는 철근콘크리트 벽 및 지붕 : 스레트등의 불연재료로 방풍 조치(초속 0.5 m 이하) 배기 : 천정의 자연배기 또는 강제배기 창문 : 환기 및 채광이 가능한 크기로서 개 폐 가능한 것 기타 : 조명기구, 배수로 및 상수도 설치	1개소		외부시설이용가

3-3. 기계류<개정 2013.11.13.>

종 별	품 목	규 격	수량	교정 대상	비 고
소화전함	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	분석시험설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	충격시험기	추 무게 : 300 g	1대
	항온기	(0 ~ 100) ℃ 최소단위 : 1 ℃ 이하	1대		합성수지재질에 한함, 외부시설이용가
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	줄자	2 m 이상	1개
스프링클러설비의 신축배관	버니어 캘리퍼스	200 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	줄자	5 m 이상	1개
	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	분석시험설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	내압시험기	최고사용압력의 1.5배 이상	1대
	파괴시험기	최고사용압력의 4배 이상	1대
	진동시험기	전진폭 5 ㎜, 진동수 25 회/sec	1대		외부시설이용가
	굽힘시험기	(0.02 ~ 0.1) ㎫ 최소단위 0.01 ㎫	1대
	수격시험기	분당 10회 이상 (0.35 ~ 3.5) ㎫ 압력변동, 연속 4 000회	1대
	압괴시험기	최소 1 000 N의 하중	1조
	압력손실 시험장치	압력계 : 최소눈금 0.01 ㎫ 이하 가압송수장치 : (0.1 ~ 1.4) ㎫	1조		외부시설이용가
공기안전 매트	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 최소단위 0.01 ㎏ 이하	1개	○
	시험탑	15 m 이상	1개
	모래주머니	무게 : 120 kg 규격 : (800 ㎜ × 500 ㎜)	10개
	연소시험기	연소속도 : 100 ㎜/min 이하	1대		외부시설이용가
	저ㆍ고온조	(-20 ~ 60) ℃ 이상 최소눈금단위 : 1 ℃ 이하	1대
	포지 인장시험기	4.9 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
소방용밸브 (개폐표시형 밸브 ㆍ 소방용릴리프밸브 ㆍ 소방용푸트밸브)	작동시험장치	압력계 : 최소눈금 0.01 ㎫ 이하 가압송수장치 : 유속 4.5 m/sec 이상	1조		개폐표시형밸브(버퍼플라이)에 한함
	압력손실 시험장치	압력계 : 최소눈금 0.01 ㎫ 이하 가압송수장치 : 유속 4.5 m/sec 이상 유량 : 2 400 L/min 이상	1조		외부시설이용가
	수압시험기	최고사용압력의 2배 이상	1대
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	고무경도 시험기	스프링식(A형 및 C형), 정하중식(오르젠식), 정하중식(푸세이ㆍ존스식) 중 한가지	1대	○
	고무인장 시험기	최대하중이 그 용량의 (15 ~ 85) % 범위 시편의 이동속도 : (500 ± 25) ㎜/min 이상	1대	○	고무내장호스에 한함
	버니어 캘리퍼스	600 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	토오크렌치	(10 ~ 380) Nㆍm	1개		개폐표시형밸브에 한함
	스위치반복 시험기	분당 10회 on/off 가능 경보장치, 카운터	1대		개폐표시형밸브에 한함
소방용 스트레이너	압력손실 시험장치	압력계 : 최소눈금 0.01 ㎫ 이하 가압송수장치 : 유속 3.0 m/sec 이상	1조		외부시설이용가
	수압시험기	최고사용압의 1.5배 이상	1대
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	고무경도 시험기	스프링식(A형 및 C형), 정하중식(오르젠식), 정하중식(푸세이ㆍ존스식) 중 한가지	1개	○
	고무인장 시험기	최대하중이 그 용량의 (15 ~ 85) % 범위 시편의 이동속도 : (500 ± 25) ㎜/min 이상	1대	○	외부시설이용가
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
소방용압력스위치	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	작동압력 시험기	분당 50 kPa 비율로 가압 패들형스위치의 경우는 (16 ~ 40) L/min 유수량 확보	1대
	반복시험기	0 ~ 최고압력까지 가압 분당 10회 연속 2 000회 가능	1대
	외함의 강도시험기	시험추 : 시험체중량 + 15 g, 직경 (13 ± 1) ㎜)	1대
	절연저항 시험기	DC 500 V	1대	○
	절연내력 시험기	(0 ~ 3 000) V	1대	○
	항온기	(0 ~ 110) ℃ (최소단위 1 ℃)	1대	○	패들형에 한함
	유연성시험	구부림각도 : 좌우 60° 1 000회 반복	1대		패들형에 한함
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
소방용합성수지배관	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	수압시험기	최고사용압의 5배 이상	1대
	압력손실 시험장치	압력계 : 최소눈금 0.01 ㎫ 이하 가압송수장치 : 유속 (3.1 ~ 5.5) m/sec 이상	1조		외부시설이용가
	파괴시험기	하중 890 N 이상	1대
	수격시험기	분당 10회 이상 (0 ~ 최고사용압력)까지 압력변동	1대
	진동시험기	진폭 0.5 ㎜, 진동수 (25 ± 5) 회/sec	1대		1종배관에 한함, 외부시설이용가
	충격시험기	강봉 : 0.9 kg(직경 31.7 ㎜)	1대
	침수시험기	(87 ± 5) ℃	1대		외부시설이용가(1종에 한함)
	항온항습기	(-30 ~ 90) ℃(최소단위 1 ℃ ) 항습 (40 ~ 95) %(최소단위 1 %)	1대	○	외부시설이용가(1종에 한함)
	내연성시험기	분젠버너(관의 길이 101.6 ㎜, 안지름 9.5 ㎜) 공업용 메탄가스 또는 약 37 MJ/㎣의 천연가스	1대		외부시설이용가(1종에 한함)
	화재시험장치	모형모양 : (0.7×0.7×0.3) m 받침대 모양 : (1.0×1.0×0.8) m, 두께 0.6 ㎜ 시험장 : (9.0×9.0×4.6) m 이상 천정 : (3.7×7.3) m, 높이 2.4 m	1대		외부시설이용가(1종에 한함)
소화설비용 헤드 (물분무헤드 ㆍ 분말헤드 ㆍ 포헤드 ㆍ 살수헤드)	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	저울	계량물의 1.5배 이상 최소눈금 1 g 이하	1개	○
	관용테이퍼 나사게이지	나사게이지 (호칭15, 호칭20 호칭25)	1조	○
	방수량시험기	1)정류통은 성능인증기준의 별도1에 적합한 것 2)방수압력 : (0.1 ~ 1.2) ㎫ 3)측정장치 : 분당 방수량측정가능	1대	○	검교정은 측정장치에한함
	전 기 로	(0 ~ 1 000) ℃	1대		살수헤드에한함
	살수분포 시험장치	방수압력: (0.1 ~ 0.7) ㎫	1대
	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	포방출량 시험기	신청압력의 상한값과 하한값 1분간 방사량을 측정	1개		포헤드에 한함
소화설비용헤드(미분무헤드)	관용테이퍼나사(링게이지)	나사게이지 (호칭15, 호칭20, 호칭25)	1조	○
	다이알게이지(마그네틱베이스 포함)	최소눈금 0.01 ㎜ 신청하중의 2배 하중	1개	○	폐쇄형에 한함
	설계하중시험기	설계하중 2배 하중	1개		폐쇄형에 한함
	작동온도시험기	표시온도 :표시온도의 130 % 범위표시 가열온도 : 1 ℃/분 비율 가압범위 : 최대 15 kPa	1대		폐쇄형에 한함
	수격시험기	매초 (0.34㎫~설계압력의 2배) 압력변동 연속 4 000회 이상	1대		폐쇄형에 한함
	정수압시험기	최소 시험압력 3.5 ㎫	1대		폐쇄형에 한함
	방수량시험기	1) 정류통은 성능인증기준의 별도1에 적합한 것 2) 방수압력 : 설계압력 3) 측정장치: 분당 방수량측정 가능	1대	○	검교정은 측정장치, 압력계에 한함
	항온기	(0 ~ 200) ℃ 이상 최소단위 1 ℃ 이하	1대		폐쇄형에 한함
	분석시험설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1조		외부시설이용가
	인장강도시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	감도시험기	반응감도별 기류온도(℃),기류속도(m/s)	1대		폐쇄형에 한함
	진동시험기	전진폭 5 ㎜, 진동수 25 회/sec	1대		폐쇄형에 한함
	강도시험기	설계하중의 13배	1대		폐쇄형에 한함
	장기누수시험기	설계압력의 2배 이상	1대
	충격시험기	추무게 : 헤드중량 +15 g	1대
	막힘시험기	성능인증기술기준에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	액적측정시험기	성능인증기술기준에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	전기전도성시험기	성능인증기술기준에 적합한 것	1대		외부시설이용가
소화설비용헤드(압축공기포헤드)	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	관용테이퍼 나사게이지	나사게이지(호칭25, 호칭32, 호칭40)	1조	○
	저울	계량물의 1.5배 이상 최소눈금 1 g 이하	1개	○
	분석 설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	인장 강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	강도시험기	신청압력의 상한값의 1.5배 이상인 것	1대
	방사율 시험기	신청압력의 상한값과 하한값 1분간 방사량을 측정	1대
	압축공기분포 시험기	신청압력의 상한값과 하한값 1분간 분포량 측정	1대
방수구	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	수압시험기	2.0 ㎫ 이상 최소단위 : 0.1 ㎫ 이하	1대
	저울	당해계량물의 1.5배 최소단위 10 g	1개	○
	분석시험설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	고무경도 시험기	스프링식(A형 및 C형), 정하중식(오르젠식), 정하중식(푸세이ㆍ존스식) 중 한가지	1대	○
	고무인장강도시험기	최대하중이 그 용량의 (15 ~ 85) % 범위 시편의 이동속도 : (500 ± 25) ㎜/min 이상	1대	○	외부시설이용가
	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
소방용 흡수관	한계게이지	흡수관의 내경 측정 최소단위 1 ㎜ 이하	1개
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	저울	당해계량물의 1.5배 최소단위 10 g 이하	1개	○
	고무두께 측정기	두께측정기의 가압하중 : 0.785 N 최소단위 0.01 ㎜ 이하	1개	○
	고무인장강도시험기	최대하중이 그 용량의 (15 ~ 85) % 범위 시편의 이동속도 : (500 ± 25) ㎜/min 이상	1대	○	외부시설이용가
	결합금속구 장착부강도 시험기	2 000회 반복할 수 있는 것	1대
	구부러짐 시험기	80°구부림 및 조절가능	1대
	굴곡성 시험장치	최소단위 1 N	1대
	압축시험장치	등분포하중을 가할 수 있는 장치	1조
	고무경도 시험장치	스프링식(A형 및 C형), 정하중식(오르젠식), 정하중식(푸세이ㆍ존스식) 중 한가지	1대	○
	수압시험기	시험압력의 1.5배 이상	1대
	항온기	(0 ~ 150) ℃ 이상 최소단위 1 ℃ 이하	1대
	저온기	-30 ℃ 이하 최소단위 1 ℃ 이하	1대
분기배관	버니어 캘리퍼스	200 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	본체강도 시험장치	최고사용압력의 5배 이상	1대
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	전기로	1 000 ℃ 이상	1대
	줄자	10 m 이상	1개
포소화약제혼합장치등 (포소화약제의혼합장치)	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	저울	신청 계량물의 1.5배 이상측정가능 최소단위 0.1 ㎏ 이하	1개	○
	수압시험기	시험압력의 1.5배 이상 가압한 것(파괴강도시험 가능)	1조
	기능시험장치	유량계 : 신청치 최대, 최소 유량범위 펌프 : 신청치 압력 가압	1대	○	외부시설이용가
	나사게이지	PT 링게이지 및 플러그게이지	1조	○	나사형에 한함
	버니어 캘리퍼스	200 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
포소화약제혼합장치등 (압축공기포혼합장치)	분석 설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	인장 강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	수압 시험기	시험압력의 1.5배 이상 가압한 것(파괴강도시험 가능)	1조
	기능시험장치	유량계 : 포수용액 신청치 최대, 최소 유량 및 공기량범위 펌프 : 신청치 압력 가압	1대	○	외부시설이용가
	나사 게이지	PT 링게이지 및 플러그게이지	1조	○	나사형에 한함
	버니어 캘리퍼스	200 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	소화 시험장	ㅇ 건물규모: 가로 10 m 이상 ×세로 15 m × 높이 15 m 이상 ㅇ 골조:철골 또는 철근콘크리트 ㅇ 벽 및 지붕: 스레트등의 불연재료로 방풍 조치(초속 0.5 m 이하) ㅇ 배기: 천정의 자연배기 또는 강제배기 ㅇ 창문: 환기 및 채광이 가능한 크기로서 개폐가능한 것 ㅇ 기타: 조명기구, 배수로 및 상수도 설치	1개소		외부시설이용가
	소화시험모형	당해 소화시험에 적합한 것	1조
자동차압 과압조절형댐퍼	작동시험장치	풍도 : 1,000 ㎜ × 1,000 ㎜ × 2,300 ㎜ 부속실 : 2,000 ㎜ × 2,000 ㎜ × 2,300 ㎜	1개
	진동시험기	전진폭 4 ㎜, 1 000 회/min	1대		외부시설이용가
	분진시험기	내부용적 0.9 ㎥, 플라이애쉬 60 g	1대		외부시설이용가
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	방연풍속 측정장치	(0 ~ 5) m/s 측정 최소단위 0.1 m/s	1개	○
	차압계	측정범위 최소 200 Pa 이상 최소단위 1 Pa	2개	○
	송풍기	1.5 HP 이상	1개
	절연저항계	DC 500 V	1개	○
	디지털 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	개폐력반복 시험기	누적카운터설치	1개
	절연내력계	AC (0 ∼ 3 000) V 최소단위 1 ㎃ 이하	1개	○
자동폐쇄 장치	푸쉬풀게이지	200 N 이상 최소단위 1 N 이하	1대	○
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	개폐력반복 시험기	누적카운터설치	1대
	충격시험기	합판 두께 : (19 ~ 20) ㎜ 강철구 : 직경 51 ㎜, 무게 5.4 N	1대
	항온항습기	온도 (-30 ~ 90) ℃ 조절 가능, 최소단위 : 1 ℃ 이하 항습 (40 ~ 95) %, 최소단위 : 1 % 이하	1대		외부시설이용가
	난연성시험기	버너 노즐 : 6.4 ㎜ 또는 내경 7.0 ㎜의 분젠버너 연료 : 도시가스 또는 액화석유가스	1대
	진동시험기	전진폭 4 ㎜, 1 000 회/min	1대		외부시설이용가
	작동시험장치	풍도 : 1 000 ㎜ × 1 000 ㎜ × 2 300 ㎜ 부속실 : 2 000 ㎜ × 2 000 ㎜ × 2 300 ㎜	1대
	방연풍속 측정장치	(0 ~ 5) m/s 측정 최소단위 0.1 m/s	1개	○
	차압계	측정범위 최소 200 Pa 이상	2개	○
	송풍기	1.5 HP 이상	1대
	절연저항계	DC 500 V	1개	○
	디지털 멀티메타	AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1개	○
	절연내력계	AC (0 ∼ 3 000) V 조정 누설전류를 1 ㎃ 이하 단위 조정	1개	○
가압수조식 가압송수 장치	분석설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1대		외부시설이용가
	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	버니어 캘리퍼스	600 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	내압시험기	수조: 설계압력의 1.5배 이상 집합관: 최고충전압력의 1.5배 이상	각 1대
	소음계	최소 70 dB이상 측정할 것 최소단위 1 dB 이하	1개	○
	절연저항계	DC 500 V	1개	○
	절연내력계	(0 ~ 3 000 V)	1개	○
	종합성능 시험장치	유량계 : 정격토출량의 (120 ~ 300) %	1대
다수인 피난장비	인장시험기	(1 ~ 20) kN 최소단위 1 kN 이하	1대	○
	버니어 캘리퍼스	600 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	강하시험장치	15 m 이상 추 : 120 ㎏, 75 ㎏×사용자수, 25 ㎏	1조
	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	강도시험대	15 m 이상	1대
	저온조	-30 ℃ 이하	1대		외부시설이용가
	고온조	60 ℃ 이상	1대		외부시설이용가
	온도계	50 ℃ 이상	1개	○
캐비넷형 간이스프링클러설비	소음계	A레인지로 (30 ~ 120) dB 측정이 가능한 것	1개	○
	방수성능 시험장치	성능인증기준에 적합할 것	1대
	절연저항계	DC 500 V	1개	○
	절연내력 시험기	AC (0 ~ 3000) V	1개	○
승강식 피난기	인장시험기	(1 ~ 20) kN 최소단위 1 kN 이하	1대	○
	분석시험설비	금속재료 등의 재료 성분분석에 필요한 시험기기	1조		외부시설이용가
	버니어 캘리퍼스	150 ㎜ 이상 최소단위 0.05 ㎜ 이하	1개	○
	강하시험장치	시료 설치높이 이상 추 무게 : 120 ㎏, 75 ㎏, 20 ㎏	1조
	저울	당해 계량물의 1.5배 이상 최소단위 0.1 ㎏ 이하	1개	○
	염수분무 시험기	공기압력 : (0.07 ~ 0.17) ㎫ 분무실 온도 : 최대 (35 ± 2) ℃	1대		외부시설이용가
	내열시험기	180 ℃ 이상 최소단위 1 ℃ 이하	1대		외부시설이용가
	충격시험장치	성능인증기준에 적합한 것	1대

3-4. 방염류

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
방염 제품	연소시험기	성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있는 것	1조
	표준온도계	(0 ~ 200) ℃, 최소눈금 0.1 ℃이하	1개	○
	저울	당해약제 총량의 약 1.5배의 것 (최소눈금단위 10 g 이하)	1개
		최소눈금 0.1 ㎎ 이하 (최대달림 100 g 이상)	1개
	항온기	(0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조절 가능한 것 (최소단위 1 ℃ 이하), (안정도 ± 2 ℃)	1대
	데시게이터	직경 30 ㎝ 이상	1대
	프라니메타	불규칙면적을 측정할 수 있는 것 (최소눈금 0.1 ㎠ 이하)	1개
	연기밀도시험기	방염제품의 성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있는 것	1조		외부시설이용가
	세탁기	방염제품의 성능인증기준에 적합한 것으로 세탁중량 2 ㎏ 이상이며, 교반속도는 150 rpm 이상	1개		내세탁성에 한함
		진공모터가 1 마력 이상	1개		인조잔디 및 바닥깔개에 한함
	건조기	텀블식	1개		인조잔디 및 바닥깔개에 한함
방열복	전기로	1,000 ℃이상(입구크기 10 ㎝×10 ㎝)	1대
	항온기	266 ℃이상 온도조절이 가능한 것 (최소눈금단위 1 ℃이하)	1대
	저온기	내한온도 -20 ℃ 이하(온도조절 가능한 것)	1대
	안면렌즈충격 시험기	성능인증기준에 적합한 것	1대
	연소 시험기	성능인증기준의 방염성능시험에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	인열 강도 시험기	성능인증기준의 인열강도시험에 적합할 것	1대	○	외부시설이용가
	내수도 시험기	KS K 0592의 시험이 가능한 것	1대
	내약품성시험기	성능인증기준의 내약품성 시험에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	열방호 성능시험기	성능인증기준의 열방호성능시험에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	점착 테이프	성능인증기준의 점착성시험에 적합한 것	1개
	내관통성 시험기	성능인증기준에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	광선투과율 측정기	성능인증기준에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	절연 저항계	DC 500 V	1대	○
	저 울	당해 계량물 단위의 1.5배 (최소눈금단위(0.1 g 이하)	1대	○
	방사열 측정기	열통과시험에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	복사열성능시험기	복사열성능시험에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	굴곡시험기	복사열성능시험에 적합한 것	1대		외부시설이용가