국민안전처 고시 제2015-18호

자동폐쇄장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준(소방방재청 고시 제2012-71호, 2012.2.9.)을 다음과 같이 개정합니다.

2015년 1월 15일

국민안전처장관

자동폐쇄장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부개정

1. 개정이유

자동폐쇄장치를 출입문용과 창문용으로 구분하여 운영하고 있으나, 창문용이 추가된 이후에 이에 대한 구분을 명확히 하고 있지 않음에 따라 현장의 혼선을 방지할 수 있도록 개선하고,

그 밖에 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선․보완하려는 것임

2. 주요내용

가. 기술기준 관련 법령에 대한 근거를 현행 법령에 적합하도록 수정 (안 제1조)

나. 일반차압용 및 저차압용에 대한 용어의 정의 삭제 (제2조)

성능기술기준에서 차압에 대한 용도를 구분하고 있으나, 설치 규정인 국가화재안전기준에서 용도에 따른 구분을 하고 있지 않아 일선 현장의 혼선을 방지할 수 있도록 일반차압용과 저차압용에 대한 정의를 삭제함

다. 출입문용 및 창문용을 구분할 수 있는 구조의 도입 (제3조부터 제17조까지)

자동폐쇄장치로 통합하여 규정함에 따라 출입문과 창문에 사용하는 자동폐쇄장치를 구분할 필요가 있으므로 통합 규정하던 것을 출입문용과 창문용으로 구분하도록 함

라. 자동폐쇄장치가 평상시와 화재시 적합한 구조의 도입 (제3조)

창문용은 평상시 쉽게 조작할 수 있어야 하며, 화재시에 적정하게 폐쇄할 수 있는 구조이여야 하고, 자동폐쇄장치가 완전히 닫히는 상태에서 확인할 수 있는 구조로 규정함

마. 작동시험 및 기능시험의 도입 (제4조, 제5조)

자동폐쇄장치의 일반차압용과 저차압용을 통합함에 따라 작동 및 기능시험을 변경할 필요가 있어 구분된 압력 및 소요되는 힘을 통합된 기준으로 함

바. 자동폐쇄장치의 내구성을 확인할 수 있는 시험의 도입 (제6조, 제7조, 제17조)

출입문과 창문의 개폐에 따른 내구성을 확인하기 위한 반복시험을 50,000회에서 건축물의 재건축소요년수를 적용하여 20,000회로 조정하고, 내식시험은 KS기준이 변경되어 변경된 기준을 적용하며, 전자파에 영향이 있는지를 확인할 수 있는 전자파시험을 도입함

사. 완충유를 KS 등의 공인제품을 사용시 시험면제 제도 도입 (제8조)

아. 자동폐쇄장치 생산에 대한 정보를 확인할 수 있도록 표시사항 도입 (제17조)

자. 소방방재청에서 국민안전처로 조직 및 명칭이 변경됨에 따라 위임 등과 관련된 사항을 정비할 필요가 있어 소방방재청장이 하던 것을 국민안전처장관이 하도록 함 (제18조)

차. 이 고시에 대한 내용의 적법성과 현실성을 검토하여 재검토기한을 3년으로 연장 (제19조)

카. 이 고시에 대한 존속여부에 대한 타당성을 2015년 1월 1일을 기준으로 3년 마다 검토하는 규제의 재검토기한 도입 (제20조)

3. 주요토의과제

없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신·구조문대비표, 별첨

자동폐쇄장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부개정

자동폐쇄장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “(이하 “법”이라 한다)제39조제4항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제15조제1항의 규정 및 「특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준(NFSC 501A)」에 따른“을  ”제39조제4항에서 국민안전처장관에게 위임한“으로, ”대하여“를 ”관한 사항을“으로 한다.

제2조 중 제3호 및 제4호를 각각 삭제한다.

제3조제1호 중 “자동폐쇄장치”를 “출입문용 자동폐쇄장치(이하 “출입문용”이라 한다)와 창문용 자동폐쇄장치(이하 “창문용”이라 한다)“로 한다.

제3조제2호 중 “자동폐쇄장치는”을 “출입문용과 창문용은”으로, “원래의 상태로 문”을 “문”으로 한다.

제3조제3조 중 “자동폐쇄장치는”를 “출입문용은”으로, “열리게 하거나 닫히게 할 수”를 “열고 닫을 수”로 한다.

제3조제4조를 다음과 같이 신설한다.

4. 창문용은 평상시 쉽게 수동으로 문을 열고 닫을 수 있는 구조이어야 하며, 작동신호가 유지되거나 전원이 차단된 경우 자동으로 문이 닫힌 후에는 열리지 않게 하거나 일정한 힘에 의해 수동으로 열 수 있는 구조이어야 한다.

제3조제4호를 제5호로 하고, 다음과 같이 한다.

5. 출입문용과 창문용은 상시 도통상태를 확인할 수 있어야 하며, 문이 완전히 닫히기 전 1°(창문 중 미닫이는 3 mm)이내에서 수신기 등의 외부장치로부터 작동상태를 감시할 수 있어야 한다.

제3조제5호를 제6호로 하고, 다음과 같이 한다.

6. 출입문용과 창문용은 전선 등이 외부에 노출되지 않는 안전한 구조이어야 한다.

제3조제6호를 제7호로 하고, 제8호․제9호를 각각 제9호․제10호로 하며, 제7호 및 제9호․제10호 중 “자동폐쇄장치”를 각각 “출입문용과 창문용은”으로 한다.

제3조제7호를 제8호로 하고, “부여한 자동폐쇄장치는 당해 기능이 정상적으로 작동되고 설계도서에 적합하여야 한다.”를 “하는 부속장치 등은 출입문용과 창문용의 기능에 영향을 미치지 아니하고 적정하게 작동되어야 한다.”로 한다.

제3조제11호를 다음과 같이 신설한다.

11. 출입문용과 창문용의 전원부에는 단락사고 등으로부터 보호하기 위한 과전류보호장치(퓨즈 등)가 내장되어야 한다.

제4조 각 호 외의 부분 중 “자동폐쇄장치는”을 “출입문용과 창문용은”으로, “완전하게”를 “완전히”로 한다.

제4조제1호가목 단서 중 “다만, 별표 4에서 정한 크기의 문(방화문 900 ㎜ × 2000 ㎜, 창문 600 ㎜ × 400 ㎜) 이외의 문에 설치되는 자동폐쇄장치의”를 “다만, 출입문용은 문의 열림구조에 따라 적정하게 설치하여야 하며 출입문용 또는 창문용을 별표 4에서 정한 크기 이외의 문에 설치하는”로 한다.

제4조제1호바목 중 “자동차압․과압조절형 급기댐퍼(이하 “댐퍼”라 한다)“를 “자동차압․과압조절형댐퍼”로, “유지되고”를 “유지되도록 한 후”로, “40 ㎩ 내지 60 ㎩(저차압용 댐퍼가 설치된 제연구역에 부착되는 자동폐쇄장치의 경우에는 12.5 ㎩ 내지 32.5 ㎩) 범위가”를 “(50±2) ㎩이”로, “10개소에”를 “”10개소에서“로 한다.

제4조제1호아목 중 “자동폐쇄장치”를 “창문용”으로 한다.

제4조제2호가목 중 “자동폐쇄장치를”을 “출입문용 또는 창문용을”으로 한다.

제4조제2호다목 중 “40 ㎩ 내지 60 ㎩(저차압용 댐퍼가 설치된 제연구역에 부착되는 자동폐쇄장치의 경우에는 12.5 ㎩ 내지 32.5 ㎩)”를 “(50±2) ㎩”로, “작동되는지”를 “작동되어 10초 이내에 문이 완전히 닫히는지”로, “40 ㎩ 내지 60 ㎩(저차압용 댐퍼가 설치된 제연구역에 부착되는 자동폐쇄장치의 경우에는 12.5 ㎩ 내지 32.5 ㎩)”를 “(50±2) ㎩”로 한다.

제4조제2호라목 중 “자동폐쇄장치와”를 “출입문용 또는 창문용과”로 “작동하는지”를 “작동되는지 여부와 문이 완전히 닫히기 전 1°(창문 중 미닫이는 3 mm) 이내에서 수신기 등의 외부장치로부터 작동신호 발신여부 및 이 후 출입문용은 문의 걸쇠와 고리의 체결여부(창문용은 문과 문틀의 밀착여부)”로 한다.

제4조제2호마목 중 “출입문용 자동폐쇄장치와 창문용 자동폐쇄장치를”을 “출입문용과 창문용을”로 한다.

제5조제1항 각 호 외의 부분 중 “자동폐쇄장치는”을 “출입문용은”으로 하고, 같은 항 제1호를 제1호 및 제3호로 각각 다음과 같이 하며, 같은 조 제3항을 같은 항 제2호로 다음과 같이하고, 같은 조 제2항을 같은 항 제4호로 한다

1. 문이 닫힐 때 소요되는 힘은 37 N 이상이어야 한다.

2. 문이 열릴 때 소요되는 힘은 60 N 이하이어야 한다.

3. 설치된 문이 완전히 닫히는 시간은 10초 이내이어야 한다.

제5조제2항의 각 호 외의 부분은 다음과 같이 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

② 창문용은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 문이 열릴 때 소요되는 힘은 60 N 이하이어야 한다.

2. 설치된 문이 완전히 닫히는 시간은 10초 이내이어야 한다.

3. 개폐저항값은 신청자가 제시하는 설계값 이내이어야 한다.

4. 정지상태(문이 개방되어 유지되는 상태)를 수동으로 해제하는데 소요되는 힘은 80 N 이하이어야 한다.

5. 작동신호가 유지되거나 전원이 차단되어 문이 닫힌 후에도 수동으로 열 수 있는 구조인 경우 문을 열 때 소요되는 힘은 60 N 이상 이어야 한다.

제5조제4항 각 호 외의 부분 중 “출입문용 자동폐쇄장치”를 “출입문용”으로 하고 같은 항 제1호 및 제2호는 각각 다음과 같이 하며, 같은 항 제3호를 제4호로 다음과 같이 하며, 같은 항 제4호를 제5호로 하고, 같은 항 제5호를 제3호로 다음과 같이 한다.

1. 기능시험장치는 별표 4에 따른다. 다만, 별표 4에서 정하지 아니한 것에 대해서는 KS F 2806(플로어 힌지 및 도어 클로져의 여닫기 시험방법) 4.1  과 4.2 또는 제4조제1호의 시험시설을 적용할 수 있다.

2. 닫히는 힘이나 열리는 힘 또는 정지상태를 수동으로 해제할 때의 힘을 측정하는 위치는 [별표8]에 따른다.

3. 측정장비는 푸쉬풀게이지 등을 이용하여 문의 면에 수직을 유지하면서 측정한다.

4. 닫히는 힘은 문을 최대열림고정각도에서 천천히 닫기 시작하여 [별표 8-1]의 구간(12.7 mm ~ 76 mm)을 지날 때의 최대값을 3회 측정한 후 그 평균값으로 한다.

제5조제5항 각 호 외의 부분 중 “창문용 자용폐쇄장치”는 “창문용”으로 하고, 같은 호 제1호 중 “ 신청자”를 “제4조제1호의 시험시설 또는 신청자”로 하며, 같은 항 제2호 중 “시험용 문이 최대한 열려 고정된”을 “문이 최대열림 고정길이인”으로 한다.

제5조제5항제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 열리는 힘은 문이 닫힌 상태에서 최대열림고정길이까지 여는 때의 최대값을 3회 측정한 후 그 평균값으로 한다.

제5조제5항제3호를 제4호로 하고, “개폐저항값의 측정은 시험용 문”를 “열리는 힘 및 개폐저항값은 문”로, “시험용 문 중심부인 위치에 용수철저울 등을 걸어 시험용 문 면에 수직을 유지하면서 당기거나 밀어서”를 “문의 중심부에 푸쉬풀게이지 등을 이용하여 문의 면에 수직을 유지하면서“로 한다.

제6조 중 “자동개폐장치를”을 “출입문용 또는 창문용을”로, “제4항 또는  제5항”을 “제3항 또는 제4항”으로, “도어를”을 “문을”로, “50,000회

“를 ”20,000회“로, ”제5조“를 ”제4조“로, ”자동폐쇄장치“를 ”출입문용 또는 창문용“으로 한다.

제7조 중 “자동폐쇄장치를 KS D 9502(염수분무시험)”를 “출입문용 또는 창문용을 KS D 9502(염수분무시험방법(중성, 아세트산 및 캐스분무시험)) 중 중성염수분무시험”로, “제5조의 기능시험”을 “제4조의 작동시험”으로 한다.

제8조 본문 중 “자동폐쇄장치”를 “출입문용 또는 창문용”으로 하고, 단서를 다음과 같이 한다.

다만, 완충유가 KS규격 등 공인규격에 의해 승인받은 경우 시험을 생략할 수 있다.

제9조제1항 각 호 이외의 부분 및 제1호․제2호의 부분 중 “자동폐쇄장치”를 각각 “출입문용 또는 창문용”으로 한다.

제9조제2항 각 호 이외의 부분 중 “자동폐쇄장치는”을 “창문용은”으로 하고, 같은 항 제1호․제2호 중 “자동폐쇄장치”를 “출입문용 또는 창문용”으로 한다.

제10조 중 “자동폐쇄장치”는 “출입문용 또는 창문용”으로, “제5조”를 “제4조”로 한다.

제11조 중 “자동폐쇄장치는 자동폐쇄장치를”을 “출입문용 또는 창문용의 경우”로, “변동시키는 경우”를 “변동시킬 때”로, “2”를 “2선”으로, “원활하게 작동되어야”를 “제4조의 시험기준에 적합하여야”로 한다.

제12조 중 “자동폐쇄장치”를 “출입문용 또는 창문용”으로 한다.

제13조 중 “자동폐쇄장치”를 “출입문용 또는 창문용”으로, “이하”를 “이하인”으로 한다.

제14조 중 “자동폐쇄장치”를 “출입문용 또는 창문용”으로 한다.

제15조 중 “무통전”을 “전압을 인가한”으로, “제5조의 기능시험”을 “제4조의 작동시험”으로 한다.

제16조 각 호 이외의 부분을 다음과 같이 하고, 같은 조 제1호 중 “(85 ± 2) ℃”를 “출입문용을 (85 ± 2) ℃”로, “시간”을 “2시간(창문용은 12시간)”로 하고, 같은 조 제2호 중 “(-25 ± 3) ℃”를 “출입문용을 (-25 ± 3) ℃”로, “2시간”를 “2시간(창문용은 12시간)”로 한다.

제16조(환경시험) 출입문용 또는 창문용을  전압을 인가한 상태로 [별표 9]와 같은 시험장치에 설치하여 다음 각 호의 조건에 따라 방치한 후 작동시켰을 때 각각 10초 이내에 문이 완전히 닫혀야 하며 외관상의 균열 및 변형이 없어야 한다.

제16조의2를 다음과 같이 신설한다.

제16조의2(전기자기적합성시험) ① 출입문용 또는 창문용은 다음 각 호의 시험을 하는 경우에 잘못 작동되거나 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

1. 전자파방사 내성시험

가. 주파수범위 : 80 ㎒ ∼ 1000 ㎒

나. 진폭변도 : 80 % AM(1 ㎑)

다. 전계강도 : 10 V/m

라. 시험방법은 IEC 61000-4-3의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

2. 전자파전도 내성시험

가. 주파수범위 : 150 ㎑ ∼ 100 ㎒

나. 진폭변조 : 80 % AM(1 ㎑)

다. 전계강도 : 140 ㏈㎶(10 V)

라. 시험방법은 IEC 61000-4-6의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

3. 정전기방사 내성시험

가. 인가전압

(1) 접촉방전 : 2, 4, 6 ㎸

(2) 기중방전 : 2, 4, 8 ㎸

나. 인가부위

(1) 접촉방전

방전 전극을 외함에 접촉한 상태로 방전

(2) 기중방전

방전 전극을 외함에 근접시킨 공기중에서 방전

다. 극성 : +, -

라. 전압인가 회수 및 간격

1초 이상의 간격으로 각 10회 인가

마. 시험방법은 IEC 61000-4-2의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

4. 전기적 빠른 과도현상 내성시험

가. 시험전압

(1) AC 주전원선 : 0.1, 1, 2 ㎸

(2) 기타 전원선/신호선 : 0.25,

0.5, 1 ㎸

나. 극성 : +, -

다. 각 전압 및 극성의 적용횟수 : 1

라. 시험지속시간 : 1 분

마. 시험방법은 IEC 61000-4-4의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

5. 서어지 내성시험

가. 인가전압

AC 주전원선	전원선간	0.5, 1 ㎸
	전원선과 접지간	0.5, 1, 2 ㎸
기타 전원선/ 신호선	전원선 또는 신호선과 접지간	0.5, 1 ㎸

나. 극성 : +, -

다. 전압인가 회수

(1) AC 주전원선 : 20회

(2) 기타 전원선/신호선 : 5회

라. 시험방법

IEC 61000-4-5의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

② 출입문용 또는 창문용은 KS C IEC 61000-6-4(전기자기적합성(EMC)-제6-4부:일반기준-산업용 환경에서 사용하는 기기의 전기자기장해 기준)규격에 적합하여야 한다.

제17조제1호 중 “성능인증번호 및 모델명”을 “품명 및 성능인증번호”로 하고, 같은 조 제3호 중 “및 제조번호”를 “또는 상호, 제조연월 및 제조번호”로 하며, 같은 조 제5호 중 “ 설치가능한 문의 종류 및 크기”를 “성능인증받은 출입문의 종류 및 최대크기”로, “설치가능한 창문의”를 “성능인증받은 창문의 종류, 최대크기 및”으로 한다.

제18조 중 “소방방재청장”을 “국민안전처장관”으로 한다.

제19조 중 “2015년 2월 8일”을 “0000년 000월 00일”로 한다.

제20조를 다음과 같이 신설한다.

제20조(규제의 재검토) 「행정규제기본법」제8조에 따라 2015년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 이 고시의 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부     칙(0000.00.00)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증에 관한 경과조치) ① 부칙 제1조에 불구하고 이 고시 발령일로부터 3개월 이내에는 제3조제5호 및 제4조, 제5조, 제16조의 기준을, 1년 이내에는 제17조의 기준을 적용하지 아니하고 종전의 기준에 따라 성능인증(성능인증의 변경승인을 포함한다. 이하 같다)을 받을 수 있다.

② 이 고시 발령일 이전에 종전의 기준에 따라 성능인증 신청된 것은 종전의 기준을 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 고시에 따라 성능인증을 받고자 하는 경우에는 이 고시를 적용한다.

제3조(제품검사에 관한 경과조치) ① 이 고시 시행당시 종전의 기준에 따라 성능인증 받은 것은 이 고시 발령일로부터 1개월 이내에는 종전의 기준에 따라 제품검사를 받을 수 있다.

② 이 고시 시행이후 성능인증 받은 것으로서 제3조제5호 및 제4조, 제5조, 제16조의 기준에 적합하지 아니한 것은 이 고시 발령일로부터 3개월, 제17조의 기준에 적합하지 아니한 것은 이 고시 발령일로부터 1년 이내에는 종전의 기준에 따라 제품검사를 받을 수 있다.

별표 8을 별지와 같이 신설한다.

별표 8-1을 별지와 같이 신설한다.

별표 9를 별지와 같이 신설한다.

신․구조문대비표

현        행

개   정   안

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다)제39조제4항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제15조제1항 의 규정 및 「특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준(NFSC 501A)」에 따른 「자동폐쇄장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제1조(목적) -----------------

--------------------------

---제39조제4항에서 국민안전처장관에게 위임한-------------

--------------------------

----관한 사항을------------

-----.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. ~ 2. (생  략)

3. “일반차압용 자동폐쇄장치”란 제연구역과 옥내사이의 최소차압이 40 ㎩ 이상으로 유지되는 장소에 설치하는 자동폐쇄장치를 말한다.

4. “저차압용 자동폐쇄장치”란 제연구역과 옥내사이의 차압이 12.5 ㎩ 이상 32.5 ㎩ 이하로 유지되는 장소에 설치하는 자동폐쇄장치를 말한다.

제2조(용어의 정의) -----------

--------------------------

---.

1. ~ 2. (현행과 같음)

3. <삭  제>

4. <삭  제>

제3조(구조) 자동폐쇄장치의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 자동폐쇄장치는 문과 문틀 또는 벽 등에 견고하게 부착할 수 있는 구조로서 제어부․구동장치 등으로 구성하여야 한다.

2. 자동폐쇄장치는 문을 개방상태로 유지시키다가 작동신호 등에 의하여 자동적으로 원활하게 닫히게 하며 작동신호가 유지되는 동안에는 문을 자동적으로 닫히게 하는 구조이어야 하고 작동신호 등이 해제되면 원래의 상태로 문을 개방고정 할 수 있는 구조이어야 한다.

3. 자동폐쇄장치는 언제든지 쉽게 수동으로 문을 열리게 하거나 닫히게 할 수 있는 구조이어야 한다.

<신  설>

4. 자동폐쇄장치는 수신기 등의 외부장치에서 작동상태 감시 및 도통상태를 확인할 수 있어야 한다.

5. 자동폐쇄장치는 조작 및 작동시에 사람이 다치지 아니하도록 하는 안전한 구조로서 전선 등이 외부에 노출되지 아니하여야 한다.

6. 자동폐쇄장치는 쉽게 보수․점검을 할 수 있는 구조이어야 한다.

7. 이 기준에서 정하지 아니한 기능을 부여한 자동폐쇄장치는 당해 기능이 정상적으로 작동되고 설계도서에 적합하여야 한다.

8. 자동폐쇄장치는 전원이 차단될 경우 즉시 자동적으로 문을 닫아주는 기능을 가지고 있는 구조이어야 한다.

9. 자동폐쇄장치에 예비전원을 내장하는 경우에는 다음 각 목에 적합하여야 한다.

가. ~ 바. (생  략)

<신 설>

제3조(구조) -----------------

--------------------------

--.

1. 출입문용 자동폐쇄장치(이하 “출입문용”이라 한다)와 창문용 자동폐쇄장치(이하 “창문용”이라 한다)-------------

------------------------

------------------------

------------------------

--.

2. 출입문용과 창문용은-------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

---문-------------------

------------------------

--.

3. 출입문용은 --------------

-------------열고 닫을 수

-------------------.

4. 창문용은 평상시 쉽게 수동으로 문을 열고 닫을 수 있는 구조이어야 하며, 작동신호가 유지되거나 전원이 차단된 경우 자동으로 문이 닫힌 후에는 열리지 않게 하거나 일정한 힘에 의해 수동으로 열 수 있는 구조이어야 한다.

5. 출입문용과 창문용은 상시 도통상태를 확인할 수 있어야 하며, 문이 완전히 닫히기 전 1°(창문 중 미닫이는 3 mm)이내에서 수신기 등의 외부장치로부터 작동상태를 감시할 수 있어야 한다.

6. 출입문용과 창문용은 전선 등이 외부에 노출되지 않는 안전한 구조이어야 한다.

7. 출입문용과 창문용은 ------

------------------------

----.

8. -----------------------

-----하는 부속장치 등은 출입문용과 창문용의 기능에 영향을 미치지 아니하고 적정하게 작동되어야 한다.

9. 출입문용과 창문용은 ------

------------------------

------------------------

-----------.

10. 출입문용과 창문용--------

-----------------------

-------------.

가. ~ 바. (현행과 같음)

11. 출입문용과 창문용의 전원부에는 단락사고 등으로부터 보호하기 위한 과전류보호장치(퓨즈 등)가 내장되어야 한다.

제4조(작동시험) 자동폐쇄장치는 다음 각 호에 따라 시험하는 경우 수동조작 및 외부작동신호(수신기 등의 원격 제어신호 포함)에 의하여 즉시 폐쇄 작동되어야 하며 10초 이내에 문이 완전하게 닫혀져야 한다.

1. 시험시설은 다음과 같이 적용한다.

가. 시험시설의 부속실 모형․풍도 및 문의 크기는 별표 4에 의한다. 다만, 별표 4에서 정한 크기의 문(방화문 900 ㎜ × 2000 ㎜, 창문 600 ㎜ × 400 ㎜) 이외의 문에 설치되는 자동폐쇄장치의 경우에는 문의 크기를 100 ㎜ 단위로 구분하여 시험할 수 있다.

나. ~ 마. (생 략)

바. 400 ㎜ × 700 ㎜의 표준사이즈의 자동차압․과압조절형 급기댐퍼(이하 “댐퍼”라 한다) 등을 설치하고 급기 송풍기로 가압하여 안정된 방연풍속이 (0.7 ∼ 0.8) ㎧ 로 유지되고, 부속실의 문을 닫은 상태에서 부속실의 차압이 40 ㎩ 내지 60 ㎩(저차압용 댐퍼가 설치된 제연구역에 부착되는 자동폐쇄장치의 경우에는 12.5 ㎩ 내지 32.5 ㎩) 범위가 되도록 시험시설을 설치한다. 이 경우, 방연풍속의 측정위치는 별표 5에 의하며 10개소에 측정된 평균값을 적용한다.

사. (생  략)

아. 부속실 창문의 개폐시 발생하는 저항값은 자동폐쇄장치 제조자가 설계하여 제시한 범위값이 되도록 설치하여야 한다.

자. (생  략)

2. 시험방법은 다음의 절차에 의한다.

가. 부속실의 문에 자동폐쇄장치를 설치사양에 따라 설치한다.

나. (생  략)

다. 작동시험시설을 부속실 차압이 40 ㎩ 내지 60 ㎩(저차압용 댐퍼가 설치된 제연구역에 부착되는 자동폐쇄장치의 경우에는 12.5 ㎩ 내지 32.5 ㎩)로 유지되는 상태에서 문을 열어 개방상태유지여부 및 수동조작․외부작동신호에 의하여 작동되는지 여부를 확인하고 문이 닫힌 상태에서 부속실의 차압이 40 ㎩ 내지 60 ㎩(저차압용 댐퍼가 설치된 제연구역에 부착되는 자동폐쇄장치의 경우에는 12.5 ㎩ 내지 32.5 ㎩)로 유지되는지를 확인한다.

라. 수신기 등에 의하여 자동폐쇄장치와 제연설비가 연동되는 경우에는 설치사양에 따라 설치한 후에 적정하게 작동되는지를 확인한다.

마. 출입문용 자동폐쇄장치와 창문용 자동폐쇄장치를 부속실에 함께 설치하여 동시에 작동되는지를 시험하는 경우에는 설치사양에 따라 설치한 후에 적정하게 작동되는지를 확인한다.

제4조(작동시험) 출입문용과 창문용은----------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

------------------------완전히-----------.

1. -----------------------

---.

가. ---------------------

---------------------

---------다만, 출입문용은 문의 열림구조에 따라 적정하게 설치하여야 하며 출입문용 또는 창문용을 별표 4에서 정한 크기 이외의 문에 설치하는 경우에는---------------.

나. ~ 마. (현행과 같음)

바. ---------------------

-----자동차압․과압조절형댐퍼-----------------

----------------------

----------------------

-------------------유지되도록 한 후,-----------

--------------------(50

±2) ㎩이---------------

----------------------

----------------------

-----------------10개소

에서 ------------------

--.

사. (현행과 같음)

아. ----------------------

-----------------창문용

----------------------

----------------------

---.

자. (현행과 같음)

2. -----------------------

---.

가. ---------출입문용 또는 창문용을---------------

---.

나. (현행과 같음)

다. ---------------------

------------(50±2) ㎩로

---------------------

---------------------

---------------------

---작동되어 10초 이내에 문이 완전히 닫히는지 여부를------------------

---------------------

------------(50±2) ㎩로

---------------------

--.

라. --------------출입문용

또는 창문용과----------

---------------------

---------------------

----작동되는지 여부와 문이 완전히 닫히기 전 1°(창문 중 미닫이는 3 mm) 이내에서 수신기 등의 외부장치로부터 작동신호 발신여부 및 이 후 출입문용은 문의 걸쇠와 고리의 체결여부(창문용은 문과 문틀의 밀착여부)를 확인한다.

마. 출입문용과 창문용을----

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

----------------.

제5조(기능시험) ① 자동폐쇄장치는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 출입문용 자동폐쇄장치의 닫히는 힘은 37 N(저차압용 댐퍼가 설치된 제연구역에 부착되는 자동폐쇄장치의 경우에는 17 N) 이상이어야 하며 닫히는 시간은 10초 이내이어야 한다.

2. 창문용 자동폐쇄장치가 완전히 닫히는 시간은 10초 이내이어야 한다.

② 정지상태(문이 개방되어 유지되는 상태)를 수동으로 해제하는데 소요되는 힘은 80 N 이하이어야 한다.

③ 자동폐쇄장치의 열리는 힘은 60 N이하이어야 한다.

④ 출입문용 자동폐쇄장치에 대한 기능시험장치 및 시험방법은 다음 각 호를 적용한다.

1. 기능시험장치는 별표 4에 따른다. 다만, 별표 4에서 정하지 아니한 것에 대해서는 KS F 2806(플로어 힌지 및 도어 클로저의 여닫기 시험방법) 4.1 및 4.2를 참고로 할 수 있다.

2. 닫히는 힘의 측정은 시험용 도어를 열림 각도 (20° ± 3°)에서 닫기 시작하여 열림 각도 (5° ± 1°)를 통과할 때의 힘을 측정한다.

3. 닫히는 시간의 측정은 문의 열림 각도가 최대열림고정각도인 상태에서 완전히 닫힐 때까지의 시간을 측정한다.

4. 열리는 힘의 측정은 시험용 도어에 용수철저울 등을 걸어 당기면서 문의 열림 각도가 (5° ± 1°)를 통과할 때의 힘을 측정한다.

5. 힘의 측정은 시험용 도어 손잡이에 용수철저울 등을 걸어 시험용 도어 면에 수직을 유지하면서 당기거나 밀어서 측정한다.

⑤ 창문용 자동폐쇄장치에 대한 기능시험장치 및 시험방법은 다음 각 호에 의한다.

1. 기능시험장치는 별표 4에 따른다. 다만, 별표 4에서 정하지 아니한 것에 대해서는 신청자가 제시하는 사양을 고려하여 시험장치 등을 활용할 수 있다.

2. 닫히는 시간의 측정은 시험용 문이 최대한 열려 고정된 상태에서 완전히 닫힐 때까지의 시간을 측정한다.

＜신  설＞

3. 개폐저항값의 측정은 시험용 문 손잡이 또는 시험용 문 중심부인 위치에 용수철저울 등을 걸어 시험용 문 면에 수직을 유지하면서 당기거나 밀어서 측정한다. 이 경우, 손잡이가 2개 이상인 때에는 각각의 손잡이에서 측정한 힘의 합이 제조자가 제시하는 개폐저항값 이내이어야 한다.

제5조(기능시험) ① 출입문용은--

-------------------------.

1. 문이 닫힐 때 소요되는 힘은 37 N 이상이어야 한다.

2. 문이 열릴 때 소요되는 힘은 60 N 이하이어야 한다.

3. 설치된 문이 완전히 닫히는 시간은 10초 이내이어야 한다.

4. 정지상태(문이 개방되어 유지되는 상태)를 수동으로 해제하는데 소요되는 힘은 80 N 이하이어야 한다.

② 창문용은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 문이 열릴 때 소요되는 힘은 60 N 이하이어야 한다.

2. 설치된 문이 완전히 닫히는 시간은 10초 이내이어야 한다.

3. 개폐저항값은 신청자가 제시하는 설계값 이내이어야 한다.

4. 정지상태(문이 개방되어 유지되는 상태)를 수동으로 해제하는데 소요되는 힘은 80 N 이하이어야 한다.

5. 작동신호가 유지되거나 전원이 차단되어 문이 닫힌 후에도 수동으로 열 수 있는 구조인 경우 문을 열 때 소요되는 힘은 60 N 이상 이어야 한다.

③ 출입문용----------------

--------------------------

------------------.

1. -----------------------

------------------------

------------------------

------------------------

---------------------4.1  과 4.2 또는 제4조제1호의 시험시설을 적용-------.

2. 닫히는 힘이나 열리는 힘 또는 정지상태를 수동으로 해제할 때의 힘을 측정하는 위치는 [별표8]에 따른다.

3. 측정장비는 푸쉬풀게이지 등을 이용하여 문의 면에 수직을 유지하면서 측정한다.

4. 닫히는 힘은 문을 최대열림고정각도에서 천천히 닫기 시작하여 [별표 8-1]의 구간(12.7 mm ~ 76 mm)을 지날 때의 최대값을 3회 측정한 후 그 평균값으로 한다.

5. -----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

------.

④ 창문용------------------

--------------------------

------------.

1. -----------------------

------------------------

------------------제4조제1호의 시험시설 또는 신청자-

-----------------------.

2. -----------------문이 최대열림고정길이인----------

------------------------

--.

3. 열리는 힘은 문이 닫힌 상태에서 최대열림고정길이까지 여는 때의 최대값을 3회 측정한 후 그 평균값으로 한다.

4. 열리는 힘 및 개폐저항값은 문-----------문의 중심부에  푸쉬풀게이지 등을 이용하여 문의 면에 수직을 유지하면서-

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

-----------.

제6조(내구성능) 시험장치와 자동폐쇄장치를 제5조제4항 또는 제5항의 기능시험장치에 따라 설치하고 시험용 도어를 닫힌 상태에서 최대열림고정각도(미닫이 방식은 최대열림고정길이)까지 개방시킨 후 연기감지기 작동신호에 의해 완전히 닫고 복구하는 것을 1회로 하여 50,000회를 반복하는 경우에 현저한 성능의 변화․기름의 누설 또는 손상 등이 생기지 아니하고 제5조의 시험기준에 적합하여야 한다. 이 경우, 시험용 문을 닫을 때에는 자동폐쇄장치의 닫히는 힘에 의하여 닫히도록 하여야 하며 열 때는 전동기 등의 동력장치로 열리게 할 수 있다.

제6조(내구성능) --------- 출입문용 또는 창문용을----제3항 또는 제4항-----------------

-----------문-------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------20,000회-----

-------------------------

-------------------------

-------------제4조--------

-------------------------

--------------------출입문

용 또는 창문용-------------

-------------------------

-------------------------

-----.

제7조(내식시험) 자동폐쇄장치를 KS D 9502(염수분무시험)에서 정하는 바에 따라 5 사이클(시험기 운전시간 8시간, 정지시간 16시간으로 운전되는 것을 1사이클로 한다)로 시험하는 경우 부식 또는 손상 등이 생기지 아니하여야 하며, 제5조의 기능시험에 적합하여야 한다.

제7조(내식시험) 출입문용 또는 창문용을 KS D 9502(염수분무시험방법(중성, 아세트산 및 캐스분무시험)) 중 중성염수분무시험-

--------------------------

--------------------------

--------------------------

-------------제4조의 작동시험---------------.

제8조(완충유의 유동점) 자동폐쇄장치에 사용하는 완충유의 유동점은 KS M 2016(원유 및 석유제품 - 유동점 시험방법)에 의하여 완충유의 유동점을 측정하였을 때 -15 ℃ 이하이어야 한다. 다만, 자동폐쇄장치 완충유를 포함한 작동장치가 KS규격 등 공인규격에 의하여 승인 받은 제품인 경우에는 시험을 하지 아니하고 적합한 것으로 볼 수 있다.

제8조(완충유의 유동점) 출입문용 또는 창문용----------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

---다만, 완충유가 KS규격 등 공인규격에 의해 승인받은 경우 시험을 생략할 수 있다.

제9조(개방유지 성능시험) ① 여닫이 방식의 문에 설치하는 자동폐쇄장치는 다음 각 호의 시험방법에 의하여 최대열림고정각도까지 연 상태에서 고정시킨 후 48시간 경과 후에 측정한 문의 이동각도는 2°이하이어야 한다.

1. 자동폐쇄장치를 제5조의 규정에 의한 시험장치에 설치사양(전원배선 등을 사용상태와 동일한 조건으로 설치)대로 설치한다.

2. 자동폐쇄장치의 최대열림고정각도까지 열어 고정시킨 후 고정점을 바닥 등에 표시한후 48시간을 방치한다.

3. (생  략)

②미닫이 방식의 문에 설치하는 자동폐쇄장치는 다음 각 호의 시험방법에 의하여 최대열림고정길이까지 연 상태에서 고정시키고 48시간 경과 후에 측정한 문의 이동길이는 최대열림길이의 ± 1.0 % 이하이어야 한다.

1. 자동폐쇄장치를 제5조의 규정에 의한 시험장치에 설치사양(전원배선 등을 사용상태와 동일한 조건으로 설치)대로 설치한다.

2. 자동폐쇄장치의 최대열림고정길이까지 열어 고정시킨 후 고정점을 바닥 등에 표시한 후 48시간을 방치한다.

3. (생  략)

제9조(개방유지 성능시험) ① ---

---------------------출입문용 또는 창문용은----------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--.

1. 출입문용 또는 창문용을----

------------------------

------------------------

------------------------

---.

2. 출입문용 또는 창문용------

------------------------

------------------------

-----------.

3. (현행과 같음)

② -----------------------

창문용은 ------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

---.

1. 출입문용 또는 창문용을----

------------------------

------------------------

------------------------

---.

2. 출입문용 또는 창문용------

------------------------

------------------------

------------.

3. (현행과 같음)

제10조(충격시험) 별표 6과 같은 시험장치에 자동폐쇄장치를 설치사양에 따라 19 내지 20 ㎜의 합판에 설치한 후 직경 약 51 ㎜의 0.54 ㎏의 강철구를 자동폐쇄장치가 부착된 부위의 뒷면에 자유 원운동 및 수직운동의 낙하충격(낙하높이 : 780 ㎜)을 가하는 경우 부품의 탈락 또는 손상 등이 생기지 아니하여야 하며, 제5조의 시험기준에 적합하여야 한다.

제10조(충격시험) -------------

------출입문용 또는 창문용을

--------------------------

--------------------------

-------------------출입문용 또는 창문용이 -------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

---제4조------------------

--------.

제11조(전원전압변동시험) 외부로부터 전원을 공급받아 작동하는 자동폐쇄장치는 자동폐쇄장치를 문에 부착되는 상태로 설치하여 최대열림고정각도(미닫이 방식은 최대열림고정길이)로 유지시킨 상태에서 공급전원의 전압을 ± 20 % 범위에서 변동시키는 경우(외부로부터 공급되는 전원이 2 이상인 경우에는 각각의 공급전압을 정격전압의 ± 20 %로 변동) 원활하게 작동되어야 한다.

제11조(전원전압변동시험) ------

--------------------------

출입문용 또는 창문용의 경우--

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

----------------변동시킬 때

--------------------------

---2선--------------------

--------------------------

-------제4조의 시험기준에 적합하여야----.

제12조(절연저항시험) 자동폐쇄장치의 충전부와 외함 사이 및 절연된 선로사이의 절연저항은 KS C 1302(절연 저항계(전지식))에 규정된 500 V의 저항계로 측정하는 경우 5 ㏁ 이상이어야 한다.

제12조(절연저항시험) 출입문용 또는 창문용------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

-------.

제13조(절연내력시험) 자동폐쇄장치의 충전부와 외함 사이 및 절연된 선로사이에 60 ㎐의 정현파에 가까운 실효전압 500 V(정격전압이 60 V를 초과하고 150 V이하 것은 1,000 V, 정격전압이 150 V를 초과하는 것은 그 정격전압에 2를 곱하여 1,000을 더한 값)의 교류전압(시험 중 누설전류는 10 ㎃로 조정)을 가하는 경우에 1분간 견디는 것이어야 한다.

제13조(절연내력시험) 출입문용 또는 창문용-------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

-이하인--------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

------.

제14조(난연성시험) 자동폐쇄장치의 외함이 합성수지인 것은 다음 각 호에 따라 시험을 실시하는 경우 자기소화성이 있어야 한다.

1. ~ 5. (생  략)

제14조(난연성시험) 출입문용 또는 창문용--------------------

--------------------------

--------------------------

---.

1. ~ 5. (현행과 같음)

제15조(진동시험) 무통전 상태의 자동폐쇄장치를 진동시험기에 설치하고 전진 폭 4 ㎜로 매분 1,000회의 진동을 임의의 방향으로 연속하여 60분간 가하는 경우 부품 등이 탈락되거나 변형되지 아니하고, 제5조의 기능시험의 기준에 적합하여야 한다.

제15조(진동시험) 전압을 인가한-

출입문용 또는 창문용을------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

-------------제4조의 작동시험----------------------.

제16조(환경시험) 무통전 상태의 자동폐쇄장치에 대하여 다음 각 호의 조건을 30분 이내에 연속적으로 부여한 경우 외관상의 균열과 변형이 없어야 하며 제5조의 기능시험에 적합하여야 한다.

1. (85 ± 2) ℃로 유지되는 항온조에 2시간 동안 넣어 둔다.

2. (-25 ± 3) ℃로 유지되는 항온조에 2시간 동안 넣어 둔다.

3. (생  략)

제16조(환경시험) 출입문용 또는 창문용을  전압을 인가한 상태로 [별표 9]와 같은 시험장치에 설치하여 다음 각 호의 조건에 따라 방치한 후 작동시켰을 때 각각 10초 이내에 문이 완전히 닫혀야 하며 외관상의 균열 및 변형이 없어야 한다.

1. 출입문용을 (85 ± 2) ℃----

-----2시간(창문용은 12시간)

----------.

2. 출입문용을 (-25 ± 3) ℃---

-----2시간(창문용은 12시간)

----------.

3. (현행과 같음)

<신  설>

제16조의2(전기자기적합성시험) ①출입문용 또는 창문용은 다음 각 호의 시험을 하는 경우에 잘못 작동되거나 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

1. 전자파방사 내성시험

가. 주파수범위 : 80 ㎒ ∼ 1000 ㎒

나. 진폭변도 : 80 % AM(1 ㎑)

다. 전계강도 : 10 V/m

라. 시험방법은 IEC 61000-4-3의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

2. 전자파전도 내성시험

가. 주파수범위 : 150 ㎑ ∼ 100 ㎒

나. 진폭변조 : 80 % AM(1 ㎑)

다. 전계강도 : 140 ㏈㎶(10 V)

라. 시험방법은 IEC 61000-4-6의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

3. 정전기방사 내성시험

가. 인가전압

(1) 접촉방전 : 2, 4, 6 ㎸

(2) 기중방전 : 2, 4, 8 ㎸

나. 인가부위

(1) 접촉방전

방전 전극을 외함에 접촉한 상태로 방전

(2) 기중방전

방전 전극을 외함에 근접시킨 공기중에서 방전

다. 극성 : +, -

라. 전압인가 회수 및 간격

1초 이상의 간격으로 각 10회 인가

마. 시험방법은 IEC 61000-4-2의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

4. 전기적 빠른 과도현상 내성시험

가. 시험전압

(1) AC 주전원선 : 0.1, 1, 2 ㎸

(2) 기타 전원선/신호선 : 0.25, 0.5, 1 ㎸

나. 극성 : +, -

다. 각 전압 및 극성의 적용횟수 : 1

라. 시험지속시간 : 1 분

마. 시험방법은 IEC 61000-4-4의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

5. 서어지 내성시험

가. 인가전압

AC 주전원선	전원선간	0.5, 1 ㎸
	전원선과 접지간	0.5, 1, 2 ㎸
기타 전원선/ 신호선	전원선 또는 신호선과 접지간	0.5, 1 ㎸

나. 극성 : +, -

다. 전압인가 회수

(1) AC 주전원선 : 20회

(2) 기타 전원선/신호선 : 5회

라. 시험방법

IEC 61000-4-5의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

② 출입문용 또는 창문용은 KS C IEC 61000-6-4(전기자기적합성(EMC)-제6-4부:일반기준-산업용 환경에서 사용하는 기기의 전기자기장해 기준)규격에 적합하여야 한다.

제17조(표시사항) 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 4는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 성능인증번호 및 모델명

2. (생  략)

3. 제조자명(수입자명) 및 제조번호

4. (생  략)

5. 설치가능한 문의 종류 및 크기

6. 설치가능한 창문의 개폐저항값 범위

7. ~ 8. (생 략)

제17조(표시사항) -------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-----------.

1. 품명 및 성능인증번호

2. (현행과 같음)

3. ---------------또는 상호, 제조연월 및 제조번호

4. (현행과 같음)

5. 성능인증받은 출입문의 종류 및 최대크기

6. 성능인증받은 창문의 종류, 최대크기 및--------------

7. ~ 8. (현행과 같음)

제18조(세부사항) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방방재청장이 이를 정한다.

제18조(세부사항) -------------

--------------------------

국민안전처장관----------.

제19조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 2월 8일까지로 한다.

제19조(재검토기한) -----------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------0000년 00월 00일--------.

＜신  설＞

제20조(규제의 재검토) 「행정규제기본법」제8조에 따라 2015년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 이 고시의 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부      칙(0000. 00. 00)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증에 관한 경과조치) ➀ 부칙 제1조에 불구하고 이 고시 발령일로부터 3개월 이내에는 제3조제5호 및 제4조, 제5조, 제16조의 기준을, 1년 이내에는 제16조의2의 기준을 적용하지 아니하고 종전의 기준에 따라 성능인증(성능인증의 변경승인을 포함한다. 이하 같다)을 받을 수 있다.

➁ 이 고시 발령일 이전에 종전의 기준에 따라 성능인증 신청된 것은 종전의 기준을 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 고시에 따라 성능인증을 받고자 하는 경우에는 이 고시를 적용한다.

제3조(제품검사에 관한 경과조치) ➀ 이 고시 시행당시 종전의 기준에 따라 성능인증 받은 것은 이 고시 발령일로부터 1개월 이내에는 종전의 기준에 따라 제품검사를 받을 수 있다.

➁ 이 고시 시행이후 성능인증 받은 것으로서 제3조제5호 및 제4조, 제5조, 제16조의 기준에 적합하지 아니한 것은 이 고시 발령일로부터 3개월, 제16조의2조의 기준에 적합하지 아니한 것은 이 고시 발령일로부터 1년 이내에는 종전의 기준에 따라 제품검사를 받을 수 있다.

자동폐쇄장치의의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

소방방재청고시 제2008- 29호(2008.12.12)

소방방재청고시 제2009- 31호(2009. 8.24)

소방방재청고시 제2010- 29호(2010. 9. 1)

소방방재청고시 제2011- 13호(2011. 7.13)

소방방재청고시 제2012- 71호(2012. 2. 9)

국민안전처고시 제2015- 18호(2015. 1.15)

제1조(목 적) 이 기준은 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제39조제4항에서 국민안전처장관에게 위임한 「자동폐쇄장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) <삭제 2015.1.15>

제3조(구조) 자동폐쇄장치의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 출입문용 자동폐쇄장치(이하 “출입문용”이라 한다)와 창문용 자동폐쇄장치(이하 “창문용”이라 한다)는 문과 문틀 또는 벽 등에 견고하게 부착할 수 있는 구조로서 제어부·구동장치 등으로 구성하여야 한다. <개정 2010.9.1., 2015.1.15.>

2. 출입문용과 창문용은 문을 개방상태로 유지시키다가 작동신호 등에 의하여 자동적으로 원활하게 닫히게 하며 작동신호가 유지되는 동안에는 문을 자동적으로 닫히게 하는 구조이어야 하고 작동신호 등이 해제되면 문을 개방고정 할 수 있는 구조이어야 한다.<개정 2015.1.15.>

3. 출입문용은 언제든지 쉽게 수동으로 문을 열고 닫을 수 있는 구조이어야 한다. <개정 2010.9.1., 2011.7.13., 2015.1.15.>

4. 창문용은 평상시 쉽게 수동으로 문을 열고 닫을 수 있는 구조이어야 하며, 작동신호가 유지되거나 전원이 차단된 경우 자동으로 문이 닫힌 후에는 열리지 않게 하거나 일정한 힘에 의해 수동으로 열 수 있는 구조이어야 한다.<신설 2015.1.15.>

5. 출입문용과 창문용은 상시 도통상태를 확인할 수 있어야 하며, 문이 완전히 닫히기 전 1°(창문 중 미닫이는 3 mm)이내에서 수신기 등의 외부장치로부터 작동상태를 감시할 수 있어야 한다.<개정 2015.1.15.>

6. 출입문용과 창문용은 전선 등이 외부에 노출되지 않는 안전한 구조이어야 한다.<개정 2015.1.15.>

7. 출입문용과 창문용은 쉽게 보수·점검을 할 수 있는 구조이어야 한다.<개정 2015.1.15.>

8. 이 기준에서 정하지 아니한 기능을 하는 부속장치 등은 출입문용과 창문용의 기능에 영향을 미치지 아니하고 적정하게 작동되어야 한다.<개정 2015.1.15.>

9. 출입문용과 창문용은 전원이 차단될 경우 즉시 자동적으로 문을 닫아주는 기능을 가지고 있는 구조이어야 한다.<개정 2015.1.15.>

10. 출입문용과 창문용은에 예비전원을 내장하는 경우에는 다음 각 목에 적합하여야 한다. <개정 2011. 7. 13., 2015.1.15.>

가. 예비전원회로에는 단락사고 등으로부터 보호하기 위한 과전류보호장치를 설치하여야 한다.

나. 전면에는 예비전원의 상태를 감시할 수 있는 감시장치가 있어야 하며, 예비전원이 비정상 상태인 경우에는 경보음을 발하여야 한다.

다. 주전원이 정지한 경우에는 자동적으로 예비전원으로 전환되고, 주전원이 정상상태로 복귀한 경우에는 예비전원으로부터 주전원으로 전환되는 장치가 설치되어야 한다.

라. 예비전원을 병렬로 접속하는 경우에는 역충전방지 등의 조치를 강구하여야 한다.

마. 예비전원으로 복수의 축전지를 직렬 또는 병렬로 접속하여 사용하는 경우에는 용량(전압, 전류)이 균일한 축전지를 사용하여야 한다.

바. 예비전원은 다음 기준에 적합하여야 한다.

(1) 예비전원은 알카리계 또는 리튬계 2차축전지로 한다.

(2) 알카리계 2차 축전지의 상온 충·방전시험은 방전종지전압상태의 축전지를 상온에서 정격충전전압 및 1/20 C의 전류로 48시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전하는 시험을 실시하는 경우 48분이상 지속 방전되어야 하며, 리튬계 2차 축전지의 상온 충·방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 상온에서 정격충전전압 및 1/5 C의 전류로 6시간 충전한 후 1 C로 방전하는 경우 55분이상 지속적으로 방전되어야 한다. 이 경우 축전지에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

(3) 알카리계 2차 축전지의 주위온도 충·방전시험은 방전종지전압의 축전지를 주위온도 (-10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 정격충전전압 및 1/20 C의 전류로 48시간 충전한 다음 1 C로 방전하는 충방전을 3회 반복하는 경우 방전종지전압이 되는 시간이 25분 이상이어야 하며, 리튬계 2차 축전지의 주위온도 충·방전시험은 방전종지전압의 축전지를 주위온도 (-10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 정격충전전압 및 1/5 C의 전류로 6시간 충전한 다음 1 C로 방전하는 충·방전을 3회 반복하는 경우 방전종지전압이 되는 시간이 40분 이상이어야 한다. 이 경우 축전지는 외관이 부풀어 오르거나 누액 등이 생기지 아니하여야 한다.

(4) 예비전원의 안전장치시험은 1/5 C이상 1 C이하의 전류로 역충전하는 경우 5시간이내에 안전장치가 작동하여야 하며, 외관이 부풀어 오르거나 누액 등이 생기지 아니하여야 한다.

(5) 축전지의 충전시험 및 방전시험은 방전종지전압을 기준하여 시작한다. 이 경우 방전종지전압이라 함은 알카리계 2차 축전지는 셀 당 1.0 V, 리튬계 2차 축전지는 셀 당 2.75 V 상태를 말한다.

11. 출입문용과 창문용의 전원부에는 단락사고 등으로부터 보호하기 위한 과전류보호장치(퓨즈 등)가 내장되어야 한다.<신설  2015.1.15.>

제4조(작동시험) 출입문용과 창문용은 다음 각 호에 따라 시험하는 경우 수동조작 및 외부작동신호(수신기 등의 원격 제어신호 포함)에 의하여 즉시 폐쇄 작동되어야 하며 10초 이내에 문이 완전히 닫혀져야 한다. <개정 2010.9.1., 2015.1.15.>

1. 시험시설은 다음과 같이 적용한다.

가. 시험시설의 부속실 모형·풍도 및 문의 크기는 별표 4에 의한다. 다만, 출입문용은 문의 열림구조에 따라 적정하게 설치하여야 하며 출입문용 또는 창문용을 별표 4에서 정한 크기 이외의 문에 설치하는 경우에는 문의 크기를 100 ㎜ 단위로 구분하여 시험할 수 있다. <개정 2010.9.1., 2011.7.13., 015.1.15.>

나. 급기 송풍기는 작동시험을 하기 위한 충분한 용량이 있는 것으로 설치한다.

다. 작동시험시설의 구획벽은 공기의 누설이 없는 재료를 사용하여 설치한다.

라. 부속실의 압력은 부속실 중앙부분에서 측정될 수 있도록 설치한다.

마. 부속실은 문 틈새이외에 누설이 없는 구조로서 문 틈새면적이 대기와 풍도의 차압을 (150 ± 5) ㎩(풍도와 부속실과의 개구면적이 0 ㎡ 인 상태)로 한 상태에서 풍도와 부속실과의 차압이 (22 ± 2) ㎩(풍도와 부속실과의 개구면적이 0.0625 ㎡ 으로 출입문을 닫은 상태)이 되도록 한다. <개정 2010. 9. 1.>

바. 400 ㎜ × 700 ㎜의 표준사이즈의 자동차압․과압조절형댐퍼 등을 설치하고 급기 송풍기로 가압하여 안정된 방연풍속이 (0.7 ∼ 0.8) ㎧ 로 유지되록 한 후, 부속실의 문을 닫은 상태에서 부속실의 차압이 (50±2) ㎩이 되도록 시험시설을 설치한다. 이 경우, 방연풍속의 측정위치는 별표 5에 의하며 10개소에서 측정된 평균값을 적용한다. <개정 2010.9.1., 2011.7.13., 2015.1.15.>

사. 부속실 출입문의 회전저항은 1.0 N·m 이하가 되도록 설치하여야 한다.

아. 부속실 창문의 개폐시 발생하는 저항값은 창문용 제조자가 설계하여 제시한 범위값이 되도록 설치하여야 한다. <신설 2010.9.1., 2015.1.15.>

자. 가목의 단서규정에 따라 별표 4에서 정한 크기의 문 이외의 문에 설치하여 시험하는 때에는 시험시설의 변경공사자재(문, 문틀 등) 등을 신청자가 제공하여야 한다. <신설 2011.7.13.>

2. 시험방법은 다음의 절차에 의한다.

가. 부속실의 문에 출입문용 또는 창문용을 설치사양에 따라 설치한다. <개정 2010.9.1., 2015.1.15.>>

나. 작동시험시설을 가동시키지 아니한 상태에서 문의 개방상태유지여부 및 수동조작·외부작동신호에 의하여 작동되는지 여부를 확인하고, 닫히는 시간을 측정한다. <개정 2010.9.1.>

다. 작동시험시설을 부속실 차압이 (50±2) ㎩로 유지되는 상태에서 문을 열어 개방상태유지여부 및 수동조작·외부작동신호에 의하여 작동되어 10초 이내에 문이 완전히 닫히는지 여부를 확인하고 문이 닫힌 상태에서 부속실의 차압이 (50±2) ㎩로 유지되는지를 확인한다. <개정 2010.9.1., 2011.7.13.,  2015.1.15.>

라. 수신기 등에 의하여 출입문용 또는 창문용과 제연설비가 연동되는 경우에는 설치사양에 따라 설치한 후에 적정하게 작동되는지 여부와 문이 완전히 닫히기 전 1°(창문 중 미닫이는 3 mm) 이내에서 수신기 등의 외부장치로부터 작동신호 발신여부 및 이 후 출입문용은 문의 걸쇠와 고리의 체결여부(창문용은 문과 문틀의 밀착여부)를 확인한다.<개정 2015.1.15.>

마. 출입문용과 창문용을 부속실에 함께 설치하여 동시에 작동되는지를 시험하는 경우에는 설치사양에 따라 설치한 후에 적정하게 작동되는지를 확인한다. <개정 2010.9.1., 2015.1.15.>

제5조(기능시험) ① 출입문용은 다음 각 호에 적합하여야 한다.<개정 2010.9.1., 2015.1.15.>

1. 문이 닫힐 때 소요되는 힘은 37 N 이상이어야 한다.<개정 2015.1.15.>

2. 문이 열릴 때 소요되는 힘은 60 N 이하이어야 한다.<개정 2015.1.15.>

3. 설치된 문이 완전히 닫히는 시간은 10초 이내이어야 한다.<개정 2015.1.15.>

4. 정지상태(문이 개방되어 유지되는 상태)를 수동으로 해제하는데 소요되는 힘은 80 N 이하이어야 한다.<개정 2015.1.15.>

② 창문용은 다음 각 호에 적합하여야 한다.<신설 2015.1.15.>

1. 문이 열릴 때 소요되는 힘은 60 N 이하이어야 한다.

2. 설치된 문이 완전히 닫히는 시간은 10초 이내이어야 한다.

3. 개폐저항값은 신청자가 제시하는 설계값 이내이어야 한다.

4. 정지상태(문이 개방되어 유지되는 상태)를 수동으로 해제하는데 소요되는 힘은 80 N 이하이어야 한다.

5. 작동신호가 유지되거나 전원이 차단되어 문이 닫힌 후에도 수동으로 열 수 있는 구조인 경우 문을 열 때 소요되는 힘은 60 N 이상 이어야 한다.

③ 출입문용에 대한 기능시험장치 및 시험방법은 다음 각 호를 적용한다. <개정 2010.9.1., 2015.1.15.>

1. 기능시험장치는 별표 4에 따른다. 다만, 별표 4에서 정하지 아니한 것에 대해서는 KS F 2806(플로어 힌지 및 도어 클로저의 여닫기 시험방법) 4.1과 4.2 또는 제4조제1호의 시험시설을 적용할 수 있다.<개정 2015.1.15.>

2. 닫히는 힘이나 열리는 힘 또는 정지상태를 수동으로 해제할 때의 힘을 측정하는 위치는 [별표8]에 따른다.<개정 2015.1.15.>

3. 측정장비는 푸쉬풀게이지 등을 이용하여 문의 면에 수직을 유지하면서 측정한다.<개정 2015.1.15.>

4. 닫히는 힘은 문을 최대열림고정각도에서 천천히 닫기 시작하여 [별표 8-1]의 구간(12.7 mm ~ 76 mm)을 지날 때의 최대값을 3회 측정한 후 그 평균값으로 한다.<개정 2015.1.15.>

5. 열리는 힘의 측정은 시험용 도어에 용수철저울 등을 걸어 당기면서 문의 열림 각도가 (5° ± 1°)를 통과할 때의 힘을 측정한다.

④ 창문용에 대한 기능시험장치 및 시험방법은 다음 각 호에 의한다.<신설 2010.9.1., 2015.1.15.>

1. 기능시험장치는 별표 4에 따른다. 다만, 별표 4에서 정하지 아니한 것에 대해서는 제4조제1호의 시험시설 또는 신청자가 제시하는 사양을 고려하여 시험장치 등을 활용할 수 있다.<개정 2015.1.15.>

2. 닫히는 시간의 측정은 문이 최대열림고정길이인 상태에서 완전히 닫힐 때까지의 시간을 측정한다.<개정 2015.1.15.>

3. 열리는 힘은 문이 닫힌 상태에서 최대열림고정길이까지 여는 때의 최대값을 3회 측정한 후 그 평균값으로 한다.<개정 2015.1.15.>

4. 열리는 힘 및 개폐저항값은 문 손잡이 또는 문의 중심부에 푸쉬풀게이지 등을 이용하여 문의 면에 수직을 유지하면서 측정한다. 이 경우, 손잡이가 2개 이상인 때에는 각각의 손잡이에서 측정한 힘의 합이 제조자가 제시하는 개폐저항값 이내이어야 한다.<개정 2015.1.15.>

제6조(내구성능) 시험장치와 출입문용 또는 창문용을 제5조제3항 또는 제4항의 기능시험장치에 따라 설치하고 시험용 문을 닫힌 상태에서 최대열림고정각도(미닫이 방식은 최대열림고정길이)까지 개방시킨 후 연기감지기 작동신호에 의해 완전히 닫고 복구하는 것을 1회로 하여 20,000회를 반복하는 경우에 현저한 성능의 변화·기름의 누설 또는 손상 등이 생기지 아니하고 제4조의 시험기준에 적합하여야 한다. 이 경우, 시험용 문을 닫을 때에는 출입문용 또는 창문용의 닫히는 힘에 의하여 닫히도록 하여야 하며 열 때는 전동기 등의 동력장치로 열리게 할 수 있다. <개정 2010. 9. 1., 2015.1.15.>

제7조(내식시험) 출입문용 또는 창문용을 KS D 9502(염수분무시험방법(중성, 아세트산 및 캐스분무시험)) 중 중성염수분무시험에서 정하는 바에 따라 5 사이클(시험기 운전시간 8시간, 정지시간 16시간으로 운전되는 것을 1사이클로 한다)로 시험하는 경우 부식 또는 손상 등이 생기지 아니하여야 하며, 제4조의 작동시험에 적합하여야 한다.<개정 2015.1.15.>

제8조(완충유의 유동점) 출입문용 또는 창문용에 사용하는 완충유의 유동점은 KS M 2016(원유 및 석유제품 - 유동점 시험방법)에 의하여 완충유의 유동점을 측정하였을 때 -15 ℃ 이하이어야 한다. 다만, 완충유가 KS규격 등 공인규격에 의해 승인받은 경우 시험을 생략할 수 있다.<개정 2015.1.15.>

제9조(개방유지 성능시험) ① 여닫이 방식의 문에 설치하는 출입문용 또는 창문용은 다음 각 호의 시험방법에 의하여 최대열림고정각도까지 연 상태에서 고정시킨 후 48시간 경과 후에 측정한 문의 이동각도는 2°이하이어야 한다. <개정 2010.9.1., 2015.1.15.>

1. 출입문용 또는 창문용을 제5조의 규정에 의한 시험장치에 설치사양(전원배선 등을 사용상태와 동일한 조건으로 설치)대로 설치한다.<개정 2015.1.15.>

2. 출입문용 또는 창문용의 최대열림고정각도까지 열어 고정시킨 후 고정점을 바닥 등에 표시한 후 48시간을 방치한다.<개정 2015.1.15.>

3. 48시간 경과 후 고정점으로부터 이동각도를 분도계 등으로 측정한다.

② 미닫이 방식의 문에 설치하는 창문용은 다음 각 호의 시험방법에 의하여 최대열림고정길이까지 연 상태에서 고정시키고 48시간 경과 후에 측정한 문의 이동길이는 최대열림길이의 ± 1.0 % 이하이어야 한다. <신설 2010.9.1., 2015.1.15.>

1. 출입문용 또는 창문용을 제5조의 규정에 의한 시험장치에 설치사양(전원배선 등을 사용상태와 동일한 조건으로 설치)대로 설치한다.<개정 2015.1.15.>

2. 출입문용 또는 창문용의 최대열림고정길이까지 열어 고정시킨 후 고정점을 바닥 등에 표시한 후 48시간을 방치한다.<개정 2015.1.15.>

3. 48시간 경과 후 고정점으로부터 이동한 길이를 버니어캘리퍼스 등으로 측정한다.

제10조(충격시험) 별표 6과 같은 시험장치에 출입문용 또는 창문용을  설치사양에 따라 19 내지 20 ㎜의 합판에 설치한 후 직경 약 51 ㎜의 0.54 ㎏의 강철구를 출입문용 또는 창문용이 부착된 부위의 뒷면에 자유 원운동 및 수직운동의 낙하충격(낙하높이 : 780 ㎜)을 가하는 경우 부품의 탈락 또는 손상 등이 생기지 아니하여야 하며, 제4조의 시험기준에 적합하여야 한다.<개정 2015.1.15.>

제11조(전원전압변동시험) 외부로부터 전원을 공급받아 작동하는 출입문용 또는 창문용의 경우 문에 부착되는 상태로 설치하여 최대열림고정각도(미닫이 방식은 최대열림고정길이)로 유지시킨 상태에서 공급전원의 전압을 ± 20 % 범위에서 변동시킬 때(외부로부터 공급되는 전원이 2선 이상인 경우에는 각각의 공급전압을 정격전압의 ± 20 %로 변동) 제4조의 시험기준에 적합하여야 한다. <개정 2010.9.1., 2015.1.15.>

제12조(절연저항시험) 출입문용 또는 창문용의 충전부와 외함 사이 및 절연된 선로사이의 절연저항은 KS C 1302절연저항계(전지식)에 규정된 500 V의 저항계로 측정하는 경우 5 ㏁ 이상이어야 한다.<개정 2015.1.15.>

제13조(절연내력시험) 출입문용 또는 창문용의 충전부와 외함 사이 및 절연된 선로사이에 60 ㎐의 정현파에 가까운 실효전압 500 V(정격전압이 60 V를 초과하고 150 V이하인 것은 1,000 V, 정격전압이 150 V를 초과하는 것은 그 정격전압에 2를 곱하여 1,000을 더한 값)의 교류전압(시험중 누설전류는 10 ㎃로 조정)을 가하는 경우에 1분간 견디는 것이어야 한다.<개정 2015.1.15.>

제14조(난연성시험) 출입문용 또는 창문용의 외함이 합성수지인 것은 다음 각 호에 따라 시험을 실시하는 경우 자기소화성이 있어야 한다.<개정 2015.1.15.>

1. 시험은 외함의 바깥면에 넓이가 9 ㎠이상인 정방향의 평면부분에 대하여 실시한다. 다만, 외함 바깥면의 넓이가 9 ㎠의 평면부분을 가지고 있지 아니한 때에는 본래의 두께대로 1변의 길이를 3 ㎝가 되도록 정방향으로 자른다.

2. 버너는 노즐의 내경이 6.4 ㎜형인 마이크로버너 또는 내경이 7 ㎜형인 분젠버너로써 공기구멍을 닫은 상태로 사용한다.

3. 연료는 도시가스 또는 액화석유가스를 사용한다.

4. 버너의 시험편에서 150 ㎜이상의 간격을 두고 착화시켜 황색염을 포함하지 아니하는 청색염(눈으로 확인)으로 시험하며 시험면의 수평면 중앙부분에 길이가 (20 ± 2) ㎜인 불꽃의 선단을 수직아래서 10초간 가한다.

5. 자기소화성 여부는 건조한 외과용 솜을 불꽃제거 후 30초가 지난 시험편에 접촉시키는 경우, 착화되지 아니하는 때 자기소화성이 있는 것으로 판단한다. 다만, 시험 중 연소하면서 떨어지는 용융식 폴리머가 있는 것은 적합한 것으로 본다.

제15조(진동시험) 전압을 인가한 상태의 출입문용 또는 창문용을 진동시험기에 설치하고 전진 폭 4 ㎜로 매분 1,000회의 진동을 임의의 방향으로 연속하여 60분간 가하는 경우 부품 등이 탈락되거나 변형되지 아니하고, 제4조의 작동시험의 기준에 적합하여야 한다.<개정 2015.1.15.>

제16조(환경시험) 출입문용 또는 창문용을  전압을 인가한 상태로 [별표 9]와 같은 시험장치에 설치하여 다음 각 호의 조건에 따라 방치한 후 작동시켰을 때 각각 10초 이내에 문이 완전히 닫혀야 하며 외관상의 균열 및 변형이 없어야 한다.<개정 2015.1.15.>

1. 출입문용을 (85 ± 2) ℃로 유지되는 항온조에 2시간(창문용은 12시간) 동안 넣어 둔다.<개정 2015.1.15.>

2. 출입문용을 (-25 ± 3) ℃로 유지되는 항온조에 2시간(창문용은 12시간) 동안 넣어 둔다.<개정 2015.1.15.>

3. 다음 별표 7와 같은 조건(초기 온·습도 조건 : (25 ± 2) ℃·(55 ± 5) %, 최대 온·습도 조건 : (55 ± 2) ℃·95 % 이상)을 갖도록 온·습도를 조정할 수 있는 항온항습조에 넣어 둔다.

제16조의2(전기자기적합성시험) ①출입문용 또는 창문용은 다음 각 호의 시험을 하는 경우에 잘못 작동되거나 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.<신설 2015.1.15.>

1. 전자파방사 내성시험

가. 주파수범위 : 80 ㎒ ∼ 1000 ㎒

나. 진폭변도 : 80 % AM(1 ㎑)

다. 전계강도 : 10 V/m

라. 시험방법은 IEC 61000-4-3의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

2. 전자파전도 내성시험

가. 주파수범위 : 150 ㎑ ∼ 100 ㎒

나. 진폭변조 : 80 % AM(1 ㎑)

다. 전계강도 : 140 ㏈㎶(10 V)

라. 시험방법은 IEC 61000-4-6의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

3. 정전기방사 내성시험

가. 인가전압

(1) 접촉방전 : 2, 4, 6 ㎸

(2) 기중방전 : 2, 4, 8 ㎸

나. 인가부위

(1) 접촉방전

방전 전극을 외함에 접촉한 상태로 방전

(2) 기중방전

방전 전극을 외함에 근접시킨 공기중에서 방전

다. 극성 : +, -

라. 전압인가 회수 및 간격

1초 이상의 간격으로 각 10회 인가

마. 시험방법은 IEC 61000-4-2의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

4. 전기적 빠른 과도현상 내성시험

가. 시험전압

(1) AC 주전원선 : 0.1, 1, 2 ㎸

(2) 기타 전원선/신호선 : 0.25, 0.5, 1 ㎸

나. 극성 : +, -

다. 각 전압 및 극성의 적용횟수 : 1

라. 시험지속시간 : 1 분

마. 시험방법은 IEC 61000-4-4의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

5. 서어지 내성시험

가. 인가전압

AC 주전원선	전원선간	0.5, 1 ㎸
	전원선과 접지간	0.5, 1, 2 ㎸
기타 전원선/ 신호선	전원선 또는 신호선과 접지간	0.5, 1 ㎸

나. 극성 : +, -

다. 전압인가 회수

(1) AC 주전원선 : 20회

(2) 기타 전원선/신호선 : 5회

라. 시험방법

IEC 61000-4-5의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

② 출입문용 또는 창문용은 KS C IEC 61000-6-4(전기자기적합성(EMC)-제6-4부:일반기준-산업용 환경에서 사용하는 기기의 전기자기장해 기준)규격에 적합하여야 한다.

제17조(표시사항) 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 4는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 품명 및 성능인증번호 <개정 2012.2.9., 2015.1.15.>

2. 사용전압(소비전력)

3. 제조자명(수입자명) 또는 상호, 제조연월 및 제조번호<개정 2015.1.15.>

4. 주의사항 <개정 2010.9.1.>

가. 주의사항은 제품에 대한 결함 및 위험 등의 경고 표시로서 다음 각 사항을 구체적으로 표기하여야 한다.

1) 제품에 따른 위험의 성질

2) 위험정도

3) 위험을 피하기 위해 소비자가 지켜야 할 사항

4) 위험이 생겼을 경우 긴급조치 요령

나. 품질보증·제품의 설치·취급 및 제원 등에 따른 안내사항 등 <신설 2010. 9. 1.>

5. 성능인증받은 출입문의 종류 및 최대크기 <신설 2010.9.1.,  2015.1.15.>

6. 성능인증받은 창문의 종류, 최대크기 및 개폐저항값 범위 <신설 2010.9.1., 2015.1.15.>

7. 최대열림 고정각도 또는 최대열림고정길이 <신설 2010.9.1.>

8. 최대열림 고정각도 또는 최대열림고정길이로부터 닫히는 시간 <신설 2010.9.1.>

제18조(세부사항) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 국민안전처장관이 이를 정한다. <신설 2012.2.9., 2015.1.15.>

제19조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2018년 1월 14일까지로 한다.<개정 2015.1.15.>

제20조(규제의 재검토) 「행정규제기본법」제8조에 따라 2015년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 이 고시의 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.<신설 2015.1.15.>

부칙 <제2008-29호, 2008.12.12>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(견품시험의 경과조치) 이 기준 시행당시 한국소방산업기술원 또는「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제42조제1항의 규정에 따라 성능시험기관으로부터 그 성능을 검증받은 경우에는 견품시험의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다. 다만, 견품시험의 일부 또는 전부를 생략 받고자 하는 경우에는 이 기준 시행일 1년 이내에 견품시험을 신청하여야 한다.

제3조(제품시험의 경과조치) 이 기준 시행당시 한국소방산업기술원으로 부터 성능인정을 받아 합격된 제품에 대하여는 이 기준에도 불구하고 제품시험에 합격된 것으로 본다.

부칙 <제2009-31호, 2009.8.24>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2010-29호, 2010.9.1>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <제2012-71호, 2012.2.9>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제품승인을 얻은 소방용품은 이 기준에 의한 성능인증을 받은 것으로 본다.

제3조(표시사항에 관한 일반적 경과조치) 부칙 제1조에 불구하고 제17조는 이 기준 시행일부터 6월까지 종전규정에 따라 표시할 수 있다.

부칙  <제2015-18호, 2015.1.15>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증에 관한 경과조치) ➀ 부칙 제1조에 불구하고 이 고시 발령일로부터 3개월 이내에는 제3조제5호 및 제4조, 제5조, 제16조의 기준을, 1년 이내에는 제16조의2의 기준을 적용하지 아니하고 종전의 기준에 따라 성능인증(성능인증의 변경승인을 포함한다. 이하 같다)을 받을 수 있다.

➁ 이 고시 발령일 이전에 종전의 기준에 따라 성능인증 신청된 것은 종전의 기준을 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 고시에 따라 성능인증을 받고자 하는 경우에는 이 고시를 적용한다.

제3조(제품검사에 관한 경과조치) ➀ 이 고시 시행당시 종전의 기준에 따라 성능인증 받은 것은 이 고시 발령일로부터 1개월 이내에는 종전의 기준에 따라 제품검사를 받을 수 있다.

➁ 이 고시 시행이후 성능인증 받은 것으로서 제3조제5호 및 제4조, 제5조, 제16조의 기준에 적합하지 아니한 것은 이 고시 발령일로부터 3개월, 제16조의2의 기준에 적합하지 아니한 것은 이 고시 발령일로부터 1년 이내에는 종전의 기준에 따라 제품검사를 받을 수 있다.

[별표 1]<삭제 2012.2.9.>

[별표 2]<삭제 2012.2.9.>

[별표 3]<삭제 2012.2.9.>

[별표 4] 기능시험장치

(단위 : ㎜)

[별표 5] 방연풍속 측정위치도

(단위 : ㎜)

[별표 6] 충격시험기

[별표 7] 온․습도시험 조건

온도(℃) 55 ℃ 95 % R.H. 25 ℃ 55 % R.H.		시간(h)

[별표 8]

(단위 : ㎜)

[별표 8-1]

[별표 9]