국민안전처 고시 제2015-52호

방수구의 성능인증 및 제품검사의 기술기준(소방방재청 고시 제2012-33호, 2012.2.9.)을 다음과 같이 개정합니다.

2015년 3월 17일

국민안전처장관

방수구의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부개정

1. 개정이유

국가에서 소방용품의 성능을 담보하기 위해 규정하고 있는 기술기준의 재검토 기한이 도래함에 따라 적법성과 현실성을 검토한 후 재검토 기한을 연장하려는 것임.

2. 주요내용

가. 이 고시에 대한 내용의 적법성과 현실성을 검토하여 재검토기한을 3년으로 연장 (안 제13조)

3. 주요토의과제

없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신·구조문대비표, 별첨

국민안전처 고시 제2015-52호

방수구의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부개정

방수구의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제13조 중 “대통령훈령 제248호”를 “대통령훈령 제334호”로 하고, “2015년 2월 8일”을 “2018년 3월 16일”로 한다.

부      칙(2015.3.17)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신․구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조 ~ 제12조 (생 략)	제1조 ~ 제12조 (현행과 같음)
제13조(재검토기한)「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 2월 8일까지로 한다.	제13조(재검토기한) ----------- -------------------------- (대통령훈령 제334호) -------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- ----------------2018년 3월 16일---------.
	부 칙(2015. 3. 17) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

방수구의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

행정자치부고시 제2003- 13호(2003.  2. 18)

소방방재청고시 제2007- 36호(2007.  8.  2)

소방방재청고시 제2009- 31호(2009.  8. 24)

소방방재청고시 제2012- 33호(2012.  2.  9)

국민안전처고시 제2015- 52호(2015.  3. 17)

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」제39조제4항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제15조제1항에 따른 「방수구의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.<개정 2012.2.9>

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "방수구"란 소화설비로부터 소화용수를 방수하기 위하여 건물내벽에 설치하는 관을 말한다.

2. "접합부"란 방수구와 결합금속구간을 연결·결합 또는 접합시키는 기능을 가진 부위를 말한다.

제3조(구 분) 방수구는 그 모양 등에 따라 다음 표와 같이 구분한다.

종 류	접 합 부(개)	배관용 나사(PT)
A 형	1	65
B 형	2	100이상(매립형)

제4조(구조·모양 및 치수) 방수구의 구조·모양 및 치수는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 방수구의 구조·모양 및 치수는 별표 1을 참고로 하여야 한다.

2. 방수구의 접합부위는 수나사이어야 한다.

3. 방수구의 구조는 덮개·본체·명판 및 연결쇠줄로 구성되어야 한다.

4. 방수구의 덮개는 오물의 침투를 방지할 수 있어야 한다.

5. 방수구의 치수중 허용공차가 없는 것은 참고치수로 하며 2개 이상의 A형 및 B형을 한개의 명판에 병설할 필요가 있는 경우에는 명판의 모양 및 치수를 달리할 수 있다.

제5조(접합부의 규격) 방수구의 접합부에 사용하는 소방용나사는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 접합부나사의 기준산 모양은 KS B 0203(유니파이보통나사)에 따르며 형태별 기준치수 및 공차는 별표 2와 같다.

2. 제품의 나사정밀도는 별표 3 및 별표 4와 같은 공차를 가진 검사게이지로 측정하여야 한다.

3. 검사게이지 중 수나사 측정용 링게이지의 정밀도는 별표 5와 같은 공차를 가진 검정용 플럭게이지로 측정하여 기준치에 적합하여야 한다.

제6조(배관용나사규격) 방수구의 배관용나사는 KS B 0222(관용테이퍼나사)에 따르되, 규격은 KS B 5231(관용테이퍼나사게이지)에서 규정한 나사게이지로 측정하여야 한다.

제7조(접합부용 고무패킹의 치수) 방수구 접합부의 고무패킹치수는 별표 6과 같다. 다만, 허용공차가 없는 것은 참고치수로 한다.

제8조(외관) 방수구의 외관은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 표면이 매끈하고 기포나 해로운 결점이 없어야 한다.

2. 설치시 매립되지 않는 부분은 광택이 나도록 표면처리하여야 한다.

3. 접합부는 보관·운반 등의 경우 손상되지 아니하도록 적절한 보호조치를 하여야 한다.

제9조(내압력) 방수구는 2.0 ㎫(20 ㎏/㎠)의 수압을 가하는 경우 물이 새거나 균열 또는 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.

제10조(재료) 방수구의 재료는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 방수구의 본체·접합부 및 덮개의 재료는 KS D 6024(구리 및 구리합금주물)의 청동주물 또는 이와 동등이상의 강도 및 내식성이 있는 재료를 사용하여야 한다. 다만, 매립형에 있어서는 본체의 재료를 KS D 4301(회주철품)의 GC20 또는 이와 동등이상의 강도가 있는 재료를 사용할 수 있다.

2. 접합부용 고무패킹 및 시트고무는 KS M 6614(공업용 고무 패킹 재료)의 B형 Ⅱ급 이상의 일반시험 또는 이와 동등이상의 강도·내유성 및 내노화성이 있는 것이어야 한다.

제11조(표시) 방수구은 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제5호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 품명 및 성능인증번호<개정 2012.2.9>

2. 제조연월 및 제조번호

3. 제조업체명 또는 상호

4. 호칭

5. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증 등)

제12조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 사항은 국민안전처장관이 이를 정한다.

제13조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 334호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2018년 3월 16일까지로 한다.<개정 2015.3.17>

부칙(2003. 2. 18)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 후 10일이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(성능인정에 관한 특례) 이 기준 시행 당시 종전의 송수구․방수구의형식승인및검정기술기준(행정자치부고시제2000-20호)에 의하여 형식승인 및 형식승인변경을 받은 제품에 대하여 이 기준 시행일로부터 1년이내에 신청한 경우에는 성능인정시 시험의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.

부칙(2007. 8. 2)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2009.8.24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2012.2.9)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제품승인을 얻은 소방용품은 이 기준에 의한 성능인증을 받은 것으로 본다.

제3조(표시사항에 관한 일반적 경과조치) 부칙 제1조에 불구하고 제11조는 이 기준 시행일부터 6월까지 종전규정에 따라 표시할 수 있다.

부칙(2015.3.17)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] (제4조제1호 관련)

방수구의 구조․모양 및 치수

A형 방수구

B형 방수구

방수구의 치수

(단위 : 밀리미터)

종 류	기호 호칭	나사부		접합금속부(개)	B (참고)	H (참고)	t (참고)
		호 칭(D)	유효나사부의 길이(최소)
A 형	65	PT 65	26.26이상	1		78	5 이상
B 형	100이상	PT 100이상	35.8 이상	2	175	160	6 이상

수     나     사

암     나     사

[별표 2] (제5조제1호 관련)

접합부

호칭	구 분		수 나 사			암 나 사			A	N	P	a	b	c	di	DP	G
	나 사 산 수	소방용 수통과 지 름	바 깥 지 름 D A	유 효 지 름	골지름 d	유 효 지 름	안지름 D B	골지름 D
25	8산/ 25.4㎜	25.4	35.230 -3.305 -0.869	33.167 -0.305 -0.587	31.106 -0.305 규정없음	33.167 +0.282 +0	31.105 +0.738 +0	35.230 +규정없음 +규정없음	0	8.5	5	1.5	10.5	16±0.5	19.1	37	15
40	9산/ 25.4㎜	38.1	50.800 -0.058 -0.585	78.971 -0.058 -0.344	47.752 -0.455 규정없음	48.971 +0.392 +0	47.752 +0.924 +0.010	50.8 +규정없음 +규정없음	1.5	8.5	5	1.5	10.5	16±0.5	38.1	52	15
65	7.5산/ 25.4㎜	63.5	77.788 -0.068 -0.663	75.588 -0.068 0.399	74.122 -0.545 규정없음	75.588 +0.478 +0	74.122 +0.974 +0.010	77.788 +규정없음 +규정없음	1.5	16	6.5	3	16.4	25.4±0.5	63.5	80	24
75	6산/ 25.4㎜	76.2	92.428 -0.381 -1.295	89.677 -0.381 -0.838	86.926 -0.381 규정없음	89.677 +0.457 +0	86.925 +1.068 +0	92.428 +규정없음 +규정없음	2	18	7	3	19.6	28.6±0.5	76.6	96	27
90	6산/ 25.4㎜	88.9	108.303 -0.508 -1.422	106.552 -0.508 -0.965	102.801 -0.508 규정없음	106.552 +0.457 +0	102.881 +1.068 +0	108.303 +규정없음 +규정없음	2	18	7	3	19.6	28.6±0.5	88.9	112	27
100	4산/ 25.4㎜	101.6	127.912 -0.635 -1.905	123.787 -0.635 -1.270	119.662 -0.635 규정없음	123.787 +0.635 +0	119.662 +1.552 +0	127.912 +규정없음 +규정없음	2	18	7	3	19.6	28.6±0.5	103	131	27
115	4산/ 25.4㎜	114.3	146.962 -0.635 -1.905	142.837 -0.635 -1.270	137.712 -0.635 규정없음	142.837 +0.635 +0	138.712 +1.552 +0	146.962 +규정없음 +규정없음	2	21	7	4	22.5	31.8±0.5	114.4	150	30
125	4산/ 25.4㎜	127	159.639 -0.635 -1.905	155.514-0.635 -1.270	151.389 -0.635 규정없음	155.514 +0.635 +0	151.389 +1.552 +0	159.639 +규정없음 +규정없음	3	24	7	6	25.4	35.9±0.5	127	162	34
150	4산/ 25.4㎜	152.1	119.070 -0.635 -1.905	174.945-0.635 -1.270	170.820 -0.635 규정없음	174.945 +0.635 +0	170.820 +1.512 +0	179.070 +규정없음 +규정없음	3	24	7	6	25.4	35.9±0.5	152.4	181	34

나사의 기준치수 및 공차

(단위 : mm)

[별표 3] (제5조제2호 관련)

나 사 측 정 용 링 게 이 지

(표준치라는 것은 참고치수임)

(단위 : 밀리미터)

항목 호칭 분류		유 효 지 름	안 지 름	피 치 허 용 차	산의반각 허 용 차	게 이 지 길 이
25	통 과 (공 용)	33.167-0.304 -0.315	31.105-0 -0.018	3.175±0.008	30°±10'	12.4
	정 지 (검사용만)	33.167-0.576 -0.586	31.901(표준치)	3.175±0.008	30°±10'	10.0
40	통 과 (공 용)	48.971-0.066 -0.076	47.752-0.074 -0.094	2.822±0.008	30°±10'	34.9
	정 지 (검사용만)	48.971-0.366 -0.376	46.750(표준치)	2.822±0.008	30°±10'	31.9
65	통 과 (공 용)	75.588-0.075 -0.088	74.122-0.084 -0.107	3.387±0.010	30°±5'	31.8
	정 지 (검사용만)	75.588-0.409 -0.422	72.450(표준치)	3.387±0.010	30°±5'	29
75	통 과 (공 용)	89.677-0.381 -0.393	86.926+0 +0.020	4.232±0.010	30°±5'	36.5
	정 지 (검사용만)	89.677-0.825 -0.838	87.932(표준치)	4.232±0.010	30°±5'	35.4
90	통 과 (공 용)	105.552-0.508 -0.523	102.801+0 -0.033	4.232±0.010	30°±5'	36.5
	정 지 (검사용만)	105.552-0.950 -0.965	103.687(표준치)	4.232±0.010	30°±5'	25.4
100	통 과 (공 용)	123.787-0.635 -0.656	119.662+0 -0.038	6.350±0.010	30°±5'	40
	정 지 (검사용만)	123.787-1.255 -1.270	121.162(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	32
115	통 과 (공 용)	142.837-0.636 -0.650	138.712+0 -0.038	6.350±0.010	30°±5'	40
	정 지 (검사용만)	142.837-1.255 -1.270	141.126(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	32
125	통 과 (공 용)	155.514-0.635 -0.650	151.389-0 -0.038	6.350±0.010	30°±5'	40
	정 지 (검사용만)	155.514-1.255 -1.270	152.889(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	32
150	통 과 (공 용)	174.945-0.635 -0.650	170.820-0 -0.038	6.350±0.010	30°±5'	40
	정 지 (검사용만)	174.945-1.255 -1.270	172.320(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	32

[별표 4] (제5조제2호 관련)

나 사 측 정 용 플 럭 게 이 지

(단위 : 밀리미터)

항목 호칭 분류		유 효 지 름	바 깥 지 름	피 치 허 용 차	산의반각 허 용 차	게 이 지 길 이
25	통 과 (공 용)	33.167+0.010 +0	35.230+0.018 +0	3.175±0.010	30°±5'	28.5
	정 지 (검사용만)	33.167+0.282 +0.272	34.444(표준치)	3.175±0.010	30°±5'	21.0
40	통 과 (공 용)	48.971+0.015 +0.005	50.8+0.020 +0	2.822±0.010	30°±5'	25.4
	정 지 (검사용만)	48.971+0.404 +0.394	50.051(표준치)	2.282±0.010	30°±5'	18.7
65	통 과 (공 용)	75.588+0.019 +0.006	77.788+0.023 +0	3.387±0.010	30°±5'	21.2
	정 지 (검사용만)	75.588+0.454 +0.441	76.750(표준치)	3.387±0.010	30°±5'	15.5
75	통 과 (공 용)	89.677+0.013 +0	92.428+0.023 +0	4.232±0.010	30°±5'	29.6
	정 지 (검사용만)	89.677+0.457 +0.445	90.128(표준치)	4.232±0.010	30°±5'	21.2
90	통 과 (공 용)	105.552+0.015 +0	108.303+0.033 +0	4.232±0.010	30°±5'	29.6
	정 지 (검사용만)	105.552+0.457 +0.442	106.002(표준치)	4.232±0.010	30°±5'	21.2
100	통 과 (공 용)	123.787+0.015 +0	127.912+0.038 +0	6.350±0.010	30°±5'	32
	정 지 (검사용만)	123.787+0.635 +0.620	124.415(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	44.5
115	통 과 (공 용)	142.837+0.015 +0	146.962+0.038 +0	6.350±0.010	30°±5'	32
	정 지 (검사용만)	142.837+0.635 +0.620	143.465(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	44.5
125	통 과 (공 용)	155.514+0.015 +0	159.639+0.038 +0	6.350±0.010	30°±5'	32
	정 지 (검사용만)	155.514+0.635 +0.620	156.144(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	44.5
150	통 과 (공 용)	174.945+0.635 +0	179.070+0.038 +0	6.350±0.010	30°±5'	32
	정 지 (검사용만)	174.945+0.635 +0.620	175.573(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	44.5

[별표 5] (제5조제3호 관련)

나사측정용 링게이지 점검용 플럭게이지

(단위 : 밀리미터)

항목 측정용 호칭 게이지			유 효 지 름	바 깥 지 름	피치허용차	산의반각 허 용 차	게이지 길 이	분류 번호
25	통 과 용 링게이지	GO	33.167	35.230	3.175±0.005	30°±6'	19.1	GF
		NO	33.167	35.230	3.175±0.005	30°±6'	19.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	33.167	35.230	3.175±0.005	30°±6'	19.1	IF
40	통 과 용 링게이지	GO	48.971	50.800	2.822±0.005	30°±6'	17.0	GF
		NO	48.971	50.800	2.822±0.005	30°±6'	17.0	GW
	정 지용 링게이지	GO	48.971	50.800	2.822±0.005	30°±6'	17.0	IF
65	통 과 용 링게이지	GO	75.588	77.788	3.387±0.006	30°±5'	20.3	GF
		NO	75.588	77.788	3.387±0.006	30°±5'	20.3	GW
	정 지 용 링게이지	GO	75.588	77.788	3.387±0.006	30°±5'	20.3	IF
75	통 과 용 링게이지	GO	89.677	92.428	4.232±0.006	30°±6'	25.4	GF
		NO	89.677	92.428	4.232±0.006	30°±6'	25.4	GW
	정 지 용 링게이지	GO	89.677	92.428	4.232±0.006	30°±6'	25.4	IF
90	통 과 용 링게이지	GO	105.552	108.303	4.232±0.006	30°±5'	25.4	GF
		NO	105.552	108.303	4.232±0.006	30°±5'	25.4	GW
	정 지 용 링게이지	GO	105.552	108.303	4.232±0.006	30°±5'	25.4	IF
100	통 과 용 링게이지	GO	123.787	127.912	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	123.787	127.912	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	123.787	127.912	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF
115	통 과 용 링게이지	GO	142.837	146.962	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	142.837	146.962	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	142.837	146.962	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF
125	통 과 용 링게이지	GO	155.514	159.639	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	155.514	159.639	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	155.514	159.639	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF
150	통 과 용 링게이지	GO	174.945	179.070	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	174.945	179.070	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	174.945	179.070	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF

검정용

게이지

-0.314

-0.319

-0.297

-0.301

-0.586

-0.591

-0.076

-0.081

-0.059

-0.063

-0.376

-0.381

-0.088

-0.094

-0.066

-0.072

-0.422

-0.428

-0.394

-0.400

-0.372

-0.378

-0.838

-0.844

-0.521

-0.527

-0.499

-0.505

-0.965

-0.971

-0.648

-0.654

-0.626

-0.632

-1.270

-1.276

-0.648

-0.654

-1.270

-1.276

-0.626

-0.632

-0.626

-0.632

-0.648

-0.654

-1.270

-1.276

-0.648

-0.654

-0.626

-0.632

-1.270

-1.276

-0.285

-0.306

-0.054

-0.074

-0.061

-0.084

-0.361

-0.383

-0.486

-0.510

-0.285

-0.306

-0.285

-0.306

-0.054

-0.074

-0.054

-0.074

-0.061

-0.084

-0.061

-0.084

-0.361

-0.383

-0.361

-0.383

-0.486

-0.510

-0.486

-0.510

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

[별표 6] (제7조 관련)

접합부용 고무 패킹 치수

(단위 : 밀리미터)

구 분 호 칭	바 깥 지 름	안 지 름	두 께
25 40 62 75 90 100 115 125 150	36 52 80 95 111 130 149 161 180	27 39 64 78 90 103 116 128 154	3.5±0.5 3.5±0.5 5.0±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5