자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

행정자치부고시 제1998 - 84호(1998. 8.24)

소방방재청고시 제2007 - 49호(2007. 8. 2)

소방방재청고시 제2009 -  1호(2009. 1.21)

소방방재청고시 제2009 - 31호(2009. 8.24)

소방방재청고시 제2010 - 27호(2010. 7.26)

소방방재청고시 제2012 - 72호(2012. 2. 9)

국민안전처고시 제2015 - 60호(2015. 3.17)

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」제39조제4항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」제15조제1항에 따른「자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.<개정 2012.2.9>

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "화재속보설비"란 자동 또는 수동으로 화재의 발생을 소방관서에 통보하는 설비를 말한다.

2. "자동화재속보설비의속보기(이하 이 기준에서 "속보기"라 한다)"란 수동작동 및 자동화재탐지설비 수신기의 화재신호와 연동으로 작동하여 관계인에게 화재발생을 경보함과 동시에 소방관서에 자동적으로 통신망을 통한 당해 화재발생 및 당해 소방대상물의 위치 등을 음성으로 통보하여 주는 것을 말한다.

3. "문화재용 자동화재속보설비의속보기"란 제2호의 기준에도 불구하고 속보기에 감지기를 직접 연결(자동화재탐지설비 1개의 경계구역에 한한다)하는 방식의 것을 말한다.

제3조(구조) 속보기의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 부식에 의하여 기계적 기능에 영향을 초래할 우려가 있는 부분은 칠, 도금 등으로 기계적 내식가공을 하거나 방청가공을 하여야 하며, 전기적기능에 영향이 있는 단자 등은 동합금이나 이와 동등이상의 내식성능이 있는 재질을 사용하여야 한다.

2. 외부에서 쉽게 사람이 접촉할 우려가 있는 충전부는 충분히 보호되어야 하며 정격전압이 60 V를 넘고 금속제 외함을 사용하는 경우에는 외함에 접지단자를 설치하여야 한다.

3. 극성이 있는 배선을 접속하는 경우에는 오접속 방지를 위한 필요한 조치를 하여야 하며, 커넥터로 접속하는 방식은 구조적으로 오접속이 되지 않는 형태이어야 한다.

4. 내부에는 예비전원(알칼리계 또는 리튬계 2차축전지, 무보수밀폐형축전지)을 설치하여야 하며  예비전원의 인출선 또는 접속단자는 오접속을 방지하기 위하여 적당한 색상에 의하여 극성을 구분할 수 있도록 하여야 한다.<개정 2012.2.9>

5. 예비전원회로에는 단락사고 등을 방지하기 위한 퓨즈, 차단기등과 같은 보호장치를 하여야 한다.

6. 전면에는 주전원 및 예비전원의 상태를 표시할 수 있는 장치와 작동시 작동여부를 표시하는 장치를 하여야 한다.

7. 화재표시 복구스위치 및 음향장치의 울림을 정지시킬 수 있는 스위치를 설치하여야 한다.

8. 작동시 그 작동시간과 작동회수를 표시할 수 있는 장치를 하여야 한다.

9. 수동통화용 송수화장치를 설치하여야 한다.

10. 표시등에 전구를 사용하는 경우에는 2개를 병렬로 설치하여야 한다. 다만, 발광다이오드의 경우에는 그러하지 아니하다.

11. 속보기는 다음 각 호의 회로방식을 사용하지 아니하여야 한다.

가. 접지전극에 직류전류를 통하는 회로방식

나. 수신기에 접속되는 외부배선과 다른 설비(화재신호의 전달에 영향을 미키지 아니하는 것은 제외한다)의 외부배선을 공용으로 하는 회로방식

12. 속보기의 기능에 유해한 영향을 미치는 부속장치는 설치하지 아니하여야 한다.

제4조(외함) 속보기의 외함은 다음에 적합하여야 한다.

1. 외함의 두께

가. 강판 외함 : 1.2 ㎜이상

나. 합성수지 외함 : 3 ㎜이상

2. 합성수지 외함의 열변형 및 자기소화성

가. 합성수지를 사용한 외함(화재표시창, 지구창, 지도판, 전화기, 조작부수납용 뚜껑, 스위치의 손잡이, 발광다이오드, 지시전기계기, 각종 표시명판등은 제외한다)은 (80 ± 2) ℃의 온도에서 24시간 방치한 경우 열로인한 변형이 생기지 아니하여야 한다.

나. 합성수지 외함은 UL94규정에 의한 V-2이상의 난연성능이 있는 재료이어야 하며 시험방법은 다음과 같다.

(1) 시험편은 길이 (125 ± 5) ㎜, 폭 (13 ± 0.5) ㎜로 하고 두께는 제품의 외함 두께로 하며, 시편의 가장자리는 매끄럽게 처리하고 모서리의 반경은 1.3 ㎜를 초과하지 않도록 한다.

(2) 버너는 메탄가스를 105 ㎖/min의 압력으로 공급하고 파란불꽃을 (20 ± 1) ㎜의 길이로 한다.

(3) 시험편은 시험편의 아래부분과 버너 끝단과의 거리를 10 ㎜로 조정하여 수직으로 그림과 같이 설치한다.

(4) 시험편에 1차로 10초간 접염한 후 버너를 제거하고 시편에서 불꽃이 사라지는 잔염시간(t1)을 측정한다.

(5) 시험편에 2차로 10초간 접염한 후 버너를 제거하고 시편에서 불꽃이 사라지는 잔염시간(t2)을 측정하고, 불꽃이 사라진 후 불꽃 없이 연소되는 잔신시간(t3)을 측정한다.

(6) 시험편이 녹아내리는 경우에는 버너를 45°로 기울이고 불꽃이 시편에 수직으로 닿도록 하여 시험할 수 있다.

(7) 기타 시험방법에 관하여는 UL94규정을 준용하여 실시한다.

(8) 시험편은 5개로 하고, 제출된 시험편 또는 견품의 외함에서 시험편을 추출하며, 견품의 외함에서 시험편을 추출하는 경우에는 1개의 견품에서 시험편을 중복하여 추출할 수 있다.

(9) 난연성능의 적합판정은 다음 표에 의한다.

(10) 시험 중 시험편이 용융되어 떨어져 바닥에 있는 탈지면이 연소하여도 무방하다.

제5조(기능) 속보기는 다음에 적합한 기능을 가져야 한다.

1. 작동신호를 수신하거나 수동으로 동작시키는 경우 20초 이내에 소방관서에 자동적으로 신호를 발하여 통보하되, 3회이상 속보할 수 있어야 한다.

2. 주전원이 정지한 경우에는 자동적으로 예비전원으로 전환되고, 주전원이 정상상태로 복귀한 경우에는 자동적으로 예비전원에서 주전원으로 전환되어야 한다.

3. 예비전원은 자동적으로 충전되어야 하며 자동과충전방지장치가 있어야 한다.

4. 화재신호를 수신하거나 속보기를 수동으로 동작시키는 경우 자동적으로 적색 화재표시등이 점등되고 음향장치로 화재를 경보하여야 하며 화재표시 및 경보는 수동으로 복구 및 정지시키지 않는 한 지속되어야 한다.

5. 연동 또는 수동으로 소방관서에 화재발생 음성정보를 속보중인 경우에도 송수화장치를 이용한 통화가 우선적으로 가능하여야 한다.

6. 예비전원을 병렬로 접속하는 경우에는 역충전 방지 등의 조치를 하여야 한다.

7. 예비전원은 감시상태를 60분간 지속한 후 10분이상 동작(화재속보후 화재표시 및 경보를 10분간 유지하는 것을 말한다)이 지속될 수 있는 용량이어야 한다.

8. 속보기는 연동 또는 수동 작동에 의한 다이얼링 후 소방관서와 전화접속이 이루어지지 않는 경우에는 최초 다이얼링을 포함하여 10회이상 반복적으로 접속을 위한 다이얼링이 이루어져야 한다. 이 경우 매회 다이얼링 완료 후 호출은 30초 이상 지속되어야 한다.

9. 속보기의 송수화장치가 정상위치가 아닌 경우에도 연동 또는 수동으로 속보가 가능하여야 한다.

10. <삭제 2010.7.26>

11. 음성으로 통보되는 속보내용을 통하여 당해 소방대상물의 위치, 화재발생 및 속보기에 의한 신고임을 확인할 수 있어야 한다.

12. 속보기는 음성속보방식 외에 데이터 또는 코드전송방식 등을 이용한 속보기능을 부가로 설치 할 수 있다. 이 경우 데이터 및 코드전송방식은 별표1에 따른다.

13. 제12호 후단의 [별표1]에 따라 소방관서 등에 구축된 접수시스템 또는 별도의 시험용 시스템을 이용하여 시험한다.

제6조(부품의 구조 및 기능) 속보기에 다음 부품을 사용하는 경우에는 각 호의 1에 적합하여야 한다.

1. 전원변압기

용량은 최대사용전류에 연속하여 견딜 수 있는 것이어야 한다.

2. 퓨즈

가. 퓨즈 등 과전류보호장치는 산업표준화법에 의한 KS규격표시품, 전기용품안전관리법에 의한 안전인증품 또는 국제적 공인기관으로부터 인증을 받은 제품을 사용하여야 한다.

나. 점검 및 교체가 쉬워야 한다.

다. 쉽게 흔들리지 아니하도록 부착되어야 한다.

3. 예비전원

가. 상온 충방전시험

(1) 알칼리계 2차 축전지는 방전종지전압 상태의 축전지를 상온에서 정격충전전압 및 1/20 C의 전류로 48시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전하는 경우 48분이상 지속 방전되어야 한다. 이 경우 축전지는 부풀어 오르거나 누액 발생 등 이상이 생기지 아니하여야 한다.

(2) 리튬계 2차 축전지는 방전종지전압 상태의 축전지를 상온에서 정격충전전압 및 1/5 C의 정전류로 6시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전하는 경우 55분이상 지속적으로 방전되어야 한다. 이 경우 축전지는 부풀어 오르거나 누액 발생 등 이상이 생기지 아니하여야 한다.

(3) 무보수 밀폐형 연축전지는 방전종지전압 생태의 축전지를 상온에서 정격충전전압 및 0.1 C의 전류로 48시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전시키는 경우 45분이상 지속 방전되어야 한다. 이 경우 축전지는 부풀어 오르거나 누액 발생 등 이상이 생기지 아니하여야 한다.

나. 주위온도 충방전시험

(1) 알카리계 2차 축전지는 방전종지전압 상태의 축전지를 주위온도 (－10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 1/20 C의 전류로 48시간 충전한 다음 1 C로 방전하는 충방전을 3회 반복하는 경우 방전종지전압이 되는 시간이 25분이상 이어야 하며, 외관이 부풀어 오르거나 누액 등이 생기지 아니하여야 한다.

(2) 리튬계 2차 축전지는 방전종지전압 상태의 축전지를 주위온도 (－10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 정격충전전압 및 1/5 C의 정전류로 6시간 충전한 다음 1 C의 전류로 방전하는 충·방전을 3회 반복하는 경우 방전종지전압이 되는 시간이 40분 이상이어야 하며, 외관이 부풀어 오르거나 누액 등이 생기지 아니하여야 한다.

(3) 무보수 밀폐형 연축전지는 방전종지전압 상태에서 0.1 C로 48시간 충전한 다음 1시간 방치하여 0.05 C로 방전시킬 때 정격용량의 95 % 용량을 지속하는 시간이 30분 이상이어야 하며, 외관이 부풀어 오르거나 누액 등이 생기지 아니하여야 한다.

다. 안전장치시험

예비전원은 1/5 C이상 1 C이하의 전류로 역충전하는 경우 5시간이내에 안전장치가 작동하여야 하며, 외관이 부풀어 오르거나 누액 등이 생기지 아니하여야 한다.

라. 제품시험에 합격한 예비전원을 사용하는 경우에는 가 내지 다의 시험을 생략할 수 있다.

제7조(전원전압변동시의 기능) 속보기는 전원에 정격전압의 80 % 및 120 %의 전압을 인가하는 경우 정상적인 기능을 발휘하여야 한다.

제8조(주위온도시험) 속보기는 －(10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃에서 각각 12시간이상 방치한후 1시간 이상 실온에서 방치한 다음 기능시험을 실시하는 경우 기능에 이상이 없어야 한다.

제9조(반복시험) 속보기는 정격전압에서 1,000회의 화재작동을 반복 실시하는 경우 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제10조(절연저항시험) ①절연된 충전부와 외함간의 절연저항은 직류 500 V의 절연저항계로 측정한 값이 5 ㏁(교류입력측과 외함간에는 20 ㏁)이상이어야 한다.

②절연된 선로간의 절연저항은 직류 500 V의 절연저항계로 측정한 값이 20 ㏁이상이어야 한다.

제11조(절연내력시험) 제10조의 규정에 의한 시험부의 절연내력은 60 ㎐의 정현파에 가까운 실효전압 500 V(정격전압이 60 V를 초과하고 150 V이하인 것은 1,000 V, 정격전압이 150 V를 초과하는 것은 그 정격전압에 2를 곱하여 1000을 더한 값)이 교류전압을 가하는 시험에서 1분간 견디는 것이어야 하며, 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제12조(충격전압시험) 속보기는 전류를 통한 상태에서 다음 각 호의 시험을 15초간 실시하는 경우 잘못 작동하거나 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

1. 내부저항 50 Ω인 전원에서 500 V의 전압을 펄스폭 1 ㎲, 반복주기 100 ㎐로 가하는 시험

2. 내부저항 50 Ω인 전원에서 500 V의 전압을 펄스폭 0.1 ㎲, 반복주기 100 ㎐로 가하는 시험

제13조(표시) 속보기에는 다음 각 호의 사항을 보기 쉬운 부분에 쉽게 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다.

1. 품명 및 성능인증번호 <개정 2012.2.9>

2. 제조년도 및 제조번호

3. 제조자 상호·주소·전화번호

4. 주전원의 정격전압

5. 예비전원의 종류·정격전류용량·정격전압

제14조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 사항은 국민안전처장관이 이를 정한다. <개정 2015.1.6>

제15조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2018년 3월 16일까지로 한다.<개정 2015.3.17>

부칙(1998.8.24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2007.8.2)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2009.1.21)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2009.8.24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2010.7.26)

이 기준은 고시한 후 3월이 경과한 날부터 시행한다.

부칙(2012.2.9)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제품승인을 얻은 소방용품은 이 기준에 의한 성능인증을 받은 것으로 본다.

제3조(표시사용에 관한 경과조치) 부칙 제1조에도 불구하고 제13조는 이 기준 시행일로부터 6월까지 종전규정에 따라 표시할 수 있다.

부칙(2015.3.17)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표1]

데이터 및 코드전송방식 신고부분 프로토콜 정의서

(제5조 제12호 관련)

가. 통신방식별 전송규칙

1. ETHERNET

1) 공용인터넷망을 통하여 소방방재청이 지정한 IP와 PORT로 TCP/UDP 접속(전송)을 한다.

- IP     : sokbo.korea119.go.kr

- PORT  : 27492(TCP) 27494(UDP)

2) 전송 패킷은 “나”항의 규칙을 따른다.

3) 패킷 크기 : 제한은 없으나 1,400byte 이내로 권장

4) 전송방식  : TCP, UDP

2. CDMA

1) CDMA-DATA 모뎀을 이용하여 각 이동통신사에 PPP접속을 하고, 접속완료시 모뎀은 공용IP로 할당 받아야 한다.

2) 공용인터넷망을 통하여 소방방재청이 지정한 IP와 PORT로 TCP/UDP 접속(전송)을 한다.

- IP      : sokbo.korea119.go.kr

- PORT  : 27492(TCP) 27494(UDP)

3) 전송 패킷은 “나”항의 규칙을 따른다.

4) 패킷 크기 : 제한은 없으나 1,400byte 이내로 권장

5) 전송방식  : TCP, UDP

3. PSTN

1) PSTN-다이얼모뎀을 이용하여 소방방재청이 지정한 번호로 ASYNC 접속할수 있다. 다만, 이 방식은 시스템 구성전 지정번호 설치 및 이용 등을 승인받은 후 설치하여야 한다.

--

2) 전송 패킷은 “나”항의 규칙을 따른다.

3) “나”항의 기본 프로토콜 구조중 데이터 영역과 TAIL 필드사이에 CRC8(1byte)를 문자형 2byte로 표현한다.

4) 패킷크기 : 최대 255 byte

5) 전송방식 : 9600bps Serial 통신

4. 기타 공통사항

1) 재전송 규약

- 119서버로부터 처리결과 메시지를 20초이내 수신 받지 못할 경우에는  10회이상 재전송 할 수 있어야한다.

나. 프로토콜 구조와 정의

1. 기본 프로토콜 구조

구분		크기	내용	세부내용 또는 예
개시자		1 byte	개시자(0xFE, 0xFC, 0xFA)	개시자로 통신방식을 구분한다. 0xFE : TCP, UDP 0xFC : CDMA, 0xFA : 시리얼통신
헤더	프로토콜 버전	2 byte	0∼9 + A∼Z까지 10개 숫자와 24개 영문자 사용	전자 1byte : 메이저 후자 1byte : 마이너
	전송 단말기 일련번호	8 byte	0∼9 + A~Z 만 사용, 소문자 와 한글은 배제 (00000000 : 119 접수서버로 사용)
	전송 순번	2 byte	0∼F 문자형	COUNTER 순환형
	메시지 ID	2 byte	0∼9 + A∼Z 만 사용 소문자 와 한글은 배제
신고내용 (데이터 영역)		유동적	전송 데이터 영역	메시지 종류별 분류 됩니다. ※ 메지시 ID별 정의는 아래 참조
CRC8		2 byte	데이터 송신 에러검출용 데이터	PSTN Serial 통신의 경우만 해당(개시자 값이 0xFA인 경우)
종결자		1 byte	종결자(0x00)

※ 자동화재 속보설비에서 119 접수 서버로, 119 접수 서버에서 자동화재 속보설비로 데이터를 송신할 때 위의 형식을 따른다.

※ 모든 데이터는 사람이 인지할 수 있는 TEXT로 한정한다.

※ ETHERNET 통신시 흐름제어 및 혼잡제어는 TCP 프로토콜이 기본 제공하는 3-way Handshake 방식을 사용한다.(삭제)

※ HEAD는 1byte를 사용하며 3가지 형태의 전송경로를 표현한다.

- 0xFE : Ethernet, 0xFC : CDMA,  0xFA : ASYNC

※ 전송 단말기 일련번호 필드는 제조사단말 고유 ID를 입력하며, 형식승인시 ID구조를 부여한다.

- 처음 두자리 : 제조사명, 다음 두자리 : 생산년도(뒤에 두자리만표시),

다음 네자리 : 제품생산번호

작성 예) HK100001

HK  : 제조사 이니셜 두자리

10   : 2010년

0001 : 제품 생산번호

※ 전송순번 필드는 카운터 순환형으로 “단말기번호”-“일자”-“전송순번”으로 데이터 관리를 목적으로 한다

- 00에서 FF까지로 하며, 그이상은 다시 00으로 초기화 하여 순번을 재부여한다. 다만, 재전송의 경우에는 순번의 증가없이 같은 순번을 사용한다.

※ 메시지 ID는 A1(화재경보1), A2(화재경보2), E0(응답메시지)로 3가지 유형으로 구분한다.

※ 데이터 영역은 메시지ID 별로 “나”항의 “2”항의 정의를 따른다.

※ 종결자(TAIL)는 1byte를 사용하며 0x00(널)으로 정의한다.

2. 메시지 ID별 데이터 영역구조

1) 메시지 ID : A1(화재 발생시 1회만 전송)

가) 전송경로  : 화재 속보기 ⇒ 119접수 서버

나) 데이터 영역구조

구분	크기	내용	세부내용 또는 예
*화재발생시각	14 byte	YYYYMMDDHHMMSS
*주소체계 코드	1 byte	1: 법정동, 3: 우편번호, 5: 새주소, T: 일반TEXT
*주소 코드	70 byte	(주소코드 체계 참조)
*전화번호	12 byte	“-" 뺀 전화번호
신고내용 간략	2 byte	1:열, 2:연기, 4:불꽃 8:복합(열+연기), 16:기타
신고내용 유무	1 byte	Y/N
신고내용 크기	3 byte (0 또는 3)	0∼F 사용	「신고내용 유무」필드가 N 일때 0byte
신고내용	DYNAMIC		「신고내용 유무」필드가 N 일때 0byte
위도(남/북)	1 byte	N/S	N:북위 S:남위 X:사용안함
위도	8 byte (0 또는 8)		「위도(남/북)」 필드가 X 일 경우 0byte
경도	9 byte (0 또는 9)		「위도(남/북)」 필드가 X 일 경우 0byte
위험물 유무	1 byte
문화재 유무	1 byte
UNUSED	8 byte
동영상 유무	1 byte	0∼F 사용	0: 없음 1∼F까지 최대 15
동영상 파일명	13 byte /파일당	파일의 수만큼 크기는 순증	단말기 ID(8) + 순번(5)

※ 필수항목 : *화재발생시각, *주소체계코드, *주소코드, *전화번호 필드

※ 선택항목 : 필수항목을 제외한 필드

※「화재발생시각」은 열, 가스, 연기, 복합감지기 등 센서가 감지시각을 연월일시분초로 표현한다.

※「신고내용 간략」은 감지기별 감지유무를 판단하는 경우에만 표현하고, 감지기가 중복감지되는 경우에는 bit mask방식으로 표시한다.

※「신고내용 유무」는 세부신고내용이 있을 경우에는  "Y"로 표시하고, 없을 경우에는 “N"을 표시한다.

※「신고내용 크기」는 「신고내용」필드의 전체크기를 나타내며, 000∼FFF까지 최대 4095byte까지의 신고내용의 크기를 정할 수 있다.

※「신고내용」은 「신고내용 크기」의 값만큼의 크기를 가지며 최대 영문 4095자(한글 2047자)까지 입력 가능하지만 한글기준 250자로 제한한다.

※ 경위도 좌표계는 3개의 필드로 구성하고, 길이는 18byte로 한다.

-「위도구분」은 경위도 좌표계에서 위도의 북위와 남위를 알기위한 필드이다.(N : 북위 S : 남위 X : 좌표계 사용 안함)

- 위도필드(8byte) : 도(2) + 분(2) + 초(2) + 소수점이하 초(2)

- 경도필드(9byte) : 도(3) + 분(2) + 초(2) + 소수점이하 초(2)

※「위험물 유무」․「문화재 유무」․「UNUSED」필드로 특수사항을 표시 할수 한다.

※「동영상 유무」는 저장된 동영상 파일이 있을 경우 1∼F까지 최대 15개까지 표시 할수 있다.

※「동영상 파일명」은 알파벳과 숫자를 이용하여 13byte로 표시하고, 확장자는 표시하지 않는다.

2) 메시지 ID : A2(감지되는 내용을 계속 전송)

가) 전송경로  : 화재 속보기 ==> 119 접수서버

나) 전송규칙

- 계속적인 화재확산을 감지하여 변화부분을 최초화재발생시각 기준으로 누적된 화재발생 정보를 추가전송한다.

- 전송간격은 20∼60초로 주기적으로 전송하고, 5∼10분간 추가 감지되는 사항이 없는 경우에는 종결한다.

다) 데이터 영역구조

구분	크기	내용	세부내용 또는 예
*화재발생시각	14 byte	YYYYMMDDHHMMSS
*주소 체계 코드	1 byte	1: 법정동 3: 우편번호 5: 새주소 T : 일반 TEXT
*주소 코드	70 byte	(주소코드 체계 참조)
*전화번호	12 byte	“-" 뺀 전화번호
신고내용 간략	2 byte	1:열, 2:연기, 4:불꽃 8:복합(열+연기), 16:기타
누적 화재감지 센서수	3 byte	0∼F 문자형	최대 4095개 감지
신고내용 크기	3 byte (0 또는 3)	0∼F 사용	「신고내용 유무」필드가 N 일때 0byte
신고내용	DYNAMIC		「신고내용 유무」필드가 N 일때 0byte
위도(남/북)	1 byte	N/S	N:북위 S:남위 X:사용안함
위도	8 byte (0 또는 8)		「위도(남/북)」 필드가 X 일 경우 0byte
경도	9 byte (0 또는 9)		「위도(남/북)」 필드가 X 일 경우 0byte
위험물 유무	1 byte
문화재 유무	1 byte
UNUSED	8 byte
UNUSED	8 byte
화재 감지 리스트	1 byte	Y/N
화재 감지 센서 번호	DYNAMIC	(센서번호(4byte)X 화재감지 센서수)	화재 감지 순으로 배열
화재 감지 경과 시간	DYNAMIC	초단위(4byte) X 화재 발생 감지 센서 수
동영상 유무	1 byte	0∼F 사용	0: 없음 1∼F까지 최대 15
동영상 파일명	13byte /파일당	파일의 수만큼 크기는 순증	단말기 ID(8) + 순번(5)

※ 필수항목 : *화재발생시각, *주소체계코드, *주소코드, *전화번호 필드

※ 선택항목 : 필수항목을 제외한 필드

※ 「화재 감지 리스트」는 화재를 감지하였던 센서를 시간대별로 나열하기위한 목적 으로 사용한다. 이 필드의 값이 “Y"로 표시 되는 경우「화재감지센서번호」는 누적된「화재감지 센서수」만큼 크기가 늘어나고, 「화재감지경과시간」은 최초화재감지시각을 기준으로 경과된 시각(초단위)을 표현하고, 감지센서 만큼 크기가 늘어난다.

예) 감지된 센서 수가 총 3개이고 센서번호“0078”이 최초 감지하였고, 센서번호“0080”은 65초경과후, 센서번호“A110”은 128초 경과후에 감지하였다면 다음과 같이 필드에 값이 채워진다.

[누적 화재 감지 센서 수]     : “003”

[화재 감지 리스트 표현 여부] : “Y"

[화재 감지 센서 번호]       : “00780080A110"

⇒ 0078, 0080, A110 센서번호를 뜻함

[화재 감지 경과 시간]        : “000000650128”

⇒ 0초 , 65초, 128초를 뜻함

3) 메시지 ID : E0(처리결과 응답메시지)

가) 전송경로  : 119 접수서버⇒ 화재 속보기

- 119접수서버에서 신고패킷을 받고 응답 한다.

나) 전송규칙

구분	크기	내용
전체 수신 byte	4 byte	속보기에서 보낸 헤더포함 총 길이

※「전체 수신 byte」가 0보다 크면 정상수신되었음을 의미하며, 0보다 작을 경우 비정상 수신이라는 의미임. 비정상 수신 구분은 전체 수신 byte 값에 따라 아래와 같이 구분한다.

응답내용	값	내용
정상 접수 처리	> 0	속보기에서 보낸 헤더포함 총길이
개시자 이상(개시자)	-102	알수없는 개시자(FE,FC,FA 이외)
Header 이상(버전)	-104	지원되지 않는 프로토콜 버전
Header (메시지ID)	-106	알수없는 메시지 ID
패킷내용이상(시각)	-202	비정상적인 화재발생시각
패킷내용이상(주소체계)	-204	알수없는 주소체계코드
패킷내용이상(주소)	-206	비정상적인 주소코드(법정,우편번호등)
패킷크기이상(작다)	-802	규약된 패킷크기 보다 작다
패킷크기이상(크다)	-804	규약된 패킷크기 보다 크다
CRC 에러	-902	CRC 에러

3. 속보기의 전송 순서도

1) TCP 전송시 순서도

2) UDP 전송 순서도

3) PSTN 전송 순서도

※ 「CRC 체크」는 수신받은 데이터의 CRC오류의 경우와 수신받은 데이터의 처리결과 값이 CRC에러(-902)로 전달되는 경우에는 두 경우 모두 신고내용을 재전송하여야 함.

4. 기타 데이터구조

1) 주소 필드 정보

가) 법정동(주소코드 : 1)

구분	크기	내용
시도코드	2 byte
구군코드	3 byte
동코드	3 byte
리코드	2 byte
산 여부	1 byte	2 : 산
번지	10byte	앞번지 와 뒷번지 구분은 “-“
세부주소	30byte	최대 한글15글자

나) 우편번호 사용(주소코드 : 3)

구분	크기	내용
우편번호코드	6 byte
UNUSED	1 byte
번지	10byte	앞번지 와 뒷번지 구분은 “-“
세부주소	40byte	최대 한글20글자

다) 새주소 사용(주소코드 : 5)

구분	크기	내용
시도코드	2 byte
구군코드	3 byte
도로명	20byte
건물번호	10byte
건물명	20byte