국민안전처 고시 제2015-62호

축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준(소방방재청 고시 제2012-77호, 2012.2.9.)을 다음과 같이 개정합니다.

2015년 3월 17일

국민안전처장관

축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부개정

1. 개정이유

국가에서 소방용품의 성능을 담보하기 위해 규정하고 있는 기술기준의 재검토 기한이 도래함에 따라 적법성과 현실성을 검토한 후 재검토 기한을 연장하려는 것임.

2. 주요내용

가. 이 고시에 대한 내용의 적법성과 현실성을 검토하여 재검토기한을 3년으로 연장 (안 제15조)

3. 주요토의과제

없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신·구조문대비표, 별첨

국민안전처 고시 제2015-62호

축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부개정

축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조 중 “대통령훈령 제248호”를 “대통령훈령 제334호”로 하고, “2015년 2월 8일”을 “2018년 3월 16일”로 한다.

부      칙(2015.3.17)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신․구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조 ~ 제14조 (생 략)	제1조 ~ 제14조 (현행과 같음)
제15조(재검토기한)「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 2월 8일까지로 한다.	제15조(재검토기한) ----------- -------------------------- (대통령훈령 제334호) -------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- ----------------2018년 3월 16일---------.
	부 칙(2015.3.17) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

내 무 부 고 시 제1996 -13호(1996. 6.20)

행정자치부고시 제1998 - 64호(1998. 8.24)

행정자치부고시 제2003 - 23호(2003.11.29)

소방방재청고시 제2005 - 32호(2005. 6. 3)

소방방재청고시 제2007 - 41호(2007. 8. 2)

소방방재청고시 제2007 - 60호(2007.12.10)

소방방재청고시 제2009 - 31호(2009. 8.24)

소방방재청고시 제2011 - 25호(2011.11. 7)

소방방재청고시 제2012 - 77호(2012. 2. 9)

국민안전처고시 제2015 - 62호(2015. 3.17)

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」제39조제4항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」제15조제1항에 따른「축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.<개정 2012.2.9>

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "축광유도표지"란 화재발생시 피난방향을 안내하기 위하여 사용되는 표지로서 외부의 전원을 공급받지 아니한 상태에서 축광(전등, 태양빛 등을 흡수하여 이를 축적시킨 상태에서 일정시간 동안 발광이 계속되는 것을 말한다. 이하 같다)에 의하여 어두운 곳에서도 도안·문자 등이 쉽게 식별될 수 있도록 된 것을 말하며, 피난구축광유도표지, 통로축광유도표지, 보조축광표지로 구분할 수 있다.

2. <삭제>

3. <삭제>

4. "보조축광표지"란 피난로 등의 바닥·계단·벽면 등에 설치함으로서 피난방향 또는 피난설비 등의 위치를 알려주는 보조역할을 하는 표지를 말한다.

5. "축광위치표지"란 옥내소화전설비의 함, 발신기, 피난기구(완강기, 간이완강기, 구조대, 금속제피난사다리) 및 연결송수관설비의 방수구 등의 위치를 표시하기 위하여 사용되는 표지로서 외부의 전원이 공급받지 아니한 상태에서 축광에 의하여 어두운 곳에서도 도안·문자 등이 쉽게 식별될 수 있도록 된 것을 말한다.

제3조(일반구조) 축광유도표지 및 축광위치표지의 일반구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 내구성이 있어야 하며 쉽게 변형, 변질 또는 변색되지 아니하여야 한다.

2. 먼지, 습기 또는 곤충 등에 의하여 기능에 영향을 받지 아니하여야 한다.

3. 부식에 의하여 기능에 영향을 줄 수 있는 부분은 칠, 도금 등으로 유효하게 내식가공을 하거나 방청가공을 하여야 한다.

4. <삭  제>

5. 부분품의 부착은 기능에 이상을 일으키지 아니하여야 하며 견고하여야 한다.

6. 매립하는 방식 또는 벽면에 부착하는 도자기질 타일 재질 제품 이외의 경우에는 양면테이프 또는 접착제를 이용한 부착방식이 아닌 부착대 등으로 견고하게 부착할 수 있는 구조이어야 한다.

7. 수송중 진동 또는 충격에 의하여 기능에 장해를 받지 아니하는 구조이어야 한다.

8. 사람에게 위해를 줄 염려가 없는 구조이어야 한다.

9. 발신기 및 옥내소화전설비함의 위치표지는 측면에서 식별이 용이하도록 반원형으로 돌출된 구조이어야 한다.

제4조(주위온도시험) 축광유도표지 및 축광위치표지는 주위온도가 (-20 ± 2)℃ 및 (50 ± 2)℃의 온도에서 각각 12시간 놓아두는 경우 변형되지 아니하는 것이어야 한다.

제5조(표시면의 재질) 축광유도표지 및 축광위치표지의 표시면의 재질은 난연재료 또는 방염성능이 있는 합성수지로서 UL94규정에 의한 V-2이상의 난연성능이 있는 것이어야 하며 시험방법은 다음과 같다.

(1) 시험편은 길이 (125 ± 5) ㎜, 폭 (13 ± 0.5) ㎜로 하고 두께는 제품의 외함 두께로 하며, 시편의 가장자리는 매끄럽게 처리하고 모서리의 반경은 1.3 ㎜를 초과하지 않도록 한다.

(2) 버너는 메탄가스를 105 ㎖/min의 압력으로 공급하고 파란불꽃을 (20 ± 1) ㎜의 길이로 한다.

(3) 시험편은 시험편의 아래부분과 버너 끝단과의 거리를 10 ㎜로 조정하여 수직으로 그림과 같이 설치한다.

(4) 시험편에 1차로 10초간 접염한 후 버너를 제거하고 시편에서 불꽃이 사라지는 잔염시간(t1)을 측정한다.

(5) 시험편에 2차로 10초간 접염한 후 버너를 제거하고 시편에서 불꽃이 사라지는 잔염시간(t2)을 측정하고, 불꽃이 사라진 후 불꽃 없이 연소되는 잔신시간(t3)을 측정한다.

(6) 시험편이 녹아내리는 경우에는 버너를 45°로 기울이고 불꽃이 시편에 수직으로 닿도록 하여 시험할 수 있다.

(7) 기타 시험방법에 관하여는 UL94규정을 준용하여 실시한다.

(8) 시험편은 5개로 하고, 제출된 시험편 또는 견품의 외함에서 시험편을 추출하며, 견품의 외함에서 시험편을 추출하는 경우에는 1개의 견품에서 시험편을 중복하여 추출할 수 있다.

(9) 난연성능의 적합판정은 다음 표에 따른다.

(10) 시험 중 시험편이 용융되어 떨어져 바닥에 있는 탈지면이 연소하여도 무방하다.

제6조(표시면의 두께 및 크기) 축광유도표지 및 축광위치표지의 표시면의 두께는 1.0 mm 이상(금속재질인 경우 0.5 mm 이상)이어야 하며, 축광유도표지 및 축광위치표지의 표시면의 크기는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 다만, 표시면이 사각형이 아닌 경우에는 표시면에 내접하는 사각형의 크기가 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 피난구축광유도표지는 긴변의 길이가 360㎜이상, 짧은변의 길이가 120㎜이상이어야 한다.

2. 통로축광유도표지는 긴변의 길이가 250㎜이상, 짧은변의 길이가 85㎜이상이어야 한다.

3. 축광위치표지는 긴변의 길이가 200㎜이상, 짧은변의 길이가 70㎜이상이어야 한다.

4. 보조축광표지는 짧은 변의 길이가 20 ㎜ 이상이며 면적은 2500 ㎟이상이어야 한다.

제7조(표시면의 표시) ① 유도표지의 표시면의 표시는 유도등의 형식승인기준 제9조의 규정을 준용한다. 이 경우 엷은 연두색이나 엷은 황색은 백색으로 간주하며, 피난구유도표지의 경우 표시면 가장자리에서 5㎜이상의 폭이 되도록 녹색 또는 백색계통의 축광성 야광도료를 사용하여야 한다.<개정 2012.2.9>

② 위치표지(옥내소화전함 및 발신기 위치표지는 제외한다)는 피난기구와 방수구가 있는 위치의 방향을 나타내는 화살표시를 병기하여야 하고 구조대·완강기 및 간이완강기 위치표지의 글씨는 한글과 영문(완강기 및 간이완강기 : DESCENDING LIFE LINE, 구조대 : ESCAPE CHUTE, 금속제 피난사다리 : SAFETY LADDER)을 병기하여야 한다.

③ 보조축광표지의 표시면은 사용목적 등에 따라 적정한 표시를 선택할 수 있다.

제8조(식별도시험) ① 축광유도표지 및 축광위치표지는 200 ㏓밝기의 광원으로 20분간 조사시킨 상태에서 다시 주위조도를 0㏓로 하여 60분간 발광시킨 후 직선거리 20 m(축광위치표지의 경우 10 m)떨어진 위치에서 유도표지 또는 위치표지가 있다는 것이 식별되어야 하고, 유도표지는 직선거리 3 m의 거리에서 표시면의 표시중 주체가 되는 문자 또는 주체가 되는 화살표등이 쉽게 식별되어야 한다. 이 경우 측정자는 보통 시력(시력 1.0에서 1.2의 범위를 말한다)을 가진 자로서 시험실시 20분전까지 암실에 들어가 있어야 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 보조축광표지는 200 ㏓밝기의 광원으로 20분간 조사 시킨 상태에서 다시 주위조도를 0㏓로 하여 60분간 발광시킨 후 직선거리 10 m떨어진 위치에서 보조축광표지가 있다는 것이 식별되어야 한다. 이 경우 측정자의 조건은 제1항의 조건을 적용한다.

제9조(휘도시험) 축광유도표지 및 축광위치표지의 표시면을 0㏓ 상태에서 1시간이상 방치한 후 200㏓ 밝기의 광원으로 20분간 조사시킨 상태에서 다시 주위조도를 0㏓로 하여 휘도시험을 실시하는 경우 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 5분간 발광시킨 후의 휘도는 1㎡당 110m㏅이상이어야 한다.

2. 10분간 발광시킨 후의 휘도는 1㎡당 50m㏅이상이어야 한다.

3. 20분간 발광시킨 후의 휘도는 1㎡당 24m㏅이상이어야 한다.

4. 60분간 발광시킨 후의 휘도는 1㎡당 7m㏅이상이어야 한다.

제10조(내광성시험) 축광유도표지 및 축광위치표지는 고압수은램프(300W)를 사용하여 30㎝인 거리에 3시간 조사한 후 실내에 1시간 놓아두는 경우 쉽게 변화되지 아니하여야 하며, 제9조의 휘도시험을 실시하는 경우 기준에 적합하여야 한다.

제11조(내충격 및 꺽임강도시험) ① 축광유도표지 및 축광위치표지의 표시면이 보이도록 하여 철제판 또는 콘크리트 바닥에 시료를 놓고, 무게 300 g인 강철구를 50 ㎝의 높이에서 추의 낙하지점이 반복되지 않도록 하여 5회 낙하시키는 내충격시험을 실시하는 경우 표지의 구조에 변형이 생기거나 파손되지 아니하여야 한다. 다만, 시멘트·몰타르 등으로 바닥면 전체를 부착하는 구조의 도자기질 타일(도기질, 자기질, 석기질 등을 포함한다. 이하 같다) 재질의 제품은 그러하지 아니하다.

②도자기질 타일 재질의 축광유도표지 및 축광위치표지로서 시멘트·몰타르 등으로 바닥면 전체를 부착하는 구조의 것은 다음 각 호에 따라 30초간 해당 하중을 가하는 꺽임강도시험을 실시하는 경우 구조에 변형이 생기거나 파손되지 아니하여야 한다.

1. 짧은변(b) 1 ㎝당 가하는 하중(F)

가. 긴변의 길이가 15 5㎜이하인 것 : 8 ㎏/㎝

나. 긴변의 길이가 155 ㎜초과하는 것 : 10 ㎏/㎝

2. 시험방법

※ 지지봉은 타일의 긴변 양단에 설치하며, 정방형 구조의 타일로서 타일 표면에 홈이 있는 경우에는 타일의 홈이 파인 방향과 지지봉을 평행으로 하여 설치한다.

제12조(내수성시험) 축광유도표지 및 축광위치표지는 (25 ± 5) ℃인 물속에 24시간 담근후 꺼내어 실내에 1시간 놓아두는 경우 표시면의 현저한 변화가 없어야 한다.

제13조(표시 및 취급설명서) ① 표시면의 앞면에는 다음 각 호의 사항을 쉽게 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 도자기질 타일 재질의 제품의 경우에는 제1호를 표시면 뒷면에 표시할 수 있다.

1. 상표

2. 피난구축광유도표지 및 통로축광유도표지의 경우에는 "유도등이 설치되어야 하는 법정장소에는 사용할 수 없음"이라는 별도표시를 하여야 한다.

② 표시면의 뒷면에는 다음 각 호의 사항을 쉽게 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다.

1 종별

2. 성능인증번호 <개정 2012.2.9>

3. 제조년월 및 제조번호(또는 로트번호)

4. 제조업체명

5. 설치방법

6. 사용상 주의사항

7. 그 밖에 필요한 사항

③ 제2항에도 불구하고 시멘트·몰타르 등으로 바닥면 전체를 부착하는 구조인 도자기타일 재질의 축광유도표지 및 축광위치표지는 표지 뒷면에 제2항제2호·제3호·제4호 만을 쉽게 지워지지 아니하도록 표시할 수 있으며 이 경우 제2항 각 호를 제품설명서에 표기하여 포장에 첨부하여야 한다.

제14조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 사항은 국민안전처장관이 이를 정한다.<개정 2015.1.6>

제15조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2018년 3월 16일까지로 한다.<개정 2015.3.17>

부칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.(1996.6.20)

부칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.(1998.8.24)

부칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다(2003.11.29)

제2조(성능인정 및 제품시험에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행당시 종전의 규정에 의하여 성능인정된 제품은 이 기준 시행일로부터 3개월 이내에는 종전의 규정에 의하여 제품시험을 신청할 수 있다. 다만, 3개월이 경과된 이후에는 변경된 기준에 의하여 성능인정 및 제품시험을 받아야 한다.

부칙(2005.6.3)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2007.8.2)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2007.12.10)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2009.8.24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2011.11.7)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2012.2.9)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제품승인을 얻은 소방용품은 이 기준에 의한 성능인증을 받은 것으로 본다.

제3조(표시사용에 관한 경과조치) 부칙 제1조에도 불구하고 제13조는 이 기준 시행일로부터 6월까지 종전규정에 따라 표시할 수 있다.

부칙(2015.3.17)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.