국민안전처 고시 제2015-131호

포소화설비의 화재안전기준(NFSC 105)(국민안전처 고시 제2015-28호) 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2015년 10월 28일

국민안전처장관

포소화설비의 화재안전기준(NFSC 105) 일부 개정

1. 개정이유

신기술 개발에 의한 새로운 소방시설 “압축공기포소화설비”에 대한  정의와 설치기준을 마련하고, 수계설비에 공통적으로 적용되어지는 주펌프는 전동기펌프 사용과 배관 보온재는 난연성능이상의 것을 사용하도록 함.

2. 주요내용

가. “압축공기포소화설비” 의 형식승인기준 도입과 관련 포소화설비의 종류로 시설기준에 필요한 사항을 도입함(안 제3조 제25호)

나.  가압송수장치의 유지관리 및 소화설비의 성능 확보를 위하여 가압송수장치 중 주 펌프는 전동기에 따른 펌프를 설치하도록 함(안 제6조제1항)

다. 배관 동파방지용 보온재의 경우 화재발생시 연소확대와 다량의 유독가스 방출에 대한 위험방지를 위하여 배관용 보온재는 난연성능 이상의 것으로 설치하도록 함(안 제6조제1항)

라. 법제처 행정규칙 재검토기한 운영방식 개선에 따라 재검토기한을 수정함(안 제18조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

국민안전처 고시  제 2015-131호

포소화설비의 화재안전기준(NFSC 105) 개정

포소화설비의 화재안전기준(NFSC 105) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조에 제25호를 다음과 같이 신설한다.

25. “압축공기포소화설비”란 압축공기 또는 압축질소를 일정비율로 포수용액에 강제 주입 혼합하는 방식을 말한다.

제4조제1호 중 “고정포방출설비”를 “고정포방출설비,압축공기포소화설비”로 하고, 같은 조 제2호 각 목 외의 부분 본문 중 “고정포방출설비”를 “고정포방출설비, 압축공기포소화설비”로 하며, 같은 조 제3호 본문 중 “고정포방출설비”를 “고정포방출설비, 압축공기포소화설비”로 하고, 같은 조에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 발전기실, 엔진펌프실, 변압기, 전기케이블실, 유압설비 : 바닥면적의 합계가 300㎡미만의 장소에는 고정식 압축공기포소화설비를 설치 할 수 있다.

제5조제1항에 제4호 및 제5호를 각각 다음과 같이 신설한다.

4. 압축공기포소화설비를 설치하는 경우 방수량은 설계 사양에 따라 방호구역에 최소 10분간 방사할수 있어야 한다.

5. 압축공기포소화설비의 설계방출밀도(L/minㆍ㎡)는 설계사양에 따라 정하여야 하며, 일반가연물, 탄화수소류는  1.63L/minㆍ㎡이상, 특수가연물, 알코올류와 케톤류는 2.3L/minㆍ㎡이상으로 하여야 한다.

제6조제1항 각 호 외의 부분에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 가압송수장치의 주펌프는 전동기에 따른 펌프를 설치하여야 한다.

제6조제1항제2호 중 “설치할 것”을 “설치하여야 한다.”로 하고, 같은 호에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 보온재를 사용할 경우에는 난연재료 성능이상의 것으로 하여야 한다.

제6조제1항에 제16호를 다음과 같이 신설한다.

16. 압축공기포소화설비에 설치되는 펌프의 양정은 0.4MPa 이상이 되어야 한다. 다만 자동으로 급수장치를 설치한 때에는 전용펌프를 설치하지 아니할 수 있다.

제6조제5항을 다음과 같이 한다.

⑤ 가압송수장치는 다음 표에 따른 표준방사량을 방사할 수 있도록 하여야 한다.

구 분	표 준 방 사 량
포워터스프링클러헤드	75ℓ/min 이상
포헤드․고정포방출구 또는 이동식포노즐‧ 압축공기포 헤드	각 포헤드․고정포방출구 또는 이동식포노즐의 설계압력에 따라 방출되는 소화약제의 양

제7조제13항에 제9호를 다음과 같이 신설한다.

9. 압축공기포소화설비를 스프링클러 보조설비로 설치하거나 압축공기포 소화설비에 자동으로 급수되는 장치를 설치한때에는 송수구 설치를 아니할 수 있다.

제7조제14항을 제15항으로 하고, 같은 조에 제14항을 다음과 같이 신설한다.

⑭ 압축공기포소화설비의 배관은 토너먼트방식으로 하여야 하고 소화약제가 균일하게 방출되는 등거리 배관구조로 설치하여야 한다.

제8조제2항제3호 중 “포헤드방식은”을 “포헤드방식 및 압축공기포소화설비에 있어서는”으로 한다.

제9조에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 압축공기포 믹싱챔버방식

제12조제1항을 다음과 같이 한다.

① 포헤드 및 고정포방출구는 포의 팽창비율에 따라 다음 표에 따른 것으로 하여야 한다.

팽창비율에 따른 포의 종류	포방출구의 종류
팽창비가 20 이하인 것(저발포)	포헤드, 압축공기포헤드
팽창비가 80 이상 1,000 미만인 것(고발포)	고발포용 고정포방출구

제12조제2항에 제7호를 다음과 같이 신설한다.

7. 압축공기포소화설비의 분사헤드는 천장 또는 반자에 설치하되 방호대상물에 따라 측벽에 설치할 수 있으며, 유류탱크주위에는 바닥면적 13.9㎡마다 1개 이상, 특수가연물저장소에는 바닥면적 9.3㎡마다 1개이상으로 당해 방호대상물의 화재를 유효하게 소화할 수 있도록 할 것

방호대상물	방호면적 1㎡에 대한 1분당 방출량
특수가연물	2.3L
기타의 것	1.63L

제18조를 다음과 같이 한다.

제18조(재검토기한) 국민안전처장관은「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부      칙 <제2015-131호, 2015. 10. 28>

제1조(시행일) 이 고시는 발령 후 2개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 건축허가 등의 동의 또는 착공신고가 완료된 특정소방대상물에 대하여는 종전의 기준에 따른다.

신ㆍ구조문대비표

현        행

개   정   안

제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

제3조(정의) --------------------------------------.

1. ∼ 24. (생  략)

1. ∼ 24. (현행과 같음)

<신  설>

25. “압축공기포소화설비”란 압축공기 또는 압축질소를 일정비율로 포수용액에 강제 주입 혼합하는 방식을 말한다.

제4조(종류 및 적응성) 특정소방대상물에 따라 적응하는 포소화설비는 다음 각 호와 같다.

제4조(종류 및 적응성) ---------------------------------------------------.

1. 「소방기본법 시행령」별표 2의 특수가연물을 저장ㆍ취급하는 공장 또는 창고 : 포워터스프링클러설비ㆍ포헤드설비 또는 고정포방출설비

1.-------------------------------------------------------------------------------------------------고정포방출설비, 압축공기포소화설비

2. 차고 또는 주차장 : 포워터스프링클러설비ㆍ포헤드설비 또는 고정포방출설비. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 차고ㆍ주차장의 부분에는 호스릴포소화설비 또는 포소화전설비를 설치할 수 있다.

2. -------------------------------------------------고정포방출설비, 압축공기포소화설비. 다만--------

-----------------------

-----------------------

----------------------

가. ∼ 라. (생  략)

가. ∼ 라. (현행과 같음)

3. 항공기격납고 : 포워터스프링클러설비ㆍ포헤드설비 또는 고정포방출설비. 다만, 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상이고 항공기의 격납위치가 한정되어 있는 경우에는 그 한정된 장소외의 부분에 대하여는 호스릴포소화설비를 설치할 수 있다.

3. ----------------------------------------------고정포방출설비, 압축공기포소화설비. 다만, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

<신  설>

4. 발전기실, 엔진펌프실, 변압기, 전기케이블실, 유압설비,  : 바닥면적의 합계가 300㎡미만의 장소에는 고정식 압축공기포소화설비를 설치 할 수 있다.

제5조(수원) ① 포소화설비의 수원은 그 저수량이 특정소방대상물에 따라 다음 각 호의 기준에 적합하도록 하여야 한다.

제5조(수원) ① ---------------------------------------------------------------------------------.

1. ∼ 3. (생  략)

1. ∼ 3. (현행과 같음)

<신  설>

4. 압축공기포소화설비를 설치하는 경우 방수량은 설계 사양에 따라 방호구역에 최소 10분간 방사할수 있어야 한다.

<신  설>

5. 압축공기포소화설비의 설계방출밀도(L/minㆍ㎡)는 설계사양에 따라 정하여야 하며  일반가연물, 탄화수소류는  1.63L/minㆍ㎡이상, 특수가연물, 알코올류와 케톤류는 2.3L/minㆍ㎡이상으로 하여야 한다.

② ∼ ④ (생  략)

② ∼ ④ (현행과 같음)

제6조(가압송수장치) ① 전동기 또는 내연기관에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. <단서 신설>

제6조(가압송수장치) ① -----------------------------------------------------------------------------------. 다만, 가압송수장치의 주펌프는 전동기에 따른 펌프를 설치하여야 한다.

1. (생  략)

1. (현행과 같음)

2. 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치할 것 <단서 신설>

2.------------------------------------------설치 하여야 한다. 다만, 보온재를 사용할 경우에는 난연재료 성능이상의 것으로 하여야 한다.

3. ∼ 15. (생  략)

3. ∼ 15. (현행과 같음)

<신  설>

16. 압축공기포소화설비에 설치되는 펌프의 양정은 0.4MPa이상이 되어야 한다. 다만, 자동으로 급수장치를 설치한 때에는 전용펌프를 설치하지 아니할 수 있다.

② ∼ ④ (생  략)

② ∼ ④ (현행과 같음)

⑤가압송수장치는 다음 표에 따른 표준방사량을 방사할 수 있도록 하여야 한다.

구 분	표준방사량
포워터스프링클러헤드	75ℓ/min 이상
포헤드․고정포방출구 또는 이동식포노즐	각 포헤드․고정포방출구 또는 이동식포노즐의 설계압력에 따라 방출되는 소화약제의 양

⑤가압송수장치는 다음 표에 따른 표준방사량을 방사할 수 있도록 하여야 한다.

구 분	표준방사량
포워터스프링클러헤드	75ℓ/min 이상
포헤드․고정포방출구 또는 이동식포노즐‧ 압축공기포헤드	각 포헤드․고정포방출구 또는 이동식포노즐의 설계압력에 따라 방출되는 소화약제의 양

⑥ (생  략)

⑥ (현행과 같음)

제7조(배관 등) ① ∼ ⑫ (생  략)

제7조(배관 등) ① ∼ ⑫ (현행과 같음)

⑬포소화설비에는 소방차로부터 그 설비에 송수할 수 있는 송수구를 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

⑬-------------------------------------------------------------------------------------.

1. ∼ 8. (생  략)

1. ∼ 8. (현행과 같음)

<신  설>

9. 압축공기포소화설비를 스프링클러 보조설비로 설치하거나 압축공기포 소화설비에 자동으로 급수되는 장치를 설치한때에는 송수구 설치를 아니할 수 있다.

<신  설>

⑭ 압축공기포소화설비의 배관은 토너먼트방식으로 하여야 하고 소화약제가 균일하게 방출되는 등거리 배관구조로 설치하여야 한다.

⑭ (생  략)

⑮ (현행 제14항과 같음)

제8조(저장탱크 등) ① (생  략)

제8조(저장탱크 등) ① (현행과 같음)

②포 소화약제의 저장량은 다음 각 호의 기준에 따른다.

②-----------------------------------------.

1.ㆍ2. (생  략)

1.ㆍ2. (현행과 같음)

3. 포헤드방식은 하나의 방사구역안에 설치된 포헤드를 동시에 개방하여 표준방사량으로 10분간 방사할 수 있는 양 이상으로 할 것

3.포헤드방식 및 압축공기포소화설비에 있어서는---------------------------------------------------------------

제9조(혼합장치) 포 소화약제의 혼합장치는 포 소화약제의 사용농도에 적합한 수용액으로 혼합할 수 있도록 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식에 따르되, 법 제39조에 따라 제품검사에 합격한 것으로 설치하여야 한다.

제9조(혼합장치) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

1. ∼ 4. (생  략)

1. ∼ 4. (현행과 같음)

<신  설>

5. 압축공기포 믹싱챔버방식

제11조(기동장치) ① 포소화설비의 수동식 기동장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

제11조(기동장치) ① ------------------------------------------------------------.

1. ∼ 6. (생  략)

1. ∼ 6. (현행과 같음)

제12조(포헤드 및 고정포방출구) ①포헤드 및 고정포방출구는 포의 팽창비율에 따라 다음 표에 따른 것으로 하여야 한다.

팽창비율에 따른 포의 종류	포방출구의 종류
팽창비가 20 이하인 것(저발포)	포헤드
팽창비가 80 이상 1,000 미만인 것(고발포)	고발포용 고정포방출구

제12조(포헤드 및 고정포방출구) ① 포헤드 및 고정포방출구는 포의 팽창비율에 따라 다음 표에 따른 것으로 하여야 한다.

팽창비율에 따른 포의 종류	포방출구의 종류
팽창비가 20 이하인 것(저발포)	포헤드, 압축공기포헤드
팽창비가 80 이상 1,000 미만인 것(고발포)	고발포용 고정포방출구

②포헤드는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

②-----------------------------------------.

1. ∼ 6. (생  략)

1. ∼ 6. (현행과 같음)

<신  설>

7. 압축공기포소화설비의 분사헤드는 천장 또는 반자에 설치하되 방호대상물에 따라 측벽에 설치할 수 있으며 유류탱크주위에는 바닥면적 13.9㎡마다 1개 이상, 특수가연물저장소에는 바닥면적 9.3㎡마다 1개이상으로 당해 방호대상물의 화재를 유효하게 소화할 수 있도록 할 것

방호대상물	방호면적 1㎡에 대한 1분당 방출량
특수가연물	2.3L
기타의 것	1.63L

③ㆍ④ (생  략)

③ㆍ④ (현행과 같음)

제18조(재검토 기한) 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2018년 1월 22일까지로 한다.

제18조(재검토 기한) 국민안전처장관은「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.