소방용품의 세부시험시설 기준 일부개정안

1. 개정이유

소방용합성수지배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 개정 등에 따른 신규 시험항목의 시험시설을 신설하려는 것임

2. 주요내용

가. 이 고시에 대하여 타당성 재검토기한 운영방식을 특정일자 방식에서 일정시점을 기준으로 한 주기적 재검토 방식으로 전환 (안 제5조)

나. 소방용합성수지배관 시험기기 및 비상문자동개폐장치의 세부시험시설 도입 (안 별표 1)

3. 주요토의과제

없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신·구조문대비표, 별첨

국민안전처 고시 제2016-000호

소방용품의 세부시험시설 기준 일부개정안

소방용품의 세부시험시설 기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조를 다음과 같이 한다.

제5조(재검토기한) 국민안전처장관은「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

별표 1 중 제3호 3-1과 3-3을 별지와 같이 한다.

부      칙(제2016-00호, 2016.00.00)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

소방용품의 시험시설 등(제3조 및 제4조 관련)

3-1. 경보기류

종별	품목	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비고
축광표지 ～ 피난유도선	(현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
비상문자동개폐장치	전압조정기 (슬라이닥스)	- AC 0 ∼ 300 V 임의 조정이 가능한 것 - 1KVA 이상	1
	디 지 탈 멀티메타	- 교류 전압 및 전류, 직류 전압 및 전류(㎃), 저항 측정이 가능한 것	1	○
	소 음 계	- A레인지로 30㏈ ∼ 120 ㏈ 측정이 가능한 것	1	○
	간이음향 측정장치	- 1 m에서 음량 측정 가능한 구조 - 내부에 음반사 방지재 부착 구조	1
	직류전원 공 급 기	- 전압조정범위 ; 0 ∼ 50 V이상 - 최대전류 : 5 A이상	1	○
	맥류 전원 공 급 기	- 0 ∼ 30 V 전압 변동이 가능한 것	1
	초 시 계	- 60초계	1
	절연저항계	- DC 500 V	1	○
	절연내력 시 험 기	- AC 0 ∼ 3000 V 조정가능한 것 - 허용전류를 1 ㎃이하 단위로 조정 가능한 것	1	○
	버니어캘리퍼스	- 0 ∼ 150 ㎜이상 측정 가능한 것 (최소눈금단위 : 0.05 ㎜이하)	1	○

3-3. 기계류

종별	품목	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비고
소화전함 ～ 소방용압력스위치	(현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
소방용합성수지배관	인장강도 시험기	100 kN 이상	1대	○	외부시설이용가
	수압시험기	최고사용압의 5배 이상	1대
	압력손실 시험장치	압력계 : 최소눈금 0.01 ㎫ 이하 가압송수장치 : 유속 (3.1 ~ 5.5) m/sec 이상	1조		외부시설이용가
	파괴시험기	하중 890 N 이상	1대
	수격시험기	분당 10회 이상 (0 ~ 최고사용압력)까지 압력변동	1대
	진동시험기	진폭 0.5 ㎜, 진동수 (25 ± 5) 회/sec	1대		1종배관에 한함, 외부시설이용가
	충격시험기	강봉 : 0.9 kg(직경 31.7 ㎜)	1대
	침수시험기	(87 ± 5) ℃	1대		외부시설이용가(1종에 한함)
	항온항습기	(-30 ~ 90) ℃(최소단위 1 ℃ ) 항습 (40 ~ 95) %(최소단위 1 %)	1대	○	외부시설이용가(1종에 한함)
	내연성시험기	분젠버너(관의 길이 101.6 ㎜, 안지름 9.5 ㎜) 공업용 메탄가스 또는 약 37 MJ/㎣의 천연가스	1대		외부시설이용가(1종에 한함)
	화재시험장치	모형모양 : (0.7×0.7×0.3) m 받침대 모양 : (1.0×1.0×0.8) m, 두께 0.6 ㎜ 시험장 : (9.0×9.0×4.6) m 이상 천정 : (3.7×7.3) m, 높이 2.4 m	1대		외부시설이용가(1종에 한함)
	암모니아부식시험기	성능인증기준에 적합한 것	1대		외부시설이용가(1종에 한함)
소화설비용헤드 (물분무헤드 ㆍ 분말헤드 ㆍ 포헤드 ㆍ 살수헤드) ～ 플랩댐퍼	(현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조 ～ 제4조 (생 략)	제1조 ～ 제4조 (현행과 같음)
제5조(재검토기한) 이 고시는「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2018년 4월 20일까지로 한다.	제5조(재검토기한) 국민안전처장관은「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.