국민안전처 고시 제2016-19호

소방용합성수지배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준(국민안전처 고시 제2015-57호, 2015.3.17.)을 다음과 같이 개정합니다.

2016년 1월 11일

국민안전처장관

소방용합성수지배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

1. 개정이유

소방용합성수지배관과 스프링클러설비신축배관 접합부 등을 금속재와  결합하는 나사식 이음관은 내측 또는 외측을 금속 보강재하여 결합시 발생되는 누수현상을 개선하게 하고, 암모니아부식시험을 도입하여 이음관에서 발생될 수 있는 부식현상 등을 방지할 수 있도록 하려는 것임

2. 주요내용

가. 구조의 도입 (안 제3조제3항)

스프링클러설비신축배관의 접합부 등 금속재와 결합하는 나사식 이음관에 금속재 보강하여 누수현상을 방지하고자 함

나. 스프링클러설비의 설치기준인 화재안전기준에서 정하고 있는 최소 배관 규격(호칭 25 이상)으로 배관 규격 도입 (안 제4조)

다. 암모니아부식시험 도입 (안 제14조의4 신설)

이음관에 발생하는 부식을 방지하기 위하여 암모니아부식시험을 적용하고자 함

라. 이 고시에 대하여 타당성 재검토기한 운영방식을 특정일자 방식에서 일정시점을 기준으로 한 주기적 재검토 방식으로 전환 (안 제19조)

3. 주요토의과제

없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신·구조문대비표, 별첨

국민안전처 고시 제2016-19호

소방용합성수지배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

소방용합성수지배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 스프링클러설비신축배관 접합부 등 금속재와 결합하는 나사식 이음관의 경우 결합부분의 내측 또는 외측면을 금속재로 보강하여야 한다.

제4조제1항 중 “배관 등의”를 “배관은 호칭 25 이상으로서”로 한다.

제14조의4를 다음과 같이 신설한다.

제14조의4(암모니아부식시험) 이음관에 포함된 15 % 이상의 아연을 함유한 황동부품은 다음표의 토오크를 나사부에 가하여 10일간의 습암모니아공기응력시험을 실시할 경우, 25배의 크기로 관찰하였을 때 균열이 없어야 한다. 다만, 균열이 생기는 경우에는 제6조(내압시험)에 적합하여야 한다.

호칭(㎜)	토오크(N․m)
25	140
32	170
40	180
50	190
65	200
75이상	210

1. 이음관 호칭에 따라 기준에 규정된 토오크를 가한다. 이 경우 나사부에는 테프론테이프 또는 배관컴파운드를 사용하지 아니한다.

2. 이음관을 유리덮개가 있는 약 305×305×305 ㎜의 습암모니아-공기 혼합물을 갖는 유리챔버 내에 10일 동안 고정위치에서 노출을 지속 시킨다.

3. 0.94의 비중을 갖는 액체암모니아 600 mL 를 유리챔버의 바닥에 주입하고 이음관을 유리챔버 바닥면으로부터 40 ㎜정도 위의 유리쟁반에 놓아둔다.

4. 유리챔버의 설치환경은 대기압상태에서 주위온도를 (34±2) ℃를 유지시킨다.

5. 암모니아부식시험 후에 균열이 생기는 경우 내압시험을 실시하여 이상유무를 검사한다.

제19조를 다음과 같이 한다.

제19조(재검토기한) 국민안전처장관은 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부      칙(제2016-19호, 2016.1.11)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증 관한 경과조치)  ① 이 고시 시행일 이전에 성능인증(성능인증의 변경을 포함한다. 이하 같다)이 신청된 것은 종전의 고시를 적용할 수 있다. 다만 신청인이 이 고시에 의하여 성능인증을 받고자 하는 경우에는 이 고시를 적용한다.

② 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 성능인증을 받은 것 중 이 고시 제3조제3항 및 제14조의4에 적합하지 아니한 것은 이 고시 시행일로부터 3개월 이내에 이 고시에 의하여 성능인증을 받아야 한다.

제3조(제품검사에 관한 경과조치)  ① 부칙 제1조에도 불구하고 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 성능인증을 받은 것 중 이 고시에 적합하지 아니한 것은 이 고시 시행일로부터 3개월 이내에는 종전의 규정에 의하여 생산제품검사를 받을 수 있다.

② 부칙 제2조제2항에 따라 성능인증을 받지 않은 것은 이 고시 시행일로부터 3개월이 경과한 날부터 이 고시에 의한 생산제품검사를 받을 수 없다.

별표 4는 별지와 같이 한다.

[별표 4]

배관 및 이음관의 주요 치수 및 모양

(제4조제1항 관련)

1. 1종 배관의 주요치수(단위 : ㎜)

가. A형 배관(CPVC 재질의 배관 등에 한함) : A형 배관의 주요치수는 KS M 3414:2009(냉⋅온수 설비용 플라스틱 배관계-염소화 폴리염화비닐(PVC-C)관)현행과 같음) 규격을 적용한다.

나. B형(CPVC 재질의 배관 등에 한함) 및 C형 배관(PP-R 재질의 배관 등에 한함)

B형					C형
호칭	외경		배관두께		호칭	외경		배관두께
<삭 제>					<삭 제>
<삭 제>					<삭 제>
<삭 제>					25	25.0	+0.30 -0.00	3.50	+0.50 -0.00
25	33.4	±0.13	2.46	+0.51 -0.00	32	32.0	+0.30 -0.00	4.40	+0.60 -0.00
32	42.2	±0.13	3.12	+0.51 -0.00	40	40.0	+0.40 -0.00	5.50	+0.70 -0.00
40	48.2	±0.15	3.58	+0.51 -0.00	50	50.0	+0.50 -0.00	6.90	+0.80 -0.00
50	60.3	±0.15	4.47	+0.53 -0.00	63	63.0	+0.60 -0.00	8.60	+1.00 -0.00
65	73.0	±0.18	5.41	+0.66 -0.00	75	75.0	+0.70 -0.00	10.30	+1.20 -0.00
80	88.9	±0.20	6.58	+0.79 -0.00	90	90.0	+0.90 -0.00	12.30	+1.40 -0.00
90	101.6	±0.20	7.52	+0.91 -0.00	110	110.0	+1.00 -0.00	15.10	+1.70 -0.00
100	114.3	±0.23	8.46	+1.02 -0.00	125	125.0	+1.20 -0.00	17.10	+1.90 -0.00
125	141.3	±0.25	10.46	+1.24 -0.00	140	140.0	+1.30 -0.00	19.20	+2.10 -0.00
150	168.3	±0.28	12.47	+1.50 -0.00	160	160.0	+1.50 -0.00	21.90	+2.30 -0.00

다. D형 배관(CPVC 재질의 배관 등에 한함) : D형 배관의 주요치수는 JIS K 6776:2007 규격을 적용한다.

2. 2종 배관의 주요치수(단위 : ㎜)

가. A형 및 B형 배관(PE 재질의 배관 등에 한함)

A형					B형
호칭	외경		배관두께		호칭	외경		배관두께
63	63.0	+0.40 -0.00	5.80	+0.70 -0.00	50	60.0	+1.10 -0.00	5.5	+0.80 -0.00
75	75.0	+0.50 -0.00	6.80	+0.80 -0.00	65	76.0	+1.30 -0.00	6.6	+0.90 -0.00
90	90.0	+0.60 -0.00	8.20	+1.00 -0.00	75	89.0	+1.50 -0.00	8.1	+1.10 -0.00
110	110.0	+0.70 -0.00	10.00	+1.10 -0.00	100	114.0	+1.90 -0.00	10.4	+1.30 -0.00
125	125.0	+0.80 -0.00	11.40	+1.30 -0.00	125	140.0	+2.30 -0.00	12.7	+1.50 -0.00
140	140.0	+0.90 -0.00	12.70	+1.40 -0.00	150	165.0	+2.60 -0.00	15.3	+1.70 -0.00
160	160.0	+1.00 -0.00	14.60	+1.60 -0.00	200	216.0	+2.80 -0.00	19.5	+2.20 -0.00
180	180.0	+1.10 -0.00	16.40	+1.80 -0.00	250	267.0	+3.10 -0.00	24.3	+2.50 -0.00
200	200.0	+1.20 -0.00	18.20	+2.00 -0.00	300	318.0	+3.30 -0.00	28.9	+3.30 -0.00
225	225.0	+1.40 -0.00	20.50	+2.20 -0.00
250	250.0	+1.50 -0.00	22.70	+2.40 -0.00
280	280.0	+1.70 -0.00	25.40	+2.70 -0.00
315	315.0	+1.90 -0.00	28.60	+3.00 -0.00
355	355.0	+2.20 -0.00	32.20	+3.40 -0.00
400	400.0	+2.40 -0.00	36.30	+3.80 -0.00
450	450.0	+2.70 -0.00	40.90	+4.20 -0.00
500	500.0	+3.40 -0.00	45.40	+4.70 -0.00
560	560	+3.00 -0.00	50.80	+5.20 -0.00
630	630	+3.80 -0.00	57.20	+5.90 -0.00

나. C형 배관(PVC 재질의 배관 등에 한함) : C형 배관의 주요치수는 KS M 3401:2009(수도용 경질 폴리염화비닐관)중 내충격 경질 폴리염화비닐관(HIVP)의 규격을 적용한다.

3. 1종 이음관의 주요치수 및 모양(단위 : mm)

가. A형 이음관(CPVC 재질의 배관 등에 한함) : A형 이음관의 주요치수와 모양은 KS M 3415:2009(냉․온수 설비용 플라스틱 배관계-염소화 폴리염화비닐(PVC-C)이음관)규격을 적용한다.

나. B형 이음관(CPVC 재질의 배관 등에 한함)

B형
호칭	A 입구 내경		B 바닥 내경		C최소 소켓 길이	D최소 안쪽 내경	최소두께		입구 형태
							E	F	EW	EX, EZ
＜삭 제＞
＜삭 제＞
25	33.66	±0.13	33.27	±0.13	22.23	25.15	3.38	4.22	1.59	1.59
32	42.42	±0.13	42.04	±0.13	23.83	33.91	3.56	4.45	1.59	1.59
40	48.56	±0.15	48.11	±0.15	27.79	39.73	3.68	4.60	1.59	1.59
50	60.63	±0.15	60.17	±0.15	29.36	51.33	3.91	4.90	1.59	1.59
65	73.38	±0.18	72.85	±0.18	44.45	61.32	5.16	6.45	2.38	3.18
80	89.31	±0.20	88.70	±0.20	47.63	76.40	5.49	6.86	2.38	3.18
90	102.01	±0.20	101.40	±0.20	50.80	88.54	5.74	7.19	2.38	3.18
100	114.76	±0.23	114.07	±0.23	50.80	100.61	6.02	7.52	2.38	3.18
125	141.81	±0.25	141.05	±0.25	76.20	126.37	6.55	8.20	2.38	3.18
150	168.83	±0.28	168.00	±0.28	76.20	152.04	7.11	8.89	3.18	4.76

B형
호칭	G 최소길이	J 최소길이	N 최소길이
＜삭 제＞
＜삭 제＞
25	17.46	7.94	2.38
32	22.22	9.53	2.38
40	25.40	11.11	2.38
50	31.75	15.88	2.38
65	38.10	17.46	4.76
80	46.04	19.05	4.76
90	53.98	25.40	4.76
100	58.74	25.40	4.76
125	76.20	34.92	4.76
150	88.90	44.45	6.35

B형
호칭	외경(XA)		외경(XB)		최대외경-최소외경
＜삭 제＞
＜삭 제＞
32 * 25, 20, 15	42.16	+0.20	42.16	±0.13	0.61
		-0.13
40 * 32, 25, 20, 15	48.26	+0.25	48.26	±0.15	0.61
		-0.15
50 * 40, 32, 25, 20, 15	60.33	+0.25	60.33	±0.15	0.61
		-0.15
65 * 50	73.03	+0.30	73.03	±0.18	0.76
		-0.18
80 * 65, 50	88.90	+0.33	88.90	±0.20	0.76
		-0.20
90 * 65, 50	101.60	+0.33	101.60	±0.20	0.76
		-0.20
100 * 90, 80, 65, 50	114.30	+0.38	114.30	±0.23	0.76
		-0.23
125 * 100	141.30	+0.43	141.30	±0.25	1.52
		-0.25
150 * 125	168.28	+0.46	168.28	±0.28	1.78
		-0.28

B형
호칭	H 최소길이	T 최소길이	K 최소길이	D 최소길이	F 최소길이	M 최소길이	L 최소길이
＜삭 제＞
＜삭 제＞
25	28.10	20.51	28.58	23.14	5.72	45.97	42.88
32	44.45	21.59	23.35	31.17	6.63	55.88	44.45
40	49.23	21.59	36.83	36.73	6.85	63.50	50.80
50	57.15	22.86	41.28	47.78	7.54	76.20	52.40
65	68.28	30.73	49.23	57.15	8.00	90.42	66.68
80	77.80	33.02	53.98	71.63	10.29	109.22	69.85
100	92.08	35.05	66.68	94.92	11.43	137.92	76.20
150	130.18	38.10	82.55	143.41	12.80	193.68	82.55

B형
호칭	S 최소길이	T 최소길이	Q 최소폭	F 최소두께	R 최소높이	W 최소높이	M 최소외경
＜삭 제＞
＜삭 제＞
25	17.27	20.57	34.93	5.72	5.56	30.18	45.97
32	18.03	21.59	44.45	6.63	7.14	31.75	55.88
40	18.29	21.59	47.63	6.85	7.95	31.75	63.50
50	19.30	22.86	47.63	7.54	7.95	34.93	76.20
65	28.96	30.25	47.63	8.00	9.53	41.28	90.42
80	30.48	33.02	50.80	10.29	9.53	49.45	109.20
100	33.02	35.05	50.80	11.43	9.53	50.60	137.90
150	36.58	35.10	50.80	12.80	12.10	53.98	193.68

다. C형 이음관(PP-R 재질의 배관 등에 한함) : C형 이음관의 주요치수와 모양은 KS M ISO 15874-3:2002(냉․온수 설비용 플라스틱 배관계-폴리에틸렌(PP)-제3부:이음관)규격을 적용한다.

라. D형 이음관(CPVC 재질의 배관 등에 한함) : D형 이음관의 주요치수와 모양은 JIS K 6777:2007 규격을 적용한다.

4. 2종 이음관의 주요치수 및 모양

가. A형 및 B형 이음관(PE 재질의 배관 등에 한함) : A형 및 B형 이음관의 주요치수와 모양은 KS M 3408-3:2004(수도용 플라스틱 배관계-폴리에틸렌(PE)-제3부:이음관)규격을 적용한다.

나. C형 이음관(PVC 재질의 배관 등에 한함) : C형 이음관의 주요치수와 모양은 KS M 3402:2009(수도용 경질 폴리염화비닐 이음관) 중 내충격성 경질 폴리염화비닐 이음관의 규격을 적용한다.

신ㆍ구조문대비표

현        행

개   정   안

제1조 ～ 제2조 (생  략)

제1조 ～ 제2조 (현행과 같음)

제3조(구조 및 외관) ① ～ ② (생  략)

제3조(구조 및 외관) ① ～ ② (현행과 같음)

<신  설>

③ 스프링클러설비신축배관 접합부 등 금속재와 결합하는 나사식 이음관의 경우 결합부분의 내측 또는 외측면을 금속재로 보강하여야 한다.

제4조(배관 등의 규격 및 치수) ① 배관 등의 치수 및 모양은 별표4에 적합하여야 한다. 다만, 별표4에서 정한 것 이외의 배관 등은 호환성 및 기술적 사항 등을 기술원에서 검토하여 필요하다고 인정되는 때에만 가능하며, 기술원에서 인정한 것에 적합하여야 한다.

제4조(배관 등의 규격 및 치수) ① 배관은 호칭 25 이상으로서-----

--------------------------

-------------------------  --------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

---.

② ～ ④ (생  략)

② ～ ④ (현행과 같음)

제5조 ～ 제14조의3 (생  략)

제5조 ～ 제14조의3 (현행과 같음)

<신 설>

제14조의4(암모니아부식시험) 이음관에 포함된 15 % 이상의 아연을 함유한 황동부품은 다음표의 토오크를 나사부에 가하여 10일간의 습암모니아공기응력시험을 실시할 경우, 25배의 크기로 관찰하였을 때 균열이 없어야 한다. 다만, 균열이 생기는 경우에는 제6조(내압시험)에 적합하여야 한다.

호칭(㎜)	토오크(N․m)
25	140
32	170
40	180
50	190
65	200
75이상	210

1. 이음관 호칭에 따라 기준에 규정된 토오크를 가한다. 이 경우 나사부에는 테프론테이프 또는 배관컴파운드를 사용하지 아니한다.

2. 이음관을 유리덮개가 있는 약 305×305×305 ㎜의 습암모니아-공기 혼합물을 갖는 유리챔버 내에 10일 동안 고정위치에서 노출을 지속 시킨다.

3. 0.94의 비중을 갖는 액체암모니아 600 mL 를 유리챔버의 바닥에 주입하고 이음관을 유리챔버 바닥면으로부터 40 ㎜정도 위의 유리쟁반에 놓아둔다.

4. 유리챔버의 설치환경은 대기압상태에서 주위온도를 (34±2) ℃를 유지시킨다.

5. 암모니아부식시험 후에 균열이 생기는 경우 내압시험을 실시하여 이상유무를 검사한다.

제15조 ～ 제18조 (생  략)

제15조 ～ 제18조 (현행과 같음)

제19조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 2월 8일까지로 한다.

제19조(재검토기한) 국민안전처장관은 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

소방용합성수지배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

내 무 부  고시 제1996- 31호(1996.  6. 20)

내 무 부  고시 제1996- 57호(1996. 10. 28)

행정자치부고시 제1998- 76호(1998.  8. 24)

소방방재청고시 제2007- 32호(2007.  8.  2)

소방방재청고시 제2009- 31호(2009.  8. 24)

소방방재청고시 제2009- 46호(2009. 12. 24)

소방방재청고시 제2012- 53호(2012.  2.  9)

국민안전처고시 제2015- 57호(2015.  3. 17)

국민안전처고시 제2016- 19호(2016.  1. 11)

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제39조제4항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제15조제1항에 따른 「소방용합성수지배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다. <개정 2012.2.9>

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "소방용합성수지배관 등(이하 "배관 등"이라 한다)”이란 소방설비에 사용되는 합성수지재료를 사용한 배관과 이음관을 말한다.

2. "1종 배관 등"이란 옥내소화전설비 또는 스프링클러설비 등과 같이 옥내에 설치되는 소화설비에 사용되는 배관과 이음관을 말한다.

3. "2종 배관 등"이란 옥외소화전설비 등과 같이 지하에 매립되어 사용되는 배관과 이음관을 말한다.

제3조(구조 및 외관) ① 배관 등의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 배관 등은 용제접착식이음, 열융착식이음 또는 기계식이음(압축이음, 플랜지이음, 유니언이음 등) 등으로 접속할 수 있는 구조이어야 한다.

2. 배관 등의 최고사용압력은 1.2 ㎫ 이상, 최고주위온도는 49 ℃이상이어야 한다.

② 배관 등의 외관은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 배관 등의 내·외면은 매끈하고 해로운 흠, 갈라짐, 비틀림 등이 없어야 한다.

2. 배관 등의 단면은 관축에 대하여 직각으로 깨끗하게 절단한 것이어야 한다. 다만, 모서리치기를 하는 경우에는 관축에 대하여 15° ∼ 45°의 범위 이내이어야 한다.

③ 스프링클러설비신축배관 접합부 등 금속재와 결합하는 나사식 이음관의 경우 결합부분의 내측 또는 외측면을 금속재로 보강하여야 한다.<신설 2016.1.11.>

제4조(배관 등의 규격 및 치수) ① 배관은 호칭 25 이상으로서 치수 및 모양은 별표4에 적합하여야 한다. 다만, 별표4에서 정한 것 이외의 배관 등은 호환성 및 기술적 사항 등을 기술원에서 검토하여 필요하다고 인정되는 때에만 가능하며, 기술원에서 인정한 것에 적합하여야 한다.<개정 2016.1.11.>

② 배관 등의 진원도는 다음 식을 적용하여 산출하는 때에 3 % 이하이어야 한다.

③ 배관 등의 길이는 표시 길이 이상이어야 하며 표시 길이의 10 %를 초과하지 아니하여야 한다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 치수 등의 측정방법은 KS M ISO 3126 : 2003(플라스틱 배관계-플라스틱 배관구성품-치수측정) 및 KS M 3414 : 2009(냉·온수 설비용 플라스틱 배관계-염소화폴리염화비닐(PVC-C)관) 등을 적용할 수 있다.

제5조(인장강도) 15 ℃에서의 인장강도(f)는 다음 각 호에 따라 시험하여 산정하는 경우, 1종 배관 등은 50 N/㎟이상, 2종 배관 등은 16 N/㎟이상이어야 한다.

1. 시료는 아령형 시험편으로 5개 제작하여 (23 ± 2) ℃에서 60분 이상 방치 후 KS M 3006(플라스틱의 인장성 측정방법)에 따라 (10 ± 2) ㎜/min의 속도로 인장시험을 한다.

2. 평균인장강도(f')를 계산하는데 필요한 시험편의 단면적은 다음 식을 적용하여 산정한다.

S = t × b

여기에서  S : 단면적(㎟)

t : 최소 두께(㎜)

b : 현의 길이(㎜)

3. 15 ℃에서의 인장강도(f)는 다음 식에 따라 산정한다.

f=f'＋0.49(t-15)

여기에서 f : 15 ℃에서 인장강도(N/㎟)

f' : t ℃에서 평균인장강도(N/㎟)

t  : 시험시의 온도(℃)

제6조(내압시험) ① 1종 배관 등은 호칭구경의 10배 이상의 길이를 갖는 배관(당해 배관의 연결에 사용되는 이음관이 있는 경우에는 제조자가 제시하는 방법으로 이음한 시험편 등)에 최고사용압력의 5배의 수압력을 2분간 지속적으로 가하는 경우, 물이 새거나 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.

② 2종 배관 등은 1,000 ㎜ 이상의 길이를 갖는 배관(당해 배관의 연결에 사용되는 이음관이 있는 경우에는 제조자가 제시하는 방법으로 이음한 시험편 등)에 최고사용압력의 2배의 수압력을 2분간 지속적으로 가하는 경우, 물이 새거나 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.

제7조(압력손실시험) ① 길이 6 m의 배관을 별도2의 시험장치에 설치한 후, 5단계로 구분(유속범위 : 3.1 ∼ 5.5 m/s)한 유속으로 물을 흐르게 하여 다음 식에 따라 산정한 마찰계수(C)는 제조자가 설계하여 제시하는 값 이상이어야 한다.

② 이음관을 별도3의 시험장치에 설치한 후, 5단계로 구분(유속범위 : 3.1 ∼ 5.5 m/s)한 유속으로 물을 흐르게 하여 압력손실값을 측정하여, 다음 식에 따라 산정한 등가길이는 제조자가 제시한 값보다 0.61 m 이상 초과하지 아니하여야 한다.

제8조(파괴시험) ① 압력을 가하지 아니한 상태의 배관(당해 배관의 연결에 사용되는 이음관이 있는 경우에는 제조자가 제시하는 방법으로 이음한 시험편 등)을 폭 40 ㎜, 두께 25 ㎜의 금속판 위에 놓고 분당 13 ㎜씩 이동시켜 890 N 하중을 5분간 가하는 때에 균열 등의 손상이 생기지 아니하여야 한다.

② 제1항에 따른 시험을 한 후, 제6조에 따라 내압시험을 하는 경우, 이에 적합하여야 한다.

제9조(비틀림시험) 구부림반경을 가지는 유연성이 있는 배관의 경우 배관을 -18 ℃, 21 ℃ 및 최고주위온도에서 24시간 놓아둔 후 배관의 구부림반경을 감소시키는 때 비틀림이 생기는 구부림반경은 제조자가 제시하는 배관의 최소구부림 반경을 초과하지 아니하여야 한다.

제10조(수격시험) ① 1종 배관 등은 호칭구경의 10배 이상의 길이를 갖는 배관(당해 배관의 연결에 사용되는 이음관이 있는 경우에는 제조자가 제시하는 방법으로 이음한 시험편 등)에 분당 10회 비율로 0부터 최고사용압력의 2배 압력으로 압력변동을 3000회 가하는 경우, 균열 또는 누수 등이 생기지 아니하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 시험을 한 후, 제6조의 규정에 의한 내압시험을 하는 경우, 이에 적합하여야 한다.

③ 2종 배관 등은 호칭구경의 10배 이상의 길이를 갖는 배관(당해 배관의 연결에 사용되는 이음관이 있는 경우에는 제조자가 제시하는 방법으로 이음한 시험편 등)에 분당 10회 비율로 0부터 최고사용압력까지의 압력변동을 3000회 가하는 경우, 균열 또는 누수 등이 생기지 아니하여야 한다.

④ 제3항의 규정에 의한 시험을 한 후, 제6조의 규정에 의한 내압시험을 하는 경우, 이에 적합하여야 한다.

제11조(온도반복시험) 호칭구경의 10배 이상의 길이를 갖는 배관(당해 배관의 연결에 사용되는 이음관이 있는 경우에는 제조자가 제시하는 방법으로 이음한 시험편 등)에 0.35 ㎫의 수압력을 가한 상태에서 1.7 ℃에서 24시간 노출시킨 후 최고주위온도에서 24시간 노출시키는 시험을 1싸이클로 하여 5싸이클을 시험한 후에 제6조의 규정에 의한 내압시험을 하는 경우, 이에 적합하여야 한다. 다만, 2종배관 등은 시험을 생략할 수 있다.

제12조(진동시험) 1 m의 길이를 갖는 배관(당해 배관의 연결에 사용되는 이음관이 있는 경우에는 제조자가 제시하는 방법으로 이음한 시험편 등)에 0.1 ㎫의 수압을 가한 상태에서 진폭은 0.5 ㎜, 진동수는 (25 ± 5)회/sec로 30시간 동안 가한 후에 제6조의 규정에 의한 내압시험을 하는 경우, 이에 적합하여야 한다. 다만, 2종배관 등은 시험을 생략할 수 있다.

제13조(충격시험) ① 배관(당해 배관의 연결에 사용되는 이음관이 있는 경우에는 제조자가 제시하는 방법으로 이음한 시험편 등)을 -18 ℃, 0 ℃, 20 ℃에서 각각 24시간 동안 노출시킨 후 0.9 ㎏의 강봉(직경 31.7 ㎜)을 호칭25 이하의 배관 등은 1.6 m의 높이, 호칭25를 초과하는 배관 등은 2.3 m의 높이에서 자유낙하시켜 충격을 가하는 경우, 균열 또는 파손 등이 생기지 아니하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 시험을 한 후, 제6조의 규정에 의한 내압시험을 하는 경우, 이에 적합하여야 한다.

제14조(환경노출시험) 배관 등은 다음 각 호에 따라 시험한 후, 제6조에서 규정한 시험압력의 90 % 압력으로 내압시험을 하는 경우, 이에 적합하여야 한다. 다만, 2종배관 등은 시험을 생략할 수 있다.

1. 내후성시험은 다음표의 조건으로 시험장치를 구성하여 시험한다. 다만, 크세논 아크광원(6500 W)을 사용하는 경우에는 340 nm, 0.3 W/㎡의 자외선에 102분간, 물에 18분간 노출시키는 것을 1싸이클로 하여 표의 조사시간 및 시험온도조건으로 시험할 수 있다.

2. 침수시험은 수돗물을 담은 수조에 시료를 넣고 다음표의 조건으로 시험한다.

3. 공기오븐노화시험은 다음 표의 조건으로 시험한다.

제14조의2(조립시험) 배관 등을 제조자가 제시하는 이음접착제, 최소접착경화시간, 최저온도 또는 0 ℃와 최고온도 또는 49 ℃ 조건에서 시험편을 각각 조립하여 완성하고, 시험편에 1.5 ㎫의 압력으로 2시간동안 가하는 경우 조립부에서 누수가 없어야 한다. 다만, 2종배관 등은 시험을 생략할 수 있다.

제14조의3(유연성시험) 배관 등을 제조자가 제시하는 최대설치간격의 2배의 길이로 시험편을 제작하고 시험편에 물을 채워 최고사용압력을 가하여 별도4와 같이 배관지지장치에 매달아 설치한 후, 시험편의 중앙에 다음 식에 의하여 계산한 하중을 1분간 가하는 경우 비틀림, 누수, 영구변형 등이 없어야 한다. 다만, 2종배관 등은 시험을 생략할 수 있다.

제14조의4(암모니아부식시험) 이음관에 포함된 15 % 이상의 아연을 함유한 황동부품은 다음표의 토오크를 나사부에 가하여 10일간의 습암모니아공기응력시험을 실시할 경우, 25배의 크기로 관찰하였을 때 균열이 없어야 한다. 다만, 균열이 생기는 경우에는 제6조(내압시험)에 적합하여야 한다.<신설 2016.1.11.>

호칭(㎜)	토오크(N․m)
25	140
32	170
40	180
50	190
65	200
75이상	210

1. 이음관 호칭에 따라 기준에 규정된 토오크를 가한다. 이 경우 나사부에는 테프론테이프 또는 배관컴파운드를 사용하지 아니한다.

2. 이음관을 유리덮개가 있는 약 305×305×305 ㎜의 습암모니아-공기 혼합물을 갖는 유리챔버 내에 10일 동안 고정위치에서 노출을 지속 시킨다.

3. 0.94의 비중을 갖는 액체암모니아 600 mL 를 유리챔버의 바닥에 주입하고 이음관을 유리챔버 바닥면으로부터 40 ㎜정도 위의 유리쟁반에 놓아둔다.

4. 유리챔버의 설치환경은 대기압상태에서 주위온도를 (34±2) ℃를 유지시킨다.

5. 암모니아부식시험 후에 균열이 생기는 경우 내압시험을 실시하여 이상유무를 검사한다.

제15조(내연성시험) 배관 등은 KS M 3015(열경화성 플라스틱 일반시험 방법)의 내연성 시험 중 C법에 따라 시험한 경우에 내연성은 HB급으로 분류되어야 한다. 다만, 2종배관 등은 시험을 생략할 수 있다.

제16조(화재시험) 배관 등은 다음 각 호에 의한 화재시험에서 물이 새거나 파열 또는 분리되지 아니하여야 하며, 화재시험 후에 배관 등에 최고사용압력을 5분간 가하는 경우 파손이나 누수가 없어야 한다. 다만, 2종배관 등은 시험을 생략할 수 있다.

1. 모형 모양 : 0.7×0.7×0.3(m)

두께 : 0.6(㎜)

2. 받침대 모양 : 1.0×1.0×0.8(m)

두께 : 0.6(㎜)

3. 화재원 : 헵탄(24ℓ)

4. 시험장 : 9.0×9.0×4.6(m)이상으로 통기가 잘되는 장소

5. 천  정 : 3.7×7.3(m), 높이 2.4(m)

6. 배관내 수압력 : 0.7 ㎫(7 ㎏/㎠), 1.1 ㎫(11 ㎏/㎠)

7. 스프링클러헤드 작동 후 배관내 물의 유속 : 1.4 ℓ/s

8. 시험시간 : 10분

9. 시험장치 : 별도 1

제17조(표시) 배관 등은 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제7호 내지 제13호는 포장 및 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 품명 및 성능인증번호<개정 2012.2.9>

2. 최고사용압력·최고주위온도 및 호칭

3. 제조업체명 또는 상호(수입하는 경우 수입원을 병기한다.)

4. 제조번호 또는 로트번호

5. 배관의 재료(예: CPVC, PB)

6. 배관이 보호된 지역이거나 화염에 직접 노출되지 않는 지역에서만 사용(이음관은 제외)

7. 마찰계수

8. 시공방법(제3조제3항을 포함한 시공방법을 표시한다.) 및 사용상 주의사항

9. 이음 접착제(이음접착방식의 배관 등에 한함)

10. 배관 지지장치 설치 간격(1종 배관 등에 한함)

11. 배관 등의 원재료 성분 및 제조사

12. 최소구부림반경(해당되는 배관의 경우에 한함)

13. 이음작업가능 최저온도·경화시간 및 최고주위온도·경화시간(이음접착방식의 배관 등에 한함)

제18조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 사항은 국민안전처장관이 이를 정한다. <개정 2015.1.6>

제19조(재검토기한) 국민안전처장관은 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.<개정 2015.3.17., 2016.1.11.>

부칙  <제2009-31호, 2009.8.24>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <제2009-46호, 2009.12.24>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 후 6개월이 경과한 날로부터 시행한다.

제2조(제품승인에 관한 경과조치) ① 이 기준 시행일 이전에 견품시험이 신청된 것은 종전의 기준을 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 기준에 의하여 견품시험을 받고자 하는 경우에는 이 기준을 적용한다.

② 이 기준 시행 당시 종전의 기준에 의하여 제품승인을 얻은 것으로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 고시일로부터 2년 이내에 이 기준에 의한 견품시험을 신청할 수 있으며, 종전의 기준에 의한 제품승인은 이 기준 고시일로부터 2년이 경과한 날 취소된 것으로 본다.

제3조(제품시험에 관한 경과조치) 제1조의 규정에 불구하고 종전의 기준에 의하여 제품승인된 것은 이 기준 고시일로부터 2년이내에 종전의 기준에 의한 제품시험을 받을 수 있다. 다만, 종전의 기준에 의한 제품시험에서 불합격 통보를 받은 것은 이 기준 고시일로부터 2년이 경과된 경우에도 제품시험 불합격 통보를 받은 날로부터 1개월 이내에 1회에 한하여 종전의 기준에 의한 제품시험을 다시 받을 수 있다.

부칙  <제2012-53호, 2012.2.9>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제품승인을 얻은 소방용품은 이 기준에 의한 성능인증을 받은 것으로 본다.

제3조(표시사항에 관한 일반적 경과조치) 부칙 제1조에 불구하고 제17조는 이 기준 시행일부터 6월까지 종전규정에 따라 표시할 수 있다.

부칙  <제2015-57호, 2015.3.17>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부      칙  <제2016-19호, 2016.1.11>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증 관한 경과조치) ① 이 고시 시행일 이전에 성능인증(성능인증의 변경을 포함한다. 이하 같다)이 신청된 것은 종전의 고시를 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 고시에 의하여 성능인증을 받고자 하는 경우에는 이 고시를 적용한다.

② 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 성능인증을 받은 것 중 이 고시 제3조제3항 및 제14조의4에 적합하지 아니한 것은 이 고시 시행일로부터 3개월 이내에 이 고시에 의하여 성능인증을 받아야 한다.

제3조(제품검사에 관한 경과조치) ① 부칙 제1조에도 불구하고 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 성능인증을 받은 것 중 이 고시에 적합하지 아니한 것은 이 고시 시행일로부터 3개월 이내에는 종전의 규정에 의하여 생산제품검사를 받을 수 있다.

② 부칙 제2조제2항에 따라 성능인증을 받지 않은 것은 이 고시 시행일로부터 3개월이 경과한 날부터 이 고시에 의한 생산제품검사를 받을 수 없다.

[별표 1]<삭제 2012.2.9.>

[별표 2]<삭제 2012.2.9.>

[별표 3]<삭제 2012.2.9.>

[별표 4]

배관 및 이음관의 주요 치수 및 모양(제4조제1항 관련)<개정 2016.1.11.>

1. 1종 배관의 주요치수(단위 : ㎜)

가. A형 배관(CPVC 재질의 배관 등에 한함) : A형 배관의 주요치수는 KS M 3414:2009(냉⋅온수 설비용 플라스틱 배관계-염소화 폴리염화비닐(PVC-C)관)현행과 같음) 규격을 적용한다.

나. B형(CPVC 재질의 배관 등에 한함) 및 C형 배관(PP-R 재질의 배관 등에 한함)

B형					C형
호칭	외경		배관두께		호칭	외경		배관두께
<삭 제>					<삭 제>
<삭 제>					<삭 제>
<삭 제>					25	25.0	+0.30 -0.00	3.50	+0.50 -0.00
25	33.4	±0.13	2.46	+0.51 -0.00	32	32.0	+0.30 -0.00	4.40	+0.60 -0.00
32	42.2	±0.13	3.12	+0.51 -0.00	40	40.0	+0.40 -0.00	5.50	+0.70 -0.00
40	48.2	±0.15	3.58	+0.51 -0.00	50	50.0	+0.50 -0.00	6.90	+0.80 -0.00
50	60.3	±0.15	4.47	+0.53 -0.00	63	63.0	+0.60 -0.00	8.60	+1.00 -0.00
65	73.0	±0.18	5.41	+0.66 -0.00	75	75.0	+0.70 -0.00	10.30	+1.20 -0.00
80	88.9	±0.20	6.58	+0.79 -0.00	90	90.0	+0.90 -0.00	12.30	+1.40 -0.00
90	101.6	±0.20	7.52	+0.91 -0.00	110	110.0	+1.00 -0.00	15.10	+1.70 -0.00
100	114.3	±0.23	8.46	+1.02 -0.00	125	125.0	+1.20 -0.00	17.10	+1.90 -0.00
125	141.3	±0.25	10.46	+1.24 -0.00	140	140.0	+1.30 -0.00	19.20	+2.10 -0.00
150	168.3	±0.28	12.47	+1.50 -0.00	160	160.0	+1.50 -0.00	21.90	+2.30 -0.00

다. D형 배관(CPVC 재질의 배관 등에 한함) : D형 배관의 주요치수는 JIS K 6776:2007 규격을 적용한다.

2. 2종 배관의 주요치수(단위 : ㎜)

가. A형 및 B형 배관(PE 재질의 배관 등에 한함)

A형					B형
호칭	외경		배관두께		호칭	외경		배관두께
63	63.0	+0.40 -0.00	5.80	+0.70 -0.00	50	60.0	+1.10 -0.00	5.5	+0.80 -0.00
75	75.0	+0.50 -0.00	6.80	+0.80 -0.00	65	76.0	+1.30 -0.00	6.6	+0.90 -0.00
90	90.0	+0.60 -0.00	8.20	+1.00 -0.00	75	89.0	+1.50 -0.00	8.1	+1.10 -0.00
110	110.0	+0.70 -0.00	10.00	+1.10 -0.00	100	114.0	+1.90 -0.00	10.4	+1.30 -0.00
125	125.0	+0.80 -0.00	11.40	+1.30 -0.00	125	140.0	+2.30 -0.00	12.7	+1.50 -0.00
140	140.0	+0.90 -0.00	12.70	+1.40 -0.00	150	165.0	+2.60 -0.00	15.3	+1.70 -0.00
160	160.0	+1.00 -0.00	14.60	+1.60 -0.00	200	216.0	+2.80 -0.00	19.5	+2.20 -0.00
180	180.0	+1.10 -0.00	16.40	+1.80 -0.00	250	267.0	+3.10 -0.00	24.3	+2.50 -0.00
200	200.0	+1.20 -0.00	18.20	+2.00 -0.00	300	318.0	+3.30 -0.00	28.9	+3.30 -0.00
225	225.0	+1.40 -0.00	20.50	+2.20 -0.00
250	250.0	+1.50 -0.00	22.70	+2.40 -0.00
280	280.0	+1.70 -0.00	25.40	+2.70 -0.00
315	315.0	+1.90 -0.00	28.60	+3.00 -0.00
355	355.0	+2.20 -0.00	32.20	+3.40 -0.00
400	400.0	+2.40 -0.00	36.30	+3.80 -0.00
450	450.0	+2.70 -0.00	40.90	+4.20 -0.00
500	500.0	+3.40 -0.00	45.40	+4.70 -0.00
560	560	+3.00 -0.00	50.80	+5.20 -0.00
630	630	+3.80 -0.00	57.20	+5.90 -0.00

나. C형 배관(PVC 재질의 배관 등에 한함) : C형 배관의 주요치수는 KS M 3401:2009(수도용 경질 폴리염화비닐관)중 내충격 경질 폴리염화비닐관(HIVP)의 규격을 적용한다.

3. 1종 이음관의 주요치수 및 모양(단위 : mm)

가. A형 이음관(CPVC 재질의 배관 등에 한함) : A형 이음관의 주요치수와 모양은 KS M 3415:2009(냉․온수 설비용 플라스틱 배관계-염소화 폴리염화비닐(PVC-C)이음관)규격을 적용한다.

나. B형 이음관(CPVC 재질의 배관 등에 한함)

B형
호칭	A 입구 내경		B 바닥 내경		C최소 소켓 길이	D최소 안쪽 내경	최소두께		입구 형태
							E	F	EW	EX, EZ
＜삭 제＞
＜삭 제＞
25	33.66	±0.13	33.27	±0.13	22.23	25.15	3.38	4.22	1.59	1.59
32	42.42	±0.13	42.04	±0.13	23.83	33.91	3.56	4.45	1.59	1.59
40	48.56	±0.15	48.11	±0.15	27.79	39.73	3.68	4.60	1.59	1.59
50	60.63	±0.15	60.17	±0.15	29.36	51.33	3.91	4.90	1.59	1.59
65	73.38	±0.18	72.85	±0.18	44.45	61.32	5.16	6.45	2.38	3.18
80	89.31	±0.20	88.70	±0.20	47.63	76.40	5.49	6.86	2.38	3.18
90	102.01	±0.20	101.40	±0.20	50.80	88.54	5.74	7.19	2.38	3.18
100	114.76	±0.23	114.07	±0.23	50.80	100.61	6.02	7.52	2.38	3.18
125	141.81	±0.25	141.05	±0.25	76.20	126.37	6.55	8.20	2.38	3.18
150	168.83	±0.28	168.00	±0.28	76.20	152.04	7.11	8.89	3.18	4.76

B형
호칭	G 최소길이	J 최소길이	N 최소길이
＜삭 제＞
＜삭 제＞
25	17.46	7.94	2.38
32	22.22	9.53	2.38
40	25.40	11.11	2.38
50	31.75	15.88	2.38
65	38.10	17.46	4.76
80	46.04	19.05	4.76
90	53.98	25.40	4.76
100	58.74	25.40	4.76
125	76.20	34.92	4.76
150	88.90	44.45	6.35

B형
호칭	외경(XA)		외경(XB)		최대외경-최소외경
＜삭 제＞
＜삭 제＞
32 * 25, 20, 15	42.16	+0.20	42.16	±0.13	0.61
		-0.13
40 * 32, 25, 20, 15	48.26	+0.25	48.26	±0.15	0.61
		-0.15
50 * 40, 32, 25, 20, 15	60.33	+0.25	60.33	±0.15	0.61
		-0.15
65 * 50	73.03	+0.30	73.03	±0.18	0.76
		-0.18
80 * 65, 50	88.90	+0.33	88.90	±0.20	0.76
		-0.20
90 * 65, 50	101.60	+0.33	101.60	±0.20	0.76
		-0.20
100 * 90, 80, 65, 50	114.30	+0.38	114.30	±0.23	0.76
		-0.23
125 * 100	141.30	+0.43	141.30	±0.25	1.52
		-0.25
150 * 125	168.28	+0.46	168.28	±0.28	1.78
		-0.28

B형
호칭	H 최소길이	T 최소길이	K 최소길이	D 최소길이	F 최소길이	M 최소길이	L 최소길이
＜삭 제＞
＜삭 제＞
25	28.10	20.51	28.58	23.14	5.72	45.97	42.88
32	44.45	21.59	23.35	31.17	6.63	55.88	44.45
40	49.23	21.59	36.83	36.73	6.85	63.50	50.80
50	57.15	22.86	41.28	47.78	7.54	76.20	52.40
65	68.28	30.73	49.23	57.15	8.00	90.42	66.68
80	77.80	33.02	53.98	71.63	10.29	109.22	69.85
100	92.08	35.05	66.68	94.92	11.43	137.92	76.20
150	130.18	38.10	82.55	143.41	12.80	193.68	82.55

B형
호칭	S 최소길이	T 최소길이	Q 최소폭	F 최소두께	R 최소높이	W 최소높이	M 최소외경
＜삭 제＞
＜삭 제＞
25	17.27	20.57	34.93	5.72	5.56	30.18	45.97
32	18.03	21.59	44.45	6.63	7.14	31.75	55.88
40	18.29	21.59	47.63	6.85	7.95	31.75	63.50
50	19.30	22.86	47.63	7.54	7.95	34.93	76.20
65	28.96	30.25	47.63	8.00	9.53	41.28	90.42
80	30.48	33.02	50.80	10.29	9.53	49.45	109.20
100	33.02	35.05	50.80	11.43	9.53	50.60	137.90
150	36.58	35.10	50.80	12.80	12.10	53.98	193.68

다. C형 이음관(PP-R 재질의 배관 등에 한함) : C형 이음관의 주요치수와 모양은 KS M ISO 15874-3:2002(냉․온수 설비용 플라스틱 배관계-폴리에틸렌(PP)-제3부:이음관)규격을 적용한다.

라. D형 이음관(CPVC 재질의 배관 등에 한함) : D형 이음관의 주요치수와 모양은 JIS K 6777:2007 규격을 적용한다.

4. 2종 이음관의 주요치수 및 모양

가. A형 및 B형 이음관(PE 재질의 배관 등에 한함) : A형 및 B형 이음관의 주요치수와 모양은 KS M 3408-3:2004(수도용 플라스틱 배관계-폴리에틸렌(PE)-제3부:이음관)규격을 적용한다.

나. C형 이음관(PVC 재질의 배관 등에 한함) : C형 이음관의 주요치수와 모양은 KS M 3402:2009(수도용 경질 폴리염화비닐 이음관) 중 내충격성 경질 폴리염화비닐 이음관의 규격을 적용한다.

[별도 1] (제16조 관련)

화 재 시 험 장 치

[별도 2] (제7조제1항 관련)

[별도 3] (제7조제2항 관련)

[별도 4] (제14조의3 관련)