국민안전처 고시 제2016-11호

피난사다리의 우수품질인증 기술기준을 다음과 같이 제정합니다.

2016년 1월 11일

국민안전처장관

피난사다리의 우수품질인증 기술기준

1. 제정이유

국내 소방용품은 법적 구비제품으로 사용자의 의도와는 무관하게 건축업자 등이 선정하여 품질을 외면한 저가품 위주로 소비되고 있으며, 1997년 제조업체허가제가 폐지되어 최소한의 시험시설만으로도 형식승인 취득이 가능해 짐에 따라 업체가 난립하고 경제성이 저하되어 기술개발 재투자 여력이 약화되는 등 현행 제도의 운영상 나타난 미비점을 개선․보완하기 위하여 국제적으로 통용되고 있는 NFPA․ASTM 등의 기술기준을 도입하여 우수한 소방용품을 공급하고 국제적으로 통용성이 있는 소방용품 기술기준을 제정하기 위함

2. 주요내용

가. 이 고시에 대한 목적 및 취지를 일반국민이 쉽게 이해할 수 있도록 목적 및 적용범위 도입 (안 제1조, 제2조)

나. 피난사다리 구조, 노화시험의 기준 도입 (안 제3조, 제4조)

피난사다리의 성능기준을 제정함에 따라 형태 및 사용재료에 대한 안전 성능을 확보할 필요가 있으므로, 사다리의 형태, 제작하는 재료를 규정하도록 함

다. 피난사다리의 성능시험 도입 (안 제5조부터 제13조까지)

피난사다리의 성능기준을 제정함에 따라 사다리의 성능의 적정성을 확인할 수 있는 시험방법을 도입할 필요가 있으므로, 사다리 사용시 이상하중에 의한 변형, 파손을 방지하기 위한 강도 등을 위한 기능시험 방법을 정함

라. 피난사다리의 표시 및 명판내구성시험 도입 (안 제14조부터 제15조까지)

피난사다리의 성능기준을 제정함에 따라 피난사다리 사용중 안전과 관련한 표시내용 및 스티커방식으로 명판을 제작할 시 주위환경 등에 견디는 내구성을 확인하기 위한 시험방법을 정함

마. 이 기준에서 정하지 않은 사항은 다른 기준을 적용하고 세부적인 사항은 별도로 정함 (안 제16조, 제17조)

바. 이 고시에 대한 내용의 적법성과 현실성을 검토하여 재검토기한(3년)을 설정 (안 제18조)

3. 주요토의과제

없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 제정안, 별첨

국민안전처 고시 제2016-11호

피난사다리의 우수품질인증 기술기준

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제40조 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」제25조· 제27조제1항에 따른 「피난사다리의 우수품질인증 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 기준은 피난사다리 중 올림식피난사다리(이하 “사다리”라 한다)에 한하여 적용한다.

제3조(구조) 사다리의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 안전하고 확실하며 쉽게 사용할 수 있는 구조이어야 한다.

2. 사다리는 2개 이상의 종봉 및 횡봉으로 구성되어야 한다

3. 사다리의 종봉의 간격은 최외각 종봉 사이의 안치수가 40㎝ 이상이어야 한다.

4. 사다리의 횡봉은 지름 32㎜ 이상의 원형인 단면이거나 또는 이와 비슷한 손으로 잡을 수 있는 형태의 단면이 있는 것이어야 한다.

5. 사다리의 횡봉은 종봉에 동일한 간격으로 부착한 것이어야 하며, 그 간격은 25㎝ 이상 35㎝ 이하이어야 한다.

제4조(노화시험) 사다리에 합성수지재부품을 사용하는 경우는 (100 ± 2) ℃의 항온조건에서 1 000시간 동안 유지하는 경우 인장강도 감소률이 25% 미만이어야 한다.

제5조(수평굽힘시험) 사다리는 별도1의 a와 같이 3 400 N의 하중을 폭 (810 ± 2) mm에 위치하였을 때 파손 없이 5분간 견뎌야 한다.

제6조(변형시험) 사다리를 최대로 펼쳐서 별도1의 b와 같이 (75 ± 0.5)°의 기울기로 세워서 고정한 후 2 270 N의 하중을 한쪽 종봉에 가장 가까운 폭 (90 ± 1) mm에 적용하였을 때 변형되거나 파손이 없어야 한다.

제7조(횡봉굽힘강도시험)사다리를 최대로 펼쳐서 (75 ± 0.5)°의 기울기로 세워서 고정한 후, 별도2와 같이 횡봉 중앙 (90 ± 1) mm의 표준블럭에 하중 4 540 N을 가할 경우, 변형이 L(횡봉의 길이)/50 을 초과하면 안된다.

제8조(횡봉 토르크 시험)별도3의 a와 같이 횡봉에 (170 ± 0.5) N·m를 시계방향 및 반시계방향으로 번갈아 10회 반복하여 가하였을 때 횡봉과 종봉사이에서 변형이 9°를 초과하면 안된다.

제9조(가로처짐시험)사다리를 별도3의 b와 같이 설치한 후 하중 (630 ± 5) N을 아래종봉 (90 ± 1) mm의 중앙에 매어달아 가하였을 때 종봉길이의 1/1 000을 초과하는 영구변형이 없어야 한다.

제10조(외팔보 굽힘 시험)사다리를 별도4의 a, b와 같이 각각 설치하고 하중 (3 850 ± 5) N을 가하였을 때 영구변형량은 13 mm을 초과하지 말아야 한다.

제11조(미끄럼시험)5 m의 사다리를 별도5의 a와 같이 (75 ± 0.5)° 기울여 고정하고 위에서 세번째 횡봉에 2 270 N의 하중을 가하고 바닥으로부터 25 mm을 띄운 높이에서 수평으로 230 N으로 당길 때 미끄러짐거리가 6 mm를 초과하면 안된다.

제12조(루프후크시험)사다리를 별도5의 b와같이 후크를 이용하여 고정하고 9 070 N의 하중을 1분 동안 횡봉위에 놓았을 때 사다리와 후크조립체는 구조상에 손상없이 없어야 한다.

제13조(수직하중시험) 사다리를 별도6과 같이 설치하고 아랫방향으로 9 070 N의 하중을 최상의 횡봉에 가했을 때 사다리의 변형,  멈춤쇠의 이탈 및 파손이 없어야 한다.

제14조(표시) 사다리에 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제8호 및 제9호는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 종별 및 형식

2. 형식승인번호

3. 제조연월 및 제조번호

4. 제조업체명 또는 상호

5. 길이 및 자체중량

6. 전기위험표시

7. 사용안내문(사용방법, 취급상의 주의사항)

8. 용도

9. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증 등)

제15조(명판 내구성시험) 사다리에 부착되는 명판(스티커방식에 한한다)은 다음 각 호에서 정하는 시험을 하는 경우 적합하여야 한다.

1. 명판노출시험

명판을 (23 ± 2) ℃ 및 상대습도 (50 ± 2) % 에서 72시간 노출시킨 후 다음 각 목의 조건을 적용하여 시험하는 경우 명판의 오염, 흐려짐, 기포와 같은 현저한 변질이 없어야 하며 모서리의 균열이나 말림이 없어야 한다.

가. (-40 ± 2) ℃에서 24시간

나. (60 ± 2) ℃ 및 상대습도 (97 ± 3) % 에서 42일

다. (87 ± 1) ℃에서 90일

라. 제12조에서 정하는 내후성시험

마. (23 ± 2) ℃의 물에서 48시간 동안 침지

2. 명판부착시험

가. 명판을 (23 ± 2) ℃ 및 상대습도 (50 ± 2) % 에서 72시간 노출시킨 후 명판의 부착력은 0.18 N/mm 이상의 평균 부착력을 유지하여야 하며 명판을 제거하는 경우 명판이 파손되는 구조이어야 한다.

나. 1호의 명판노출시험을 실시한 후 명판을 (23 ± 2) ℃ 및 상대습도 (50 ± 2) % 에서 24시간이상 노출하였을 때 명판의 부착력은 0.09 N/mm 이상의 평균 부착력을 유지하여야 한다.

3. 명판마모시험

코팅되어 있지 아니한 명판의 경우 (23 ± 2) ℃ 및 상대습도 (50 ± 2) % 에서 72시간 노출시킨 후 다음 각 목의 시험을 적용하는 경우 손상되지 아니하고 읽을 수 있는 상태를 유지하여야 한다.

가. 사포 양 끝에 0.45 kg의 하중을 걸어 500회 반복하는 시험

나. 가정용 세척제를 묻힌 천 양 끝에 0.45 kg의 하중을 걸어 500회 반복하는 시험

제16조(다른 기준의 적용) 이 기준에서 정하여지지 아니한 것은 「피난사다리의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」을 따른다.

제17조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 국민안전처장관이 이를 정한다.

제18조(재검토기한) 국민안전처장관은 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부      칙(2016.1.11)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

※별도 1

<a>	<b>

※별도 2

※별도 3

<a>	<b>

※별도 4

<a>	<b>

<a>	<b>

※별도 5

※별도

6