스프링클러설비신축배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부개정안

1. 개정이유

스프링클러설비신축배관과 가지배관 결합방식을 나사식 등으로 한정하여 새로운 방식 등을 수용하기에는 한계가 있어 신기술⋅제품을 신속하게 수용할 수 있도록 다양한 결합방식을 수용할 수 있는 방안을 마련하고, 국제적으로 적용하고 있는 마찰손실시험(UL 2443)을 적용하여 소방용품의 품질수준을 강화하려는 것임

2. 주요내용

가. 신축배관의 결합부위 및 종류에 대한 “접합부” 용어 신설 (안 제2조제4호)

나. 접합부 용어 신설에 따른 용어 변경(배관용너트 → 접합부) 및 접다양한 결합방식(접착식 추가)을 수용하기 위한 방식 도입 (안 제3조제1항)

다. 수격시험 및 내식시험으로 성능을 확인할 수 있는 용접부 경도확인 시험 삭제 (안 제3조제2항제4호)

라. 접합부 용어 신설에 따른 용어 변경 (안 제4조, 제5조, 제14조)

마. 배관용너트의 누수를 방지할 수 있는 부품(오링)의 다양한 형태를 수용할 수 있는 방식 도입 (안 제4조제3호)

바. 국제적으로 적용하고 있는 마찰손실시험(UL 2443) 방식 도입 (안 제15조)

사. 신축배관을 구부려서 설치할 수 있는 최대굽힘횟수 추가, 취급상의 주의사항 삭제 (안 제16조)

아. 이 고시에 대하여 타당성 재검토기한 운영방식을 특정일자 방식에서 일정시점을 기준으로 한 주기적 재검토 방식으로 전환 (안 제18조)

3. 주요토의과제

없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신·구조문대비표, 별첨

국민안전처 고시 제2016-000호

스프링클러설비신축배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부개정안

스프링클러설비신축배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. “접합부”란 신축배관의 구성요소로서 스프링클러설비의 가지배관 등과 플렉시블파이프를 연결하는 너트 또는 연결이음관 등을 말한다.

제3조제1항제1호 중 “배관용너트”를 “접합부”로 하고, 같은 항 제3호는 다음과 같이하며, 같은 항 제4호는 삭제한다.

3. 접합부의 결합방식은 나사식, 용접식, 접착식 또는 압착식 등 이어야하며, 나사식의 경우에는 원활하게 회전되어야 한다.

제3조제2항제4호는 삭제한다.

제4조제1호 중 “배관용너트”를 “접합부”로 하고, 같은 조 제3호의 그림을 다음과 같이 한다.

제5조제2호 중 “배관용너트”를 “접합부”로 하고, 같은 조 제3호 “배관용너트, 레듀샤, 니플”을 “접합부 및 레듀사”로 “제14조(내후성시험)”을 “제14조(환경노출시험)”으로, “성능시험기술기준”을 “성능인증 및 제품검사의 기술기준”으로 한다.

제14조 중 “니플, 배관용너트”를 “접합부”로 한다.

제15조를 다음과 같이 한다.

제15조(마찰손실시험) 신축배관의 등가길이는 다음 그림의 압력손실시험장치에 별도 1과 같이 신축배관을 연결하여 3.1 m/s에서 5.5 m/s 사이의 유속을 가지는 다섯개의 유량으로 시험하여 평균압력손실값을 측정하고, 다음식에 따라 등가길이를 산정하는 경우 신청값의 ± 5 % 범위 이내이어야 한다. 다만, 시험에 사용되는 신축배관은 신청된 최대굽힘 횟수의 형상으로 한다.

[eqn: L`=` {1} over {6.174` TIMES `10 ^{5}} ` TIMES ` {C ^{1.85} D ^{4.87}} over {Q ^{1.85}} ` TIMES `10△P]

L : 등가길이(m)

△P : 압력손실값(㎫)

Q : 유량([eqn: L/min])

C : 120

D : 배관의 내경(㎜)

제16조제5호 중 “방출계수(K) 및 등가길이(m)”를 “등가길이(m)[최대굽힘횟수, 방출계수(K)]로 하고, 같은 조 제7호는 삭제 한다.

제18조를 다음과 같이 한다.

제18조(재검토기한) 국민안전처장관은 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부      칙(제2016-00호, 2016.00.00)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증 관한 경과조치) ① 이 고시 시행일 이전에 성능인증(성능인증의 변경을 포함한다. 이하 같다)이 신청된 것은 종전의 고시를 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 고시에 의하여 성능인증을 받고자 하는 경우에는 이 고시를 적용한다.

② 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 성능인증을 받은 것 중 이 고시 제15조 및 제16조에 적합하지 아니한 것은 이 고시 시행일로부터 6개월 이내에 이 고시에 의하여 성능인증을 받아야 한다.

제3조(제품검사에 관한 경과조치) ① 부칙 제1조에도 불구하고 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 성능인증을 받은 것 중 이 고시 제15조 및 제16조에 대해서 적합하지 아니한 것은 이 고시 시행일로부터 6개월 이내에는 종전의 규정에 의하여 제품검사를 받을 수 있다.

② 부칙 제2조제2항에 따라 성능인증을 받지 않은 것은 이 고시 시행일로부터 6개월이 경과한 날부터 이 고시에 의한 생산제품검사를 받을 수 없으며, 품질제품검사를 적용받는 경우 제품완성예정일이 이 고시 시행일로부터 6개월이 경과한 날부터 합격표시를 발급받을 수 없다.

별도 1을 별지와 같이 신설한다.

[별도 1]

마찰손실시험 배관장치도(제15조 관련)

※ 굽힘횟수가 4회를 초과하는 경우는 제조자가 신청한 최대굽힘 횟수 만큼의 최소곡률반경의 굽힘을 형성하여 시험한다.

신ㆍ구조문대비표

현        행

개   정   안

제1조 (생  략)

제1조 (현행과 같음)

제2조(정의)이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

제2조(정의) ----------------

---------------------.

1. ∼ 3. (생  략)

1.∼ 3. (현행과 같음)

<신 설>

4. “접합부”란 신축배관의 구성요소로서 스프링클러설비의 가지배관 등과 플렉시블파이프를 연결하는 너트 또는 연결이음관 등을 말한다.

제3조(구조 등) ① 신축배관의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 신축배관은 플렉시블파이프, 배관용너트, 헤드연결용 레듀샤(이하 "레듀샤"라 한다.) 등으로 구성되어야 한다.

제3조(구조 등) ① -----------

------------------------    ---.

1. ----------------------

접합부-----------------

-----------------------

----------------.

2. (생  략)

2. (현행과 같음)

3. 배관용너트는 배관과 결합하기 쉬운 구조로서 플렉시블파이프가 꼬이거나 비틀림이 생기지 아니하도록 원활하게 회전되어야 한다.

3. 접합부의 결합방식은 나사식, 용접식, 접착식 또는 압착식 등 이어야하며, 나사식의 경우에는----------------

----------.

4. 결합부의 구조는 나사식, 용접식 또는 압착식 등의 구조이어야 한다.

4. <삭  제>

5. ∼ 7. (생  략)

5. ∼ 7. (현행과 같음)

② 신축배관의 외관은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

② ----------------------

---------------.

1. ∼ 3. (생  략)

1. ∼ 3. (현행과 같음)

4. 플렉시블파이프와 용접부(열영향부 포함)와 용접부 이외 부분(용접선과 가장 멀리 떨어진 부분)의 경도 차이는 ± 10 % 이하이어야 하며, 용접으로 인한 부식이 발생하지 안니하도록 조치하여야 한다.

4. <삭  제>

5. (생  략)

5. (현행과 같음)

제4조(치수) 신축배관 각부의 치수 및 그 허용범위는 다음 각 호와 같다.

1. 신축배관의 길이(배관용너트가 포함된 플렉시블파이프와 레듀샤를 장착한 길이를 말한다)는 신청값의 -1%, 3% 이내이어야 한다.

제4조(치수) ----------------

------------------------

------.

1. ---------------(접합부가

-----------------------

-----------------------

-----------------------

----------.

2. (생  략)

2. (현행과 같음)

3. (생  략)

3. (현행과 같음)

4. (생 략)

4. (현행과 같음)

제5조(재료) 신축배관의 각 부분 재료는 다음에 적합하여야 한다.

1. (생  략)

제5조(재료) ----------------

------------------------

--.

1. (현행과 같음)

2. 배관용너트 및 레듀샤 재료가 금속인 경우 내식성재료 또는 내식처리를 하여야 한다.

2. 접합부-----------------

-----------------------

----------------------.

3. 배관용너트, 레듀샤, 니플을 합성수지재료로 사용하는 경우에는 소방용합성수지배관의 성능시험기술기준 제5조(인장강도), 제8조(파괴시험), 제11조(온도반복시험), 제13조(충격시험), 제14조(내후성시험), 제15조(내연성시험) 및 제16조(화재시험)의 기준에 적합하여야 한다. 다만, 제품검사의 경우에는 소방용합성수지배관의 성능시험기술기준 제4장에 따라 시험을 실시한다.

3. 접합부 및 레듀샤를-------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

----제14조(환경노출시험)--

-----------------------

-----------------------

-----. ----------------

-----------------------

성능인증 및 제품검사의 기술기준---------.

4. 제3호에 따라 합성수지재료를 사용하는 배관용너트, 레듀샤, 니플은 금속재 부속과 결합하는 경우 결합부분의 내측 또는 외측면을 금속재로 보강하여야 한다.

4. ----------------------

----------접합부 및 레듀샤는-------------------

-----------------------

-----------------------

--------.

제6조 ∼ 제13조 (생  략)

제6조 ∼ 제13조 (현행과 같음)

제14조(압괴시험) 니플, 배관용너트 등을 제거하고 30초 동안 플렉시블파이프 끝단부 50 ㎜의 길이에 균일하게 1,000 N의 하중을 가하는 경우, 플렉시블파이프 끝단의 직경 변화율이 5 % 이하이어야 한다.

제14조(압괴시험) 접합부------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

----------.

제15조(마찰손실시험) 다음 각 호에 의한 신축배관의 방출계수(K)와 등가길이는 신청값의 ± 5 % 범위 이내이어야 한다. 다만, 시험에 사용되는 신축배관의 형상은 최대굴곡형상의 것으로 한다.

① 방출계수는 다음 표에 명시된 오리피스 직경을 가지는 스프링클러헤드를 신축배관에 설치하고 방수압력을 0.1 ㎫에서 1.4 ㎫까지 0.1 ㎫ 간격으로 증가 및 감소시키면서 측정한 방수량을 다음 식에 적용하는 경우 다음 표에 적합하여야 한다.

: 방출계수

: 유량(ℓ/min)

: 압력(㎏/㎠)

스프링클러헤드의 최대 오리피스 직경(㎜)	신축배관의 최소 K값
13.5 15.9 19.1	121 171 214

제15조(마찰손실시험) 신축배관의 등가길이는 다음 그림의 압력손실시험장치에 별도 1과 같이 신축배관을 연결하여 3.1 m/s에서 5.5 m/s 사이의 유속을 가지는 다섯개의 유량으로 시험하여 평균압력손실값을 측정하고, 다음 식에 따라 등가길이를 산정하는 경우 신청값의 ± 5 % 범위 이내이어야 한다. 다만, 시험에 사용되는 신축배관은 신청된 최대 굽힘 횟수의 형상으로 한다.

[eqn: L`=` {1} over {6.174` TIMES `10 ^{5}} ` TIMES ` {C ^{1.85} D ^{4.87}} over {Q ^{1.85}} ` TIMES `10△P]

L : 등가길이(m)

△P : 압력손실값(㎫)

Q : 유량([eqn: L/min])

C : 120

D : 배관의 내경(㎜)

② 등가길이는 다음 그림과 같은 압력손실장치에 신축배관을 연결하고 방수압력을 0.1 ㎫에서 1.4 ㎫까지 0.1 ㎫ 간격으로 증가 및 감소시키면서 측정한 각각의 차압을 평균한 값과 동일직경의 강관을 설치하여 측정한 각각의 차압을 평균한 값의 차이값으로 적용한다.

② <삭  제>

제16조(표시) 신축배관은 다음 각 호의 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 않도록 표시하여야 하며, 표시의 부착상태가 양호하여야 한다. 다만, 제7호 내지 제8호에 관한 사항은 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. ∼ 4. (생  략)

5. 방출계수(K) 및 등가길이(m)

6. (생  략)

7. 취급상의 주의사항

8. ∼ 9. (생  략)

제16조(표시) ---------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------. 다만, 제8호에

------------------------

----------------------.

1. ∼ 4. (현행과 같음)

5. 등가길이(m) [최대굽힘횟수, 방출계수(K)]

6. (현행과 같음)

7. <삭  제>

8. ∼ 9. (현행과 같음)

제17조 (생  략)

제17조 (현행과 같음)

제18조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 2월 8일까지로 한다.

제18조(재검토기한) 국민안전처장관은 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부        칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증 관한 경과조치) ① 이 고시 시행일 이전에 성능인증(성능인증의 변경을 포함한다. 이하 같다)이 신청된 것은 종전의 고시를 적용할 수 있다. 다만 신청인이 이 고시에 의하여 성능인증을 받고자 하는 경우에는 이 고시를 적용한다.

② 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 성능인증을 받은 것 중 이 고시 제15조 및 제16조에 적합하지 아니한 것은 이 고시 시행일로부터 6개월 이내에 이 고시에 의하여 성능인증을 받아야 한다.

제3조(제품검사에 관한 경과조치) ① 부칙 제1조에도 불구하고 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 성능인증을 받은 것 중 이 고시 제15조 및 제16조에 대해서 적합하지 아니한 것은 이 고시 시행일로부터 6개월 이내에는 종전의 규정에 의하여 제품검사를 받을 수 있다.

② 이 고시에 따라 성능인증을 받지 않은 것은 이 고시 시행일로부터 6개월이 경과한 날부터 이 고시에 의한 생산제품검사를 받을 수 없으며, 품질제품검사를 적용받는 경우 제품완성예정일이 이 고시 시행일로부터 6개월이 경과한 날부터 합격표시를 발급받을 수 없다.