국민안전처 고시 제2016-36호

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시(국민안전처 고시 제2015-1호, 2015. 1. 6.) 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2016년 3월 16일

국민안전처장관

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 일부개정안

1. 개정이유

소방시설등의 효율적인 자체점검을 위한 작동기능점검표를 개정하고, 공공기관의 외관점검방법에 대한 근거법령이 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」에서 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」으로 이관됨에 따라 관련 근거조항을 개정하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선․보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 공공기관의 외관점검에 대한 근거규정 개정(안 제1조, 제5조)

나. 법제처 개선방침에 따라 재검토기한 방식 변경(안 제6조)

다. 소방시설 작동기능점검표 개선(안 서식2)

라. 소방시설 종합정밀점검표 개선(안 서식3)

마. 소방시설 외관점검표 개선(안 서식4)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

국민안전처 고시  제2016-36호

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 일부개정안

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」”을 “「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」”으로 하고, “그 밖의 자체점검에 관한 사항과 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제15조제8항의 자체소방점검표 등에”를 “그 밖의 자체점검에 관한 사항 등에”로 한다.

제2조 중 “「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」”을 “「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」”으로 한다.

제5조 중 “「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」제15조제8항”을 “「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」제18조제4항”으로 한다.

제6조를 다음과 같이 한다.

제6조(재검토 기한) 국민안전처장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

별지 제2호서식부터 별지 제4호서식까지를 별지와 같이 한다.

부칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2호서식]

소방시설등 작동기능점검표

□ 점검대상:           (소재지)

□ 소방시설 등 점검결과

구분	해 당 설 비		점검결과		구분	해 당 설 비		점검결과
소화설비	□소화기구	□소화기			피난설비	□피난 기구	□피난사다리
		□자동확산소화기					□완강기
		□간이소화용구					□구조대
	□자동소화장치						□다수인피난장비
	□옥내소화전설비
	□옥외소화전설비						□승강식피난기
	□스프링클러설비						□하향식내림식사다리
	□간이스프링클러설비						□미끄럼대
	□화재조기진압용스프링클러설비
	□물분무소화설비						□피난로프
	□미분무소화설비						□공기안전메트
							□간이완강기
	□포소화설비
							□기타:
	□이산화탄소소화설비
						□인명 구조기구	□방열복
	□할로겐화합물소화설비
							□공기호흡기
							□인공소생기
	□청정약제소화설비
						□유도등	□피난구유도등
	□분말소화설비
							□통로유도등
	□강화액 소화설비
	□기타:
							□계단통로유도등
경보설비	□자동화재탐지설비및시각경보기						□객석유도등
	□통합감시시설						□유도표지
	□자동화재속보설비					□비상조명등
	□누전경보기					□휴대용비상조명등
	□비상 경보 설비	□비상벨설비				□기타 :
					소화용수 설 비	□상수도소화용수설비
		□자동식싸이렌
						□기타 :
		□단독경보형감지기
					소화활동 설 비	□제연설비
		□기타 :
						□특별피난계단의 제연설비
	□비상방송설비					□연결송수관설비
	□가스누설경보기					□연결살수설비
	□기타					□연소방지설비
기 타	□ 방화문					□무선통신보조설비
						□비상콘센트설비
	□ 방화셔터
비 고	※ 자동소화장치는 주거용․상업용, 캐비닛형․가스․분말․고체에어졸 자동소화장치를 말한다.

□ 다중이용업 소방시설 등

소방시설	구 분	□소화설비		□경보설비	□피난설비
	점검결과
방화시설	구 분	□방화문		□비상구(비상탈출구)
	점검결과
기타시설	구 분	□영상음향차단장치	□누전차단기	□피난유도선	□피난안내도	□방염물품
	점검결과

점검기간 :     년    월    일부터     년    월    일까지

점검자    주 인 력    소방시설관리사                   (서 명)

보조인력              기사                   (서 명)

기사                   (서 명)

※소방시설, 다중이용업란의 □란에는 해당 시설에 V를 한다. 점검결과란은 양호○. 불량X. 해당없는 항목은 /표시를 한다.

※점검자는 자필로 서명한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의1호서식]

1. 특정소방대상물의 개요표

건 축 물 의 개 요
건물명			소재지
식 조 지붕, 지상 층, 지하 층, 연면적 : ㎡ 개동
건축물의 구 분	1 내화건축물 2. 그 밖의 건축물		주요구조부의 구분		1 내화구조 2 내화구조이외의 구조
주된 용도			그밖의 사항
층별	바닥면적(㎡)	용도또는실명	구 조 (내화구조/기타)		비 고

※ 건축물의 구분, 주요구조부의 구분에 대하여는 해당번호에 ○표를 한다.

※ 비고란에는 신축. 증축. 개축 등의 필요사항을 기재하고 특정소방대상물의 위치․구조․용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항 등을 기재한다.(이하 같다)

※ 자체점검결과를 2년간 보관하여야 한다.

1.소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서(소방서장에게 보고하는 경우에 한함)

2.소방시설 작동기능점검표

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의2호서식]

2. 소화기구(소화기․간이소화용구) 및 자동소화장치

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분		점검항목		점검내용			점검결과					비 고
							결과	불량내용		조치내용
소화기구			설치장소 및 개수	○소화기가 잘 보이는 위치에 설치여부 ○33㎡구획실 및 보행거리 적정 설치여부								○소형: 20m ○대형: 30m
			외관점검	○ 소화기가 변형․손상․부식된 것이 있는지 여부 ○ 안전핀은 고정되어 있으며 견고한지여부
			지시 압력계	○지시압력치의 적정 여부								축압식소화기 (녹색범위)
자동소화장치			소화약제	○지시압력치의 적정 여부
			수신부	○설치장소 및 음향장치의 정상작동여부
			탐지부	○가스누설시험시의 작동여부 및 연료특성의 적절한 설치위치여부
			감지부	○온도센서 또는 감지기 적정한 설치위치 여부
보유현황	설치장소 (층별)			종류 및 규격	보유 수량	설치장소 (층별)			종류 및 규격		보유수량
비고	※ 가압식소화기는 안전사고 예방을 위해 노후 여부를 확인하고 폐기 권고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의3호서식]

3. 옥내ㆍ외소화전설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
소화전함 (호스 및 노즐, 개폐밸브)		○소화전 상부 기동 표시등 및 사용설명서, 사용요령 표지 등 관리상태 여부				○호스 _ 본 ○관창 _ 개
		○밸브와 호스가 연결되어 사용이 용이 하도록 정리 상태가 양호한지
		○소화전함 주변 장애물 등 작동에 지장을 초래하는 물건이 없는지
송수구		○이물질 및 호스 결합부 손상여부
		○소방차진입로 확보 및 장애물여부
수 조		○수조의 수위계 등을 이용한 수원의양 적정여부
펌 프		○펌프 및 배관 등 물이 새지 않고 제어반은 정상위치에 있는지
		○전등설비 등 점검에 지장이 없고, 화재 및 동결 우려가 없는지
방수압 시험		○최상층 소화전을 이용한 방수상태 확인점검 - 방수압력 및 거리(관계인)적정 확인 - 최상층 소화전 개방 시 소화펌프 자동기동 및 기동표시등 점등확인				방수시간: 3분 - 방수거리 측정시: 8m이상 방수압력 측정시: 0.17MPa이상
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의4호서식]

4. 스프링클러소화설비(간이스프링클러소화설비)ㆍ물(미)분무소화설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
수원	물의상태			○현저한 부패, 부유물, 침전물 등의 여부				(수원) ○종류: ○수량: (㎥)
	급수장치			○변형․손상, 현저한 부식 등의 여부 ○기능의 정상 여부
	수위계			○정상적인 작동여부
	저수위 경보장치			○정상적인 작동여부
	밸 브 류			○개폐조작이 쉬운지의 여부
전동기제어장치	개폐기 및 스위치류			○단자가 고정되어 있고 기능의 정상 여부				(전동기제어장치) ○자동․수동 ○절환상태: 양호, 불량
	퓨우즈류			○적정한 종류 및 용량을 사용 하는가의 여부
	계 전 기			○기능의 정상 여부
	표 시 등			○정상적인 점등 여부
	절환장치			○자동․수동 절환장치의 정상 여부 (평상시 자동 상태)
	결선접속			○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
기동장치	기동조작부			○직접조작부 및 원격조작부 기능의 정상 여부				○설정압력: ○주펌프 기동: MPa 정지: MPa ○예비펌프 기동: MPa 정지: MPa ○충압펌프 기동: MPa 정지: MPa
	기동용 수압개폐 장치			○압력스위치의 단자가 고정되어 있으며 작동 압력치가 적정한지의 여부 ○압력탱크의 공기 확인 및 물배수후 공기 교환
가압송수장치	펌프방식	전동기	회전축	○원활한 회전 여부				○전동기출력: ㎾
			본체	○기능의 정상 여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목				점 검 내 용						점검결과				종별, 제원, 규격 등
											결과		불량내용	조치내용
가압송수장 치	펌프방 식	내연기 관		연료	○연료탱크 정상(20분이상) 및 누수여부
				축전지	○정상전압․전류 여부
		펌프		회전축	○원활한 회전 여부										○주펌프 -양정: m -토출량: ℓ/min ○전동기 -종류: -용량: ㎾
				그랜드부	○현저한 누수의 유무
				연성계 및 압력계	○정상 작동여부
				성능	○정상여부 (성능시험을 통해서)
	고가수조방식				○유효낙차의 적정여부
	압력수조방식				○압력저하 방지 장치의 정상작동 여부
	상수도직결형				○정상 작동여부(압력, 급수차단밸브)
	케비닛형				○정상 작동여부(압력, 급수차단밸브)
물올림장 치	밸 브 류				○개폐조작이 쉬운지의 여부										○수량: ℓ
	자동급수장치				○변형․손상, 현저한 부패 등의 여부 ○수량이 감수(⅔)시 자동급수 여부
	저수위 경보장치				○변형․손상, 현저한 부식 등의 여부 ○수량이 감수(½)시 저수위경보 작동여부
비고	※펌프성능시험결과표
			구 분			체절운전		정격운전 (100%)		정격유량의 150%운전		적 정 여 부
			토출량 (ℓ/min)									1.체절운전시 토출압은 정격토출압의 140%이하 ( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상 ( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상 ( )
			토출압 (Mpa)
	※릴리프밸브 작동 압력 : MPa

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] 2면

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
배관	밸브류	○개폐조작이 쉬운지의 여부
	순환배관	○변형․손상․기능(체절압력에서 작동)정상 여부
송수구		○이물질 및 호스 결합부 손상여부 ○소방차 진입로 확보 여부
유수검지장치		○기능의 정상여부
스프링클러헤드	외 형	○새거나 변형․손상 등이 있는지 의 여부
	감열 및 살수분포 장애	○헤드 감열 및 살수 분포의 방해 물 설치 유무				○폐쇄형헤드표시 온도; ℃
	미경계부분	○칸막이 설치 등으로 인한 헤드 의 미설치 부분의 유무
시험밸브	시험밸브	(시험밸브개방시) -해당 방호구역의 음향경보 확인 -유수검지장치의 압력스위치작동 및 수신반의 화재표시등 점등확인 -기동용 수압개폐장치의 작동과 가압 송수장치의 기동확인				○시험실시층: 층
전원	비상전원	○비상발전기의 정기적인 시동점검 실시여부 ○상용전원 차단시 비상전원 자동 전환여부(스위치 자동기동 위치 확인) ○연료 20분 이상 확보 여부				-자가발전설비 -축전지설비 -비상전원수전 설비
비고	※유수검지장치 작동 여부는 유수검지장치 점검내용 참조

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] 3면

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
유수검지장치 ◠일제개방밸브◡	밸브본체	○습식작동식스프링클러 설비 작동상태 점검사항 ① 유수검지장치의 배수밸브를 개방 ② 말단시험밸브를 개방 ③ 유수검지장치 작동여부 및 경보발령 여부				○직경: ○설치개수:
		○준비작동식스프링클러 설비 작동상태 점검사항 ※준비작동밸브의 2차측 주밸브를 잠그고 실시할 것 ① 수신반에서 솔레노이드밸브를 개방 한다. ② 준비작동밸브의 긴급해제밸브(수동 기동밸브)를 작동한다. ③ 슈퍼비조리패널의 기동스위치를 ON 한다. ④ A․B회로가 다른 두 개의 감지기를 동시에 작동한다.				○직경: ○설치개수:
		○일제살수식스프링클러 설비 작동상태 점검방법 ※일제개방밸브의 2차측 주밸브를 잠그고 실시할 것 ① 수동기동함의 누름버튼을 눌러서 동작 ② 수신반에서 해당감지회로를 복수로 동작 ③ 일제개방밸브로부터 배관을 연장시켜 설치된 수동개방밸브를 개방하여 동작				○직경: ○설치개수:
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]  4면

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
유수검지장치 ◠일제개방밸브 ◡	밸브본체	○건식스프링클러설비의 작동상태 점검사항 ① 시험밸브를 개방한다. ② 시험밸브의 개방으로 압력스위치의 동작 및 경보장치의 작동 확인 ※ 작동상태 점검 후 시설을 반드시 복원 조치할 것				○직경: ○설치개수:
		○부압식스프링클러설비의 작동상태 점검 사항 ※ 2차측 주밸브를 잠그고 실시할 것 ① 수신반에서 솔레노이드밸브를 개방한다. ② 준비작동밸브의 긴급해제밸브(수동 기동밸브)를 작동한다. ③ 슈퍼비조리패널의 기동스위치를 ON한다. ④ A․B회로가 다른 두 개의 감지기를 동시에 작동한다. ⑤ 진공펌프의 작동상태 및 적정 부압상태확인				○직경: ○설치개수:
	리타팅 챔버	○자동배수장치 등에 의한 배수가 유효하게 이루어지는가의 여부 (습식 스프링클러설비만 해당)
	압력 스위치	○단자의 조임 여부 확인 및 정상 작동 여부
	음향경보 장치 및 표시장치	기능 정상 여부
비고	<슈퍼비조리패널> ①상용전원 정상 여부 ②밸브개방시 밸브개방램프 점등 여부 ③기동스위치 작동시 준비작동식 밸브 개방 여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] 5면

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의5호서식]

5. 포 소화설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
						결과	불량내용	조치내용
포소화설비		포소화약제저장탱크	소화 약제		○포원액은 규정대로 확보 여부 ○변질․현저한 오염 등의 유무				(포소화약제 저장탱크) ○약제량: ℓ
			다이어프램		○파손 여부 (탱크 배수밸브 열어서 확인)
			밸브류		○개폐조작이 쉬운지의 여부
		포소화약제혼합장치등	약제혼합장치		○변형 손상의 여부				(포소화약제혼합방식) -펌프프로포셔너 -프레져프로포셔너 -프레져사이드프로포셔너 -라인프로포셔너
			가압송액장치		○현저한 수액이 없고, 가압용펌프를 필요로 하는 것은 가압송수장치에 준한 점검으로 기능의 정상 여부
			개폐 밸브		○개폐조작이 쉬운지의 여부
		유수검지장치	밸브 본체		○기능의 정상 여부				(유수검지장치) ○위치: ○설치개수:
			압력 스위치		○단자의 조임 여부 확인 및 정상작동 여부
			방호구획 (고발포에 한함)		○개구부의 자동폐쇄장치 기능의 정상 여부
			음향 장치		○기능의 정상 여부
		수동기동장치 및 수동개방밸브			○수동조작함 위치적정 여부 ○기동시 설비는 정상적으로 기동하는 지의 여부 ○수동조작함의 표지의 설치여부				(수동조작함) ○위치: ○설치개수:
		화재표시 및 경보장치		음향	○정상적으로 울리고 그 음량의 적정 여부
				음성	○기동후 주의음을 발하는지의 여부
				표시등	○화재표시등의 점등 여부
		비상전원			○비상발전기의 정기적인 시동점검 실시여부 ○상용전원 차단시 비상전원 자동 전환여부(스위치 자동기동 위치 확인) ○연료 20분 이상 확보 여부				(비상전원) ○종류: -축전지설비 -자가발전설비 -비상전원수전설비
비고	※ 설비의 종류 : □ 홈워터스프링클러설비 □홈헤드설비 □고정포방출설비 □포소화전설비 □포호스릴설비

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의6호서식]

6. 이산화탄소․할로겐․청정소화약제․분말소화설비

(앞면)

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분		점검항목	점 검 내 용		점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
할 로 겐 . 청 정 소 화 약 제 . CO2 ․ 분 말 소 화 설 비 . 강 화 액	약제저장용기등	설치상황	○약제용기저장소의 적합 여부					(약제저장용기) ○위치: ○용기개수: 병 ○약제량: ㎏ ○용기밸브 개방장치종류 □ 전기식 □ 가스압식
		소화약제량	○소화약제량의 규정량 이상 저장 여부
		저장 용기밸브 개방장치	○저장용기밸브 개방장치(피스톤로드 및 파괴침)의 변형․손상 등이 없고 정상작동 여부
	기동용가스용기등	외형	○변형․손상의 유무					(기동용가스용기) ○위치: ○용기수: 병 ○가스량: ㎏ L MPa ○경보발령 후 기동용기솔레 노이드밸브 개방전까지 지연장치 작동 시간 초
		가스량	○규정량이상 저장 여부
		용기밸브 개방장치	○단자의 풀림․파괴침의 변형 등이 없고 정상작동 여부
		※작동확인	○기동용기에 설치된 솔레노이드 밸브 분리 후 봉침(파괴침)작동 여부
			작동방법	① 수동조작 스위치 작동 ② 감지기 2개회로 동작 스위치조작중 택하여 실시 ※주의사항: 기동용기와 솔레 노이드밸브를 반드시 분리 후 실시
	선택밸브	본체	○걸쇠의 고정부 풀림					○선택밸브개수: 개 ○개방장치: □ 전기식 □ 가스압식
		외형	○변형․손상의 유무
		접속부	○접속부의 풀림 등이 없고 기능 의 정상 여부
	기동장치	조작함	○문짝의 개폐기능의 정상 여부					(기동장치) ○위치: ○조작함수:
		누름버튼	○방출용스위치 및 비상정지용 누름버튼 등의 손상이 없고 기 능의 정상 여부
		표시등	○정상적인 점등 여부
		자동․수동절환장치	○절환기능의 정상여부(자동식 기동장치로 수신기에서 확인)
비고	※ 설비방식 : □ 전역방출방식 □국소방출방식 □호스릴방식

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒷면)

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분		점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
할 로 겐 . 청 정 소 화 약 제 . CO₂ ․ 분 말 소 화 설 비 . 강 화 액	경보장치	음향	○정상적으로 울리고 그 음량의 적정 여부
		음성	○기동후 주의음을 발하는지의 여부
	방출표시등 및 압력스위치	위치	○방호구역 외에 설치되었는지 의 여부
		점등여부	○정상적인 점등 여부(압력스위 치 작동 후)
		"표시등" 표지	○가스방출표지는 보기 쉬운 곳 에 설치되어 있는지 여부 ○방출표시등 문자는 선명한지 여부
		싸이렌	○싸이렌의 변형․손상은 없는 지 여부
	방호구역		○개구부의 자동폐쇄장치 기능 의 정상 여부				○방호구역수:
	비상전원		○상용전원 정전시 절환 여부
	감지기 (자동식기동장치)		○감지기파손․변형 또는 탈락 여부
			○감지기 한 회로 동작시 싸이 렌이 작동하며, 두 회로 동작 시 솔레노이드밸브가 작동하 는지 여부 ※기동용기와 솔레노이드밸브를 반드시 분리 후 실시할 것
			○감지기 정상 작동 여부
	제어반		○계전기류의 커버의 파손․ 탈락은 없는지 여부
			○지연장치는 이상 여부
			○각종 스위치류의 이상은 없는지 여부
			○도통시험 및 화재작동시험 시 이상은 없는지 여부
			○예비전원 충전상태는 이상이 없는지 여부
			○연동장치는 이상 여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의7호서식]

7. 자동화재탐지설비(시각경보기)․자동화재속보설비․비상방송설비

(앞면)

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분		점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
수신기		전 원	○전원 공급 및 전원표시등 정상여부 확인
		절환장치 (예비전원)	○상용전원 OFF시 자동 예비전원 절환 여부
		스위치	○스위치 정위치(자동) 여부
		경계구역일람도	○경계구역 일람도 적정여부
		도통시험	○회로 단선여부
		동작시험	○주, 지구경종 및 시각경보기 작동상태
감지기		외형	○변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무
		미설치 부분	○구획된 실마다 감지기 설치 여부
		작동시험	○층별 감지기 작동 시 음량 및 음색 및 연동장치 정상 여부				열감지기시험기, 연기스프레이 사용
발신기등		발신기 외형	○속보세트 내 발신기, 경종, 표시등의 변형․손상․단선․현저한 부식 등의 유무
		동작시험	○층별 발신기 동작(누름)시 응답표시/ 음량 및 음색/ 시각경보기 정상 여부
자동화재 속보설비			○전원 정상 공급여부 ○경보설비 작동 시 소방서 통보 유무				○설치위치:
비상방송설비			○전원(예비포함) 및 자동 연동 여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒷면)

□ 층별 성능시험 결과

경계구역(층)	①수신기 점검 (동작, 도통)	②감지기 작동 시 음향 경보	③발신기 작동 시 음향경보

※ 각 경계구역(층)별 점검을 실시하고, 층별 성능시험 결과 란에는 불량내역만 기재할 것.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의8호서식]

8. 통합감시시설

(1면)

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
예비 전원 비상 전원 (내장 형)	절환장치	○상용전원에서 비상전원으로, 비상전원 에서 상용전원으로의 자동절환 여부
	충전장치	○변형․손상 등이 없고 이상 발열 등의 유무
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
주수신기	스위치류	○단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부				○설치위치
	퓨우즈류	○적정의 종류 및 용량의 사용 유무
	표시등	○정상적인 점등 여부
	경계구역 표시장치	○손상․불선명한 부분 등의 유무
	통화장치	○수신기 상호간 또는 발신기 등과의 통화가 명료하게 이루어지는가의 여부
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	화재표시	○화재표시 시험을 하였을 때 정상적인 화재표시의 여부
	회로도통	○회로도통시험을 하였을 때 시험용 계기의 지시 또는 확인 등의 점검에 의한 도통 여부
	예비품등	○퓨우즈․전구 등의 예비품 및 회로도 등의 비치 여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(2면)

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
보조주수신기	스위치류		○단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부				○설치위치
	표시등		○정상적인 점등 여부
	경계구역 표시장치		○손상․불선명한 부분 등의 유무
	결선접속		○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	화재표시		○화재표시 시험을 하였을 때 정상적인 화재표시의 여부
	예비품등		○퓨우즈․전구등의 예비품 등의 비치여부
	원격제어		○주수신기의 원격제어 기능의 정상여부
예비선로			○ 비상시에 대비하여 예비선로 구축여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] 2면

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의9호서식]

9. 누전경보기

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
수신기	스위치류	○개폐기능의 정상 여부 확인				○형식: ○정격전압: V ○정격전류: A ○공칭작동 전류: A
	퓨우즈류	○손상․용단 등이 없고 적정의 종류 및 용량의 사용 여부 확인
	시험장치	○기능의 정상 여부 확인
	표시등	○정상적인 점등 여부 확인
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무 확인
	접지	○현저한 부식․단선 등의 손상의 유무 확인
	감도조정장치	○설정치의 적정 여부 확인
변류기	미경계	○배선의 변경공사 등에 의한 미경계 전로의 유무 확인
	용량	○경계전로의 정격전류 이상 전류치의 여부 확인 또한 제2접지선에 설치되어 있는 것은 당해 접지선에 흐를 것이 예상되는 전류 이상의 전류치의 여부 확인
음향장치		○음량 및 음색이 다른 기계의 소음등과 구별되는가의 여부 확인
차단기구	정격전류전압	○경계전로의 정격전류 이상의 전류치 여부 확인
	작동상황	○시험장치에 의한 기능의 정상 여부 확인
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의10호서식]

10. 가스누설경보기

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목		점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
				결과	불량내용	조치내용
설치위치			○주방 또는 난방시설이 설치된 장소에 설치여부
수신기	스위치류		○개폐기능의 정상 여부 확인				○형 식: ○정격전압: V ○설치위치
	퓨우즈류		○손상․용단 등이 없고 적정의 종류 및 용량의 사용 여부 확인
	시험장치		○기능의 정상 여부 확인
	표시등		○정상적인 점등 여부 확인
	결선접속		○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무 확인
	설치위치		○조작하기 쉬운 위치에 설치여부
	음향장치		○음량 및 음색이 다른 기계의 소음등과 구별되는가의 여부 확인
검지기	외형		○변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무				○사용연료 :
	경계상황	설치위치	○공기보다 가벼운 연료사용시 가스검지기의 하단은 천장면으로부터 0.3m이내에 설치되어 있는지의 여부 ○공기보다 무거운 연료사용시 가스검지기의 상단은 바닥면으로부터 0.3m이내의 위치에 설치되어 있는지의 여부
		가스누설시험	○감지기에 가스누설시험을 한 경우 확실하게 작동하고, 또한 경계구역의 표시의 적정여부
차단기구	작동상황		○시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개․폐여부 ○차단기구는 가스주배관에 견고히 부착되어 있는지의 여부				○설치위치
기타	○LP가스 취급시 호스는 3m 이내로 제한 확인
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의11호서식]

11.비상경보설비(비상벨 ·자동식 싸이렌)·단독경보형감지기

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
수신기	비상전원 절환장치	○상용전원에서 비상전원으로 자동 절환 여부
	예비전원시험	○예비전원시험시 전압의 정상여부
	동작시험	○동작시험 결과 음향 정상여부
발신기 또는 자동식싸이렌		○ 각 층마다 설치 여부
		○표시등의 정상적인 점등 여부
		○변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무
		○누름버튼 등을 조작 시 작동하고 음향장치가 울리는지의 여부
단독경보형감지기		○변형·탈락 이상 유무
		○동작시험 결과 음향작동 여부
비고	□ 점검순서 수신기 정상여부 확인⇒ 자동복구스위치 누름⇒ 경계구역별 발신기 동작 ⇒ 전 층 음향경보 확인⇒ 발신기 복구 ※ 수신기는 자동화재탐지설비 수신기와 겸용하고 있지 않을 경우 점검결과를 기입할 것

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의12호서식]

12. 피난기구․인명구조기구

(1면)

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
피난기구	완강기, 구조대, 간이완강기, 하향식․다수인․승강식 피난기구등	○ 지지대는 변형․손상․부식이 없고, 결합부등 견고하게 부착되어 사용에 지장이 없는지 여부 ○ 피난기구함 적정 비치 및 표지 부착여부 ○ 피난상 유효한 개구부 관리상태
	표지판	○ 표지판 부착여부 및 변형,탈락 여부
인명구조기구	방 열 복 공기호흡기 인공소생기	○ 변형․손상이 없고 결합부 및 이음 대의 견고한 결합 여부
		○ 쉽게 사용할 수 있는 상태의 여부
비고

□ 피난기구 및 인명구조기구의 층별 설치개수

종류 층수	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층
다수인 피난장비
완강기
간이완강기
구조대
승강식 피난기
하향식 피난구용 내림식사다리
공기안전매트

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(2면)

□ 피난기구 및 인명구조기구의 층별 설치개수

종류 층수	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층
피난사다리
미끄럼대
미끄럼봉
피난로프
피난교
피난용트랩
방열복
공기호흡기
인공소생기

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] 2면

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의13호서식]

13. 유도등ㆍ유도표지ㆍ비상조명등

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
유도등ㆍ유도표지	설치위치		○장애가 되는 등화․광고게시물이 없는지의 여부
	전원	3선식	○점검스위치 작동 시 점등여부 확인
		2선식	○항상 점등상태 여부
	예비전원		○점검스위치 작동 시 점등여부
비상조명등	설치위치		○소방대상물의 각 거실과 지상에 이르는 복도, 계단, 통로에 설치 확인
	예비전원		○비상전원을 내장하는 비상조명등에는 점등스위치 작동시 점등여부
			○건전지를 사용하는 경우 유효한 방전방지조치가 되어있는지의 여부

□ 상태개요

종류		설치개수
피난구 유도등	대형	개
	중형	개
	소형	개
통로유도등		개
객석유도등		개
유도표지		개
비상조명등		개

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의14호서식]

14. 휴대용비상조명등

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용		점검결과				종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
설치수량		○숙박시설 또는 다중이용업소의 객실 또는 영업장안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개 이상 설치여부 ○백화점․대형점․쇼핑센타 및 영화상영관에는 보행거리 50m이내마다 3개 이상 설치여부
구조 및 상태		○어둠속에서 위치를 확인할 수 있는 구조인지의 여부 ○사용시 자동으로 점등되는지의 여부
○건전지를 사용하는 경우 유효한 방전방지조치가 되어있는지의 여부
○충전식 배터리의 경우에는 상시 충전되도록 되어 있는지의 여부
○건전지 및 충전식 배터리의 용량은 20분 이상 유효하게 사용할 수 있는지의 여부
보유현황	층별(동별)		설치수량	층별(동별)			설치수량
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의15호서식]

15. 소화용수설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
소화용수설비	수량	○ 규정수량의 확보 여부				(수원) ○종별: -고가수조 -지하수조 -그 밖의 것 ○겸용여부: 전용, 겸용 ○수량: ㎥ ※유효수량 기재 (흡수관투입구,채수구) ○흡수관투입구위치 ○흡수관투입구치수
	물의 상태	○현저한 부패, 부유물, 침전물 등의 유무 확인
	급수장치	○변형․손상․현저한 부식 등이 없고 기능의 정상 여부 확인
	흡수관투입구, 채수구	○사용상 또는 소방자동차의 접근에 적정한 설치 여부 확인 ○흡수관 투입구의 뚜껑 등 개폐의 확실성 여부 확인 ○채수구 개폐밸브의 개폐조작이 쉬운지의 여부 확인
	가압송수장치	○소요수량에 따른 펌프토출량 적정여부 ○펌프기동장치 정상작동유무				펌프 토출량 ℓ/min
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의16호서식]

16. 제연설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
제연설비	제연경계벽		○가동벽에 있어서는 기능의 정상 여부 확인 1.작동 여부 2.폐쇄시에 틈새가 있는지 여부
	급․배기구		○댐퍼 취부부의 손상, 이완 여부 및 작동의 정상 여부
	풍도	댐 퍼	○페인트, 이물질의 부착이 없고 원활하게 작동하는지 여부
	전동기제어장치	표 시 등	○스위치 등을 조작하여 정상적인 점등여부 확인
	기동장치	자 동 식 기동장치	○연기감지기의 기능은 자동화재탐지설비의 점검요령에 준하여 시행하고 감지기의 작동에 의한 팬 및 댐퍼 기동여부 확인
		수 동 식 기동장치	○수동기동조작함의 버튼을 조작하여 작동의 이상 유무 확인
배연기	전동기	회전축	○회전이 원활한지 여부				(전동기) 용량: Kw (송풍기) ○급기 풍량: ㎥/min 풍압: mmAq ○배기 풍량: ㎥/min 풍압: mmAq
		동력전달장 치	○변형,손실등이 없고 V-벨트의 기능이 정상인지 여부 확인
		본 체	○기동장치 조작에 의해 기능의 정상 여부 확인
	회전날개	회전축	○전동기를 회전시켜 날개가 정상 방향으로 원활하게 회전하는지 여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의17호서식]

17. 특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
특별피난계단 및 비상용승강기의 승장장의 제연설비		제연구역	설치개수	○제연구역의 설치 적정성 여부				<제연구역> □계단실 및 부속실 동시제연 □부속실단독 제연 □계단실 단독제연 □비상용승강기 승강장 단독 제연
			출입문	○화재발생시 폐쇄유지 및 자동폐쇄 여부 ○도어체크밸브 등의 기능 장애 여부 ○출입문에 도어스토퍼 설치로 인한 화재시 자동 폐쇄 불가 여부
		급기송풍기	설치 위치	○설치위치의 적정성 여부				(급기송풍기) ○설치위치: ○풍량: ○풍압: (전동기) ○용량
			기동	○옥내의 화재감지기 동작 및 수동조작에 의한 작동 여부
			외기취입구	○외기취입구의 적정성 여부
		급기풍도 및 급기	급기 댐퍼	○설치의 적정성 여부
				○옥내의 화재감지기 동작 및 수동조작에 의한 댐퍼 작동 여부
			차압	○자동차압과압조절형 급기댐퍼 정상 작동여부
		수동 기동장치		○전층의 제연구역에 설치된 급기댐퍼의 개방 여부 ○송풍기의 작동 여부 ○당해층의 댐퍼 또는 개폐기의 개방 여부 ○제연구역의 출입문의 해정장치의 해정 여부				(수동조작함) ○위치: ○설치개수:
		유입공기의 배출		○유입공기배출의 적정성 여부 □자연배출(굴뚝효과)에 의한 배출 □옥내 화재감지기 동작 및 수동조작에 의한 댐퍼 및 송풍기 작동여부 (*급․배기 방식에 한함)				(배출송풍기) ○풍량: ○풍압:
		제어반		○비상용 축전지의 정상 여부 ○급기용 댐퍼의 개폐에 대한 감시 및 원격조작 기능 정상여부 ○배출댐퍼 또는 개폐기의 작동여부에 대한 감시 및 원격 조작기능 정상 여부 ○송풍기의 작동에 대한 감시 및 원격조작 기능 정상 여부 ○수동기동장치의 작동에 대한 감시기능의 정상 여부 ○기타 기능의 정상 여부				(제어반) ○위치: ○제연구역수 -댐퍼: 개소 -특별피난계단 개소 -송풍기 개소
		비상전원		○ 사용전원 정전시 비상전원으로의 절환여부				종류:
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의18호서식]

18. 연결송수관․연결살수설비ㆍ연소방지설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
연결송수관	송수구 방수구	○소방차 진입로 확보여부 ○송수구 표지 및 송수구역 등을 명 시한 계통도의 적정한 설치 여부 ○이물질 및 호스결합부 손상여부				○방식: 건식, 습식 ○방수구수 ○방수용 기구함수
	가압송수장치	○펌프,전동기 등 이상 유무
		○점검 또는 사용상 장애물 유무
	방수용기구함	○격납함 상태, 호스 및 노즐 상태 적정 여부
연 결 살 수 설 비 ㆍ 연소방지 설 비	송수구	○소방차 진입로 확보 여부 ○송수구 표지의 적정한 설치 여부 ○이물질 및 호스 결합부 손상여부				○설비방식: 건식,습식 ○선택밸브개수: 개 ○송수구수: 개 ○방호대상종류: 1.지하층, 2.판매시설, 3.가스시설 4.지하구
	선택밸브	○점검 또는 사용상 장애물이 없는 가의 여부 ○개폐방향 및 선택밸브표시의 적정 여부 ○기능의 정상 여부
	헤드	○헤드상태 및 살수장애 여부 ○칸막이등의 구조변경으로 인한 헤 드의 미설치 부분 유무
비고	※ 겸용설비 :

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의19호서식]

19. 무선통신보조설비․비상콘센트설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
무선통신보조설비	단자함	○점검 또는 사용상 장애물 유무확인 ○손상이 없고, 단자개폐의 확실성 여부 ○표시면에 “무선기기접속단자”라는 표시 및 사용가능				(무선통신보조 설비) ○방식: 전용․공통 ○무선기 접속단자 -위치 -개수
비상콘센트설비	보호함	○점검 또는 사용상 장애물 유무 ○손상이 없고 보호함개폐의 확실성 여부 ○표시면에 “비상콘센트”라는 표시의 적정성 여부				(비상콘센트설비) ○설치층: ○설치개수: ○비상전원: -비상전원 수전설비 -자가발전설비 -축전지설비
	표시등	○변형․손상․전구단선 등이 없고 점등 여부
	플러그접속기	○변형․손상․현저한 부식이 없고 막힘이 없는지의 여부
	개폐기	○변형․손상이 없고 개폐기능의 정상 여부
	점검스위치	○변형․손상․단자의 풀림 등이 없고 절환기능의 정상 여부
	비상전원	○기능의 정상 여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의20호서식]

20. 다중이용업소 작동기능점검표

(1면)

가. 설치상태 개요

□ 점검대상 :                             (소유자)

□ 안전시설등 점검결과

구분		해 당 설 비		점검결과	구분	해 당 설 비		점검결과
소방 시설	소화 설비	□소화기구	□소화기		경보 설비	□자동화재탐지설비
			□자동확산소화기			□비상경보설비	□비상벨설비
							□자동식싸이렌
		□간이스프링클러설비
							□단독경보형감지기
							□기타 :
		□기타				□비상방송설비
	피난 설비	□피난기구	□완강기			□가스누설경보기
			□기타 :			□기타 :
		□유도등	□피난구유도등		방화 시설	□방화문
			□통로유도등
						□비상구
			□계단통로유도등
					□ 영업장 내부 피난통로와 창문
		□유도표지			그밖의안전시설	□영상음향차단장치
		□비상조명등				□누전차단기
		□휴대용비상조명등				□피난유도선
		□기타 :				□피난안내도·피난안내영상물
기타		□실내장식물			기타	□방염대상물품
비 고

※소방시설란의 □란에는 해당 시설에 V를 한다. 점검결과란은 양호○. 불량X. 해당없는 항목은 /표시를 한다.

※다중이용업소 점검표는 다중이용업소별로 작성한다.

※ 비고란에는 특정소방대상물의 위치․구조․용도 및 소방시설의 상황등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.(이하 같다)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(2면)

나. 작동기능점검

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
소방시설	소화설비	소화기 또는 자동확산소화기	○설치장소에 적응할 수 있는 소화기인가 확인 ○구획된 실마다 설치여부 ○안전핀, 호스, 노즐 등이 안전하게 부착되어있는가 여부 ○압력게이지 지시침의 정상 위치 확인 ○변형․손상․현저한 부식 등의 확인 ○설치위치표지 부착 확인
		간 이 스프링클러	○물탱크는 항상 충분한 양의 물이 들어 있는가 확인 ○전동기 및 펌프작동 확인 ○배관은 파손, 변형 및 밸브가 잠겨있나 확인 ○제어반의 사용전원과 비상전원의 이상 유무 확인 ○경보장치 스위치는 항상 ON 인가 확인
	피난설비	유도등(피난구,통로,계단통로) 및 유도표지	○출입구 및 비상구 상단에 설치 확인 ○상용전원을 차단시켜도 점등 확인
		비 상 조명등	○소방대상물의 각 거실과 지상에 이르는 복도, 계단, 통로에 설치 확인
		휴대용 비상 조명등	○다중이용업소의 객실 또는 영업장안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개 이상 설치 여부
		완강기	○기구본체의 변형, 손상, 풀어짐, 결합부 및 이음매의 견고한 결합 확인

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
소방시설	경보설비	자동화재탐지설비, 비상벨 또는 자동식 싸이렌	○구획된 실마다 설치 여부 ○음향장치의 경보 및 음량의 적부 ○변형, 손상, 현저한 부식, 음향효과의 방해물 유무 확인 ○단독경보형감지기인 경우 설치기준의 적합 확인 ○감지기의 미경계부분의 유무 확인 ○감지기에 가열 또는 가연시험을 한 경우 작동 여부 ○전용 수신기 설치여부 및 건물 주수신기와의 연동 확인
		비상방송	○주위에 점검 또는 사용상 장애물이 없고 기동장치 표시의 적정여부 확인 ○자동화재탐지설비와 연동하는 경우 상호간 기능장해 유무 확인
		가스누설경보기	○표시등에 의하여 전기가 통하는가 확인 ○가스누설시 적정하게 경보가 발하는지 확인
방화시설	방화문		○방화문의 고임장치 설치 또는 도어클로저 의 파손 또는 제거 확인(닫혀있는 구조) ○방화문의 훼손 또는 철거 확인 ○방화문을 철거하고 목재, 유리문 등으로 변경하는 행위 단, 공인기관의 성능시험성 적서를 받은 경우 제외 ○밖으로 열고 나가는 구조인가 확인 ○방화셔터 설치시 화재감지기와 연동확인
	비상(탈출)구		○항상 개방 및 피난방향으로 열리는가 확인 ○잠금장치 등으로 폐쇄되었는가 확인 ○피난탈출구의 진입부분 및 피난통로에 통행이 방해되는 물품방치 확인 ○피난구 규격의 적정여부 ○발코니 또는 부속실의 설치기준 적정여부
그 밖의 안전시설	영상음향 차단장치		○화재시 자동 또는 수동으로 음향 및 영상이 정지될 수 있는 구조인가 확인
	누전차단기		○전원인가 확인 후 테스트버튼을 눌러 트립 또는 OFF 여부 확인
	피난유도선		○복도 또는 통로에 설치 확인 ○구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치여부 확인 ○고시원업 및 산후조리업의 경우 광원점등 방식으로 설치여부 ○광원점등방식인 경우 화재신호와 연동확인

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

구분		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
	피난안내도․ 피난안내 영상물	○비상구, 피난동선 및 소화기위치 등의 내용 포함 여부 확인 ○피난안내도 비치위치의 적합성 확인 ○피난영상물 상영시기의 적정성 확인
영업장 내부 피난통로와 창문		○영업장 내부 피난통로 설치기준에 적합한가 확인 ○영업장 창문 설치기준에 적합한가 확인
실내장식물 및 방염대상물품		○실내장식물의 준불연재료 이상 사용여부 ○합판․목재의 방염성능기준 이상 확보여부 (방염성적서 등 서류 확인) ○합판․목재의 적정 사용 여부 ○방염대상물품의 적정 사용여부 (채광용 커튼, 암막․무대막, 스크린)
비 고		※ 각 해당시설에 대하여는 각 시설별 작동기능점검서식을 활용할 수 있음

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2호의 21서식]

21. 기타 사항 확인표

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
기타사항	방화문	○ 방화문 관리 및 작동상태
	방화셔터	○ 방화셔터 관리 및 작동상태
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제3호서식]

소방시설 종합정밀점검표

□ 점검대상:            (소재지)

□ 소방시설 등 점검결과

구분	해 당 설 비			점검결과		구분	해 당 설 비		점검결과
소화설비	□소화기구		□소화기			피난설비	□피난기구	□피난사다리
			□자동소화장치					□완강기
			□간이소화용구					□구조대
	□옥내소화전설비							□다수인피난장비
	□옥외소화전설비							□승강식피난기
	□스프링클러설비							□하향식내림식사다리
	□간이스프링클러설비							□미끄럼대
	□물분무소화설비							□피난로프
	□포소화설비							□공기안전메트
	□이산화탄소소화설비							□간이완강기
	□할로겐화합물소화설비							□기타 :
	□분말소화설비						□인명구조 기 구	□방열복
	□청정약제소화설비							□공기호흡기
	□미분무소화설비							□인공소생기
	□화재조기진압용스프링클러설비						□유도등	□피난구유도등
	□강화액소화설비							□통로유도등
	□기타 :							□계단통로유도등
경보설비	□자동화재탐지설비및시각경보기							□객석유도등
	□통합감시시설						□유도표지
	□자동화재속보설비						□비상조명등
	□누전경보기						□휴대용비상조명등
	□비상 경보 설비	□비상벨설비					□기타 :
		□자동식싸이렌				소화용수 설 비	□상수도소화용수설비
		□단독경보형감지기					□기타 :
		□기타 :				소화활동 설 비	□제연설비
	□비상방송설비						□연결송수관설비
	□가스누설경보기						□연결살수설비
	□기타						□연소방지설비
기 타	□방염물품						□무선통신보조설비
□소방관련사항							□비상콘센트설비
비 고	※자동소화장치는 주방용․케비넷형․소공간 자동소화장치 및 자동확산소화장치를 말한다.

□ 다중이용업 소방시설 등
소방시설	구 분	□소화설비	□경보설비		□피난설비	□소화용수설비	□소화활동설비
	점검결과
방화시설	구 분	□방화문		□비상구(비상탈출구)
	점검결과
기타시설	구 분	□영상음향차단장치		□누전차단기		□피난유도선	□피난안내도	□방염물품
	점검결과
비 고	※ 방염처리여부 :

점검기간 :     년    월    일부터     년    월    일 까지

점검자    주 인 력  소방시설관리사                 (서 명)

보조인력         기사                    (서 명)

기사                    (서 명)

기사                    (서 명)

※소방시설란의 □란에는 해당 시설에 V를 합니다. 점검결과란은 양호○. 불량X. 해당없는 항목은 /표시를 합니다.

※점검자는 자필로 서명합니다.

210mm×297mm 백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4호서식]

소 방 시 설 외 관 점 검 표

1. 소화기구 및 자동소화장치 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
소화기	잘 보이는 위치에 소화기 설치여부
	보행거리 적정 설치여부
	소화기 용기 변형·손상·부식 여부
	안전핀 고정 여부
	가압식소화기(폐기 대상, 압력계 미부착 분말소화기) 비치 여부
자동소화장치	소화약제용기 지시압력치 적정여부
	수신부의 설치장소 및 음량장치의 음량 적정여부
	감지기 작동여부 및 설치위치의 적정여부
	소화약제 방출 시 장애물 존재여부
	가스차단밸브 변형·손상·부식 여부
비 고	비고란에는 특정소방대상물의 위치․구조․용도 및 소방시설의 상황등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재합니다.

※ 확인자는 해당 공공기관 소방안전 관련 부서의 책임자를 말합니다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

2. 옥내 ․ 외 소화전 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
소화전의 위치 표시등 점등여부
수원의 양 적정여부
소화전함, 펌프, 전동기 등 작동에 지장을 초래하는 물건이 없는지 여부
펌프 및 배관 등 물이 새지 않고 제어반은 정상위치에 있는지 여부
소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속, 밸브류등이 변형, 손상 부식되었는지 여부
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

3. 스프링클러, 물분무, 포소화설비 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
수원의 양 적정여부
제어밸브의 개폐, 작동, 접근 등의 용이성 여부
제어밸브의 수압 및 공기압 계기가 정상압으로 유지되고 있는지 여부
배관 및 헤드의 누수 여부
헤드 감열 및 살수 분포의 방해물 설치여부
동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는지 여부
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

4. 이산화탄소, 할로겐화합물, 분말소화설비 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
기동용기 조작장치 직결 여부
기동용기의 봉판의 밀봉 여부
가스배관의 체크밸브는 방출표시 방향으로 되어 있는지 여부
원격조정장치, 안전밸브 , 압력스위치 이상 유무
소화약제량의 규정량 이상 저장 여부
방출표시 작동 이상유무
사이렌의 변형·손상은 없는지 여부
비상전원 이상유무
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

5. 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 비상경보설비 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
수신기 작동에 지장을 주는 장애물 유무
스위치 정위치(자동) 여부
변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무
구획된 실마다 감지기 설치 여부
속보세트 내 발신기, 경종, 표시등의 변형․손상․단선․현저한 부식 등의 유무
비상전원의 방전 여부
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

6. 누전경보기 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
개폐기능의 정상 여부 확인
현저한 부식·단선 등의 손상 등의 유무
정상적인 점등 여부 확인
단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무 확인
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

7. 피난 및 방화시설 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
피난기구의 사용방법 표시유무
출입구 및 비상구 상단에 설치 유무
피난기구 및 고정장치의 노후, 파손, 변형 유무
비상구의 문은 밖으로 열게 되어 있으며 용이하게 개방되지 여부
피난에 방해가 되는 물건 적치 여부
옥외계단은 노후·파손 유무
유도등 및 유도표지의 파손,변형,탈락 유무
유도등의 전원 점등 유무
피난계단구조 적정 설치여부 및 장애물로 인한 피난 지장 여부
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

8. 소화용수설비 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
저수탱크 사용지장 여부
소화용수의 규정수량 확보 여부
장애물 적치 여부
소방차 접근가능 유무
흡수관 투입구의 뚜껑 등 개폐의 확실성 여부
“흡수관 투입구” 표지 설치 여부
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

9. 제연설비 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
각 제연구역의 공기유입구 이상 유무
제연경계벽 및 방화문 이상 유무
배연용 풍도 파손, 변형 이상 유무
비상전원 이상 유무
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

10. 연결송수관, 연결살수설비 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
소방차의 접근 용이성 확인
송수구 표지 및 송수구역 등을 명시한 계통도의 적정여부
가압송수장치 이상 유무
방수용기구함 상태, 호스 및 노즐 상태 적정 여부
헤드상태 및 살수장애 여부
살수헤드의 파손, 탈락 유무
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

11. 비상콘센트 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
점검 또는 사용상 장애물 유무
손상이 없고 보호함개폐의 확실성 여부
보호함 표면의 “비상콘센트” 표지 이상 유무
보호함 표시등 점등 유무
비상전원 이상 유무
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

12. 위험물 저장취급시설 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
가연물 방치 여부
차광 및 환기 설비 관리상태 이상 유무
보호액속에 보존되어야 할 위험물이 보관되어 있는지 여부
기름찌꺼기나 폐액 방치 여부
위험물 안전관리자 선임 여부
참 고	제1류: 위험물과 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방치조치 여부 제2류: 산화재와의 접촉 방지조치 유무 제3류: 물과의 접촉방지에 대한 조치 유무 제4류, 제5류: 불티, 불꽃 및 고온체에 접근 방지 조치 유무 제6류: 가연물 접촉 방지 조치 유무
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

.

13. 화기시설 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보 유무
가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 유무
연료탱크가 연소기로부터 2m이상의 수평 거리 확보 유무
채광 및 환기설비 설치 유무
방화환경조성 및 주의, 경고표시 유무
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

14. 가연성 가스시설 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
채광이 되어 있고 환기 및 비를 피할 수 있는 장소에 용기 설치 유무
가스누설경보기 설치 유무
용기, 배관, 밸브 및 연소기의 파손, 변형, 노후 또는 부식 여부
환기설비 설치 유무
방화환경조성 및 주의, 경고 표시 부착 유무
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

15. 전기시설 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
정격 전류 및 허용 전류에 맞는 개폐기 사용 유무
규격 전선 사용 유무
전선의 노후, 단락 여부
점멸기 설치 유무
방화 환경조성 및 주위 경고 표시 설치 유무
전기 관련 기술자 등의 근무 여부
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 고시는 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」제18조제4항에서 국민안전처장관에게 위임한 소방시설자체점검 구분에 따른 점검사항·소방시설등 점검표·점검인원 배치상황 통보 및 세부점검방법 그 밖의 자체점검에 관한 사항과 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제15조제8항의 자체소방점검표 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 고시는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」제18조제4항에서 국민안전처장관에게 위임한 소방시설자체점검 구분에 따른 점검사항·소방시설등점검표·점검인원 배치상황 통보 및 세부점검방법 그 밖의 자체점검에 관한 사항 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제5조(공공기관의 자체소방점검표 등) 공공기관의 기관장이 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제15조제8항에 따라 소방점검을 실시하는 때에는 별지 4호 서식의 소방시설외관점검표를 사용하여 점검하여야 하며, 자체점검에 관한 사항을 별지 제5호 서식의 소방시설자체점검기록부에 기재하여 관리하여야 한다.	제5조(공공기관의 자체소방점검표 등) 공공기관의 기관장이 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제18조제4항에 따라 소방점검을 실시하는 때에는 별지 4호 서식의 소방시설외관점검표를 사용하여 점검하여야 하며, 자체점검에 관한 사항을 별지 제5호 서식의 소방시설자체점검기록부에 기재하여 관리하여야 한다.
제6조(재검토기한) 이 고시는「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 5월16일까지로 한다	제6조(재검토기한) 국민안전처장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.