국민안전처 고시 제2016-107호

고층건축물의 화재안전기준(NFSC 604)(국민안전처 고시 제2015-124호, 2015.10.28.) 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2016년 7월 13일

국민안전처장관

고층건축물의 화재안전기준(NFSC 604) 일부개정(안)

1. 개정이유

고층건축물의 비상전원으로 신기술 제품인 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)를 설치할 수 있도록 하려는 것임

2. 주요내용

가. 상위법령 법률제명 변경 반영(제1조 개정)

나. 옥내소화전설비, 스프링클러, 비상방송설비, 자동화재탐지설비, 연결송수관설비의 비상전원으로 전기저장장치를 추가함(제5조제6항, 제6조제8항, 제7조제2항, 제8조제4항, 제11조제2항 개정)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

국민안전처 고시 제2016-107호

고층건축물의 화재안전기준(NFSC 604) 일부개정(안)

고층건축물의 화재안전기준(NFSC 604) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」”을 “「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」”로 한다.

제5조제6항 중 “자가발전설비 또는 축전지설비(내연기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다)”를 “자가발전설비, 축전지설비(내연기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)”로 한다.

제6조제8항 중 “자가발전설비 또는 축전지설비(내연기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다)”를 “자가발전설비, 축전지설비(내연기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)”로 한다.

제7조제2항 중 “축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다)”를 “축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한  때 전기를 공급하는 장치)”로 한다.

제8조제4항 중 “축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다)”를 “축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요 한 때 전기를 공급하는 장치)”로 한다.

제11조제2항 중 “자가발전설비 또는 축전지설비(내 연 기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다)”를 “자가발전설비, 축전지설비(내연 기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)”로 한다.

부      칙 <제2016-107호, 2016.7.13.>

이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) ---- 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 -------------------------------------------------------------------------------------------------.	제1조(목적) ---- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 --------------------------------------------------------------------------------------------------.
제5조(옥내소화전설비) ①～⑤ (생 략) ⑥ ------- 자가발전설비 또는 축전지설비(내연기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한 다)--------------------------------------------------------------------------------------.	제5조(옥내소화전설비) ①～⑤ (핸행과 같음) ⑥ ------- 자가발전설비, 축전지설비(내연기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한 다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)--------------------------------------------------------------------------------------.
제6조(스프링클러설비) ①～⑦ (생 략) ⑧ ------------ 자가발전설비 또는 축전지설비(내연기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전 지를 말한다)----------------------------------------------------------------------------------------.	제6조(스프링클러설비) ①～⑦ (현행과 같음) ⑧ ------------ 자가발전설비, 축전지설비(내연기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)----------------------------------------------------------------------------------------.
제7조(비상방송설비) ① (생 략) ② ----------------------------------------------------------- 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다)-------	제7조(비상방송설비) ① (현행과 같음) ② ----------------------------------------------------------- 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)-------
제8조(자동화재탐지설비) ①～③ (생 략) ④ -------------------- 축전지설비(수신기에 내장하는 경 우를 포함한다) -------------------- --------------------------- -------------.	제8조(자동화재탐지설비) ①～③ (현행과 같음) ④ -------------------- 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치) -------------------- --------------------------- -------------.
제11조(연결송수관설비) ① (생 략) ② ----------------------------------------- 자가발전설비 또는 축전지설비(내연기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다)-----------------------------------------------------------------------------------------.	제11조(연결송수관설비) ① (현행과 같음) ② ----------------------------------------- 자가발전설비, 축전지설비(내연기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)-----------------------------------------------------------------------------------------.