국민안전처 고시 제2016-96호

비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)(국민안전처 고시 제2015-32호, 2015.1.23.) 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2016년 7월 13일

국민안전처장관

비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준 (NFSC 201) 일부개정(안)

1. 개정이유

정전 시에도 비상경보설비의 정상작동을 위한 비상전원으로 신기술 제품인 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)를 설치할 수 있도록 하려는 것임

2. 주요내용

가. 상위법령 법률제명 변경 반영(제1조 및 제2조 개정)

나. 비상벨설비 또는 자동식사이렌설비의 상용전원으로 전기저장장치를 추가함(제4조제6항제1호 개정)

다. 비상벨설비 또는 자동식사이렌설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 축전지설비 이외 전기저장장치를 설치할 수 있도록 함(제4조제7항 개정)

라. 재검토기한을 법제처 권고에 따라 주기적 검토방식으로 변경(제7조 개정)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

국민안전처 고시 제2016-96호

비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준 (NFSC 201) 일부개정(안)

비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」”을 “「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」”로 한다.

제2조 중 “「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」”을 “「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」”으로 한다.

제4조제6항제1호 중 “축전지”를 “축전지, 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치) ”로 하고, 같은 조 제7항 중 “축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다)”를 “축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)”로 한다.

제7조를 다음과 같이 한다.

제7조(재검토기한) 국민안전처장관은 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부      칙 <제2016-96호, 2016.7.13.>

이 고시는 발령한 날로부터 시행한다

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) ---- 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 -------------------------------------------------------------------------------------------------.	제1조(목적) ---- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 --------------------------------------------------------------------------------------------------.
제2조(적용범위) 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	제2조(적용범위) 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제4조(비상벨 또는 자동식사이렌설비) ①～⑤(생 략)	제4조(비상벨 또는 자동식사이렌설비) ①～⑤(현행과 같음)
⑥(생 략) 1. --------------------------- 축전지 --------------------------------------------------- 2. (생 략)	⑥(현행과 같음) 1. --------------------------- 축전지, 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치) --------------------------------------------------- 2. (현행과 같음)
⑦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다)--------------------.	⑦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)--------------------.
⑧(생 략)	⑧(현행과 같음)
제7조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2018년 1월 22일까지로 한다.	제7조(재검토기한) 국민안전처장관은 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.