국민안전처 고시 제2016-86호

옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)(국민안전처 고시 제2016-44호, 2016.5.16.) 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2016년 7월 13일

국민안전처장관

옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 일부개정(안)

1. 개정이유

소방배관과 배관이음쇠의 종류를 다양화하고, 정전 시에도 옥내소화전의 정상작동을 위해 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)를 설치할 수 있도록 하는 등 운영상 미비점을 보완하고자 함.

2. 주요내용

가. 배관과 배관이음쇠의 사용가능한 범위를 넓힘

○ 배관내 사용압력이 1.2㎫이하 인 경우 덕타일 주철관(KS D 4311)을 사용할 수 있도록 함(제6조제1항 제1호 라목 신설)

○ 배관내 사용압력이 1.2㎫ 이상 인 경우 배관용 아크용접 탄소강관(KS D 3583)을 사용할 수 있도록 함(제6조제1항 제2호 나목 신설)

나. 국내‧외 공인기관이 인정한 제품을 사용가능토록 함

○ 동등이상의 국내‧외 공인기관에서 인정받은 것을 사용토록 함(제6조제1항 개정)

다. 세부사항은 건축기계설비 표준설명서를 따를 수 있도록 함

○ 기준에서 정하지 못하는 세부사항은 건설기술 진흥법에 따른 건축기계설비 표준설명서를 따르도록 함(제6조제1항 개정)

라. 비상전원으로 전기저장장치를 추가함(제8조제3항 개정)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

국민안전처 고시 제2016-86호

옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 일부개정(안)

옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조제1항을 다음과 같이 한다.

① 배관과 배관이음쇠는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것 또는 동등 이상의 강도ㆍ내식성 및 내열성을 국내ㆍ외 공인기관으로부터 인정 받은 것을 사용하여야 하고, 배관용 스테인리스강관(KS D 3576)의 이음을 용접으로 할 경우에는 알곤용접방식에 따른다. 다만, 본 조에서 정하지 않은 사항은 건설기술 진흥법 제44조제1항의 규정에 따른 건축기계설비공사 표준설명서에 따른다.

제6조제1항제1호 중 “또는 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진 것”을 삭제하고, 같은 호 라목을 다음과 같이 신설한다.

라. 덕타일 주철관(KS D 4311)

제6조제1항제2호 중 “압력배관용탄소강관(KS D 3562) 또는 이와 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진 것”을 “다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것”으로 하고, 같은 호에 가목 및 나목을 각각 다음과 같이 신설한다.

가. 압력배관용탄소강관(KS D 3562)

나. 배관용 아크용접 탄소강강관(KS D 3583)

제8조제3항 중 “자가발전설비 또는”을 “자가발전설비,”로 하고, “말한다)”를 “말한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)”로 한다.

부      칙 <제2016-86호, 2016.7.13.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날로부터 시행한다. 다만, 제6조(배관 등)에 관한 내용은 발령 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 건축허가 등의 동의 또는 착공신고가 완료된 특정소방대상물에 대하여는 종전의 기준에 따른다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제6조(배관 등) ① 배관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 사용하여야 한다. 다만, 배관 이음은 각 배관과 동등 이상의 성능에 적합한 배관이음쇠를 사용하고 배관용 스테인리스강관(KS D 3576)의 이음을 용접으로 할 경우에는 알곤용접방식에 따른다.	제6조(배관 등) ① 배관과 배관이음쇠는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것 또는 동등 이상의 강도ㆍ내식성 및 내열성을 국내ㆍ외 공인기관으로부터 인정 받은 것을 사용하여야 하고, 배관용 스테인리스강관(KS D 3576)의 이음을 용접으로 할 경우에는 알곤용접방식에 따른다. 다만, 본 조에서 정하지 않은 사항은 건설기술 진흥법 제44조제1항의 규정에 따른 건축기계설비공사 표준설명서에 따른다.
1. 배관 내 사용압력이 1.2 ㎫ 미만일 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 또는 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진 것	1. 배관 내 사용압력이 1.2 ㎫ 미만일 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것
가. ∼ 다. (생 략)	가. ∼ 다. (현행과 같음)
<신 설>	라. 덕타일 주철관(KS D 4311)
2. ----------------------------------- 압력배관용탄소강관(KS D 3562) 또는 이와 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진 것	2. ----------------------------------- 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것
<신 설>	가. 압력배관용탄소강관(KS D 3562)
<신 설>	나. 배관용 아크용접 탄소강강관(KS D 3583)
② ∼ ⑭ (생 략)	② ∼ ⑭ (현행과 같음)
제8조(전원) ①～② (생 략)	제8조(전원) ①～② (현행과 같음)
③ -------------- 자가발전설비 또는 ---------------------------------------------------------------------------- 말한다)---------------------------.	③ -------------- 자가발전설비, ---------------------------------------------------------------------------- 말한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)---------------------------.