국민안전처 고시 제2016-116호

임시소방시설의 화재안전기준(NFSC 606)(국민안전처 고시 제2015-3호,

2015.1.8.)을 다음과 같이 개정합니다.

2016년 7월18일

국민안전처장관

임시소방시설의 화재안전기준(NFSC 606) 일부개정안

1. 개정이유

일정규모 이상 특정소방대상물의 공사현장에서 화기위험작업을 할 경우 작업지점으로부터 5m 이내에 간이소화장치를 설치 또는 배치하도록 하고 있으나, 소화기와 중복 설치되면서 작업에 불편을 줄 수 있어 설치거리를 25m 이내로 완화하는 것임

2. 주요내용

가. 법령명 개정사항 반영(안 제1조 및 제4조)

나. 법조문 개정사항 반영(안 제1조, 제4조, 제5조, 제6조, 제8조)

다. 간이소화장치 설치 위치를 작업지점으로부터 5m 이내에서 25m로 완화(안 제5조 및 제8조)

라. 법제처 권고에 따라 재검토기한을 주기적 검토방식으로 변경(안 제10조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

국민안전처 고시 제2016-116호

임시소방시설의 화재안전기준(NFSC 606) 일부개정안

임시소방시설의 화재안전기준(NFSC 606) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “소방시설”을 각각 “화재예방, 소방시설”로, “제15조의3제2항”을 “제15조의4제2항”으로 한다.

제4조제2호 중 “소방시설”을 “화재예방, 소방시설”로, “제15조의3제1항”을 “제15조의4제1항”으로 한다.

제5조제2호 중 “영 제15조의3제1항”을 “영 제15조의4제1항”으로, “5m”를 “25m”로 한다.

제6조제1호 중 “영 제15조의3제1항”을 “영 제15조의4제1항”으로 한다.

제8조 중 “영 제15조의3제3항”을 “영 제15조의4제3항”으로, “5m”를 “25m”로 한다.

제10조를 다음과 같이 한다.

제10조(재검토기한) 국민안전처장관은 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 건축허가 등의 동의 또는 착공신고가 완료된 특정소방대상물에 대하여는 종전의 기준에 따른다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 기준은「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조의2제4항에서 국민안전처장관에게 위임한 임시소방시설의 설치 및 유지ㆍ관리 기준과「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제15조의3제2항 별표5의2 제1호에서 국민안전처장관에게 위임한 임시소방시설의 성능을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) -----------화재예방, 소방시설 -------------------------------------------------------------------------------------------------화재예방, 소방시설------------------------------- 제15조의4제2항 ---------------------------------------------------------------------------.
제4조(소화기의 성능 및 설치기준) 소화기의 성능 및 설치기준은 다음 각 호와 같다.	제4조(소화기의 성능 및 설치기준) --------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 소화기는 각층마다 능력단위 3단위이상인 소화기 2개이상을 설치하고, 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제15조의3제1항에 해당하는 경우 작업종료 시까지 작업지점으로부터 5m이내 쉽게 보이는 장소에 능력단위 3단위이상인 소화기 2개 이상과 대형소화기 1개를 추가 배치하여야 한다.	2. ---------------------------------------------------------화재예방, 소방시설 ---------------------------------------------- 제15조의4제1항-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제5조(간이소화장치 성능 및 설치기준) 간이소화장치의 성능 및 설치기준은 다음 각 호와 같다.	제5조(간이소화장치 성능 및 설치기준) -------------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 영 제15조의3제1항에 해당하는 작업을 하는 경우 작업종료 시까지 작업지점으로부터 5m 이내에 설치 또는 배치하여 상시 사용이 가능하여야 하며 동결방지조치를 하여야 한다.	2. 영 제15조의4제1항---------------------------------------------------- 25m ------------------------------------------------------------------.
3. (생 략)	3. (현행과 같음)
제6조(비상경보장치의 성능 및 설치기준) 비상경보장치의 성능 및 설치기준은 다음 각 호와 같다.	제6조(비상경보장치의 성능 및 설치기준) -------------------------------------------.
1. 비상경보장치는 영 제15조의3제1항에 해당하는 작업을 하는 경우 작업종료 시까지 작업지점으로부터 5m 이내에 설치 또는 배치하여 상시 사용이 가능하여야 한다.	1. -------------- 영 제15조의4제1항---------------------------------------------------------------------------------------------------.
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
제8조(간이소화장치 설치제외) 영 제15조의3제3항 별표5의2 제3호가목의 "국민안전처장관이 정하여 고시하는 기준에 맞는 소화기"란 "대형소화기를 작업지점으로부터 5m 이내 쉽게 보이는 장소에 6개 이상을 배치한 경우"를 말한다.	제8조(간이소화장치 설치제외) 영 제15조의4제3항 -------------------------------------------------------------------------------------------- 25m ----------------------------------------------.
제10조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2018년 1월 7일까지로 한다.	제10조(재검토기한) 국민안전처장관은 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.