국민안전처고시 제2016-130호

소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준(국민안전처 고시 제2015-67호, 2015.3.19.)을 다음과 같이 개정합니다.

2016년 10월 4일

국민안전처장관

소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부개정안

1. 개정이유

K급화재용을 포함하는 강화액소화약제의 경우 불필요한 표면장력 규정을 제외시키고, 소화시험에 필요한 모형의 형상을 개선하는 등 운영상 나타난 일부 미비점을 보완하려는 것임

2. 주요내용

가. K급화재용을 포함하는 강화액소화약제의 경우 불필요한 표면장력 규정을 제외함 (안 제8조)

- 계면활성제가 포함되지 않은 K급화재용 강화액소화약제는 표면장력시험 불필요

나. 이 고시에 대한 타당성 재검토기한 운영방식을 특정일자 방식에서 일정시점을 기준으로 한 주기적 재검토 방식으로 전환함 (안 제40조)

다. 소화성능시험 모형 수정함 (안 별표6)

- ISO 7165의 규격 수정에 따름

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생  략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 신·구조문대비표, 별첨

국민안전처 고시 제2016-130호

소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부개정안

소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」”을 “「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」”로 한다.

제4조제4항 중 “튀김기름 화재 소화성능시험”을 “K급화재용 소화기의 소화성능시험”으로 한다.

제8조제4항제6호를 다음과 같이 한다.

6. 강화액소화약제의 표면장력은 33 mN/m 이하이어야 하며, 설계값의 -3.0 mN/m ~ 1.5 mN/m이어야 한다. 다만, K급화재용을 포함하는 소화약제의 경우에는 적용하지 아니한다.

제40조를 다음과 같이 한다.

제40조(재검토기한) 국민안전처장관은「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

별표 6을 별지와 같이 한다.

부      칙<제2016-130호 2016.10.4>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 6]

K급화재용 소화기의 소화성능시험(제4조제4항 관련)

1. 공통사항

가. 시험은 최소 6 m × 6 m × 4 m(가로*세로*높이) 크기 이상의 실내에서 실시한다.

나. 시험 조건은 주위온도 (5 ~ 30) ℃, 무풍 상태에서 실시한다.

다. 제2호 소화성능시험과 제3호 스플래시 시험에 모두 적합한 경우에만 적합한 것으로 판정한다.

2. 소화성능시험은 다음 각 목의 방법에 따른다.

가. 모형은 다음 그림의 형상을 가진 것으로 사용하여 실시한다.

1) 가스버너(전기적 가열장치 사용 가능) 지지대

2) 화염가림막(자연발화전 점화 방지용)

3) 바닥으로부터 높이

* X : 610 mm, Y : 460 mm

나. 시험모형에 대두유를 모형 상단에서 기름 표면까지의 수직거리가 75 mm가 되도록 붓고 (대두유의 온도가 175 ℃ ~ 195 ℃일 때 75 mm가 되도록 한다) 열원을 배치하여 가열하였을 때 260 ℃부터 자연발화될 때까지의 가열 속도는 (5 ± 2) ℃/min 범위 이내이어야 한다. 이 경우 기름의 온도 측정을 위한 온도센서는 기름 표면으로부터 아래로 25 mm 지점에 모형 벽면으로부터 75 mm 이격하여 설치한다.

다. 계속 가열하여 대두유를 자연발화 시킨다. 자연발화가 되면 열원을 차단하고 2분간 자유연소 시킨 후 소화기를 완전히 방출하여 소화한다.

라. 소화시험 시 소화기를 작동하는 동안 연료 모형과 노즐간의 거리가 최소 1 m 이상 유지되도록 하여야 한다.

마. 소화시험에 사용되는 소화기는 사용상한온도 및 사용하한온도에서 각각 16시간 이상 보존 후 시험하여야 하며 각각 2회 연속 시험하여 다음에 모두 적합한 경우 소화된 것으로 판정한다.

1) 완전히 소화되어야 한다.

2) 방사 종료 후 20분 동안 재연되지 않아야 한다.

3) 대두유의 온도가 발화온도의 35 ℃ 이하로 내려갈 때까지 재연되지 않아야 한다.

3. 스플래시시험은 다음 각 목의 방법에 따른다.

가. 모형은 다음 그림의 형상을 가진 것으로 사용하여 실시한다.

단위 : mm

a : 연료대 길이 + 750 mm

b : 표면에 약 2 mm 두께로 중탄산나트륨 도포

c : 연료대(소화성능시험 모형과 동일한 것)

d : 모형 상단에서 기름 표면까지의 수직거리(대두유의 온도가 175 ℃ ~ 195 ℃일 때 75 mm)

나. 시험모형에 소화성능시험시와 동일하게 대두유를 붓고 열원을 배치하여 (175 ~ 190) ℃까지 가열한다. 이 경우 기름의 온도 측정을 위한 온도센서는 기름 표면으로부터 아래로 25 mm 지점에 모형 벽면으로부터 75 mm 이격하여 설치한다.

다. 나목에서 기름의 온도가 175 ~ 190 ℃ 된 후 소화기를 연료대 중앙을 향해 연속적으로 완전히 방사한다. 이 경우 노즐과 연료대 모서리와의 최대 거리가 2 m를 초과해서는 안 된다.

라. 시험에 사용하는 소화기는 (20 ± 5) ℃ 및 소화기의 사용상한온도에서 각각 16시간 이상 보존 한 소화기로 각각 실시한다.(시험을 위하여 소화기의 온도조건을 해지한 경우에는 5분 이내에 방사 개시)

마. 다목에서 소화기 방사 완료 후 2 mm 두께로 도포된 중탄산나트륨 표면에 소화기 방사 시 비산된 기름의 액적 크기를 측정하였을 때 그 크기가 5 mm 이내 이어야 한다.

신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 기준은「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제5항에서 국민안전처장관에게 위임한 「소화기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) -----「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ -----------------
제2조 〜 제3조 (생 략)	제2조 〜 제3조 (현행과 같음)
제4조(능력단위) ① 〜 ③ (생략) ④ K급화재용 소화기는 제1항의 규정 및 별표 6의 튀김기름 화재 소화성능시험에 적합하여야 하며, K급화재에 대한 능력단위는 지정하지 아니한다.	제4조(능력단위) ① 〜 ③ (현행과 같음) ④ K급화재용 소화기는 제1항의 규정 및 별표 6의 K급화재용 소화기의 소화성능시험에 적합하여야 하며, K급화재에 대한 능력단위는 지정하지 아니한다.
제5조 〜 제7조 (생 략)	제5조 〜 제7조 (현행과 같음)
제8조(소화약제) ① ～ ③ (생 략) ④ 소화기에 충전하는 강화액소화약제는 다음 각 호에 적합한 수용액이어야 한다. 1. 〜 5. (생 략) 6. 강화액소화약제의 표면장력은 33 mN/m 이하이어야 하며(K급화재용 소화기에 충전하는 소화약제는 제외한다), 설계값의 -3.0 mN/m ～ 1.5 mN/m이어야 한다. 7. 〜 8. (생 략) ⑤ 〜 ⑧ (생 략)	제8조(소화약제) ① ～ ③ (현행과 같음) ④ 소화기에 충전하는 강화액소화약제는 다음 각 호에 적합한 수용액이어야 한다. 1. 〜 5. (현행과 같음) 6. ---------------------- ---------------------- , 설계값의 -3.0 mN/m ～ 1.5 mN/m이어야 한다. 다만, K급화재용을 포함하는 소화약제의 경우에는 적용하지 아니한다. 7. 〜 8. (현행과 같음) ⑤ 〜 ⑧ (현행과 같음)
제9조 ～ 제39조 (생 략)	제9조 ～ 제39조 (현행과 같음)
제40조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2018년 3월 18일까지로 한다.	제40조(재검토기한) 국민안전처 장관은 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매3년째의 12월 31일까지를 말한다.)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
제41조 (생 략)	제41조 (현행과 같음)