청정소화약제소화설비의 화재안전기준(NFSC 107A)

제1조(목적) 이 기준은 기준은「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조제1항에 따라 국민안전처장관에게 위임한 사항 중 물분무등소화설비인 청정소화약제소화설비의 설치유지 및 안전관리에 관하여필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<전문개정 2015.10.28., 2016.7.13.>

제2조(적용범위) 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 별표 5 제1호바목에 따른 물분무등소화설비 중 청정소화약제소화설비는 이 기준에서 정하는 규정에 따라 설비를 설치하고 유지·관리하여야 한다.<전문개정 2015.10.28., 2016.7.13.>

제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "청정소화약제"란 할로겐화합물(할론 1301, 할론 2402, 할론 1211 제외)    및 불활성기체로서 전기적으로 비전도성이며 휘발성이 있거나 증발 후    잔여물을 남기지 않는 소화약제를 말한다.<개정 2012.8.20.>

2. "할로겐화합물 청정소화약제"란 불소, 염소, 브롬 또는 요오드 중 하나    이상의 원소를 포함하고 있는 유기화합물을 기본성분으로 하는 소화약    제를 말한다.<개정 2012.8.20.>

3. "불활성가스 청정소화약제"란 헬륨, 네온, 아르곤 또는 질소가스 중 하    나 이상의 원소를 기본성분으로 하는 소화약제를 말한다.<개정 2012.8.2.    0.>

4. "충전밀도"란 용기의 단위용적당 소화약제의 중량의 비율을 말한다.<개    정 2012.8.20.>

5. "방화문"이란 「건축법 시행령」제64조에 따른 갑종방화문 또는 을종방    화문으로써 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 화재로 인한 연기의 발생 또    는 온도의 상승에 따라 자동적으로 닫히는 구조를 말한다.<개정 2012.8.    20.>

제4조(종류) 소화설비에 적용되는 청정소화약제는 다음 표에서 정하는 것에 한한다.

제5조(설치제외) 청정소화약제소화설비는 다음 각 호에서 정한 장소에는 설치할 수 없다.<개정 2012.8.20.>

1. 사람이 상주하는 곳으로써 제7조제2항의 최대허용설계농도를 초과하는    장소

2. 「위험물안전관리법 시행령」별표 1의 제3류위험물 및 제5류위험물을    사용하는 장소. 다만, 소화성능이 인정되는 위험물은 제외한다. <개정 2    012.8.20.>

제6조(저장용기) ① 청정소화약제의 저장용기는 다음 각 호의 기준에 적합한 장소에 설치하여야 한다.

1. 방호구역외의 장소에 설치할 것. 다만, 방호구역 내에 설치할 경우에는    피난 및 조작이 용이하도록 피난구 부근에 설치하여야 한다.

2. 온도가 55℃ 이하이고 온도의 변화가 작은 곳에 설치할 것

3. 직사광선 및 빗물이 침투할 우려가 없는 곳에 설치할 것

4. 저장용기를 방호구역 외에 설치한 경우에는 방화문으로 구획된 실에 설    치할 것<개정 2009.10.22.>

5. 용기의 설치장소에는 해당 용기가 설치된 곳임을 표시하는 표지를 할    것<개정 2012.8.20.>

6. 용기간의 간격은 점검에 지장이 없도록 3㎝ 이상의 간격을 유지할 것

7. 저장용기와 집합관을 연결하는 연결배관에는 체크밸브를 설치할 것. 다    만, 저장용기가 하나의 방호구역만을 담당하는 경우에는 그러하지 아니    하다.

② 청정소화약제의 저장용기는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.<개  정 2012.8.20.>

1. 저장용기의 충전밀도 및 충전압력은 별표 1에 따를 것 <개정 2012.8.2.    0.>

2. 저장용기는 약제명·저장용기의 자체중량과 총중량·충전일시·충전압력    및 약제의 체적을 표시할 것

3. 집합관에 접속되는 저장용기는 동일한 내용적을 가진 것으로 충전량 및    충전압력이 같도록 할 것

4. 저장용기에 충전량 및 충전압력을 확인할 수 있는 장치를 하는 경우에    는 해당 소화약제에 적합한 구조로 할 것

5. 저장용기의 약제량 손실이 5%를 초과하거나 압력손실이 10%를 초과할    경우에는 재충전하거나 저장용기를 교체할 것. 다만, 불활성가스 청정소    화약제 저장용기의 경우에는 압력손실이 5%를 초과할 경우 재충전하거    나 저장용기를 교체하여야 한다.

③ 하나의 방호구역을 담당하는 저장용기의 소화약제의 체적합계보다 소화약제의 방출시 방출경로가 되는 배관(집합관을 포함한다)의 내용적의 비율이 청정소화약제 제조업체(이하 "제조업체"라 한다)의 설계기준에서 정한 값 이상일 경우에는 해당 방호구역에 대한 설비는 별도 독립방식으로 하여야 한다.<개정 2012.8.20.>

제7조(소화약제량의 산정) ① 소화약제의 저장량은 다음 각 호의 기준에 따른다.<개정 2012.8.20.>

1. 할로겐화합물 청정소화약제는 다음 공식에 따라 산출한 양 이상으로 할 것

2. 불활성가스 청정소화약제는 다음 공식에 따라 산출한 양 이상으로 할 것

3. 체적에 따른 소화약제의 설계농도(%)는 상온에서 제조업체의 설계기준    에서 정한 실험수치를 적용한다. 이 경우 설계농도는 소화농도(%)에 안    전계수(A·C급화재 1.2, B급화재 1.3)를 곱한 값으로 할 것

② 제1항의 기준에 의해 산출한 소화약제량은 사람이 상주하는 곳에서는 별표 2에 따른 최대허용설계농도를 초과할 수 없다.<개정 2008.12.15.>

③ 방호구역이 둘 이상인 장소의 소화설비가 제6조제3항의 기준에 해당하지 않는 경우에 한하여 가장 큰 방호구역에 대하여 제1항의 기준에 의해 산출한 양 이상이 되도록 하여야 한다.

제8조(기동장치) 청정소화약제소화설비는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.<개정 2012.8.20.>

1. 수동식 기동장치는 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것 이 경우 수동식    기동장치의 부근에는 소화약제의 방출을 지연시킬 수 있는 비상스위치    (자동복귀형 스위치로서 수동식 기동장치의 타이머를 순간 정치시키는    기능의 스위치를 말한다)를 설치하여야 한다.

가. 방호구역마다 설치

나. 해당 방호구역의 출입구부근 등 조작을 하는 자가 쉽게 피난할 수 있    는 장소에 설치할 것<개정 2012.8.20.>

다. 기동장치의 조작부는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에    설치하고, 보호판 등에 따른 보호장치를 설치할 것

라. 기동장치에는 가깝고 보기 쉬운 곳에 "청정소화약제소화설비 기동장    치"라는 표지를 할 것

마. 전기를 사용하는 기동장치에는 전원표시등을 설치할 것

바. 기동장치의 방출용스위치는 음향경보장치와 연동하여 조작될 수 있    는 것으로 할 것

사. 5kg 이하의 힘을 가하여 기동할 수 있는 구조로 설치

2. 자동식 기동장치는 자동화재탐지설비의 감지기의 작동과 연동하는 것으로서 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것.

가. 자동식 기동장치에는 제1호의 기준에 따른 수동식 기동장치를 함께    설치할 것

나. 기계식, 전기식 또는 가스압력식에 따른 방법으로 기동하는 구조로    설치할 것

3. 청정소화약제소화설비가 설치된 구역의 출입구에는 소화약제가 방출되고 있음을 나타내는 표시등을 설치할 것

제9조(제어반등) 청정소화약제소화설비의 제어반 및 화재표시반은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 다만, 자동화재탐지설비의 수신기의 제어반이 화재표시반의 기능을 가지고 있는 것은 화재표시반을 설치하지 아니할 수 있다.<개정 2012.8.20.>

1. 제어반은 수동기동장치 또는 감지기에서의 신호를 수신하여 음향경보장    치의 작동, 소화약제의 방출 또는 지연 기타의 제어기능을 가진 것으로    하고, 제어반에는 전원표시등을 설치할 것

2. 화재표시반은 제어반에서의 신호를 수신하여 작동하는 기능을 가진 것    으로 하되, 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것<개정 2012.8.20.>

가. 각 방호구역마다 음향경보장치의 조작 및 감지기의 작동을 명시하는    표시등과 이와 연동하여 작동하는 벨·부저 등의 경보기를 설치할 것. 이    경우 음향경보장치의 조작 및 감지기의 작동을 명시하는 표시등을 겸용    할 수 있다.

나. 수동식 기동장치는 그 방출용스위치의 작동을 명시하는 표시등을 설    치할 것<개정 2012.8.20.>

다. 소화약제의 방출을 명시하는 표시등을 설치할 것

라. 자동식 기동장치는 자동·수동의 절환을 명시하는 표시등을 설치할    것<개정 2012.8.20.>

3. 제어반 및 화재표시반의 설치장소는 화재에 따른 영향, 진동 및 충격에    따른 영향 및 부식의 우려가 없고 점검에 편리한 장소에 설치할 것

4. 제어반 및 화재표시반에는 해당 회로도 및 취급설명서를 비치할 것<개    정 2012.8.20.>

제10조(배관) ① 청정소화약제소화설비의 배관은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.<개정 2012.8.20.>

1. 배관은 전용으로 할 것

2. 배관·배관부속 및 밸브류는 저장용기의 방출내압을 견딜 수 있어야 하    며 다음 각 목의 기준에 적합할 것. 이 경우 설계내압은 별표 1에서 정한    최소사용설계압력 이상으로 하여야 한다.<개정 2012.8.20.>

가. 강관을 사용하는 경우의 배관은 압력배관용탄소강관(KS D 3562) 또    는 이와 동등 이상의 강도를 가진 것으로서 아연도금 등에 따라 방식처    리된 것을 사용할 것

나. 동관을 사용하는 경우의 배관은 이음이 없는 동 및 동합금관(KS D    5301)의 것을 사용할 것

다. 배관의 두께는 다음의 계산식에서 구한 값(t) 이상일 것 다만, 방출헤    드 설치부는 제외한다.

3. 배관부속 및 밸브류는 강관 또는 동관과 동등 이상의 강도 및 내식성이    있는 것으로 할 것

② 배관과 배관, 배관과 배관부속 및 밸브류의 접속은 나사접합, 용접접합, 압축접합 또는 플랜지접합 등의 방법을 사용하여야 한다.

③ 배관의 구경은 해당 방호구역에 청정소화약제가 10초(불활성가스 청정소화약제는 1분)이내에 방호구역 각 부분에 최소설계농도의 95% 이상 해당하는 약제량이 방출되도록 하여야 한다.<개정 2012.8.20.>

제11조(분사헤드) ① 분사헤드는 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.

1. 분사헤드의 설치높이는 방호구역의 바닥으로부터 최소 0.2m 이상 최대    3.7m 이하로 하여야 하며 천장높이가 3.7m를 초과할 경우에는 추가로    다른 열의 분사헤드를 설치할 것. 다만, 분사헤드의 성능인정 범위내에    서 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 분사헤드의 갯수는 방호구역에 제10조제3항을 충족되도록 설치할 것    <개정 2012.8.20.>

3. 분사헤드에는 부식방지조치를 하여야 하며 오리피스의 크기, 제조일자,    제조업체가 표시 되도록 할 것

② 분사헤드의 방출율 및 방출압력은 제조업체에서 정한 값으로 한다.

③ 분사헤드의 오리피스의 면적은 분사헤드가 연결되는 배관구경면적의  70%를 초과하여서는 아니 된다.

제12조(선택밸브) 하나의 특정소방대상물 또는 그 부분에 2 이상의 방호구역이 있어 소화약제의 저장용기를 공용하는 경우에 있어서 방호구역마다 선택밸브를 설치하고 선택밸브에는 각각의 방호구역을 표시하여야 한다.<개정 2012.8.20.>

제13조(자동식기동장치의 화재감지기) 청정소화약제소화설비의 자동식 기동장치는 다음 각 호의 기준에 따른 화재감지기를 설치하여야 한다.<개정 2012.8.20.>

1. 각 방호구역내의 화재감지기의 감지에 따라 작동되도록 할 것

2. 화재감지기의 회로는 교차회로방식으로 설치할 것. 다만, 화재감지기를   「자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)」제7조제1항 단서의 각    호의 감지기로 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2012.8.20.>

3. 교차회로내의 각 화재감지기회로별로 설치된 화재감지기 1개가 담당하    는 바닥면적은 「자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)」제7조    제3항제5호·제8호부터 제10호까지의 규정에 따른 바닥면적으로 할 것    <개정 2012.8.20.>

제14조(음향경보장치) ① 청정소화약제소화설비의 음향경보장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.<개정 2012.8.20.>

1. 수동식 기동장치를 설치한 것은 그 기동장치의 조작과정에서, 자동식 기    동장치를 설치한 것은 화재감지기와 연동하여 자동으로 경보를 발하는    것으로 할 것<개정 2012.8.20.>

2. 소화약제의 방사개시 후 1분 이상 경보를 계속할 수 있는 것으로 할 것

3. 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구획 안에 있는 자에게 유효하게 경    보할 수 있는 것으로 할 것

② 방송에 따른 경보장치를 설치할 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.<개정 2012.8.20.>

1. 증폭기 재생장치는 화재시 연소의 우려가 없고, 유지관리가 쉬운 장소에    설치할 것

2. 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구획의 각 부분으로부터 하나의 확성    기까지의 수평거리는 25m 이하가 되도록 할 것

3. 제어반의 복구스위치를 조작하여도 경보를 계속 발할 수 있는 것으로    할 것

제15조(자동폐쇄장치) 청정소화약제소화설비를 설치한 특정소방대상물 또는 그 부분에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따라 자동폐쇄장치를 설치하여야 한다.<개정 2012.8.20.>

1. 환기장치를 설치한 것은 청정소화약제가 방사되기 전에 해당 환기장치    가 정지할 수 있도록 할 것<개정 2012.8.20.>

2. 개구부가 있거나 천장으로부터 1m 이상의 아래 부분 또는 바닥으로부    터 해당층의 높이의 3분의 2 이내의 부분에 통기구가 있어 청정소화약제    의 유출에 따라 소화효과를 감소시킬 우려가 있는 것은 청정소화약제가    방사되기 전에 당해 개구부 및 통기구를 폐쇄할 수 있도록 할 것<개정    2012.8.20.>

3. 자동폐쇄장치는 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구획의 밖에서 복구    할 수 있는 구조로 하고, 그 위치를 표시하는 표지를 할 것

제16조(비상전원) 청정소화약제소화설비의 비상전원은 자가발전설비, 축전지설비(제어반에 내장하는 경우를 포함한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)로서 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 다만, 2 이상의 변전소(「전기사업법」제67조에 따른 변전소를 말한다. 이하 같다)에서 전력을 동시에 공급받을 수 있거나 하나의 변전소로부터 전력의 공급이 중단되는 때에는 자동으로 다른 변전소로부터 전력을 공급받을 수 있도록 상용전원을 설치한 경우에는 비상전원을 설치하지 아니할 수 있다.<개정 2012.8.20., 2016.7.13.>

1. 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없    는 곳에 설치할 것

2. 청정소화약제소화설비를 유효하게 20분 이상 작동할 수 있어야 할 것

3. 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로    부터 전력을 공급받을 수 있도록 할 것

4. 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획 할 것. 이 경우 그 장소에    는 비상전원의 공급에 필요한 기구나 설비외의 것(열병합발전설비에 필    요한 기구나 설비는 제외한다)을 두어서는 아니 된다.

5. 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치할 것

제17조(과압배출구) 청정소화약제소화설비의 방호구역에 소화약제가 방출시 과압으로 인하여 구조물 등에 손상이 생길 우려가 있는 장소에는 과압배출구를 설치하여야한다.

제18조(설계프로그램) 청정소화약제소화설비를 컴퓨터프로그램을 이용하여 설계할 경우에는 「가스계소화설비의 설계프로그램 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 설계프로그램을 사용하여야 한다.<개정 2012.8.20., 2013.9.3.>

제19조(설치·유지기준의 특례) 소방본부장 또는 소방서장은 기존건축물이 증축·개축·대수선되거나 용도변경 되는 경우에 있어서 이 기준이 정하는 기준에 따라 해당 건축물에 설치하여야 할 청정소화약제소화설비의 배관·배선 등의 공사가 현저하게 곤란하다고 인정되는 경우에는 해당 설비의 기능 및 사용에 지장이 없는 범위 안에서 청정소화약제소화설비의 설치·유지기준의 일부를 적용하지 아니할 수 있다.<개정 2012.8.20.>

제20조(재검토기한) 국민안전처장관은「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 7월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.<개정 2017.4.11.>

부칙  <제2017-15호, 2017.4.11>

이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

[별표 1]

청정소화약제 저장용기의 충전밀도 ․ 충전압력 및 배관의 최소사용설계압력

(제6조제2항제1호 및 제10조제1항제2호관련)

1. 할로겐화합물청정소화약제<개정 2017.4.11>

(가)소화약제 (나)항목	(다)HFC-227ea			(라)FC-3-1-10	(마)HCFC BLEND A
최대충전밀도 (㎏/㎥)	1,201.4	1,153.3	1,153.3	1,281.4	900.2	900.2
21℃ 충전압력 (㎪)	1,034*	2,482*	4,137*	2,482*	4,137*	2,482*
최소사용 설계압력 (㎪)	1,379	2,868	5,654	2,482	4,689	2,979

(바)소화약제 (사)항목	(아) HFC-23
최대충전밀도 (㎏/㎥)	768.9	720.8	640.7	560.6	480.6
21℃ 충전압력 (㎪)	4,198**	4,198**	4,198**	4,198**	4,198**
최소사용 설계압력 (㎪)	9,453	8,605	7,626	6,943	6,392

(자)소화약제 (차) 항목	(카) HCFC-124		(타) HFC-125		(파) HFC-236fa			(하) FK-5-1-12
최대충전밀도 (㎏/㎥)	1,185.4	1,185.4	865	897	1,185.4	1,201.4	1,185.4	1,441.7
21℃ 충전압력 (㎪)	1,655*	2,482*	2,482*	4,137*	1,655*	2,482*	4,137*	2,482*, 4,206*
최소사용 설계압력 (㎪)	1,951	3,199	3,392	5,764	1,931	3,310	6,068	2,482
비 고 1. “*” 표시는 질소로 축압한 경우를 표시한다. 2. “**” 표시는 질소로 축압하지 아니한 경우를 표시한다

2. 불활성가스청정소화약제<개정 2009.10.22>

(거)소화약제 (너)항목		(더)IG-01		(러)IG-541			(머)IG-55			(버)IG-100
21℃ 충전압력 (㎪)		16,341	20,436	14,997	19,996	31,125	15,320	20,423	30,634	16,575	22,312	28,000
최소사용 설계압력 (㎪)	1차측	16,341	20,436	14,997	19,996	31,125	15,320	20,423	30,634	16,575	22,312	227.4
	2차측	비고2 참조
비고) 1. 1차측과 2차측은 감압장치를 기준으로 한다. 2. 2차측 최소사용설계압력은 제조사의 설계프로그램에 의한 압력값에 따른다.

[별표 2]<개정 2008.12.15., 2017.4.11.>

청정소화약제 최대허용설계농도 (제7조제2항 관련)

소 화 약 제	최대허용 설계농도(%)
<삭제> FC-3-1-10 HCFC BLEND A HCFC-124 HFC-125 HFC-227ea HFC-23 HFC-236fa FIC-13I1 FK-5-1-12 IG-01 IG-100 IG-541 IG-55	<삭제> 40 10 1.0 11.5 10.5 30 12.5 0.3 10 43 43 43 43