국민안전처 고시 제2017-15호

청정소화약제소화설비의 화재안전기준(NFSC 107A) (국민안전처 고시 제2016-94호, 2016.7.13.) 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2017년 4월 11일

국민안전처장관

청정소화약제소화설비의 화재안전기준(NFSC 107A) 일부개정고시안

1. 개정이유

NFPA, ISO 등 개정에 따라 기준을 개선하여 사용자의 소화약제 선택의 폭을 넓히고, 인체에 유해 가능성을 낮추고자 함

2. 주요내용

가. 할로겐화합물 청정소화약제 ‘FK-5-1-12’의 21℃ 충전압력 2,482kPa에 4,206kPa을 추가(안 별표 1)

나. HFC-23의 최대허용 설계농도 50을 30으로 변경(안 별표 2)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

고시  제2017-15호

청정소화약제소화설비의 화재안전기준(NFSC 107A) 일부개정고시안

청정소화약제소화설비의 화재안전기준(NFSC 107A) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제20조 중 “2017년 1월 1일을”을 “2017년 7월 1일”로, “12월 31일”을 “6월 30일”로 한다.

별표1의 1. 할로겐화합물 청정소화약제 중 (하) FK-5-1-12의 21℃ 충전압력(kPa)란 중 “2,482**”를 “2,482*, 4,206*”으로 한다.

별표2의 HFC-23의 최대허용 설계농도(%)란 중 “50”을 “30”으로 한다.

부      칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문 대비표

현        행

개   정   안

제20조(재검토기한) 국민안전처장관은「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제20조(재검토기한) ----------------------------------------------------------------------2017년 7월 1일 ------------------------------- 6월 30일----------------------------------------------------------------.

별표 1

1. 할로겐화합물청정소화약제

소화약제 항목	HCFC-124		HFC-125		HFC-236fa			FK-5-1-12
최대충전밀도 (㎏/㎥)	1,185.4	1,185.4	865	897	1,185.4	1,201.4	1,185.4	1,441.7
21℃ 충전압력 (㎪)	1,655*	2,482*	2,482*	4,137*	1,655*	2,482*	4,137*	2,482**
최소사용 설계압력 (㎪)	1,951	3,199	3,392	5,764	1,931	3,310	6,068	2,482
비 고 1. “*” 표시는 질소로 축압한 경우를 표시한다. 2. “**” 표시는 질소로 축압하지 아니한 경우를 표시한다

별표 1

1. 할로겐화합물청정소화약제

소화약제 항목	HCFC-124		HFC-125		HFC-236fa			FK-5-1-12
최대충전밀도 (㎏/㎥)	1,185.4	1,185.4	865	897	1,185.4	1,201.4	1,185.4	1,441.7
21℃ 충전압력 (㎪)	1,655*	2,482*	2,482*	4,137*	1,655*	2,482*	4,137*	2,482*, 4,206*
최소사용 설계압력 (㎪)	1,951	3,199	3,392	5,764	1,931	3,310	6,068	2,482
비 고 1. “*” 표시는 질소로 축압한 경우를 표시한다. 2. “**” 표시는 질소로 축압하지 아니한 경우를 표시한다

별표 2

별표 2

청정소화약제 최대허용설계농도

청정소화약제 최대허용설계농도

소 화 약 제	최대허용 설계농도(%)
<삭제> FC-3-1-10 HCFC BLEND A HCFC-124 HFC-125 HFC-227ea HFC-23 HFC-236fa FIC-13I1 FK-5-1-12 IG-01 IG-100 IG-541 IG-55	<삭제> 40 10 1.0 11.5 10.5 50 12.5 0.3 10 43 43 43 43

소 화 약 제	최대허용 설계농도(%)
<삭제> FC-3-1-10 HCFC BLEND A HCFC-124 HFC-125 HFC-227ea HFC-23 HFC-236fa FIC-13I1 FK-5-1-12 IG-01 IG-100 IG-541 IG-55	<삭제> 40 10 1.0 11.5 10.5 30 12.5 0.3 10 43 43 43 43