국민안전처고시  제2017-27

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시(국민안전처고시 제2016-36호, 2016. 3. 16.) 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2017년 06월 08일

국민안전처장관

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 일부개정고시안

1. 개정이유

소방시설 등의 효율적인 자체점검을 위한 작동기능점검표, 종합정밀점검표와 감리 완공시 사용하는 성능시험조사표를 사용목적 및 신기술 개발에 따른 점검방식을 고려하여 점검항목 등 별지서식을 정비하고 상위법명 및 근거조항을 정비하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하고자 함.

2. 주요내용

가. 조문 정비

상위법령의 제명변경에 따라 화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률로 변경하고 소방검사를 자체점검으로 변경하는 등 일부 문구를 조정하는 것임

나. 별지 서식 정비

1) 소방시설등 작동기능점검표 [별지 제2호서식] ~ [별지 제2호의21서식]

2) 소방시설등 종합정밀점검표  [별지 제3호서식] ~ [별지 제3호의33서식]

3) 소방시설 성능시험조사표  [별지 제4서식] ~ [별지 제4호의34서식]

4) 소방시설외관점검표 [별지 제5서식]

5) 소방시설 자체 점검 기록부 [별지 제6서식]

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

국민안전처 고시  제        호

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 일부개정고시안

소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항 중 “「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」”을 “「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」”으로 하고, 같은 조 제2항제1호 중 “별지 제1호 서식”을 “별지 제1호서식”으로 하며, 같은 조 제3항 중 “별지 제30-4호 서식”을 “별지 제30호의4서식”으로 한다.

제3조제1항 중 “별지 제2호 서식의”를 “별지 제2호서식부터 별지 제2호의21서식까지의  소방시설등”으로, “별지 제3호 서식의”를 “별지 제3호서식부터 별지 제3호의33호서식까지의 소방시설등”으로 하고, 같은 조 제2항제1호 중 “별지 제2호 서식의”를 “별지 제2호서식부터 별지 제2호의21서식까지의 소방시설등”으로 하며, 같은 항 제2호 중 “별지 제3호 서식의”를 “별지 제3호서식부터 별지 제3호의33호서식까지의 소방시설등”으로 한다.

제4조 중 “별지 제3호의1 서식의 소방시설 성능시험 조사표에 의한다”를 “별지 제4호서식부터 별지 제4호의34서식까지의 소방시설 성능시험조사표에 의한다”로 한다.

제5조 제목 외의 부분을 다음과 같이 한다.

공공기관의 기관장은 규칙 제18조제4항에 따라 소방시설등의 자체점검을 실시한 경우 별지 제6호서식의 소방시설자체점검기록부에 기재하여 관리하여야 하며, 외관점검을 실시하는 경우 별지 제5호서식의 소방시설외관점검표를 사용하여 점검하여야 한다.

제6조 중 “2016년 7월 1일”을 “2017년 7월 1일”로 한다.

별지 제2호서식부터 별지 제2의21서식까지를 각각 별지와 같이 한다.

별지 제3호서식부터 별지 제3의33서식까지를 각각 별지와 같이 신설한다.

별지 제4호서식부터 별지 제4의34서식까지를 각각 별지와 같이 신설한다.

부      칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(점검인력 배치상황 통보 등) ① 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제18조제3항에 따른 점검인력 배치상황 통보는 관리업자가 평가기관이 운영하는 전산망에 직접 접속하여 처리한다.	제2조(점검인력 배치상황 통보 등) ① 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」----------------------------------------------------------------------------------------------------.
② 제1항의 점검인력 배치상황 통보는 다음의 기준에 따른다.	② ---------------------------------------------.
1. 1개의 특정소방대상물을 기준으로 별지 제1호 서식에 따라 통보한다.	1. -------------------------- 별지 제1호서식--------------.
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
③ 점검인력 배치통보 시 최초 1회 및 점검인력 변경 시에는 규칙 별지 제30-4호 서식에 따른 소방기술인력 보유현황을 통보하여야 한다.	③ ------------------------------------------------ 별지 제30호의4서식----------------------------------------.
제3조(점검사항ㆍ세부점검방법 및 소방시설등점검표 등) ① 특정소방대상물에 설치된 소방시설등의 자체점검사항 및 세부점검방법은 별지 제2호 서식의 작동기능점검표 및 별지 제3호 서식의 종합정밀점검표에 따라 실시하여야 한다.	제3조(점검사항ㆍ세부점검방법 및 소방시설등점검표 등) ① -------------------------------------------------------- 별지 제2호서식부터 별지 제2호의21서식까지의 소방시설등 -- 별지 제3호서식부터 별지 제3호의33호서식까지의 소방시설등 --.
② 특정소방대상물에 설치된 소방시설등에 대하여 자체점검을 실시하고자 하는 경우의 자체점검표는 다음 각 호와 같다.	② ------------------------------------------------------------------------------------------.
1. 작동기능점검 : 별지 제2호 서식의 작동기능점검표에 의하여 실시하되, 별표의 소방시설 도시기호를 이용하여 작동기능점검표를 작성할 수 있다.	1. ----------- 별지 제2호서식부터 별지 제2호의21서식까지의 소방시설등 ------------------------------------------------------.
2. 종합정밀점검 : 별지 제3호 서식의 종합정밀점검표에 의하여 실시하되, 별표의 소방시설 도시기호를 이용하여 종합정밀점검표를 작성할 수 있다.	2. ----------- 별지 제3호서식부터 별지 제3호의33호서식까지의 소방시설등 -----------------------------------------------------.
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
제4조(소방시설 종합정밀점검표의 준용) 「소방시설공사업법」 제20조 및 같은 법 시행규칙 제19조에 따른 감리결과보고서에 첨부하는 서류 중 소방시설성능시험조사표의 붙임 서류인 소방시설의 항목별 성능시험표는 이 고시의 별지 제3호의1 서식의 소방시설 성능시험 조사표에 의한다.	제4조(소방시설 종합정밀점검표의 준용) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 별지 제4호서식부터 별지 제4호의34서식까지의 소방시설 성능시험조사표에 의한다.
제5조(공공기관의 자체소방점검표 등) 공공기관의 기관장이 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제18조제4항에 따라 소방점검을 실시하는 때에는 별지 4호 서식의 소방시설외관점검표를 사용하여 점검하여야 하며, 자체점검에 관한 사항을 별지 제5호 서식의 소방시설자체점검기록부에 기재하여 관리하여야 한다.	제5조(공공기관의 자체소방점검표 등) 공공기관의 기관장은 규칙 제18조제4항에 따라 소방시설등의 자체점검을 실시한 경우 별지 제6호서식의 소방시설자체점검기록부에 기재하여 관리하여야 하며, 외관점검을 실시하는 경우 별지 제5호서식의 소방시설외관점검표를 사용하여 점검하여야 한다.
제6조(재검토기한) 국민안전처장관은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제6조(재검토기한) ------------------------------------------------------------------------ 2017년 7월 1일 -----------------------------------------------------------------------------------------------.

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2호서식]

소방시설등 작동기능점검표

□ 점검대상:           (소재지)

□ 소방시설 등 점검결과

구분	해 당 설 비		점검결과		구분	해 당 설 비		점검결과
소화설비	[ ]소화기구	[ ]소화기			피난설비	[ ]피난기구	[ ]피난사다리
		[ ]간이소화용구
							[ ]완강기
		[ ]자동확산소화기
							[ ]구조대
	[ ]자동소화장치
							[ ]다수인피난장비
	[ ]옥내소화전설비
	[ ]옥외소화전설비
							[ ]승강식피난기
	[ ]스프링클러설비
							[ ]미끄럼대
	[ ]간이스프링클러설비
							[ ]공기안전매트
	[ ]화재조기진압용스프링클러설비
							[ ]간이완강기
	[ ]물분무소화설비
							[ ]기타:
	[ ]미분무소화설비
						[ ] 인명구조기구	[ ]방열복/방화복
	[ ]포소화설비
							[ ]공기호흡기
	[ ]이산화탄소소화설비
							[ ]인공소생기
	[ ]할로겐화합물소화설비
						[ ]유도등	[ ]피난구유도등
	[ ]청정약제소화설비
							[ ]복도통로유도등
	[ ]분말소화설비
							[ ]계단통로유도등
	[ ]기타:
							[ ]거실통로유도등
경보설비	[ ]단독경보형감지기						[ ]객석유도등
						[ ]유도표지
	[ ]자동화재탐지설비및시각경보기
	[ ]통합감시시설					[ ]비상조명등
	[ ]자동화재속보설비
						[ ]휴대용비상조명등
	[ ]누전경보기
						[ ]기타 :
	[ ] 비상경보설비	[ ]비상벨설비
					소화용수 설 비	[ ]상수도소화용수설비
		[ ]자동식싸이렌
						[ ]기타 :
		[ ]기타 :
					소화활동 설 비	[ ]제연설비
						[ ]연결송수관설비
	[ ]비상방송설비
						[ ]연결살수설비
	[ ]가스누설경보기
	[ ]기타
						[ ]연소방지설비
기 타	[ ] 방화문
						[ ]무선통신보조설비
						[ ]비상콘센트설비
	[ ] 방화셔터
비 고	※ 자동소화장치는 주거용․상업용, 캐비닛형․가스․분말․고체에어졸 자동소화장치를 말한다.

□ 다중이용업 소방시설 등

소방시설	구 분	[ ]소화설비		[ ]경보설비	[ ]피난설비
	점검결과
방화시설	구 분	[ ]방화문		[ ]비상구(비상탈출구)
	점검결과
기타시설	구 분	[]영상음향차단장치	[ ]누전차단기	[ ]피난유도선	[ ]피난안내도	[ ]방염물품
	점검결과

점검기간 :     년    월    일부터     년    월    일까지

점검자    주 인 력    소방시설관리사                    (서 명)

보조인력              기사                    (서 명)

기사                    (서 명)

※ 소방시설, 다중이용업란의 [  ]란에는 해당 시설에 √ 표를 한다. 점검결과란은 양호○. 불량X. 해당없는 항목은 /표시를 한다.

※ 점검자는 자필로 서명한다.

※ 자체점검결과를 2년간 보관하여야 한다.

1.소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서(소방서장에게 보고하는 경우에 한함)

2.소방시설 작동기능점검표

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의1호서식]

1. 특정소방대상물의 개요표

건 축 물 의 개 요
건물명			소재지
건축허가일			사용승인일
조 지붕, 지상 층, 지하 층, 연면적 : ㎡ 개동
건축물의 구 분	1. 내화건축물 2. 그 밖의 건축물		주요구조부의 구 분		1. 내화구조 2. 내화구조이외의 구조
주된 용도			그밖의 사항
층별	바닥면적(㎡)	용도또는실명	구 조 (내화구조/기타)		비 고

※ 건축물의 구분, 주요구조부의 구분에 대하여는 해당번호에 ○표를 한다.

※ 비고란에는 신축. 증축. 개축 등의 필요사항을 기재하고 특정소방대상물의 위치․구조․용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항 등을 기재한다.(이하 같다)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의2호서식]

2. 소화기구 및 자동소화장치

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목		점검내용			점검결과					비 고
						결과	불량내용		조치내용
소화기구		설치장소 및 개수	○소화기가 잘 보이는 위치에 설치여부 ○33㎡구획실 및 보행거리 적정 설치여부								○소형: 20m ○대형: 30m
		외관점검	○ 소화기가 변형․손상․부식된 것이 있는지 여부 ○ 안전핀은 고정되어 있으며 견고한지여부
		지시 압력계	○지시압력치의 적정 여부								축압식소화기 (녹색범위)
		내구연한	○수동식 분말소화기 내용연수 적정여부
자동소화장치		소화약제	○지시압력치의 적정 여부
		수신부	○설치장소 및 음향장치의 정상작동여부
		탐지부	○가스누설시험시의 작동여부 및 연료특성의 적절한 설치위치여부
		감지부	○온도센서 또는 감지기 적정한 설치위치 여부
보유현황	설치장소 (층별)		종류 및 규격	보유 수량	설치장소 (층별)			종류 및 규격		보유수량
비고	※ 수동식 분말소화기는 성능확인을 받은 경우 1회에 한하여 3년 연장 가능 [소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙(총리령)] (시행‘17.2.15.)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의3호서식]

3. 옥내ㆍ외소화전설비

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
		결과	불량내용	조치내용
소화전함 (호스 및 노즐, 개폐밸브)	○소화전 상부 기동 표시등 및 사용설명서, 사용요령 표지 등 관리상태 여부				○호스 _ 본 ○관창 _ 개
	○밸브와 호스가 연결되어 사용이 용이 하도록 정리 상태가 양호한지
	○호스 및 관창의 적정설치 여부
	○소화전함 주변 장애물 등 작동에 지장을 초래하는 물건이 없는지
송수구	○이물질 및 호스 결합부 손상여부
	○소방차진입로 확보 및 장애물여부
수 조	○수조의 수위계 등을 이용한 수원의양 적정여부
펌 프	○펌프 및 배관 등 물이 새지 않고 제어반은 정상위치에 있는지
	○전등설비 등 점검에 지장이 없고, 화재 및 동결 우려가 없는지
방수압 시험	○최상층 소화전을 이용한 방수상태 확인점검 - 방수압력 및 거리(관계인)적정 확인 - 최상층 소화전 개방 시 소화펌프 자동기동 및 기동표시등 점등확인				방수시간: 3분 - 방수거리 측정시: 8m이상 방수압력 측정시: 0.17MPa이상
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의4호서식]

4. 스프링클러소화설비(간이스프링클러소화설비)ㆍ물(미)분무소화설비

(1면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
수원	저수량			○수원량 확보여부				(수원) ○종류: ○수량: (㎥)
	급수장치			○변형․손상, 현저한 부식 등의 여부 ○기능의 정상 여부
	수위계			○정상적인 작동여부
	저수위 경보장치			○정상적인 작동여부
	밸 브 류			○개방되어 있는지 여부
전동기제어장치	개폐기 및 스위치류			○단자가 고정되어 있고 기능의 정상 여부				(전동기제어장치) ○자동․수동 ○절환상태: 양호, 불량
	퓨우즈류			○적정한 종류 및 용량을 사용 하는가의 여부
	계 전 기			○기능의 정상 여부
	표 시 등			○정상적인 점등 여부
	절환장치			○자동․수동 절환장치의 정상 여부 (평상시 자동 상태)
	결선접속			○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
기동장치	기동조작부			○직접조작부 및 원격조작부 기능의 정상 여부				○설정압력: ○주펌프 기동: MPa 정지: MPa ○예비펌프 기동: MPa 정지: MPa ○충압펌프 기동: MPa 정지: MPa
	기동용 수압개폐 장치			○압력스위치의 단자가 고정되어 있으며 작동 압력치가 적정한지의 여부 ○압력탱크의 공기 확인 및 물배수후 공기 교환
가압송수장치	펌프방식	전동기	회전축	○원활한 회전 여부				○전동기출력: ㎾
			본체	○기능의 정상 여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
유수검지장치 ◠일제개방밸브 ◡	밸브본체	○건식스프링클러설비의 작동상태 점검사항 ※ 2차측 주밸브를 잠그고 실시할 것 ① 시험밸브를 개방한다. ② 시험밸브의 개방으로 압력스위치의 동작 및 경보장치의 작동 확인 ※ 작동상태 점검 후 시설을 반드시 복원 조치할 것				○직경: ○설치개수:
		○부압식스프링클러설비의 작동상태 점검 사항 ※ 2차측 주밸브를 잠그고 실시할 것 ① 수신반에서 솔레노이드밸브를 개방한다. ② 준비작동밸브의 긴급해제밸브(수동 기동밸브)를 작동한다. ③ 슈퍼비조리패널의 기동스위치를 ON한다. ④ A․B회로가 다른 두 개의 감지기를 동시에 작동한다. ⑤ 진공펌프의 작동상태 및 적정 부압상태확인				○직경: ○설치개수:
	리타팅 챔버	○자동배수장치 등에 의한 배수가 유효하게 이루어지는가의 여부 (습식 스프링클러설비만 해당)
	압력 스위치	○정상작동 여부
	음향경보 장치 및 표시장치	기능 정상 여부
비고	<슈퍼비조리패널> ①상용전원 정상 여부 ②준비작동식 밸브개방시 밸브개방램프 점등 여부 ③개폐밸브 폐쇄시 밸브주의 램프 점등 여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
유수검지장치 ◠일제개방밸브◡	밸브본체	○습식스프링클러 설비 작동상태 점검사항 ① 유수검지장치의 배수밸브를 개방 ② 말단시험밸브를 개방 ③ 유수검지장치 작동여부 및 경보발령 여부				○직경: ○설치개수:
		○준비작동식스프링클러 설비 작동상태 점검사항 ※준비작동밸브의 2차측 주밸브를 잠그고 실시할 것 ① 수신반에서 솔레노이드밸브를 개방 한다. ② 준비작동밸브의 긴급해제밸브(수동 기동밸브)를 작동한다. ③ 슈퍼비조리패널의 기동스위치를 ON 한다. ④ A․B회로가 다른 두 개의 감지기를 동시에 작동한다.				○직경: ○설치개수:
		○일제살수식스프링클러 설비 작동상태 점검방법 ※일제개방밸브의 2차측 주밸브를 잠그고 실시할 것 ① 수동기동함의 누름버튼을 눌러서 동작 ② A․B회로가 다른 두 개의 감지기를 동시에 작동한다. ③ 일제개방밸브로부터 배관을 연장시켜 설치된 수동개방밸브를 개방하여 동작				○직경: ○설치개수:
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목						점 검 내 용				점검결과			종별, 제원, 규격 등
											결과	불량내용	조치내용
가압송수장 치	펌프방 식	내연기 관		연료			○ 연료 적정량 보유 여부
				성능			○ 정상기동 여부
		펌프		회전축			○원활한 회전 여부							○주펌프 -양정: m -토출량: ℓ/min
				그랜드부			○현저한 누수의 유무
				연성계 및 압력계			○정상 작동여부
				성능			○정상여부(성능시험을 통해서)
	고가수조방식						○유효낙차의 적정여부
	압력수조방식						○압력저하 방지 장치의 정상작동 여부
	상수도직결형						○정상 작동여부(압력, 급수차단밸브)
	케비닛형						○정상 작동여부(압력, 급수차단밸브)
물올림장 치	밸 브 류						○개폐조작이 쉬운지의 여부							○수량: ℓ
	자동급수장치						○변형․손상, 현저한 부패 등의 여부 ○수량이 감수(⅔)시 자동급수 여부
	저수위 경보장치						○변형․손상, 현저한 부식 등의 여부 ○수량이 감수(½)시 저수위경보 작동여부
비고	※펌프성능시험결과표 (펌프 명판 및 설계치 참조)
			구 분			체절운전		정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부						○설정압력: ○주펌프 기동: MPa 정지: MPa ○예비펌프 기동: MPa 정지: MPa ○충압펌프 기동: MPa 정지: MPa
			토출량 (ℓ/min)		주					1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
					예비
			토출압 (Mpa)		주
					예비
	※릴리프밸브 작동 압력 : MPa

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(5면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
배관	밸브류	○개폐조작이 쉬운지의 여부
	순환배관	○변형․손상․기능(체절압력 미만에서 작동)정상 여부
송수구		○이물질 및 호스 결합부 손상여부 ○소방차 진입로 확보 여부
스프링클러헤드	외 형	○새거나 변형․손상 등이 있는지 의 여부
	감열 및 살수분포 장애	○헤드 감열 및 살수 분포의 방해 물 설치 유무
	미경계부분	○칸막이 설치 등으로 인한 헤드 의 미설치 부분의 유무
시험밸브	시험밸브	(시험밸브개방시) -해당 방호구역의 음향경보 확인 -유수검지장치의 압력스위치작동 및 수신반의 화재표시등 점등확인 -기동용 수압개폐장치의 작동과 가압 송수장치의 기동확인				○시험실시층: 층
전원	비상전원	○ 연료 적정량 보유 여부 ○ 비상전원에 대한 전기사업법에 따른 정기점검 결과 확인				-자가발전설비 -축전지설비 -비상전원수전 설비 -전기저장장치
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의5호서식]

5. 포 소화설비

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분			점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
						결과	불량내용	조치내용
포소화설비		포소화약제저장탱크	소화 약제		○포원액은 규정대로 확보 여부 ○변질․현저한 오염 등의 유무				(포소화약제 저장탱크) ○약제량: ℓ
			다이어프램		○파손 여부 (탱크 배수밸브 열어서 확인)
			밸브류		○개폐조작이 쉬운지의 여부
		포소화약제혼합장치등	약제혼합장치		○변형 손상의 여부				(포소화약제혼합방식) -펌프프로포셔너 -프레져프로포셔너 -프레져사이드프로포셔너 -라인프로포셔너 -믹싱챔버방식
			가압송액장치		○현저한 수액이 없고, 가압용펌프를 필요로 하는 것은 가압송수장치에 준한 점검으로 기능의 정상 여부
			개폐 밸브		○개폐조작이 쉬운지의 여부
		유수검지장치	밸브 본체		○기능의 정상 여부				(유수검지장치) ○위치: ○설치개수:
			압력 스위치		○정상작동 여부
			방호구획 (고발포에 한함)		○개구부의 자동폐쇄장치 기능의 정상 여부
			음향 장치		○기능의 정상 여부
		수동기동장치 및 수동개방밸브			○수동조작함 위치적정 여부 ○기동시 설비는 정상적으로 기동하는지의 여부 ○수동조작함의 표지의 설치여부				(수동조작함) ○위치: ○설치개수:
		화재표시 및 경보장치		음향	○정상적으로 울리고 그 음량의 적정 여부
				음성	○기동후 주의음을 발하는지의 여부
				표시등	○화재표시등의 점등 여부
		비상전원			○ 연료 적정량 보유 여부 ○ 비상전원에 대한 전기사업법에 따른 정기점검 결과 확인				(비상전원) ○종류: -축전지설비 -자가발전설비 -비상전원수전설비 -전기저장장치
비고	※ 설비의 종류 : [ ] 홈워터스프링클러설비 [ ]홈헤드설비 [ ]고정포방출설비 [ ]포소화전설비 [ ]포호스릴설비

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의6호서식]

6. 이산화탄소․할로겐․청정소화약제․분말소화설비

(1면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목	점 검 내 용		점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
약제저장용기등	설치상황	○약제용기저장소의 적합 여부					(약제저장용기) ○위치: ○용기개수: 병 ○약제량: ㎏ ○용기밸브 개방장치종류 [ ] 전기식 [ ] 가스압식
	소화약제량	○소화약제량의 적정량 이상 저장 여부
	저장 용기밸브 개방장치	○저장용기밸브 개방장치(피스톤로드 및 파괴침)의 변형․손상 등이 없고 정상작동 여부
기동용가스용기등	외형	○변형․손상의 유무					(기동용가스용기) ○위치: ○용기수: 병 ○가스량: ㎏ L ○경보발령 후 기동용기솔레 노이드밸브 개방전까지 지연장치 작동 시간 초
	가스량	○규정량이상 저장 여부
	용기밸브 개방장치	○단자의 풀림․파괴침의 변형 등이 없고 정상작동 여부
	※작동확인	○기동용기에 설치된 솔레노이 드밸브 분리 후 봉침(파괴침) 작동여부
		작동방법	① 수동조작 스위치 작동 ② 감지기 2개 회로를 동작 하여 실시 ※주의사항: 기동용기와 솔 레노이드밸브를 반드시 분리 후 실시
선택밸브	본체	○걸쇠의 고정부 풀림					○선택밸브개수: 개 ○개방장치: [ ] 전기식 [ ] 가스압식
	외형	○변형․손상의 유무
	접속부	○접속부의 풀림 등이 없고 기 능의 정상 여부
기동장치	조작함	○문짝의 개폐기능의 정상 여부					(기동장치) ○위치: ○조작함수:
	누름버튼	○방출용스위치 및 비상정지용 누름버튼 등의 손상이 없고 기능의 정상 여부
	표시등	○정상적인 점등 여부
	자동․수동절환장치	○절환기능의 정상여부(자동식 기동장치로 수신기에서 확인)
비고	※ 설비방식 : [ ] 전역방출방식 [ ] 국소방출방식 [ ] 호스릴방식

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분		점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
경보장치 방출표시등 및 압력스위치		음향	○정상적으로 울리고 그 음량의 적정 여부
		음성	○기동후 주의음을 발하는지의 여부
		위치	○방호구역 외에 설치되었는지 의 여부
		점등여부	○정상적인 점등 여부(압력스위 치 작동 후)
		"표시등" 표지	○가스방출표지는 보기 쉬운 곳 에 설치되어 있는지 여부 ○방출표시등 문자는 선명한지 여부
		싸이렌	○싸이렌의 변형․손상은 없는 지 여부
방호구역			○개구부의 자동폐쇄장치 기능 의 정상 여부				○방호구역수:
비상전원			○ 연료 적정량 보유 여부 ○ 비상전원에 대한 전기사업법에 따른 정기점검 결과 확인				(비상전원) ○종류: -축전지설비 -자가발전설비 -비상전원수전설비 -전기저장장치
감지기 (자동식기동장치)			○감지기파손․변형 또는 탈락 여부
			○감지기 한 회로 동작시 싸이 렌이 작동하며, 두 회로 동작 시 솔레노이드밸브가 작동하 는지 여부 ※기동용기와 솔레노이드밸브를 반드시 분리 후 실시할 것
			○감지기 정상 작동 여부
제어반			○계전기류의 커버의 파손․ 탈락은 없는지 여부
			○지연장치의 이상 여부
			○각종 스위치류의 이상은 없는지 여부
			○도통시험 및 화재작동시험 시 이상은 없는지 여부
			○예비전원 충전상태는 이상이 없는지 여부
			○연동장치의 이상 여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의7호서식]

7. 자동화재탐지설비(시각경보기)․자동화재속보설비․비상방송설비

(1면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분		점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
수신기		전 원	○전원 공급 및 전원표시등 정상여부 확인
		절환장치 (예비전원)	○상용전원 OFF시 자동 예비전원 절환 여부
		스위치	○스위치 정위치(자동) 여부
		경계구역일람도	○경계구역 일람도 비치여부
		도통시험	○회로 단선여부
		동작시험	○주, 지구경종 및 시각경보기 작동상태
감지기		외형	○변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무
		미설치 부분	○구획된 실마다 감지기 설치 여부
		작동시험	○층별 감지기 작동 시 음량, 음색 및 연동장치 정상 여부				열감지기시험기, 연기스프레이 사용
발신기등		발신기 외형	○속보세트 내 발신기, 경종, 표시등의 변형․손상․단선․현저한 부식 등의 유무
		동작시험	○층별 발신기 동작(누름)시 응답표시/ 음량 및 음색/ 시각경보기 정상 여부
자동화재 속보설비			○전원 정상 공급여부 ○경보설비 작동 시 소방서 통보 유무				○설치위치:
비상방송설비			○전원(예비포함) 및 자동 연동 여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(2면)

□ 층별 성능시험 결과

경계구역(층)	①수신기 작동 (동작, 도통)	②감지기 작동	③발신기 작동

※ 각 경계구역(층)별 점검을 실시하고, 층별 성능시험 결과 란에는 불량내역만 기재할 것.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의8호서식]

8. 통합감시시설

(1면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
비상 전원 (내장 형)	절환장치	○상용전원에서 비상전원으로, 비상전원 에서 상용전원으로의 자동절환 여부
	충전장치	○변형․손상 등이 없고 이상 발열 등의 유무
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
주수신기	스위치류	○정상 작동 여부				○설치위치
	퓨우즈류	○적정의 종류 및 용량의 사용 유무
	표시등	○정상적인 점등 여부
	경계구역 표시장치	○손상․불선명한 부분 등의 유무
	통화장치	○수신기 상호간 또는 발신기 등과의 통화가 명료하게 이루어지는가의 여부
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	화재표시	○화재표시 시험을 하였을 때 정상적인 화재표시의 여부
	회로도통	○회로도통시험을 하였을 때 시험용 계기의 지시 또는 확인 등의 점검에 의한 도통 여부
	예비품등	○퓨우즈․전구 등의 예비품 및 회로도 등의 비치 여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
보조수신기	스위치류		○정상 작동 여부				○설치위치
	표시등		○정상적인 점등 여부
	경계구역 표시장치		○손상․불선명한 부분 등의 유무
	결선접속		○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무
	화재표시		○화재표시 시험을 하였을 때 정상적인 화재표시의 여부
	예비품등		○퓨우즈․전구등의 예비품 등의 비치여부
	원격제어		○주수신기의 원격제어 기능의 정상여부
예비선로			○비상시에 대비하여 예비선로 구축여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의9호서식]

9. 누전경보기

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
수신기	스위치류	○개폐기능의 정상 여부 확인				○형식: ○정격전압: V ○정격전류: A
	퓨우즈류	○손상․용단 등이 없고 적정의 종류 및 용량의 사용 여부 확인
	시험장치	○기능의 정상 여부 확인
	표시등	○정상적인 점등 여부 확인
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무 확인
	접지	○현저한 부식․단선 등의 손상의 유무 확인
	감도조정장치	○설정치의 적정 여부 확인
변류기	미경계	○배선의 변경공사 등에 의한 미경계 전로의 유무 확인
	용량	○경계전로의 정격전류 이상 전류치의 여부 확인 또한 제2접지선에 설치되어 있는 것은 당해 접지선에 흐를 것이 예상되는 전류 이상의 전류치의 여부 확인
음향장치		○음량 및 음색이 다른 기계의 소음등과 구별되는가의 여부 확인
차단기구	정격전류전압	○경계전로의 정격전류 이상의 전류치 여부 확인
	작동상황	○시험장치에 의한 기능의 정상 여부 확인
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의10호서식]

10. 가스누설경보기

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목		점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
				결과	불량내용	조치내용
설치위치			○주방 또는 난방시설이 설치된 장소에 설치여부
수신기	스위치류		○개폐기능의 정상 여부 확인				○형 식: ○정격전압: V ○설치위치
	퓨우즈류		○손상․용단 등이 없고 적정의 종류 및 용량의 사용 여부 확인
	시험장치		○기능의 정상 여부 확인
	표시등		○정상적인 점등 여부 확인
	결선접속		○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무 확인
	설치위치		○조작하기 쉬운 위치에 설치여부
	음향장치		○음량 및 음색이 다른 기계의 소음등과 구별되는가의 여부 확인
검지기	외형		○변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무				○사용연료 :
	경계상황	설치위치	○공기보다 가벼운 연료사용시 가스검지기의 하단은 천장면으로부터 0.3m이내에 설치되어 있는지의 여부 ○공기보다 무거운 연료사용시 가스검지기의 상단은 바닥면으로부터 0.3m이내의 위치에 설치되어 있는지의 여부
		가스누설시험	○감지기에 가스누설시험을 한 경우 확실하게 작동하고, 또한 경계구역의 표시의 적정여부
차단기구	작동상황		○시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개․폐여부 ○차단기구는 가스주배관에 견고히 부착되어 있는지의 여부				○설치위치
기타	○LP가스 취급시 호스는 3m 이내로 제한 확인
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의11호서식]

11.비상경보설비(비상벨 ·자동식 싸이렌)·단독경보형감지기

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
수신기	비상전원 절환장치	○상용전원에서 비상전원으로 자동 절환 여부
	예비전원시험	○예비전원시험시 전압의 정상여부
	동작시험	○동작시험 결과 음향 정상여부
발신기 또는 자동식싸이렌		○ 각 층마다 설치 여부
		○표시등의 정상적인 점등 여부
		○변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무
		○누름버튼 등을 조작 시 작동하고 음향장치가 울리는지의 여부
단독경보형감지기		○변형·탈락 이상 유무
		○동작시험 결과 음향작동 여부
비고	○ 점검순서 수신기 정상여부 확인⇒ 자동복구스위치 누름⇒ 경계구역별 발신기 동작 ⇒ 전 층 음향경보 확인⇒ 발신기 복구 ※ 수신기는 자동화재탐지설비 수신기와 겸용하고 있지 않을 경우 점검결과를 기입할 것

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의12호서식]

12. 피난기구․인명구조기구

(1면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
피난기구	완강기, 구조대, 간이완강기, 하향식․다수인․승강식 피난기구등	○ 지지대는 변형․손상․부식이 없고, 결합부등 견고하게 부착되어 사용에 지장이 없는지 여부 ○ 피난기구함 적정 비치 및 표지 부착여부 ○ 피난상 유효한 개구부 관리상태
	표지판	○ 표지판 부착여부 및 변형,탈락 여부
인명구조기구	방 열 복 방 화 복 공기호흡기 인공소생기	○ 변형․손상이 없고 결합부 및 이음 대의 견고한 결합 여부
		○ 쉽게 사용할 수 있는 상태의 여부
비고

□ 피난기구 및 인명구조기구의 층별 설치개수

층수 종류	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층
다수인 피난장비
완강기
간이완강기
구조대
승강식 피난기
공기안전매트

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(2면)

□ 피난기구 및 인명구조기구의 층별 설치개수

층수 종류	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층
피난사다리
미끄럼대
미끄럼봉
피난로프
피난교
피난용트랩
방열복/방화복
공기호흡기
인공소생기

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의13호서식]

13. 유도등ㆍ유도표지ㆍ비상조명등

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
유도등ㆍ유도표지	설치위치		○장애가 되는 등화․광고게시물이 없는지의 여부
	전원	3선식	○점검스위치 작동 시 점등여부 확인
		2선식	○항상 점등상태 여부
	예비전원		○점검스위치 작동 시 점등여부
비상조명등	설치위치		○소방대상물의 각 거실과 지상에 이르는 복도, 계단, 통로에 설치 확인
	예비전원		○비상전원을 내장하는 비상조명등에는 점등스위치 작동시 점등여부
			○건전지를 사용하는 경우 유효한 방전 방지조치가 되어있는지의 여부

□ 상태개요

종류		설치여부
피난구 유도등		[ ]대형 [ ]중형 [ ]소형
통로유도등	거실	[ ]대형 [ ]중형 [ ]소형
	계단	[ ]대형 [ ]중형 [ ]소형
	복도	[ ]대형 [ ]중형 [ ]소형
객석유도등		[ ]전체 층 [ ]일부 층:
유도표지	피난구	[ ]전체 층 [ ]일부 층:
	통로	[ ]전체 층 [ ]일부 층:
비상조명등		[ ]전체 층 [ ]일부 층:

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의14호서식]

14. 휴대용비상조명등

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목	점 검 내 용		점검결과				종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
설치수량		○숙박시설 또는 다중이용업소의 객실 또는 영업장안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개 이상 설치여부 ○백화점․대형점․쇼핑센타 및 영화상영관에는 보행거리 50m이내마다 3개 이상 설치여부(지하역사, 지하상가는 25m이내)
구조 및 상태		○어둠속에서 위치를 확인할 수 있는 구조인지의 여부 ○사용시 자동으로 점등되는지의 여부
○건전지를 사용하는 경우 유효한 방전방지조치가 되어있는지의 여부
○충전식 배터리의 경우에는 상시 충전되도록 되어 있는지의 여부
보유현황	층별(동별)		설치수량	층별(동별)			설치수량
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의15호서식]

15. 소화용수설비

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
소화수조	수량	○ 규정수량의 확보 여부				(수원) ○종별: -고가수조 -지하수조 -그 밖의 것 ○겸용여부: 전용, 겸용 ○수량: ㎥ ※유효수량 기재 (흡수관투입구,채수구) ○흡수관투입구 위치 ○흡수관투입구 치수
	물의 상태	○현저한 부패, 부유물, 침전물 등의 유무 확인
	급수장치	○변형․손상․현저한 부식 등이 없고 기능의 정상 여부 확인
	흡수관투입구, 채수구	○사용상 또는 소방자동차의 접근에 적정한 설치 여부 확인 ○흡수관 투입구의 뚜껑 등 개폐의 확실성 여부 확인 ○채수구 개폐밸브의 개폐조작이 쉬운지의 여부 확인
	가압송수장치	○소요수량에 따른 펌프토출량 적정여부 ○펌프기동장치 정상작동유무				펌프 토출량 ℓ/min
	상수도 소화용수설비	○상수도 소화전의 위치 적정여부 ○방수 원활여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의16호서식]

16. 제연설비

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
제연설비	제연경계벽		○가동벽에 있어서는 기능의 정상 여부 확인 1.작동 여부 2.폐쇄시에 틈새가 있는지 여부
	급․배기구		○ 급배기구의 손상여부
	전동기제어장치	표 시 등	○스위치 등을 조작하여 정상적인 점등여부 확인
	기동장치	자 동 식 기동장치	○연기감지기의 기능은 자동화재탐지설비의 점검요령에 준하여 시행하고 감지기의 작동에 의한 팬 및 댐퍼 기동여부 확인
		수 동 식 기동장치	○수동기동조작함의 버튼을 조작하여 작동의 이상 유무 확인
배연기	전동기	회전축	○회전이 원활한지 여부				(전동기) 최대용량: Kw (송풍기) ○급기 최대풍량: ㎥/min 풍압: mmAq ○배기 최대풍량: ㎥/min 풍압: mmAq
		동력전달장 치	○변형,손실등이 없고 V-벨트의 기능이 정상인지 여부 확인
		본 체	○기동장치 조작에 의해 기능의 정상 여부 확인
	회전날개	회전축	○전동기를 회전시켜 날개가 정상 방향으로 원활하게 회전하는지 여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의17호서식]

17. 특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분		점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
제연구역		설치개수	○제연구역의 설치 적정성 여부				<제연구역> [ ]계단실 및 부속실 동시제연 [ ]부속실 단독제연 [ ]계단실 단독제연 [ ]비상용승강기 승강장 단독 제연 [ ]기타
		출입문	○화재발생시 폐쇄유지 및 자동폐쇄 여부 ○도어체크의 기능 장애 여부 ○출입문에 도어스토퍼 설치로 인한 화재시 자동 폐쇄 불가 여부
급기송풍기		설치 위치	○설치위치의 적정성 여부				(급기송풍기) ○최대풍량: ○풍압: (전동기) ○최대용량
		기동	○옥내의 화재감지기 동작 및 수동조작에 의한 작동 여부
		외기취입구	○외기취입구의 적정성 여부
급기풍도 및 급기		급기 댐퍼	○설치의 적정성 여부
			○옥내의 화재감지기 동작 및 수동조작에 의한 댐퍼 작동 여부
		차압	○자동차압과압조절형 급기댐퍼 정상 작동여부
수동 기동장치			○전층의 제연구역에 설치된 급기댐퍼의 개방 여부 ○송풍기의 작동 여부 ○당해층의 댐퍼 또는 개폐기의 개방 여부 ○제연구역의 출입문의 해정장치의 해정 여부				(수동조작함) ○위치: ○설치개수:
유입공기의 배출			○유입공기배출의 적정성 여부 [ ]자연배출(굴뚝효과)에 의한 배출 [ ]옥내 화재감지기 동작 및 수동조작에 의한 댐퍼 및 송풍기 작동여부				(배출송풍기) ○최대풍량: ○풍압:
제어반			○비상용 축전지의 정상 여부 ○급기용 댐퍼의 개폐에 대한 감시 및 원격조작 기능 정상여부 ○배출댐퍼 또는 개폐기의 작동여부에 대한 감시 및 원격 조작기능 정상 여부 ○송풍기의 작동에 대한 감시 및 원격조작 기능 정상 여부 ○수동기동장치의 작동에 대한 감시기능의 정상 여부 ○기타 기능의 정상 여부				(제어반) ○위치: ○제연구역수 -댐퍼: 개소 -특별피난계단 개소 -송풍기 개소
비상전원			○비상발전기의 정기적인 시동점검 실시 여부 ○ 연료 적정량 보유 여부 ○ 비상전원에 대한 전기사업법에 따른 정기점검 결과 확인				(비상전원) ○종류: -축전지설비 -자가발전설비 -비상전원수전설비 -전기저장장치
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의18호서식]

18. 연결송수관․연결살수설비ㆍ연소방지설비

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
연결송수관	송수구 방수구	○소방차 진입로 확보여부 ○송수구 표지의 적정한 설치 여부 ○이물질 및 호스결합부 손상여부				○방식: 건식, 습식 ○방수구수 ○방수용 기구함수
	가압송수장치	○펌프,전동기 등 이상 유무
		○점검 또는 사용상 장애물 유무
	방수용기구함	○격납함 상태, 호스 및 노즐 상태 적정 여부
연 결 살 수 설 비 ㆍ 연소방지 설 비	송수구	○소방차 진입로 확보 여부 ○송수구 표지 및 송수구역 등을 명시한 계통도의 적정한 설치 여부 ○이물질 및 호스 결합부 손상여부				○설비방식: 건식,습식 ○선택밸브개수: 개 ○송수구수: 개 ○방호대상종류: 1.지하층, 2.판매시설, 3.가스시설 4.지하구
	선택밸브	○점검 또는 사용상 장애물 여부 ○개폐방향 및 선택밸브표시의 적정여부 ○기능의 정상 여부
	헤드	○헤드상태 및 살수장애 여부 ○칸막이등의 구조변경으로 인한 헤드의 미설치 부분 유무
비고	※ 겸용설비 :

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의19호서식]

19. 무선통신보조설비․비상콘센트설비

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
무선통신보조설비	단자함	○점검 또는 사용상 장애물 유무확인 ○손상이 없고, 단자개폐의 확실성 여부 ○표시면에 “무선기기접속단자”라는 표시 및 사용가능 여부				(무선통신보조 설비) ○방식: 전용․공용 ○무선기 접속단자 -위치 -개수
비상콘센트설비	보호함	○점검 또는 사용상 장애물 유무 ○손상이 없고 보호함개폐의 확실성 여부 ○표시면에 “비상콘센트”라는 표시의 적정성 여부				(비상콘센트설비) ○설치층: ○설치개수: ○비상전원: -비상전원 수전설비 -자가발전설비 -축전지설비 -전기저장장치
	표시등	○변형․손상․전구단선 등이 없고 점등 여부
	플러그접속기	○변형․손상․현저한 부식이 없고 막힘이 없는지의 여부
	개폐기	○변형․손상이 없고 개폐기능의 정상 여부
	점검스위치	○변형․손상․단자의 풀림 등이 없고 절환기능의 정상 여부
	비상전원	○ 연료 적정량 보유 여부 ○ 비상전원에 대한 전기사업법에 따른 정기점검 결과 확인
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의20호서식]

20. 다중이용업소 작동기능점검표

(1면)

가. 설치상태 개요

□ 점검대상 :                           (대표자)

□ 안전시설등 점검결과

구분		해 당 설 비		점검결과	구분	해 당 설 비		점검결과
소방 시설	소화 설비	[ ]소화기구	[ ]소화기		경보 설비	[ ]자동화재탐지설비
			[ ]간이소화용구			[ ]비상경보설비	[ ]비상벨설비
							[ ]자동식싸이렌
			[ ]자동확산소화기
		[ ]간이스프링클러설비
							[ ]단독경보형감지기
							[ ]기타 :
		[ ]기타				[ ]비상방송설비
	피난 설비	[ ]피난기구	[ ]완강기			[ ]가스누설경보기
			[ ]기타 :			[ ]기타 :
		[ ]유도등	[ ]피난구유도등		방화 시설	[ ]방화문
			[ ]복도통로유도등
						[ ]비상구
			[ ]계단통로유도등
					[ ] 영업장 내부 피난통로와 창문
			[ ]거실통로유도등
		[ ]유도표지			그밖의안전시설	[ ]영상음향차단장치
		[ ]비상조명등				[ ]누전차단기
		[ ]휴대용비상조명등				[ ]피난유도선
		[ ]기타 :				[ ]피난안내도·피난안내영상물
기타		[ ]실내장식물			기타	[ ]방염대상물품
비 고

※소방시설란의 [ ]란에는 해당 시설에 √ 표를 한다. 점검 결과란은 양호○. 불량X. 해당없는 항목은 /표시를 한다.

※다중이용업소 점검표는 다중이용업소별로 작성한다.

※ 비고란에는 다중이용업소의 위치․구조․용도 및 소방시설의 상황등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.(이하 같다)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 작동기능점검

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
소방시설	소화설비	소화기 또는 자동확산소화기	○설치장소에 적응할 수 있는 소화기인가 확인 ○구획된 실마다 설치여부 ○안전핀, 호스, 노즐 등이 안전하게 부착되어있는가 여부 ○압력게이지 지시침의 정상 위치 확인 ○변형․손상․현저한 부식 등의 확인 ○설치위치표지 부착 확인
		간 이 스프링클러	○물탱크는 항상 충분한 양의 물이 들어 있는가 확인 ○전동기 및 펌프작동 확인 ○배관은 파손, 변형 및 밸브가 잠겨있나 확인 ○제어반의 사용전원과 비상전원의 이상 유무 확인 ○경보장치 스위치는 항상 ON 인가 확인
	피난설비	유도등(피난구,통로,계단통로) 및 유도표지	○출입구 및 비상구 상단에 설치 확인 ○상용전원을 차단시켜도 점등 확인
		비 상 조명등	○소방대상물의 각 거실과 지상에 이르는 복도, 계단, 통로에 설치 확인
		휴대용 비상 조명등	○다중이용업소의 객실 또는 영업장안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개 이상 설치 여부
		완강기	○기구본체의 변형, 손상, 풀어짐, 결합부 및 이음매의 견고한 결합 확인

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
소방시설	경보설비	자동화재탐지설비, 비상벨 또는 자동식 싸이렌	○구획된 실마다 설치 여부 ○음향장치의 경보 및 음량의 적부 ○변형, 손상, 현저한 부식, 음향효과의 방해물 유무 확인 ○단독경보형감지기인 경우 설치기준의 적합 확인 ○감지기의 미경계부분의 유무 확인 ○감지기에 가열 또는 가연시험을 한 경우 작동 여부 ○전용 수신기 설치여부 및 건물 주수신기와의 연동 확인
		비상방송	○주위에 점검 또는 사용상 장애물이 없고 기동장치 표시의 적정여부 확인 ○자동화재탐지설비와 연동하는 경우 상호간 기능장해 유무 확인
		가스누설경보기	○표시등에 의하여 전기가 통하는가 확인 ○가스누설시 적정하게 경보가 발하는지 확인
방화시설	방화문		○방화문의 고임장치 설치 또는 도어클로저 의 파손 또는 제거 확인(닫혀있는 구조) ○방화문의 훼손 또는 철거 확인 ○방화문을 철거하고 목재, 유리문 등으로 변경하는 행위 단, 공인기관의 성능시험 성적서를 받은 경우 제외 ○밖으로 열고 나가는 구조인가 확인 ○방화셔터 설치시 화재감지기와 연동확인
	비상(탈출)구		○항상 개방 및 피난방향으로 열리는가 확인 ○잠금장치 등으로 폐쇄 되었는가 확인 ○피난탈출구의 진입부분 및 피난통로에 통행이 방해되는 물품방치 확인 ○피난구 규격의 적정여부 ○발코니 또는 부속실의 설치기준 적정여부
그 밖의 안전시설	영상음향 차단장치		○화재시 자동 또는 수동으로 음향 및 영상이 정지될 수 있는 구조인가 확인
	누전차단기		○전원인가 확인 후 테스트버튼을 눌러 트립 또는 OFF 여부 확인
	피난유도선		○복도 또는 통로에 설치 확인 ○구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치여부 확인 ○고시원업 및 산후조리업의 경우 광원점등 방식으로 설치여부 ○광원점등방식인 경우 화재신호와 연동확인

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
그 밖의 안전시설	피난안내도․ 피난안내 영상물	○비상구, 피난동선 및 소화기위치 등의 내용 포함 여부 확인 ○피난안내도 비치위치의 적합성 확인 ○피난영상물 상영시기의 적정성 확인
영업장 내부 피난통로와 창문		○영업장 내부 피난통로 설치기준에 적합한가 확인 ○영업장 창문 설치기준에 적합한가 확인
실내장식물 및 방염대상물품		○ 실내장식물, 방염대상물품명 기재 ○ 방염처리 여부 ○ 방염처리등 후처리 여부 기재
비 고		※ 각 해당시설에 대하여는 각 시설별 작동기능점검서식을 활용할 수 있음 ※ 다중이용업소의 위치․구조․용도 등으로 인한 사유로 실내장식물 및 방염대상물품에 대한 점검결과를 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2의21호서식]

21. 기타 사항 확인표

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
기타사항	방화문	○ 방화문 관리 및 작동상태
	방화셔터	○ 방화셔터 관리 및 작동상태
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3호서식]

소방시설등 종합정밀점검표

(1면)

□ 점검대상:            (소재지)

□ 소방시설 등 점검결과

구분	해 당 설 비		점검결과	구분	해 당 설 비		점검결과
소화설비	[ ]소화 기구	[ ]소화기		피난설비	[ ]피난기구	[ ]피난사다리
		[ ]간이소화용구
						[ ]완강기
		[ ]자동확산소화기
						[ ]구조대
	[ ]자동소화장치
						[ ]다수인피난장비
	[ ]옥내소화전설비
						[ ]승강식피난기
	[ ]옥외소화전설비
						[ ]미끄럼대
	[ ]스프링클러설비
						[ ]공기안전매트
	[ ]간이스프링클러설비
						[ ]간이완강기
	[ ]화재조기진압용스프링클러설비
						[ ]기타 :
	[ ]물분무소화설비
					[ ]인명구조 기 구	[ ]방열복/방화복
	[ ]미분무소화설비
						[ ]공기호흡기
	[ ]포소화설비
	[ ]이산화탄소소화설비
						[ ]인공소생기
	[ ]할로겐화합물소화설비
					[ ]유도등	[ ]피난구유도등
	[ ]분말소화설비
						[ ]복도통로유도등
	[ ]청정약제소화설비
						[ ]계단통로유도등
	[ ]기타 :
						[ ]거실통로유도등
경보설비	[ ]단독경보형감지기
						[ ]객석유도등
	[ ]자동화재탐지설비및시각경보기
					[ ]유도표지
	[ ]통합감시시설
					[ ]비상조명등
	[ ]자동화재속보설비
	[ ]누전경보기
					[ ]휴대용비상조명등
	[ ]비상 경보 설비	[ ]비상벨설비
				소화용수 설 비	[ ]기타 :
		[ ]자동식싸이렌
					[ ]상수도소화용수설비
		[ ]기타 :
					[ ]기타 :
				소화활동 설 비
	[ ]비상방송설비
					[ ]제연설비
	[ ]가스누설경보기
					[ ]연결송수관설비
					[ ]연결살수설비
	[ ]기타
					[ ]연소방지설비
기 타	[ ]방염물품 [ ]방화문 [ ]방화셔터
					[ ]무선통신보조설비
[ ]소방관련사항
					[ ]비상콘센트설비
비 고	·※자동소화장치는 주거용.상업용․케비넷형․가스식․분말식․고체에어로졸식 자동소화장치를 말한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(2면)

□ 다중이용업 소방시설 등
소방시설	구 분	[ ]소화설비		[ ]경보설비		[ ]피난설비
	점검결과
방화시설	구 분	[ ]방화문	[ ]비상구(비상탈출구)
	점검결과
기타시설	구 분	[ ]영상음향차단장치	[ ]누전차단기		[ ]피난유도선	[ ]피난안내도	[ ]방염물품
	점검결과
비 고	※ 방염처리여부 :

점검기간(일자):     년    월    일부터     년    월    일 까지

점검자    주 인 력  소방시설관리사                 (서 명)

보조인력          기사                  (서 명)

기사                  (서 명)

기사                 (서 명)

※ 소방시설, 다중이용업란의 [ ]란에는 해당 시설에 √ 표를 한다. 점검결과란은 양호○. 불량X. 해당없는 항목은 /표시를 한다.

※ 점검자는 자필로 서명한다.

※ 자체점검 결과를 2년간 보관하여야 한다.

1.소방시설 종합정밀점검결과보고서

2.소방시설 종합정밀점검표

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의1호서식]

1. 소방대상물의 개요표

가. 건축물의 개요

건 축 물 의 개 요
건물명			소재지
건축허가일			사용승인일
조 지붕, 지상 층, 지하 층, 연면적 : ㎡ 개동
건축물의 구 분	1 내화건축물 2 그밖의 건축물		주요구조부의 구 분	1 내화구조 2 내화구조이외의 구조
주된용도			그밖의 사항
층별	바닥면적(㎡)	용도또는실명	구 조 (내화구조/기타)	비 고

※ 건축물의 구분, 주요구조부의 구분에 대하여는 해당번호에 ○표를 한다.

※ 비고란에는 신축. 증축. 개축 등의 필요사항을 기재하고 특정소방대상물의 위치․구조․용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로

기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항 등을 기재한다.(이하 같다)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의2호서식]

2. 소화기구 및 자동소화장치 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태 개요

□ 소화기구(소화기, 자동확산소화기)

항 목									결과	불량내용	법적근거
소요능력 단위의수			[ ]내화구조 및 불연‧준불연 또는 난연내장재의 것 [ ]그밖의 것
			◦바닥면적 : ㎡ ◦산출근거: ◦필요능력단위수: 단위 ◦감소 대체 소화설비:
부속용도의 종류			[ ]화기사용설비 [ ]전기설비 [ ]소량위험물 [ ]특수가연물 [ ]가스시설
소화기설치사항	층	실명 (용도포함)	종별개수
			분말	이산화탄소	할론	자동 확산 소화기	기타	합계
	합 계
비 고

□ 소화기구(간이소화용구)

설치수량				항 목	결과	불량내용	법적근거
종 류	에어로졸식	투척용 소화용구	기타	설치장소
계층				용도
비 고

□ 자동소화장치

설치수량							결과	불량내용	법적근거
종류	주거용	상업용	캐비닛형	가스	분말	고체 에어로졸
계층
비 고

※ [ ]란에는 해당 시설에 √ 표를 , “:”다음에는 해당내용을 기입한다.

※ 소화기 설치사항란 중 합계란은 해당 층별로 기재하되, 최종합계란에는 해당 건축물(2이상의 건축물의 경우에는  동별) 총합계를 기재하고, 실명(용도포함)란에는 실별로 실명과 용도를, 소화기의 종별개수란에 적응소화기별 설치개수 적합 여부에 따라  적합한 경우에는 ○표를, 부적합한 경우에는 ×표를 기재한다.

※ 결과란에는 해당층 또는 실명이 설치된 각종 소화기의 설치상태 적합여부를 종합적으로 판단하여 결과를 양호○, 불량×, 해당없음/  를 기재하고, 불량시 법적근거를 기재한다.

※ 부속용도의 종류란에는 소화기구의 화재안전기준 별표 4의 규정에 의한 용도를 말한다.

※ 비고란에는 특정소방대상물의 위치․구조․용도 및 소방시설의 상황등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.(이하 같다)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1.소화기구(소화기, 자동확산소화기)	○설치장소
	○설치수량의 적정여부
	○설치거리(보행거리)
	○적응성
	○표시 및 표지
	○본체용기
	○누름쇠, 레바 등 조작장치
	○호스
	○혼, 노즐
	○지시압력계(축압식)
	○안전핀
	○차륜(대형 소화기에 한함)
	○수동식 분말소화기 내용연수 적정여부
2.소화기구(간이소화용구)	○설치장소
	○외형의 변형 및 부식
3. 자동소화장치	○설치장소
	○적응성
	○본체용기
	○감지부의 설치위치 및 적응성 (화재감지기, 가스탐지부포함)
	○수신부 작동상태
	○가스 차단장치 작동상태
	○방출구, 분사헤드등
	○개구부등 폐쇄장치 작동상태(환기장치 포함)
비고	※ 수동식 분말소화기는 성능확인을 받은 경우 1회에 한하여 3년 연장 가능 [소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙(총리령)] (시행‘17.2.15.)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의3호서식]

3. 옥내소화전설비 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
주된수원	종 별	[ ]일반수조 [ ]고가수조 [ ]압력수조 [ ]가압수조 [ ]그밖의 것:
	위 치	◦설치장소 [ ]지하 [ ]지상 [ ]옥상 [ ]그밖의 것: ◦펌프흡입방식에 의한 분류 [ ]부압흡입방식의 저수조 [ ]정압흡입방식의 저수조
	수 량	◦유효수량: ㎥ [ ]전용 [ ]겸용( )
가압송수 장 치	설치위치	층 실	감압장치	[ ]유 [ ]무
	펌프방식	[ ] 전동기 [ ] 내연기관	[ ]전용 [ ]겸용 ◦토출량: ℓ/min
			◦전양정 : m ◦토출구경 : ㎜
			◦연료 : ◦연료탱크용량 : ℓ
		물올림장치	◦유효수량: ℓ ◦급수배관구경: ㎜
		기동장치	[ ]ON/OFF방식 [ ]압력챔버 ◦용량: ℓ ◦사용압력: MPa [ ]기동용압력S/W [[ ]부르동관식, [ ]압력검지신호제어장치(전자식), [ ]그밖의 것]
	고가수조방식	◦유효낙차: m
	가압수조	◦수조용량: ◦수조의 가압압력 MPa ◦압력방식: ◦가압원
	압력탱크방식	◦탱크가압압력: MPa ◦용량: ℓ
		◦에어콤푸레샤 용량: ㎥/min ◦동력: KW
보조용고가(또는 옥상)수조			◦유효수량 ㎥
소 화 전	◦총 설치개수 : 개		◦가장 많이 설치된 층의 소화전수: 개
표 시 등	위치표시등	[ ]전용 [ ]자동화재탐지설비와 겸용(점멸)
	기동표시등	[ ]220V [ ]24V
배 관	입상관	[ ]직경: mm [ ]전용 [ ]겸용
	밸 브	개폐밸브	[ ]규격 ㎜ MPa [ ]그밖의 것:
		체크밸브	[ ]규격 ㎜ MPa [ ]그밖의 것:
송 수 구	[ ]단구형: 개 [ ]쌍구형: 개 [ ]설치위치:
비상전원	[ ]자가발전설비([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ]기타 발전기) [ ]축전지설비 [ ]전기저장장치
비 고

※ [ ]란에는 해당 시설에 √ 표를 , “:”의 다음에는 정밀점검실시 후 그 결과를 기재한다.(이하, 같다)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ옥상수조의 저수량
2	수 조 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ“옥내소화전용 수조”의 표지 설치상태
3	가압송수장치 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ기동스위치 또는 기동용 수압개폐장치의 설정값 적정여부 ｏ펌프성능시험배관 상태(유량계 용량 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ충압펌프 용량․양정 및 “옥내소화전용 충압펌프”의 표지 설치상태 ｏ물올림장치 용량 및 보급수 보급상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지, 연료보급 상태 ｏ가압송수장치의 “옥내소화전펌프”의 표지 설치상태 ｏ고가수조의 경우 오버플로우관의 상태 ｏ압력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력･수위계․급수관․배수관․급기관･맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태 ｏ가압송수장치가 기동되는 경우 정지의 적정 여부 ｏ가압수조의 경우 수위계, 급수관, 배수관, 급기관, 압력계, 안전장치 및 기동장치 설치 상태 ｏ가압수조의 경우 방화구획 여부
4	배관 및 밸브류 ｏ흡입측 배관의 여과장치 상태

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
	ｏ동결방지조치(또는 동결우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ개폐표시형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｏ체크밸브의 종류․규격․설치위치 및 상태
5	옥외송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이 포함) ｏ개폐밸브 설치금지 여부 ｏ송수구 사용적합 여부 ｏ송수구의 접결나사의 보호상태 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태 ｏ이물질을 막기위한 마개 상태 ｏ옥내소화전 옥외송수구 표지 부착
6	함 등 ｏ문의 크기․표지, 사용방법 및 개방의 용이성 및 장애물 설치여부등 사용상의 편의상태 ｏ대형공간의 경우 호스, 관창, 방수구의 위치표지 적합여부 ｏ기동스위치 방식의 경우 그 위치 및 기능 ｏ방수구 밸브조작의 부드러움등 사용상의 편의성 ｏ방수압력이 0.7MPa초과하는 경우 감압조치 - 감압조치한 방수구의 위치 : - 감압조치후 방수압력 : ｏ방수구와 호스의 접결상태, 호스의 구경․적재상태(긴급사용 편의) ｏ호스와 관창의 접결상태 ｏ표시등의 설치상태
7	전원 및 배선 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 화재․침수 등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 ｏ비상전원에 대한 전기사업법에 따른 정기점검 결과 확인 ｏ연료보유 적정여부 ｏ비상전원의 조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부
8	제어반 [감시제어반] ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｏ각 펌프의 자동 및 수동으로의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원이 있는 경우 상용 및 비상전원 공급여부 확인

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목							결과	불량내용				법적근거
	ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 적합여부 시험기능 ｏ전용실을 설치하는 경우 방화구획․비상조명등․급배기설비․무선기기접속단자 및 정리 상태 ｏ모든 확인회로의 도통․작동시험기능 및 결과 ｏ설치장소의 점검의 편의성 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용 시 장애 발생여부 [동력제어반] ｏ소방용으로의 표시 ｏ설치장소 및 위치 ｏ각 펌프의 작동표시등 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 [발전기제어반] ｏ소방전원 보존형 발전기는 그 식별 표지
9	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｏ본체의 방청상태
10	※펌프성능시험결과표
		구 분		체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부					○설정압력: ○주펌프 기동: MPa 정지: MPa ○예비펌프 기동: MPa 정지: MPa ○충압펌프 기동: MPa 정지: MPa
		토출량 (ℓ/min)	주				1.체절운전시 토출압은 정격토출압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
			예비
		토출압 (MPa)	주
			예비
	※릴리프밸브 작동 압력 : MPa
비고

※ 방수압력의 측정은 관창의 형식승인 및 제품검사의 기술기준(호칭40)을 사용하여 방수시 그 관창 선단에서의 피토게이지압력으로 한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의4호서식]

4. 옥외소화전설비 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
주된수원	구 분	1차수원
	종 별	[ ]일반수조 [ ]고가수조 [ ]압력수조 [ ]가압수조 [ ]그밖의 것:
	위 치	◦설치장소 [ ]지하 [ ]지상 [ ]옥상 [ ]그밖의 것: ◦펌프흡입방식에 의한 분류 [ ]부압흡입방식의 저수조 [ ]정압흡입방식의 저수조
	수 량	◦유효수량: ㎥ [ ]전용 [ ]겸용( )
가압 송수 장치	설치위치		층 실				감압장치	[ ] 유 [ ] 무
	펌프방식		[ ] 전동기 [ ] 내연기관			[ ]전용 [ ]겸용 토출량: ℓ/min
						◦ 전양정 : m ◦ 토출구경 : ㎜
						◦ 연료 : ◦ 연료탱크용량: ℓ
			물올림장치			◦유효수량: ◦급수관: A
			기동장치			[ ]압력챔버 ◦용량: ℓ ◦사용압력: MPa [ ]기동용압력S/W [[ ]부르동관식, [ ]압력검지신호제어장치(전자식), [ ]그밖의 것]
	고가수조방식		◦유효낙차: m
	가압수조방식		ㅇ수조용량: ㅇ수조의 가압압력 MPa ㅇ압력방식: ㅇ가압원
	압력탱크방식		◦가압압력: MPa ◦용량: ℓ
			◦에어콤푸레샤 용량 : ㎥/min ◦동력: KW
보조용고가(또는 옥상)수조				◦유효수량 : ㎥
소 화 전	◦총 설치개수: 개				◦소화전함의 설치개수: 개
표 시 등	위치표시등			[ ]전용 [ ]자동화재탐지설비와 겸용(점멸)
	기동표시등			[ ]220V [ ]24V
밸 브	개폐밸브			[ ]규격: mm
	체크밸브			[ ]규격: mm
	그밖의 것
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ수원의 수질
2	수 조 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ“옥외소화전용 수조”의 표지 설치상태
3	가압송수장치 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 적정여부 ｏ펌프성능시험배관 상태(유량계 용량 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ충압펌프 용량․양정 및 “옥내소화전용 충압펌프”의 표지 설치상태 ｏ물올림장치 용량 및 보급수 보급상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지, 연료보급 상태 ｏ가압송수장치의 “옥내소화전펌프”의 표지 설치상태 ｏ고가수조의 경우 오버플로우관의 상태 ｏ압력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력･수위계․급수관․배수관․급기관･맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태 ｏ가압송수장치가 기동되는 경우 정지의 적정 여부 ｏ가압수조의 경우 수위계, 급수관, 배수관, 급기관, 압력계, 안전장치 및 기동장치 설치 상태 ｏ가압수조의 경우 방화구획 여부
4	배관 및 밸브류 ｏ흡입측 배관의 여과장치 상태 ｏ동결방지조치(또는 동결우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ개폐표시형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｏ체크밸브의 종류․규격․설치위치 및 상태

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
5	함 등 ｏ문의 크기․표지 및 개방의 용이성 및 장애물 설치여부등 사용상의 편의상태 ｏ기동스위치 방식의 경우 그 위치 및 기능 ｏ방수구의 규격․수평거리․높이 및 밸브조작의 부드러움 등 사용상의 편의성 ｏ방수압력이 0.7MPa초과하는 경우 감압조치 - 감압조치한 방수구의 위치 : - 감압조치후 방수압력 : ｏ방수구와 호스의 접결상태, 호스의 구경․적재상태(긴급사용 편의) 및 설치개수 ｏ호스와 관창의 접결 상태 및 관창의 설치개수 ｏ표시등의 설치상태
6	전원 및 배선 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 화재․침수 등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 ｏ비상전원에 대한 전기사업법에 따른 정기점검 결과 확인 ｏ연료보유 적정여부 ｏ비상전원의 조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부
6	제어반 [감시제어반] ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｏ각 펌프의 자동 및 수동으로의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원이 있는 경우 상용 및 비상전원 공급여부 확인 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 적합여부 시험기능 ｏ전용실을 설치하는 경우 방화구획․비상조명등․급배기설비․무선기기접속단자 및 정리 상태 ｏ모든 확인회로의 도통․작동시험기능 및 결과 ｏ설치장소의 점검의 편의성 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용 시 장애 발생여부 [동력제어반] ｏ소방용으로의 표시 ｏ설치장소 및 위치 ｏ각 펌프의 작동표시등 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 [발전기제어반] ｏ소방전원 보존형 발전기는 그 식별 표지

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목							결과	불량내용	법적근거
7	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｏ본체의 방청의 보존상태
8	※펌프성능시험결과표
		구 분		체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부					○설정압력: ○주펌프 기동: MPa 정지: MPa ○예비펌프 기동: MPa 정지: MPa ○충압펌프 기동: MPa 정지: MPa
		토출량 (ℓ/min)	주				1.체절운전시 토출압은 정격토출압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
			예비
		토출압 (MPa)	주
			예비
	※릴리프밸브 작동 압력 : MPa
비고

(비고) 방수압력의 측정은 관창의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 직사형관창(호칭 65)을 사용하여 방수 시 그 관창 선단에서의          피토게이지압력으로 한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의5호서식]

5. 스프링클러설비 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
방 식	[ ] 폐쇄형습식 [ ] 폐쇄형건식 [ ] 준비작동식 [ ] 일제살수식 [ ] 부압식
수 원	종 별		[ ]일반수조 [ ] 고가수조 [ ] 압력수조 [ ] 가압수조 [ ] 그밖의 것 :
	위 치		ㅇ 설치장소 [ ] 지하 [ ] 지상 [ ] 옥상 [ ] 그밖의 것 : ㅇ 펌프흡입방식에 의한 분류 [ ] 부압흡입방식의 저수조 [ ] 정압흡입방식의 저수조
	수 량		ㅇ 유효수량 : ㎥ [ ] 전용 [ ] 겸용
가압송수장 치	설치위치		층 실			감압장치	[ ]유 [ ] 무
	펌프방식		[ ] 전동기 [ ] 내연기관		[ ] 전 용 [ ] 겸 용 토출량 : ℓ/min
					◦ 전양정 : m ◦ 토출구경 : ㎜
					◦ 연료 : ◦ 연료탱크용량: ℓ
			물올림장치		◦ 유효수량 : ℓ ◦ 급수방식 : ◦급수배관 : mm
			기동장치		[ ]압력챔버 ◦ 용량: ℓ ◦사용압력: MPa [ ]기동용압력S/W [[ ]부르동관식, [ ]압력검지신호제어장치(전자식), [ ]그밖의 것]
	고가수조방식		◦ 유효낙차 : m
	가압수조방식		◦수조용량: ◦수조의 가압압력 MPa ◦압력방식: ◦가압원
	압력탱크방식		◦ 탱크가압압력 : MPa ◦ 용 량 : ℓ
			◦ 에어콤푸레샤 용량 : ㎥/min ◦ 동 력 : Kw
보조용고가(또는 옥상)수조					◦ 유효수량 : ㎥
헤 드	[ ] 폐쇄형설치층 : 층 헤드의 종류(측벽형)
	[ ] 폐쇄형설치층 : 층 헤드의 종류(상향, 하향)
	[ ] 개방형설치층 : 층 헤드의 종류(상향, 하향)
	[ ] 조기반응형설치층 : 층 헤드의 종류(상향, 하향)
	[ ] 드라이팬던트형 : 층
유수검지 장 치	[ ] 습식밸브		[ ] 직경 mm ◦ 설치개수 : 개
	[ ] 건식밸브		[ ] 직경 mm ◦ 설치개수 : 개
	[ ] 준 비 작동식밸브		[ ] 직경 mm ◦ 설치개수 : 개
일제개방밸브	[ ] 직경 mm ㅇ 설치개수 : 개
배 관	배 관	입상배관		[ ] 직 경 : mm [ ] 전 용 [ ] 겸 용
	밸 브	개폐 밸브		[ ] 규격: mm
		체크 밸브		[ ] 규격: mm
		그 밖의 것
송 수 구	[ ] 쌍구형: 개 [ ] 설치위치:
비상전원	[ ] 자가발전설비 ([ ]소방전용발전기, [ ]소방부하겸용 발전기, [ ]소방전원 보존형 발전기, [ ] 기타 발전기) [ ] 비상전원수전설비 [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ옥상수조의 저수량
2	수 조 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ“스프링클러용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조와 주배관 접속부의 “스프링클러용 배관”의 표지 설치상태 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 흡수구의 위치
3	가압송수장치 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 적정여부 ｏ펌프성능시험배관 상태(유량계 용량 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계(진공계) 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ물올림장치 용량 및 보급수 보충상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ충압펌프 용량․양정 및 표지 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 소화용도 표지 ｏ고가수조의 경우 오버플로우관의 상태 ｏ압력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력․수위계․급수관․배수관․급기관･맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하 방지장치 설치상태 ｏ가압송수장치가 기동되는 경우 정지의 적정여부 ｏ가압수조의 경우 수위계, 급수관, 배수관, 급기관, 압력계, 안전장치 및 기동장치 설치 상태 ｏ가압수조의 경우 방화구획 여부
4	방호･방수구역 ｏ방호구역의 면적 ｏ유수검지장치 및 일제개방밸브의 배치 층의 구분(설치위치) ｏ유수검지장치 및 일제개방밸브의 설치높이․전용실 점검구의 규격․위치 및 표지 ｏ헤드로의 급수가 유수검지장치 및 일제개방밸브의 경과여부 ｏ자연낙차에 의한 유수압력과 유수검지장치의 유수검지압력 적정여부 ｏ일제개방밸브의 방수구역 및 헤드의 설치개수

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
5	배관 및 밸브류 ｏ흡입측 배관의 여과장치상태 ｏ헤드의 종류([ ]상향형 [ ]하향형 [ ]측벽형)의 선택상태 ｏ일제개방밸브 2차측의 개폐표시형밸브․배수장치 및 압력스위치의 설치 및 상태 ｏ유수검지장치용 시험장치의 장소 및 오리피스의 설치상태 ｏ입상배수배관의 구경 ｏ주차장의 경우 스프링클러 설비 방식 ｏ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 ｏ개폐표시형밸브의 종류․설치·위치 및 기능 ｏ개폐밸브의 템퍼스위치 설치 상태 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태
6	음향장치 ｏ유수검지장치 사용의 경우 유수검지와 음향장치의 연동 ｏ일제개방밸브, 준비작동식유수검지장치 사용의 경우 화재감 지기와 음향장치의 연동 ｏ교차회로방식 화재감지기 경우 1회로 화재 감지시 음향장치와 연동 ｏ음향장치의 종류 및 배치
7	펌프 및 일제개방밸브 작동신호 □펌프장치의 작동신호 수신 및 작동상태 ｏ 수압개폐장치의 작동신호 □일제개방밸브(준비작동밸브)의 작동체계, 신호 수신 및 작동상태 ｏ 화재감지회로에 의한 화재감지신호 ｏ 수동기동(전기식 및 배수식)장치와 연동 ｏ 화재감지기의 종류, 회로방식 및 감지면적

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
8	헤드 ｏ스프링클러헤드를 설치하여야 할 장소의 헤드설치 누락여부 ｏ스프링클러헤드의 배치거리 및 수평거리 ｏ무대부 또는 연소우려 있는 개구부의 경우 개방형헤드 설치상태 ｏ스프링클러헤드 주위의 살수장애 상태 ｏ스프링클러헤드 설치상태 ｏ경사진 천장의 경우 스프링클러헤드의 배치상태 ｏ연소우려있는 개구부에 대한 스프링클러헤드의 배치상태 ｏ측벽형헤드의 경우 배치상태
9	옥외송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이포함) ｏ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 ｏ이물질을 막기 위한 마개상태 ｏ송수구의 송수압력표시 ｏ송수구 사용에 적합여부 ｏ송수구의 송수담당 면적 송수구의 개수 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태 ｏ송수구역표시 부착여부(2개 구역 이상일 때)
10	전원 및 배선 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 화재․침수 등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 ｏ비상전원에 대한 전기사업법에 따른 정기점검 결과 확인 ｏ연료보유 적정여부 ｏ비상전원의 조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부
11	제어반 [감시제어반] ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보 기능 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원 및 상용전원의 공급여부 확인 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 적합여부 시험기능 ｏ전용실을 설치하는 경우 그 장소위치․방화구획․조명․급배기설비․무선통신기기 접속단자 및 정리상태 ｏ설치장소 화재․침수등 재해방지환경 ｏ유수검지장치 또는 일제개방밸브의 작동여부표시 및 경보기능 ｏ화재감지기회로사용의 경우 경계회로별 화재표시 기능 ｏ모든 확인회로의 도통시험․작동시험 기능 및 결과 ｏ감시제어반과 자동화재탐지설비 수신기의 별도장소 설치시 상호 통화장치 기능 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 스프링클러설비의 사용시 장애 발생여부 [동력제어반] ｏ소방용으로의 표시 ｏ설치장소 및 위치 ｏ각 펌프의 작동표시등 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 [발전기제어반] ｏ소방전원 보존형 발전기는 그 식별 표지

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(5면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목									결과	불량내용			법적근거
12	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｏ본체의 방청상태
13	스프링클러헤드 설치제외 등 ｏ스프링클러헤드 설치제외 장소 ｏ드렌처설비 설치상태
14	※펌프성능시험결과표
		구 분		체절운전		정격운전 (100%)		정격유량의 150%운전	적 정 여 부				○설정압력: ○주펌프 기동: MPa 정지: MPa ○예비펌프 기동: MPa 정지: MPa ○충압펌프 기동: MPa 정지: MPa
		토출량 (ℓ/min)	주						1.체절운전시 토출압은 정격토출압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
			예비
		토출압 (MPa)	주
			예비
	※릴리프밸브 작동 압력 : MPa
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의6호서식]

6. 간이스프링클러설비 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
방 식	[ ] 펌프방식 [ ] 캐비닛형 [ ] 상수도직결형 [ ] 그밖의 것:
수원	종별	[ ] 일반수조 [ ] 고가수조 [ ] 가압수조 [ ] 압력수조 [ ] 그밖의 것:
	위치	◦ 설치장소 [ ] 지하 [ ] 지상 [ ] 옥상 [ ] 그밖의 것: ◦ 펌프흡입방식에 의한 분류 [ ] 부압흡입방식의 저수조 [ ] 정압흡입방식의 저수조
	수량	◦ 보유량 : ㎥ ◦ 유효수량 : ㎥ [ ] 전용 [ ] 겸용
가압 송수 장치	설치위치		층 실			감압장치	[ ] 유 [ ] 무
	펌 프 방 식		[ ] 전 동 기 [ ] 내연기관		[ ] 전 용 [ ] 겸 용 토출량: ℓ/min
					◦ 전양정: m ◦ 토출구경: ㎜ ◦ 출 력: ㎾
					◦ 연 료: ◦ 연료탱크용량: ℓ
			물올림장치		◦ 유효수량: ℓ ◦ 급수배관: ㎜
			기동용 수압개폐장치		[ ]압력챔버 ◦용량: ℓ ◦사용압력: MPa [ ]기동용압력S/W [[ ]부르동관식 [ ]압력검지신호제어장치(전자식) [ ]그밖의 것]
	고가수조방식		◦ 유효낙차: m
	가압수조방식		◦ 수조용량: ◦ 수조의 가압압력: MPa ◦ 압력방식: ◦ 가압원:
	압력탱크방식		◦ 탱크가압압력: Mpa ◦ 용 량: ℓ
			◦ 에어콤푸레샤 용량: ㎥/min ◦ 동 력: ㎾
상수도직결형의 급수차단			◦ 급수차단장치의 설치 위치:
헤드	[ ] 간이형설치: 층
	[ ] 표준형설치: 층
유수 검지 장치	습식밸브		[ ] 직경 ㎜ ㅇ 설치개수: 개
	준비작동식 밸브		[ ] 직경 ㎜ ㅇ 설치개수: 개
배관	배 관		입상관	[ ] 직 경: ㎜ [ ] 전 용 [ ] 겸 용
	밸 브		개폐밸브	◦ 규격: ㎜ MPa
			체크밸브	◦ 규격: ㎜ MPa
송수구	[ ] 단구형: 개 [ ] 쌍구형: 개 [ ] 설치위치:
비상 전원	[ ] 자가발전설비([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ] 기타 발전기) [ ] 비상전원수전설비 [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ옥상수조의 저수량
2	수 조 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ“간이스프링클러용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조와 주배관 접속부의 “간이스프링클러용 배관”의 표지 설치상태 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 흡수구의 위치
3	가압송수장치 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 적정여부 ｏ펌프성능시험배관 상태(유량계 용량 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계(진공계) 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ물올림장치 용량․ 및 보급수 보충상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ충압펌프 용량․양정 및 표지 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 소화용도 표지 ｏ고가수조의 경우 오버플로우관의 상태 ｏ압력수조의 경우 수조의 내용적･내용적과 저수량의 비율･가압가스의 평상시 압력･수위계․급수관․배수관･급기관･맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하 방지장치 설치상태 ｏ가압송수장치가 기동되는 경우 정지의 적정여부 ｏ가압수조의 경우 수위계, 급수관, 배수관, 급기관, 압력계, 안전장치 및 기동장치 설치상태
4	방호구역등 ｏ방호구역의 면적 ｏ유수검지장치의 배치 및 층의 구분 ｏ유수검지장치의 설치높이․전용실 점검구의 규격․위치 및 표지 ｏ헤드로의 급수가 유수검지장치의 통과 여부 ｏ자연낙차에 의한 유수압력과 유수검지장치의 유수검지압력 적정여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
5	배관 및 밸브류 ｏ흡입측 배관의 여과장치상태 ｏ헤드의 종류([ ]상향식 [ ]하향식 [ ]측벽형)의 선택상태 ｏ유수검지장치용 시험장치의 장소 및 오리피스의 설치상태 ｏ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 ｏ개폐표시형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ개폐밸브의 템퍼스위치 설치 상태 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태
6	음향장치 ｏ유수검지장치 사용의 경우 유수검지와 음향장치의 연동 ｏ음향장치의 배치 및 성능 ｏ소방대상물의 규모에 따른 음향장치의 경보방식
7	펌프 및 준비작동식 밸브 작동신호 [펌프장치의 작동신호 수신 및 작동상태] [ ] 수압개폐장치의 작동신호 [준비작동밸브의 작동체계, 신호 수신 및 작동상태] [ ] 화재감지회로에 의한 화재감지신호 [ ] 화재감지기의 종류, 회로방식 및 감지면적
8	헤드 ｏ스프링클러헤드를 설치하여야 할 장소의 헤드설치 누락여부 ｏ스프링클러헤드의 배치거리 및 수평거리 ｏ스프링클러헤드의 부착 높이 ｏ스프링클러헤드 주위의 살수장애 상태 ｏ스프링클러헤드의 설치상태 ｏ스프링클러헤드 설치제외 장소

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목						결과	불량내용			법적근거
9	옥외송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이 포함) ｏ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 ｏ송수구의 규격 및 이물질을 막기 위한 마개 상태 ｏ송수구 사용에 적합여부 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태
10	전원 및 배선 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 화재․침수 등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 ｏ비상전원에 대한 전기사업법에 따른 정기점검 결과 확인 ｏ연료보유 적정여부 ｏ비상전원의 조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부
11	제어반 [감시제어반] ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보 기능 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원 및 상용전원의 공급여부 확인 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 적합여부 시험기능 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수 등 재해방지환경 ｏ유수검지장치의 작동여부표시 및 경보기능 ｏ확인회로의 도통시험․작동시험 기능 및 결과 ｏ감시제어반과 자동화재탐지설비 수신기의 별도장소 설치 시 상호 통화장치 기능 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 스프링클러설비의 사용시 장애 발생여부 ｏ상수도 직결형의 경우 급수차단장치의 작동상태 확인 [동력제어반] ｏ소방용으로의 표시 ｏ설치장소 및 위치 ｏ각 펌프의 작동표시등 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 [발전기제어반] ｏ소방전원 보존형 발전기는 그 식별 표지
12	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｏ본체의 방청상태
13	※펌프성능시험결과표
		구 분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부				○설정압력: ○주펌프 기동: MPa 정지: MPa ○예비펌프 기동: MPa 정지: MPa ○충압펌프 기동: MPa 정지: MPa
		토출량 (ℓ/min)	0			1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
		토출압 (MPa)
	※릴리프밸브 작동 압력 : MPa

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의7호서식]

7. 화재조기진압용 스프링클러설비 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
방 식	[ ] 폐쇄형습식 [ ] 그밖의 것:
수 원	종 별	[ ] 일반수조 [ ] 고가수조 [ ] 가압수조 [ ] 압력수조 [ ] 그밖의 것:
	위 치	◦ 설치장소 [ ] 지하 [ ] 지상 [ ] 옥상 [ ] 그밖의 것: ◦ 펌프흡입방식에 의한 분류 [ ] 부압흡입방식의 저수조 [ ] 정압흡입방식의 저수조
	수 량	◦ 보유량 : ㎥ ◦ 유효수량 : ㎥ [ ] 전용 [ ] 겸용
가압송수장 치	설치위치			층 실			감압장치	[ ] 유 [ ] 무
	펌프방식			[ ] 전 동 기 [ ] 내연기관		[ ] 전 용 [ ] 겸 용 토출량: ℓ/min
						◦ 전양정: m ◦ 토출구경: ㎜ ◦ 출 력: ㎾
						◦ 연 료: ◦ 연료탱크: ℓ
				물올림장치		◦ 유효수량: ℓ ◦ 급수배관: ㎜
				기동용 수압개폐장치		[ ]압력챔버 ◦용량: ℓ ◦사용압력: MPa [ ]기동용압력S/W [[ ]부르동관식 [ ]압력검지신호제어장치(전자식) [ ]그밖의 것]
	고가수조방식			◦ 유효낙차: m
	가압수조방식			◦ 수조용량: ◦ 수조의 가압압력: MPa ◦ 압력방식: ◦ 가압원:
	압력수조방식			◦ 탱크가압압력: MPa ◦ 용 량: ℓ
				◦ 에어콤푸레샤 용량: ㎥/min ◦ 동 력: ㎾
보조용고가(또는 옥상)수조					◦ 유효수량: ㎥
헤 드	[ ] 폐쇄형설치층: 층
	[ ] 폐쇄형설치층: 층
유수검지장치	◦ 직경: ㎜ ◦ 설치개수 : 개
경 보	[ ] 자동화재탐지설비 [ ] 전기식 [ ] 기계식
배 관	배 관		입상관		[ ] 직 경: mm [ ] 전 용 [ ] 겸 용
	밸 브		개폐밸브		[ ] 규격: mm MPa
			체크밸브		[ ] 규격: mm MPa
			그밖의 것		[ ] 규격: mm MPa
송 수 구	[ ] 쌍구형: 개 [ ] 설치위치:
비상전원	[ ] 자가발전설비([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ] 기타 발전기) [ ] 비상전원수전설비 [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	설치장소의 구조 ｏ천장 기울기 및 구조의 적정성 또는 반자 수평 설치 여부 ｏ보의 간격 및 보로 인한 구획 크기의 적정성 ｏ설치된 선반 구조의 적합성
2	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ옥상수조의 저수량
3	수 조 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ“화재조기진압용 스프링클러용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조와 주배관 접속부의 “화재조기진압용 스프링클러용 배관”의 표지 설치상태 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 흡수구의 위치
4	가압송수장치 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ펌프 흡입측 연성계(진공계) 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ펌프성능시험배관 상태(유량계 용량 포함) ｏ순환배관의 설치 상태 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 적정여부 ｏ물올림장치 용량 및 보급수 보충상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ수온상승방지밸브설치위치․배관규격 그 밖의 설치상태 및 릴리프 밸브 개방압력 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 소화용도 표지 ｏ고가수조의 경우 오버플로우관의 상태 ｏ압력수조의 경우 수조의 내용적･내용적과 저수량의 비율･가압가스의 평상시 압력･수위계․급수관․배수관․급기관･맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하 방지장치 설치상태 ｏ가압송수장치가 기동되는 경우 정지의 적정여부 ｏ가압수조의 경우 수위계, 급수관, 배수관, 급기관, 압력계, 안전장치 및 기동장치 설치 상태
5	유수검지장치 등 ｏ유수검지장치의 설치높이·전용실 점검구의 규격·위치 및 표지 ｏ헤드로의 급수가 유수검지장치 경과여부 ｏ자연낙차에 의한 유수압력과 유수검지장치의 유수검지압력 적정여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
6	배관 및 밸브류 ｏ흡입측 배관의 여과장치상태 ｏ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 ｏ헤드의 종류([ ]상향식 [ ]하향식)의 선택상태 ｏ유수검지장치용 시험장치의 위치․배관의 구경․장소 및 오리피스의 설치상태 ｏ배수배관의 구경 ｏ급수 차단 밸브의 개폐상태 감시 상태, 도통시험 ｏ배관의 수평설치 상태 및 배수밸브 설치 상태 ｏ배관의 식별 상태 적정성
7	펌프 및 유수검지장치의 작동신호 ｏ수압개폐장치의 작동신호 ｏ음향장치의 배치, 음량 크기 및 우선경보 방식의 적정성 ｏ유수검지장치·펌프장치의 작동신호 수신 및 작동상태
8	헤드 ｏ헤드의 배치거리 및 수평거리 ｏ헤드의 감지부 및 반사판의 설치상태 ｏ살수장애 우려장소의 헤드 설치상태 ｏ상부 헤드에 의한 감열 지연 우려 헤드의 차폐판 설치 상태
9	저장물의 배치 ｏ저장물품 배치 간격의 상태
10	환기구 ｏ화재감지기와 연동하여 동작되지 않는지 여부
11	송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이포함) ｏ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 ｏ송수구의 규격 및 이물질을 막기 위한 마개 상태 ｏ송수구의 송수압력표시 ｏ송수구 사용에 적합여부 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 상태

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
12	전원 및 배선 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 화재․침수 등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 ｏ비상전원에 대한 전기사업법에 따른 정기점검 결과 확인 ｏ연료보유 적정여부 ｏ비상전원의 조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부
13	제어반 [감시제어반] ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보 기능 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원 및 상용전원의 공급여부 확인 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 적합여부 시험기능 ｏ전용실을 설치하는 경우 그 장소·위치·방화구획·조명․급배기설비·무선기기접속단자 등의 적합여부 ｏ설치장소의 점검 편의성 및 화재·침수 등 재해방지환경 ｏ유수검지장치의 작동여부표시 및 경보기능 ｏ확인회로의 도통시험, 작동시험 기능 및 결과 ｏ감시제어반과 자동화재탐지설비 수신기의 별도장소 설치 시 상호 통화장치 기능 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 스프링클러설비의 사용시 장애 발생여부 [동력제어반] ｏ소방용으로의 표시 ｏ설치장소 및 위치 ｏ각 펌프의 작동표시등 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 [발전기제어반] ｏ소방전원 보존형 발전기는 그 식별 표지
14	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｏ베어링부의 윤활유 충진상태

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(5면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호

점  검  항  목

결과

불량내용

법적근거

15

설치금지 장소

[단, 공인기관의 시험을 받은 것은 제외]

ｏ제4류 위험물 저장장소 설치금지

ｏ타이어, 두루마리 종이 및 섬유류, 섬유제품 등 화염의 속도가     빠르고 방사된 물이 하부에 도달하지 못하는 물품의 설치금지

16

※펌프성능시험결과표

구분		체절 운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부
토출량 (ℓ/min)	주	0			1. 체절운전 시 토출압은 정격토출압의 140%이하일 것( ) 2. 정격운전 시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) 3. 정격토출량 150%에서 토출압이 정격 토출압의 65%이상일 것( )
	예비
토출압 (MPa)	주
	예비

○설정압력:

○주펌프

기동:  MPa

정지:  MPa

○예비펌프

기동:  MPa

정지:  MPa

○충압펌프

기동:  MPa

정지:  MPa

※릴리프밸브 작동 압력 :         MPa

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의8호서식]

8. 물분무소화설비 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
수 원	종 별	[ ] 일반수조 [ ] 고가수조 [ ] 압력수조 [ ]가압수조 [ ] 그밖의 것 :
	위 치	ㅇ설치장소 [ ] 지하 [ ] 지상 [ ] 옥상 [ ] 그밖의 것: ㅇ펌프흡입방식에 의한 분류 [ ]부압흡입방식 [ ]정압흡입방식의 저수조
	수 량	ㅇ유효수량: ㎥ [ ] 전용 [ ] 겸용
가압 송수장치	설치위치	층 실				감압장치		[ ]유 [ ]무
	펌프방식	[ ] 전동기 [ ] 내연기관		[ ] 전용 [ ] 겸용 토출량: ℓ/min
				ㅇ전양정: m ㅇ토출구경: ㎜
				ㅇ연료 : ㅇ연료탱크 용량: ℓ
		물올림장치		ㅇ유효수량: ℓ ㅇ급수방식: ㅇ급수관 mm
		기동장치		[ ]압력챔버 ◦ 용량: ℓ ◦사용압력: MPa [ ]기동용압력S/W [[ ]부르동관식, [ ]압력검지신호제어장치(전자식), [ ]그밖의 것]
	고가수조방식	ㅇ유효낙차: m
	가압수조방식	ㅇ수조용량: ㅇ수조의 가압압력 MPa ㅇ압력방식: ㅇ가압원
	압력탱크방식	ㅇ탱크가압압력: MPa ㅇ용량: ℓ
		ㅇ에어콤푸레샤 용량: ㎥/min ㅇ동력: ㎾
일제 개방밸브	[ ]직경: mm ㅇ설치개수: 개
	[ ]직경: mm ㅇ설치개수: 개
방수구역	ㅇ방수구역수: 구역 [ ]개방형헤드 [ ]폐쇄형헤드
자동 경보장치	[ ]유수검지장치	[ ]직경: mm ㅇ설치개수: 개
	경 보	[ ]자동화재탐지설비 [ ]전기식 [ ]기계식
배 관 등	배 관	입상관	[ ]전용 [ ]겸용
	밸 브	개폐밸브	[ ]규격: mm
		체크밸브	[ ]규격: mm
		그밖의 것
송수구	[ ]쌍구형: 개 [ ]설치위치:
배수조치	바닥기울기	[ ]유 [ ]무			구획경계턱		[ ]유 [ ]무
	집수관수: ㅇ소화피트․유수분리 장치수: ㅇ배수 저유조용량:
비상전원	[ ] 자가발전설비 ([ ]소방전용발전기, [ ]소방부하겸용 발전기, [ ]소방전원 보존형 발전기, [ ] 기타 발전기) [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ수원의 수질
2	수 조 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ“물분무소화설비용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조와 주배관 접속부의 “물분무소화설비용 배관”의 표지 설치상태 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 흡수구의 위치
3	가압송수장치 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ일제개방밸브 및 준비작동식밸브 작동시 펌프 순차기동 여부 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 적정여부 ｏ펌프성능시험배관 상태(유량계 용량 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ수온상승방지밸브설치위치․배관규격 그 밖의 설치상태 및 릴리프 밸브 개방압력 ｏ물올림장치 용량 및 보급수 보충상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ충압펌프 용량․양정 및 표지 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 소화용도 표지 ｏ고가수조의 경우 오버플로우관의 상태 ｏ압력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력･수위계․급수관･배수관･급기관․맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하 방지장치 설치상태 ｏ가압송수장치가 기동되는 경우 정지의 적정여부 ｏ가압수조의 경우 수위계, 급수관, 배수관, 급기관, 압력계, 안전장치 및 기동장치 설치 상태
4	제어밸브 ｏ제어밸브등의 설치위치 적정여부 ｏ“제어밸브” 표지설치 상태 ｏ자동개방밸브의 기동조작부 및 수동식 개방밸브의 설치상태

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
5	배관 및 밸브류 ｏ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 ｏ개폐표시형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ개폐밸브의 템퍼스위치 설치 상태 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태
6	기동장치 및 음향장치 ｏ기동장치의 성능 및 표지 설치상태 ｏ자동식 기동장치의 경우 자동화재탐지설비의 감지기의 작동과 음향장치의 연동 ｏ자동식 기동장치의 경우 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 음향장치의 연동 ｏ미분무소화설비의 경우 폐쇄형 미분무헤드의 개방으로 음향장치의 경보 ｏ폐쇄형 미분무헤드가 개방으로 화재신호 발신과 음향장치의 경보
7	제어반 [감시제어반] ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원 및 상용전원의 공급여부 확인 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 적합여부 시험기능 ｏ모든 확인회로의 도통․작동시험기능 및 결과 ｏ미분무 소화설비의 감시제어반은 전용인지 확인 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방화구획․설치장소․조명․급배기 설비․무선기기접속단자․최소면적 및 정리 상태 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 [동력제어반] ｏ소방용으로의 표시 ｏ설치장소 및 위치 ｏ각 펌프의 작동표시등 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 [발전기제어반] ｏ소방전원 보존형 발전기는 그 식별 표지
8	전원 및 배선 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 화재․침수 등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 ｏ비상전원에 대한 전기사업법에 따른 정기점검 결과 확인 ｏ연료보유 적정여부 ｏ비상전원의 조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목									결과	불량내용			비고
9	옥외송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이 포함) ｏ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 ｏ송수구 사용적합 여부 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태 ｏ이물질을 막기위한 마개 상태 ｏ옥외송수구 송수압력 표시
10	헤드 및 배수밸브 ｏ헤드설치 개수 및 설치위치 ｏ고압의 전기기기 설치장소의 경우 이격거리 적정 여부 ｏ차고․주차장의 경우 배수설비(배수구, 기름분리장치등)설치 및 기울기 적정여부
11	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전여부(진동 및 소음상태) ｏ본체 방청상태
12	※펌프성능시험결과표
		구 분		체절운전		정격운전 (100%)		정격유량의 150%운전	적 정 여 부				○설정압력: ○주펌프 기동: MPa 정지: MPa ○예비펌프 기동: MPa 정지: MPa ○충압펌프 기동: MPa 정지: MPa
		토출량 (ℓ/min)	주						1.체절운전시 토출압은 정격토출압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
			예비
		토출압 (MPa)	주
			예비
	※릴리프밸브 작동 압력 : MPa
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의9호서식]

9. 미분무소화설비 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
방식	[ ] 전역방출방식 [ ] 국소방출방식 [ ] 호스릴방식
사용압력	[ ] 저압 [ ] 중압 [ ] 고압
수원	종별	[ ] 일반수조 [ ] 고가수조 [ ] 가압수조 [ ] 압력수조 [ ] 그밖의 것:
	위치	◦ 설치장소 [ ] 지하 [ ] 지상 [ ] 옥상 [ ] 그밖의 것: ◦ 펌프흡입방식에 의한 분류 [ ] 부압흡입방식의 저수조 [ ] 정압흡입방식의 저수조
	수량	◦ 보유량 : ㎥ ◦ 유효수량 : ㎥ [ ] 전용 [ ] 겸용
	수조	◦ 재질 [ ] STS 304 [ ] 그밖의 것:
가압 송수 장치	설치위치	층 실		감압장치	[ ] 유 [ ] 무
	펌프방식	[ ] 전 동 기 [ ] 내연기관	[ ] 전 용 [ ] 겸 용 토출량: ℓ/min
			◦ 전양정: m ◦ 토출구경: ㎜ ◦ 출 력: ㎾
			◦ 연 료: ◦ 연료탱크용량: ℓ
		물올림장치	◦ 유효수량: ℓ ◦ 급수배관: ㎜
		기 동 장 치	[ ] 폐쇄형 미분무헤드 [ ] 수동기동밸브 [ ] 화재감지기 [ ] 기동용수압개폐장치 [ ] 유수검지장치 [ ] 그밖의 것:
	가압수조 방식	◦ 수조용량: ◦ 수조의 가압압력: MPa ◦ 압력방식: ◦ 가압원:
	압력수조 방식	◦ 탱크가압압력: MPa ◦ 용 량: ℓ
		◦ 에어콤푸레샤 용량: ㎥/min ◦ 동 력: ㎾
일제 개방밸브	◦ 직경 ㎜ ◦ 설치개수: 개
	◦ 직경 ㎜ ◦ 설치개수: 개
유수 검지장치	◦ 설치위치: ◦ 직경 ㎜ ◦ 설치개수: 개
방수 및 방호구역	◦ 방수(방호)구역수: 구역 [ ] 개방형헤드 [ ] 폐쇄형헤드
경보	[ ]자동화재탐지설비 [ ] 전기식 [ ] 기계식 [ ] 그밖의 것:
배관	배 관	입상관	[ ] 직 경: mm [ ] 전 용 [ ] 겸 용
	밸 브	개폐밸브	[ ] 규격: mm MPa
		체크밸브	[ ] 규격: mm MPa
		그밖의 것	[ ] 규격: mm MPa
배수조치	배수밸브	[ ] 유 [ ] 무
	배수배관	[ ]직경: mm [ ] 전용 [ ] 겸용
비상전원	[ ] 자가발전설비([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ]기타 발전기) [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량 내용	법적 근거
1	수 원 ｏ수원의 수질 및 스트레이너 설치 적정성 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ첨가제의 양 산정 적정성 ｏ첨가제가 소화약제인 경우 적합성
2	수 조 ｏ동결 방지 조치 또는 설치 장소의 적정성 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ“미분무소화설비용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조와 주배관 접속부의 “미분무소화설비용 배관”의 표지 설치상태
3	가압송수장치 [전동기 또는 내연기관 이용한 가압송수장치] ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ전용 여부의 적합성 ｏ펌프 토출측 압력계 설치상태 ｏ펌프 송수량 적정성 ｏ내연기관 제어반의 자동·수동 기능 및 상시 충전용 축전지 설비의 설치 상태 ｏ가압송수장치의 소화용도 표지 ｏ가압송수장치 정지 기능 적정성 ｏ기동용수압개폐장치의 적정여부 [압력수조를 이용한 가압송수장치] ｏ압력수조 방청조치 ｏ압력수조의 경우 수조의 내용적･내용적과 저수량의 비율･가압가스의 평상시 압력･수위계․급수관․배수관·급기관․맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하 방지장치 설치상태 ｏ토출측에 설치된 압력계의 측정 범위 적정성 ｏ작동장치의 구조 및 기능 적합성 여부 (감지기 신호에 의한 자동 작동 및 수동 작동 장치의 오동작 보호 장치 설치 여부) [가압수조를 이용한 가압송수장치] ｏ설계 방수량 및 방수압을 유지하기 위한 가압수조의 압력 유지 상태 적정성 ｏ가압수조의 성능인정 여부의 적합성 ｏ가압수조의 전용 여부 적합성

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량 내용	법적 근거
4	배관 등 ｏ유량측정장치의 용량 및 개폐밸브, 유량조절 밸브 설치상태 ｏ보온 등의 동결방지 조치 적합성 ｏ교차배관의 설치 위치 적정성 ｏ청소구 설치 위치 및 개폐밸브의 설치 상태 ｏ성능확인용 시험장치의 설치 분기 위치, 배관 구경 및 오리피스의 크기 등 설치 상태 ｏ성능시험장치의 설치 위치 및 배수 처리 상태 ｏ배수배관의 설치 상태 ｏ주차장의 경우 미분무소화설비의 설치 적합성 ｏ급수 차단 밸브의 개폐상태 감시 상태, 도통시험 적정성 ｏ배관의 배수를 위한 기울기 및 배수밸브 설치 상태 ｏ배관의 식별을 위한 표식 상태 ｏ호스릴 방식의 호스 접결구까지의 수평거리, 개방밸브 적정성 ｏ호스릴 방식의 표시등 및 표지 설치 상태
5	음향장치 및 기동장치 ｏ폐쇄형 미분무헤드의 개방으로 음향장치의 경보 ｏ개방형 미분무수설비의 화재 감기지 동작에 따른 음향 경보 ｏ음향경보장치의 음색 및 설치 거리등 설치 적합성 ｏ주음향장치의 설치 위치 적정성 ｏ5층 이상 건축물의 우선경보 방식 적정성 ｏ음향장치의 음량 적정성 ｏ발신기를 설치하는 경우 위치 표시등 설치 상태와 설치 높이 및 수평거리, 보행거리의 설치 위치 적정성
6	헤드 ｏ헤드 설치 위치 및 수평거리 적정여부 ｏ조기반응형 헤드 설치 여부 ｏ배관, 행거 등에 의한 살수 장해 여부의 적정성
7	전원 및 배선 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 화재․침수 등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 ｏ비상전원에 대한 전기사업법에 따른 정기점검 결과 확인 ｏ연료보유 적정여부 ｏ비상전원의 조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호

점  검  항  목

결과

불량

내용

법적

근거

8

제어반

[감시제어반]

ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태

ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능

ｏ비상전원 및 상용전원의 공급여부 확인

ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능

ｏ예비전원 확보상태 및 적합여부 시험기능

ｏ감시제어반 설치 상태

- 전용 상태 여부

- 화재·침수 및 재해 우려 여부, 방화구획 적정성,

- 설치 위치 및 무선기기 접속단자의 설치 여부

- 조작 편의성 및 사용 장애 여부

ｏ확인회로의 도통·작동시험기능 및 결과

ｏ감시제어반과 수신기의 별도 설치 시 상호 통화 기능 여부

[동력제어반]

ｏ앞면 적색 여부 및 “미분무 소화설비용 동력제어반” 표지 설치 상태

[발전기제어반]

ｏ소방전원 보존형 발전기는 그 식별 표지

9

전동기

ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태

ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태)

ｏ베어링부의 윤활유 충진상태

10

※펌프성능시험결과표

구 분		체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부
토출량 (ℓ/min)	주				1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
	예비
토출압 (MPa)	주
	예비

○설정압력:

○주펌프

기동:     MPa

정지:     MPa

○예비펌프

기동:     MPa

정지:     MPa

○충압펌프

기동:     MPa

정지:     MPa

※릴리프밸브 작동 압력 :         MPa

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의10호서식]

10. 포소화설비 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
방 식	[ ]포워터스프링클러설비 [ ]포헤드설비 [ ]고정포방출설비 [ ]기타( )
수원	종 별	[ ]일반수조 [ ]고가수조 [ ]압력수조 [ ]가압수조 [ ]그밖의 것:
	위 치	ㅇ설치장소 [ ] 지하 [ ]지상 [ ]옥상 [ ]그밖의 것 ㅇ펌프흡입방식에 의한 분류 [ ]부압흡입방식의 저수조 [ ]정압흡입방식의 저수조
	수 량	ㅇ유효수량: ㎥ [ ]전용 [ ]겸용
가압 송수 장치	설치위치	층 실			감압장치	[ ]유 [ ]무
	펌프방식	[ ] 전동기 [ ] 내연기관		[ ]전용 [ ]겸용 ㅇ토출량: ℓ/min
				ㅇ전양정: m ㅇ토출직경: ㎜
				ㅇ연료 : ㅇ연료탱크용량: ℓ
		물올림장치		ㅇ유효수량: ℓ ㅇ급수방식: ㅇ급수배관구경 mm
		기동장치		[ ]압력챔버 ◦ 용량: ℓ ◦사용압력: MPa [ ]기동용압력S/W [[ ]부르동관식, [ ]압력검지신호제어장치(전자식), [ ]그밖의 것]
	고가수조방식	ㅇ유효낙차: m
	가압수조방식	ㅇ수조용량: ㅇ수조의 가압압력 MPa ㅇ압력방식: ㅇ가압원
	압력탱크방식	ㅇ탱크가압압력: MPa ㅇ용량: ℓ
		ㅇ에어콤푸레샤 용량: ㎥/min ㅇ동력: ㎾
개방 밸브	[ ]자동식 개방밸브	ㅇ설치개수: 개
	[ ]수동식 개방밸브	ㅇ설치개수: 개
방출 구역	ㅇ방수구역수: 구역
소화 약제	종 별	([ ]단백포 [ ]합성계면활성제 [ ]수성막포 [ ]내알코올포)
	ㅇ저장량: ℓ ㅇ설치층: 층 ㅇ포소화약제의 사용농도: %
	혼합방식	[ ]펌프프로포셔너 [ ]프레져프로포셔너 [ ]라인프로포셔너 [ ]프레져사이드프로포셔너 [ ]믹싱챔버방식
자동 경보 장치	[ ]유수검지장치	[ ]직경: mm ㅇ설치개수: 개
	경 보	[ ]자동화재탐지설비 [ ]전기식 [ ]기계식
배관	배 관	입상관	[ ]전용 [ ]겸용
	밸 브	개폐밸브	[ ]규격: mm [ ]그밖의 것:
		체크밸브	[ ]규격: mm [ ]그밖의 것:
송수구	[ ]쌍구형: 개 [ ]설치위치:
비상 전원	[ ] 자가발전설비 ([ ]소방전용발전기, [ ]소방부하겸용 발전기, [ ]소방전원 보존형 발전기, [ ] 기타 발전기) [ ] 비상전원수전설비 [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	포소화설비의 종류 ｏ소방대상물별 포소화설비 종류의 적용
2	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ수원의 수질
3	수 조 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ“포소화설비용 수조”의 표지 설치 상태
4	가압송수장치 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 적정여부 ｏ펌프성능시험배관 상태(유량계 용량 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ물올림장치 용량 및 보급수 보급상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ충압펌프 용량․양정 및 표지 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 소화용도 표지 ｏ고가수조의 경우 낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 ｏ압력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력․수위계․급수관․배수관․급기관･맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태 ｏ가압송수장치가 설치되는 경우 정지의 적정여부 ｏ가압수조의 경우 수위계, 급수관, 배수관, 급기관, 압력계, 안전장치 및 기동장치 설치 상태
5	포소화설비 배관 등 ｏ송액관의 배액밸브 설치 상태 ｏ송액관과 탱크의 접합부분의 완충조치 ｏ포소화약제의 혼합장치의 설치상태 및 기능 ｏ포소화설비 자동개방밸브의 설치 상태 ｏ흡입측 배관의 여과장치 상태 ｏ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 ｏ개폐표시형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ개폐밸브의 템퍼스위치 설치 상태 ｏ다른 설비의 배관과의 구분 표시여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
6	제어반 [감시제어반] ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｏ각 펌프의 자동 및 수동으로의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원 및 상용전원의 공급여부 확인 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 전환기능 ｏ모든 확인회로의 도통․작동시험기능 및 결과 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방화구획․설치장소․조명․급배기설비․무선기기접속단자․최소면적 및 정리상태 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 [동력제어반] ｏ소방용으로의 표시 ｏ설치장소 및 위치 ｏ각 펌프의 작동표시등 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 [발전기제어반] ｏ소방전원 보존형 발전기는 그 식별 표지
7	옥외송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이 포함) ｏ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 ｏ송수구의 규격 ｏ송수구의 송수압력 표시 ｏ송수구의 개수 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태
8	약제탱크 ｏ포소화약제의 변질 여부확인 ｏ액면계 또는 계량봉 설치 여부 ｏ가압식이 아닌 경우 글라스게이지 설치 여부 ｏ포소화약제 저장량의 적정 여부
9	포소화설비 기동장치 및 음향장치 ｏ직접조작, 원격조작에 의한 가압송수장치, 수동식 개방밸브 및 소화약제 혼합장치의 기동여부 ｏ기동장치 조작부의 설치상태 및 표지 설치 여부 ｏ수동식 기동장치의 설치개수 적정 여부 ｏ자동식 기동장치의 자동화재탐지설비 감지기 또는 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 연동하여 기동여부 ｏ기동장치와 연동하는 자동경보장치의 음향경보 상태

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목							결과	불량내용			법적근거
10	포헤드 및 고정포방출구 ｏ면적당 헤드 개수의 적정여부 ｏ고정포방출구의 점검구 설치상태 ｏ보조포소화전의 설치 상태 ｏ고발포용 고정포방출구 설치시 개구부 자동폐쇄장치 설치 상태 ｏ고발포용 고정포방출구의 방출량 적정 여부
11	전원 및 배선 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 화재․침수 등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 ｏ비상전원에 대한 전기사업법에 따른 정기점검 결과 확인 ｏ연료보유 적정여부 ｏ비상전원의 조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부
12	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｏ본체의 방청상태
13	※펌프성능시험결과표
		구 분		체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부				○설정압력: ○주펌프 기동: MPa 정지: MPa ○예비펌프 기동: MPa 정지: MPa ○충압펌프 기동: MPa 정지: MPa
		토출량 (ℓ/min)	주				1.체절운전시 토출압은 정격토출압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격 토출압의 65%이상일 것( )
			예비
		토출압 (MPa)	주
			예비
	※릴리프밸브 작동 압력 : MPa
비고

(비고) 포소화설비 단위별로 작성한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의11호서식]

11. 이산화탄소소화설비 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
저장방식	[ ] 고압식 [ ] 저압식
설비방식	[ ] 전역방출방식 [ ] 국소방출방식 [ ] 호스릴방식
기동방식	[ ] 자동 [ ] 수동전기식 [ ] 수동가스압식 [ ] 그밖의 것:
용 기 개방장치	전 기 식			◦최다개방용기개수: ◦전자개방밸브개수:
	가스압력식			◦기동용기개수: ◦최다개방용기개수:
	그밖의 것
용기 개수 등		㎏ ℓ 개 ◦설치장소: 층
제어반설치위치		[ ] 제어반: [ ] 화재수신기 겸용:
배출조치	[ ] 전용배출기 [ ] 겸용배출기 [ ] 자연배기
방호구역수	구역
전 원	[ ] 직류 V [ ] 교류 V ◦ 예비전원 : DC V AH
음향경보	[ ] 방송 [ ] 모터사이렌 [ ] 벨 [ ] 부저 [ ] 그밖의 것:
표 시	[ ] 수동기동장치표시 [ ] 선택밸브의 방호구역표시 [ ] 방호구역표시
화재감지	[ ] 자동화재탐지설비 [ ] 그밖의것:
조작요령	[ ] 자동 ◦ 화재감지 ◦ 음향경보장치기동 [ ] 화재표시경보 [ ] 환기장치정지 [ ] 출입문 등 개구부 자동폐쇄장치 기동 [ ] 화재경보 후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초 ◦ 용기개방자동장치 ◦ 소화약제방출 [ ] 개구부 등에 대한 가스압자동폐쇄장치기동 [ ] 소화약제 방출표시등 점등				[ ] 수동 ◦ 화재 확인 ◦ 음향경보장치기동 [ ] 화재표시경보 ◦ 기동장치기동 ◦ 피난확인 후 소화설비기동 [ ] 환기장치 정지 [ ] 출입문 등 자동폐쇄장치 기동 [ ] 가스압자동폐쇄장치 기동 [ ] 소화약제방출표시등 점등
기기등의 규 격	선택밸브		◦규격 mm ◦설치개수 개
	개폐밸브		◦규격 mm ◦설치개수 개
	호 스 릴		◦ 개 ◦설치위치:
비상전원	[ ] 자가발전설비 ([ ]소방전용발전기, [ ]소방부하겸용 발전기, [ ]소방전원 보존형 발전기, [ ] 기타 발전기) [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	저장용기 ｏ설치장소의 표지 ｏ저장용기([ ] 고압식 [ ] 저압식)의 충전비 ｏ저압식의 경우 액면계․압력계 및 입력강하경보장치의 기능 ｏ저압식의 경우 자동냉동장치의 기능 ｏ개방밸브의 개방방식 및 자동․수동 개방기능 ｏ개방밸브의 안전장치의 기능
2	소화약제 ｏ소화약제 저장량 적정여부
3	기동장치 [ ] 수동식기동장치 ｏ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함) 및 기능 ｏ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태 ｏ전원등 상태 ｏ음향경보장치와 연동기능 ｏ방출지연비상스위치 작동상태 [ ] 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다) ｏ수동기동 기능유무 및 상태 ｏ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적․충전량․충전비 및 압력게이지의 적정여부 ｏ기계식 기동장치의 경우 개방장치의 시험작동상태
4	제어반 및 화재표시등 ｏ자동화재탐지설비 수신기로 제어반과 화재표시반을 대신하는 경우 자동화재탐지설비 수신기의 정상 기능유무 ｏ제어반의 신호수신 방법․상태, 음향경보장치의 작동, 소화약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태 ｏ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치 작동과 감지기작동의 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태 ｏ수동식 기동장치 작동시 화재표시반의 방출 스위치의 작동표시등의 점등상태 ｏ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 설치위치 점등상태 ｏ자동식기동장치방식의 경우 자동․수동 절환기능 절환표시등의 점등상태 ｏ제어반 및 화재표시반의 설치장소․환경 적정여부 및 점검의 용이성 여부 ｏ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부 ｏ수동잠금밸브의 개폐여부 확인 표시등 점등 여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
5	배관등 ｏ전용여부 ｏ2이상의 방호구역(또는 방호대상물)에 대하여 이산화탄소저장용기를 공용하는 경우 선택밸브의 배치, 설치장소 적정여부 및 표시상태
6	분사헤드 [ ] 전역방출방식 ｏ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부 [ ] 국소방출방식 ｏ헤드의 설치장소 적합여부 [ ] 호스릴방식 ｏ방호대상물과 호오스 접결구의 수평거리 적합여부 ｏ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부 ｏ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태
7	화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다) ｏ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부 ｏ교차회로(또는 NFSC 제7조제1항 단서감지기) 설치여부 및 상태 ｏ화재감지기의 종류, 담당 바닥면적 적합여부
8	개구부의 자동폐쇄장치 ｏ환기장치 자동정지기능 적합여부 ｏ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부(단, 기능의 적합여부는 전기식 기동방식으로 한정한다.) ｏ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부
9	전원 및 배선 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 화재․침수 등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 ｏ비상전원에 대한 전기사업법에 따른 정기점검 결과 확인 ｏ연료보유 적정여부 ｏ비상전원의 조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부
10	ｏ방호구역내 상시근무인원의 유무(유․무로 표기) ｏ공기호흡기 비치 여부
11	음향경보장치 ｏ화재감지기와 연동하여 자동으로 경보를 발하는 지 여부 ｏ압력스위치 작동 후 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구획 안에 있는 자에게 유효하게 1분 이상 경보를 발하는 지 여부
12	배출설비 ｏ지하층, 무창층 및 밀폐된 거실 등에 설치된 경우 배출설비가 설치되었는지 여부
13	과압배출구 ｏ배출구 설치여부
14	안전시설 등 ｏ소화약제의 방출알림 시각경보장치 설치 여부 ｏ소화약제 방출 위험경고표지 부착 여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

다. 약제저장량 점검 리스트

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

설치위치	용기 No.	실내 온도(℃)	약제높이 (cm)	충전량 (kg)	손실량 (kg)	점검 결과	비고 (손실5%초과)
							※손실량 5%초과시 불량

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의12호서식]

12. 할로겐화합물소화설비 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
설비방식	[ ] 전역방출방식 [ ] 국소방출방식 [ ] 호스릴방식
약제종별	[ ] 할론1301				[ ] 할론2402		[ ] 할론1211	[ ] 할론104
저장방식	[ ] 축압식: MPa [ ] 가압식: MPa				[ ] 축압식: MPa [ ] 가압식: MPa		[ ] 축압식: MPa [ ] 가압식: MPa
기동방식	[ ] 자동 [ ] 수동전기식 [ ] 수동가스압식 [ ] 그밖의 것:
용 기 개방장치	전 기 식			◦최다개방용기개수: ◦전자개방밸브개수:
	가스압력식			◦기동용기개수: ◦최다개방용기개수:
	그 밖의 것
용기 개수 등	㎏ ℓ 개 ◦설치장소:
제어반설치위치		[ ] 제어반: [ ] 화재수신기 겸용 :
배출조치		[ ] 전용배출기 [ ] 겸용배출기 [ ] 자연배기
방호 구역수	구역
전 원	[ ] 직류 V [ ] 교류 V ◦ 예비전원 : DC V AH
음향경보	[ ] 방송 [ ] 모터사이렌 [ ] 벨 [ ] 부저 [ ] 그밖의것:
표 시	[ ] 수동기동장치표시 [ ] 선택밸브의방호구역표시 [ ] 방호구역표시
화재감지	[ ] 자동화재탐지설비 [ ] 그밖의 것:
조작요령	[ ] 자동 ◦ 화재감지 ◦ 음향경보장치기동 [ ] 화재표시경보 [ ] 환기장치정지 [ ] 출입문등 개구부 자동폐쇄장치기동 [ ] 화재경보후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초 ◦ 용기개방자동장치 ◦ 소화약제방출 [ ] 개구부 등에 대한 가스압자동폐쇄장치 기동 [ ] 소화약제 방출표시등 점등					[ ] 수동 ◦ 화재확인 ◦ 음향경보장치기동 [ ] 화재표시경보 ◦ 기동장치기동 ◦ 피난확인후 소화설비기동 [ ] 환기장치 정지 [ ] 출입문등 자동폐쇄장치 기동 [ ] 가스압자동폐쇄장치 기동 [ ] 소화약제방출표시등 점등
기기등의 규 격	선택밸브		◦규격 mm ◦설치개수 개
	호 스 릴		개 ◦내압력 : MPa
비상전원	[ ] 자가발전설비 ([ ]소방전용발전기, [ ]소방부하겸용 발전기, [ ]소방전원 보존형 발전기, [ ] 기타 발전기) [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	저장용기 ｏ설치장소의 표지 ｏ저장용기([ ] 축압식 [ ] 가압식)의 충전비 ｏ개방밸브의 개방방식([ ] 전기식 [ ] 가스압력식 [ ] 기계식) 및 자동․수동 개방기능
2	기동장치 [ ] 수동식기동장치 ｏ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함)및 기능 ｏ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태 ｏ전원 및 위치표시등 상태 ｏ음향경보장치와 연동기능 ｏ방출지연비상스위치의 기능 [ ] 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다) ｏ수동기동 기능유무 및 상태 ｏ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용 가스용기의 용적․충전량․충전비 및 안전밸브의 적정여부 ｏ체크밸브의 적정성 여부 ｏ기계식 기동장치의 경우 개방장치의 시험작동상태
3	제어반 및 화재표시등 ｏ자동화재탐지설비 수신기로 제어반과 화재표시반을 포함하는 경우 자동화재탐지설비 수신기의 정상기능 유무 ｏ제어반의 신호수신 방법․상태, 음향경보장치의 작동, 소화약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태 ｏ방출지연비상스위치의 작동상태 ｏ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치의 작동기능, 감지기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태 ｏ수동식 기동장치방식의 경우 화재표시반의 방출 스위치의 작동표시등의 점등상태 ｏ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 설치위치 점등상태 ｏ자동식기동장치방식의 경우 자동․수동 절환기능 절환표시등의 점등상태 ｏ제어반 및 화재표시반의 설치장소․환경 적정여부 및 점검의 용이성 여부 ｏ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
4	배관등 ｏ전용여부 ｏ2이상의 방호구역(또는 방호대상물)에 대하여 할로겐화합물저장용기를 공용하는 경우 선택밸브의 배치, 설치장소 적정여부 및 표시상태
5	분사헤드 [ ] 전역방출방식 ｏ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부 [ ] 국소방출방식 ｏ헤드의 설치장소 적합여부 [ ] 호스릴방식 ｏ방호대상물과 호오스접결구의 수평거리 적합여부 ｏ소화약제 저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부 ｏ소화약제 저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태
6	화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다) ｏ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부 ｏ교차회로(또는 NFSC203 제7조제1항 단서감지기) 설치여부 및 상태 ｏ화재감지기의 종류, 담당 바닥면적 적합여부
7	개구부의 자동폐쇄장치 ｏ환기장치 자동정지기능 적합여부 ｏ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부(단, 기능의 적합여부는 전기식 기동방식으로 한정한다.) ｏ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부
8	전원 및 배선 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 화재․침수 등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 ｏ비상전원에 대한 전기사업법에 따른 정기점검 결과 확인 ｏ연료보유 적정여부 ｏ비상전원의 조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부
9	음향경보장치 ｏ화재감지기와 연동하여 자동으로 경보를 발하는 지 여부 ｏ압력스위치 작동 후 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구획 안에 있는 자에게 유효하게 1분 이상 경보를 발하는 지 여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

다. 약제저장량 점검 리스트

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

설치위치	용기 No.	실내 온도(℃)	약제높이 (cm)	충전량 (kg)	손실량 (kg)	점검 결과	비고
							※손실량 5%초과시 불량 ※게이지가 부착된 것은 점검결과란에 적부만 작성

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의13호서식]

13. 분말소화설비 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
설비방식	[ ]전역방출방식 [ ]국소방출방식 [ ]호스릴방식
약제종별	[ ]제1종분말		[ ]제2종분말		[ ]제3종분말	[ ]제4종분말
저장방식	[ ]축압식 [ ]가압식		[ ]축압식 [ ]가압식		[ ]축압식 [ ]가압식	[ ]축압식 [ ]가압식
저장용기실	ㅇ설치위치: ㅇ약제량: ㎏ ㅇ용기수: 개
기동방식	[ ]자동 [ ]수동전기식 [ ]수동가스압식 [ ]그밖의 것
ㅇ약제종류: ㅇ저장용기수: 개 ㅇ설치장소: 층
제어반등 겸용여부	[ ] 제어반: [ ] 화재수신기 겸용 :
방 호 구역수	[ ] 구역
전 원	[ ]직류 V [ ]교류 V ◦ 예비전원 : DC V AH
음향경보	[ ]방송 [ ]모터사이렌 [ ]벨 [ ]부저 [ ]그밖의 것
표 시	[ ]수동기동장치표시 [ ]선택밸브의 방호구역 등 표시 [ ]방호구역표시
화재감지	[ ]자동화재탐지설비 [ ]그밖의 것
조작요령	[ ]자동 ㅇ화재감지 ㅇ음향경보장치 기동 [ ]화재표시경보 [ ]환기장치정지 [ ]출입문등 개구부 자동폐쇄장치 기동 [ ]화재경보후 소화약제 방출장치 작동지연시간: 초 ㅇ용기개방작동장치 ㅇ소화약제방출 [ ]개구부등에 대한 가스 자동폐쇄장치 기동 [ ]소화약제 방출표시등 점등			[ ]수동 ㅇ화재확인 ㅇ음향경보장치 기동 [ ]화재표시경보 ㅇ기동장치 기동 ㅇ피난 확인후 소화설비 기동 [ ]환기장치 정지 [ ]출입문등 개구부자동폐쇄장치 기동 [ ]가스 자동폐쇄장치 기동 [ ]소화약제 방출표시등 점등
기기등의 규 격	호스릴	개 ㅇ내압력: MPa
비상전원	[ ] 자가발전설비 ([ ]소방전용발전기, [ ]소방부하겸용 발전기, [ ]소방전원 보존형 발전기, [ ] 기타 발전기) [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	저장용기 ｏ설치장소의 방화구역․방호구역과의 분리 및 표지 ｏ저장용기의 안전밸브 및 정압작동장치의 기능 ｏ저장용기([ ] 축압식 [ ] 가압식)의 충전비 ｏ가압용인 경우 가스용기와 분말용기의 접속여부 ｏ가압용인 경우 가스용기의 전자개방밸브 설치 적합여부 ｏ가압용인 경우 가스용기의 압력조정기 설치 적합 여부 ｏ가압용 및 축압용인 경우 청소용 가스의 적합여부 ｏ청소용가스의 별도 저장용기 설치 여부
2	소화약제 ｏ소화약제 총저장량 적정 여부 ｏ전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별 소화약제 적정 여부 ｏ국소방출방식의 경우 방호공간별․방호대상종류별 소화약제 저장량 ｏ호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제저장량
3	기동장치 [ ] 수동식기동장치 ｏ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함)및 기능 ｏ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태 ｏ전원 및 위치표시등 상태 ｏ음향경보장치와 연동기능 ｏ방출지연비상스위치의 기능 [ ] 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다) ｏ수동기동 기능유무 및 상태 ｏ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적․충전량․충전비 및 안전밸브의 적정여부 ｏ기계식 기동장치의 경우 개방장치의 시험작동상태
4	제어반 및 화재표시등 ｏ자동화재탐지설비 수신기로 화재표시반을 대신하는 경우 자동화재탐지설비 수신기의 화재표시반 기능유무 ｏ제어반의 신호수신 방법․상태, 음향경보장치의 작동, 소화약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태 ｏ화재표시반의 제어반과의 연동상태 ｏ방출지연비상스위치 작동상태

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
	ｏ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치의 작동기능, 감지기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태 ｏ수동식 기동장치방식의 경우 화재표시반의 방출 스위치의 작동표시등의 점등상태 ｏ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 설치위치 점등상태 ｏ자동식기동장치방식의 경우 자동․수동 절환기능 절환표시등의 점등상태 ｏ제어반 및 화재표시반의 설치장소․환경 적정여부 및 점검의 용이성 여부 ｏ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부
6	배관등 ｏ전용여부 ｏ2이상의 방호구역(또는 방호대상물)에 대하여 분말저장용기를 공용하는 경우 선택밸브의 배치, 설치장소 적정여부 및 표시상태
7	분사헤드 [ ] 전역방출방식 ｏ전용여부 ｏ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부 [ ] 국소방출방식 ｏ헤드의 설치장소 적합여부 [ ] 호스릴방식 ｏ방호대상물과 호오스접결구의 수평거리 적합여부 ｏ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부 ｏ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태
8	화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다) ｏ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부 ｏ교차회로(또는 NFSC203 제7조제1항 단서감지기) 설치여부 및 상태 ｏ화재감지기의 종류, 담당 바닥면적 적합여부
9	개구부의 자동폐쇄장치 ｏ환기장치 자동정지기능 적합여부 ｏ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부(단, 기능의 적합여부는 전기식 기동방식으로 한정한다.) ｏ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부
10	전원 및 배선 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 화재․침수 등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 ｏ비상전원에 대한 전기사업법에 따른 정기점검 결과 확인 ｏ연료보유 적정여부 ｏ비상전원의 조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부
11	음향경보장치 ｏ화재감지기와 연동하여 자동으로 경보를 발하는 지 여부 ｏ압력스위치 작동 후 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구획 안에 있는 자에게 유효하게 1분 이상 경보를 발하는 지 여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의14호서식]

14. 청정소화약제 소화설비 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
설비방식	[ ] 전역방출방식 [ ] 국소방출방식
약제종별	[ ] FC-3-1-10 [ ] HCFC BLEND A [ ] HCFC-124 [ ] HFC-125 [ ] HFC-227ea [ ] HFC-23 [ ] IG-541 [ ] IG-100 [ ] 그밖의 것:
저장방식	[ ] 축압식 [ ] 가압식
저장용기실	◦설치위치: ◦총약제 저장량: ㎏ ( ㎥)
기동방식	[ ] 자동 [ ] 수동전기식 [ ] 수동가스압식 [ ] 그밖의 것:
용 기 개방장치	전 기 식	◦최다개방용기개수: ◦전자개방밸브개수:
	가스압력식	◦기동용기개수: ◦최다개방용기개수:
용기 개수 등	㎏/ ℓ ( ㎥/ ℓ), 개 ◦설치장소:
제어반설치위치	[ ] 제어반: [ ] 화재수신기 겸용 :
배출조치	[ ] 전용배출기 [ ] 겸용배출기 [ ] 자연배기
방호 구역수	구역
전 원	[ ] 직류 V [ ] 교류 V ◦ 예비전원 : DC V AH
음 향 경 보	[ ] 방송 [ ] 모터사이렌 [ ] 벨 [ ] 부저 [ ] 그밖의것:
표 시	[ ] 수동 기동장치표시 [ ] 선택밸브의 방호구역표시 [ ] 방호구역표시
화 재 감 지	[ ] 자동화재탐지설비 [ ] 그밖의 것:
조작요령	[ ] 자동 ◦ 화재감지 ◦ 음향경보장치기동 [ ] 화재표시경보 [ ] 환기장치정지 [ ] 출입문등 개구부 자동폐쇄장치 기동 [ ] 화재경보 후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초 ◦ 용기개방자동장치 ◦ 소화약제 방출 [ ] 개구부 등에 대한 가스 자동폐쇄장치 기동 [ ] 소화약제 방출표시등 점등			[ ] 수동 ◦ 화재확인 ◦ 음향경보장치기동 [ ] 화재표시경보 ◦ 기동장치기동 ◦ 피난확인 후 소화설비기동 [ ] 환기장치 정지 [ ] 출입문등 자동폐쇄장치 기동 [ ] 가스 자동폐쇄장치 기동 [ ] 소화약제방출표시등 점등
기기등의 규 격	선택밸브		◦ 규격 mm ◦설치개수 : 개
비상전원	[ ] 자가발전설비 ([ ]소방전용발전기, [ ]소방부하겸용 발전기, [ ]소방전원 보존형 발전기, [ ] 기타 발전기) [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	저장용기 ｏ설치장소의 환경 적정 여부(방호구역외 보관시) ｏ설치장소의 표지 ｏ약제명등 표시의 적정 여부 ｏ동일 집합관에 접속되는 저장용기의 충전비 적정 여부 ｏ충전량 및 충전압력의 확인구조 적정 여부
2	소화약제 ｏ소화약제 저장량 적정 여부 ※ 압력게이지 있을 시 게이지 값 인정
3	기동장치 [ ] 수동식기동장치 ｏ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함)및 기능 ｏ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태 ｏ전원 및 위치표시등 상태 ｏ음향경보장치와 연동기능 ｏ방출 지연비상스위치의 기능 [ ] 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다) ｏ수동기동 기능유무 및 상태 ｏ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배치 적정여부 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용 가스용기의 용적․충전량․충전비 및 안전밸브의 적정여부 ｏ기계식 기동장치의 경우 개방장치의 시험작동상태
4	제어반 등 ｏ자동화재탐지설비 수신기로 제어반과 화재표시반을 포함하는 경우 자동화재탐지설비 수신기의 정상 기능유무 ｏ제어반의 신호수신 방법․상태, 음향경보장치의 작동, 소화약제 방출 및 방출시간 지연 등의 기능상태 ｏ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치의 작동기능, 감지기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태 ｏ수동식 기동장치 작동시 화재표시반의 방출 스위치의 작동표시등의 점등상태 ｏ소화약제 방출표시등의 설치위치 및 점등상태 ｏ자동식기동장치방식의 경우 자동․수동 절환기능 절환표시등의 점등상태 ｏ제어반 및 화재표시반의 설치장소․환경 적정여부 및 점검의 용이성 여부 ｏ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
5	배관등 ｏ선택밸브의 해당 방호구역 표시 상태
6	분사헤드 [ ] 전역방출방식 ｏ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부 [ ] 국소방출방식 ｏ헤드의 설치장소 적합여부
7	화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다) ｏ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부 ｏ교차회로(또는 NFSC203 제7조제1항 단서감지기) 설치여부 및 상태 ｏ화재감지기의 종류 적합여부
8	개구부의 자동폐쇄장치 ｏ환기장치 자동정지기능 적합여부 ｏ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부(단, 기능의 적합여부는 전기식 기동방식으로 한정한다.) ｏ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부
9	전원 및 배선 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 화재․침수 등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 ｏ비상전원에 대한 전기사업법에 따른 정기점검 결과 확인 ｏ연료보유 적정여부 ｏ비상전원의 조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부
10	ｏ방호구역내 상시근무인원의 유무(유․무로 표기)
11	음향경보장치 ｏ화재감지기와 연동하여 자동으로 경보를 발하는 지 여부 ｏ압력스위치 작동 후 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구획 안에 있는 자에게 유효하게 1분 이상 경보를 발하는 지 여부
12	과압배출장치 ｏ과압 배출구 설치여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

다. 약제저장량 점검 리스트

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

설치위치	용기 No.	실내 온도(℃)	약제높이 (cm)	충전량(압) (kg)(kg/cm2)	손실량 (kg)	점검 결과	비고
							※손실량 5%초과시 불량 ※불활성가스는 5% 의 압력손실:압력 게이지 값 기록 ※게이지가 부착된 것은 점검결과란에 적부만 작성한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의15호서식]

15. 자동화재탐지설비․시각경보기 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
감 지 기	차 동 식			정 온 식					복 합 형
	스포트형	분 포 형		스포트형		감지선형			열연복합형			열복합형	연복합형
	[ ] 종 [ ] 종	[ ] 종 m [ ] 종 m		[ ] 종 ℃ [ ]방수, [ ]방식, [ ]방폭 [ ] 종 ℃ [ ]방수, [ ]방식, [ ]방폭 [ ] 종 ℃ [ ]방수, [ ]방식, [ ]방폭		[ ] 종 m [ ] 종 m			[ ] 차동식스포트 ․이온화식 복합 [ ] 차동식스포트 ․광전식 복합 [ ] 정온식스포트 ․이온화식 복합 [ ] 정온식스포트 ․광전식 복합			[ ]차동식스포트 ․정온식스포트복합	[ ]이온화식․광전식 복합
	연 기 감 지 기				광 전 식 분 리 형		아나로그식감지기				불꽃감지기			그밖의 것 ( )
	광 전 식		이 온 화 식				열감지기			연기감지기
	[ ] 종 [ ] 축 [ ] 비축 [ ] 종 [ ] 축 [ ] 비축 [ ] 종 [ ] 축 [ ] 비축		[ ] 종 [ ] 축 [ ] 비축 [ ] 종 [ ] 축 [ ] 비축 [ ] 종 [ ] 축 [ ] 비축		[ ] 종 [ ] 축 [ ] 비축 [ ] 종 [ ] 축 [ ] 비축		작동온도 ℃에서 ℃까지 [ ] 특수 [ ] 종			작동온도 ℃에서 ℃까지 [ ] 특수 [ ] 종 [ ] 종 [ ] 종	[ ] 옥내형 [ ] 자외선 [ ] 적외선 [ ] 병용 [ ] 복합 [ ] 옥외형 [ ] 자외선 [ ] 적외선 [ ] 병용 [ ] 복합 [ ] 도로형 [ ] 자외선 [ ] 적외선 [ ] 병용 [ ] 복합			[ ] 특종 [ ] 종 [ ] 종
중 계 기	회선 개
발 신 기	p형 급 [ ] 비방수형 개 [ ] 방수형 개
수 신 기	ㅇ 형 급 / 회로 [ ] 비축적식 [ ]축적식 [ ] 다신호식 [ ] 아나로그식 ㅇ 형식번호 : 수 - 호, 수 - 호, ㅇ 설치장소 : 층
부수신기	형 급 / 회선 ㅇ 설치장소 : 층 실
음향장치	주 음 향 장 치							지 구 음 향 장 치
	ㅇ 기기 [ ] 벨 [ ]사이렌 [ ] 그밖의 것 벨(스피커) 개							ㅇ 기기 [ ] 벨 [ ]사이렌 [ ] 시각경보기 [ ] 그밖의 것 벨(스피커) 개 시각경보기 개
비상전원	[ ] 축전지 설비 [ ] 거치 [ ]내장 [ ]용량 V AH
관련설비	[ ] 소화전기동 [ ]소화설비 ( )연동 [ ]방송설비 연동 [ ]그밖의 것 :
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	경계구역 ｏ경계구역의 동별․층별구분 상태 ｏ경계구역의 면적․길이 적합여부 ｏ자동화재탐지설비의 감지기와 자동소화설비 및 제연설비의 화재감지기를 병용하는 경우 해당구역의 일치여부
2	수신기 ｏ수신기의 종류 및 규격 ｏ비화재보 방지기능 ｏ음향기구의 음색․음량 및 소음과의 구별여부 ｏ감지기(또는 중계기) 또는 발신기 작동의 구분 및 경계구역 표시 ｏ다른 방재설비반과의 연동기능 ｏ경계구역당 하나의 표시등 배치상태 ｏ조작스위치의 높이 ｏ수신기가 2이상 설치된 경우 상호간 연동하여 화재발생 상황확인 가능
3	중계기 ｏ설치장소 및 회로상의 설치위치 ｏ과전류 차단장치․상용전원 및 예비전원의 확보 및 기능 ｏ도통시험 및 예비전원 시험기능 및 그 결과
4	감지기 ｏ감지기 작동상태 적합여부 ｏ부착높이별로 설치된 감지기의 종류 ｏ환기불량장소․실내용적이 협소한 장소에 설치된 감지기의 종류 또는 비화재보 방지 기능 ｏ계단․경사로․복도 등의 연기감지기 설치상태 ｏ감지기와 공기유입구의 거리 ｏ감지기 배치상태 및 설치수량의 적정여부 ｏ감지기의 부착위치 및 종류별 설치장소의 환경 ｏ감지면적 및 배치거리 ｏ연기감지기의 경우 벽 또는 보로부터의 거리 ｏ감지기 설치제외장소 적합여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
5	음향장치 ｏ주음향장치의 설치위치 ｏ발화층등 우선경보기능 및 상태 ｏ지구음향장치의 수평거리 ｏ음향장치 음량 적정여부
6	시각경보 장치 ｏ변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무 ｏ바닥으로부터 2m이상 2.5m이하의 장소에 설치여부 ｏ복도․통로․청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실에 설치여부 ｏ각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치여부 ｏ감지기 또는 발신기 동작시 정상작동 여부
7	발신기 ｏ설치높이, 거리 및 조작의 편의성등 설치장소 환경 ｏ발신기 작동상태 적합여부 ｏ층별 수평거리 ｏ위치표시등
8	전원 및 배선 ｏ상용전원 및 비상전원의 확보여부 ｏ전원개폐기의 자동화재탐지설비의 용도표시 상태 ｏ감지회로 배선의 적합여부 ｏ종단저항의 점검 편의성등 설치높이․장소환경 및 감지기회로상의 위치 ｏ공통선에 접속되는 경계구역회로 개수
비고

(비고) 1.자동화재탐지설비 단위별로 작성한다.

2.비고란에는 설치된 소방시설에 대하여 이 표의 시험항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표의 시험 항목에서 누락된 항목을 기재한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의16호서식]

16. 통합감시시설 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
주수신기	형식번호
	설치장소
	경계구역수
보조수신기	형식번호
	설치장소
정보통신망의 종류		[ ] 광케이블 [ ] 기타 이와 유사한 성능을 가진 선로
예비선로 구축여부		[ ] 유 [ ] 무
비 고

나. 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	주․보조 수신기 ｏ설치장소의 환경 ｏ음향장치의 설치장소 및 음색, 음량의 적합여부 ｏ단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부 ｏ손상․불선명한 부분 등의 유무 ｏ단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무 ｏ화재표시 시험을 하였을 때 정상적인 화재표시의 여부 ｏ예비품 등의 비치여부 ｏ주수신기의 원격제어 기능의 정상여부
2	예비선로 ｏ비상시에 대비하여 예비선로 구축여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의17호서식]

17. 누전경보기 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
계약전류	A
수신기	형 식	[ ]1급 [ ]2급 제 호
	설치장소	층 실
	차단기구	[ ]유 [ ]무
	차단기구 설치장소	층 실
	정 격 치	ㅇ정격전류: A ㅇ정격전압: V
원격부저위치	층 실
비고

나. 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	설치방법 ｏ정격전류에 따른 설치방법의 적부 ｏ변류기 설치방법의 적부
2	수신기 ｏ설치장소의 환경 ｏ증기등 체류우려장소인 경우 차단기 설치 여부 ｏ음향장치의 설치장소 및 음색, 음량의 적부
3	전원 ｏ분전반에서의 전용회로 여부 ｏ개폐기 및 과전류차단기 설치 적부 ｏ다른 차단기에 의한 전원차단 여부 ｏ전원 개폐기에 누전경보기용도 표시 여부 ｏ수신부의 성능 및 시험 적부 ｏ누전경보의 적부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의18호서식]

18. 가스누설경보기 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
수신기	형 식
	설치장소	층 실
	경계구역수
	차단기구	[ ]유 [ ]무
	구 조	[ ]단독형 [ ]분리형
검지기	사용가스 종류
	부착위치	[ ]천장상부 [ ]바닥하부
	설치수량	층별(동별)	설치수량	층별(동별)	설치수량
차단기구	설치위치	층 실
비 고	※ 형식승인기준 참조할 것

나. 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	수신기 ｏ설치장소의 환경 ｏ음향장치의 설치장소 및 음색, 음량의 적부
2	검지기 ｏ변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무 ｏ공기보다 가벼운 연료사용시 가스검지기의 하단은 천장면으로부터 0.3m이내에 설치되어 있는지의 여부 ｏ공기보다 무거운 연료 사용시 가스검지기의 상단은 바닥면으로부터 0.3m이내의 위치에 설치되어 있는지의 여부 ｏ감지기에 가스누설시험을 한 경우 확실하게 작동하고, 또한 경계구역의 표시의 적정여부
3	차단기구 ｏ시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개․폐여부 ｏ차단기구는 가스 주배관에 견고히 부착되어 있는지의 여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의19호서식]

19. 비상방송설비 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
방송설비	방 식	[ ] 전 용 [ ]업무겸용
	증 폭 기	ㅇ정격출력 : W ㅇ설치장소 : 층
	경보방식	[ ] 전층경보 [ ] 우선경보
	원격조작기	[ ] 유 [ ] 무
	기동장치	[ ] 누름스위치 [ ] 발신기 [ ]자동화재탐지설비와 연동 [ ]기타
	비상전화	[ ] 유 [ ] 무
	스 피 커	[ ] 2선식 [ ] 3선식 ㅇ 음량조정기 [ ] 유 [ ] 무 ㅇ 설치방식 [ ] 벽걸이 [ ] 매입 [ ] 그밖의 것 : ㅇ 스피커형식 [ ] W [ ] W [ ] W
비상전원	[ ] 전용수전설비 AC V [ ] 축전지 설비 [ ] 거치 [ ] 내장 [ ] 용량 V AH
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	방송설비 ㅇ증폭기 및 조작부 설치위치의 적부 ㅇ조작부의 작동한 층, 구역표시 ㅇ확성기의 음성입력 적부 ㅇ확성기의 설치위치 및 수평거리 ㅇ확성기에 음량조정기를 설치한 경우 배선의 적부 ㅇ우선경보 및 경보를 발하는 구조의 적부 ㅇ다른 방송설비와 겸용인 경우 다른 방송 차단 여부 ㅇ다른 전기회로에 대한 유도장애 발생여부 ㅇ2이상 조작부를 설치한 경우 상호 동시통화 여부 ㅇ2이상 조작부를 설치한 경우 전구역 방송 여부 ㅇ기동장치 조작후 방송개시 소요시간의 적부 ㅇ하나의 층에 단락, 단선시 다른 층의 화재통보 적부 ㅇ음향장치의 경보 및 음량의 적부 ㅇ자동화탐지설비 작동과 연동 적부 ㅇ상용전원 및 예비전원의 적부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의20호서식]

20. 비상경보설비․단독경보형감지기․자동화재속보설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
[ ]비상벨 [ ]자동식 사이렌	기기의종류	[ ] 일체형 [ ] 복합장치 [ ] 단체형 [ ] 그밖의 것 : ㅇ 형식번호 :
	음향장치	ㅇ 경종(스피커) 전압 : V ㅇ 설치개수 [ ] 옥내형 : 개 [ ] 옥외형 : 개
	조작장치	[ ] 유 [ ] 무 ㅇ 회선수 : / 회선 ㅇ 설치장소 : 층
비상전원	[ ] 전용수전설비 AC V [ ] 축전지 설비 [ ] 거치 [ ] 내장 [ ]용량 V AH
단독경보형감지기	주 전 원	[ ] 상용전원 사용 [ ] 건전지 사용
	감 지 기	ㅇ설치 층(동) ㅇ 설치개수: 개
자동화재 속보설비	ㅇ 설치장소 : 층 ㅇ 예비전원 : DC V AH [ ]용량 V AH·
비 고

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	비상경보설비 ㅇ설치장소 환경의 적부 ㅇ설치위치 및 수평거리의 적부 ㅇ음향경보 전압 및 음량의 적부 ㅇ발신기 설치기준의 적부 ㅇ전원 적부
2	단독경보형감지기 ㅇ각실 및 바닥면적당 설치개수 ㅇ내장 건전지 상태 ㅇ음량․음색등 경보상태
3	자동화재 속보설비 ｏ위치, 성능, 전원, 관리상태 등 정상여부 ｏ자동화재 탐지설비와 연동기능
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의21호서식]

21. 피난기구 및 인명구조기구 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
대상물 개 요	층	층	층	층	층	층	층	층	층
	용 도
피난기구 설 치	기준설치개수
	감 면 수
	감면대상사항
	피난사다리
	완강기
	다수인피난장비
	승강식피난기
	미끄럼대
	피난교
	피난용트랩
	구조대
	간이완강기
	공기안전매트
	합 계
인명구조기구	방화복/방열복
	공기호흡기
	인공소생기
	대상물의 용도	[ ] 5층이상 병원 [ ] 7층이상 관광호텔 [ ] 이산화탄소소화설비 설치 [ ] 지하역사․백화점․대형점․쇼핑센타․지하상가․영화상영관
설 치 위치등	고 정 부 재 료	[ ] 강재 [ ] 와이어로프 [ ] 볼트 [ ] 그밖의 것 :
	고 정 방 법	[ ] 용접 [ ] 훅걸이 [ ] 앵커 [ ] 그밖의 것 :
	고 정 위 치
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	[공통사항] ㅇ피난기구의 적응성 적부 ㅇ용도별, 바닥면적별 설치개수 적부 ㅇ피난용 개구부의 피난, 소화활동상 유효성 여부 ㅇ피난용 개구부의 동일직선상이 아닌지 여부 ㅇ기구의 부착방법 적부 ㅇ피난기구의 표지 및 사용방법 표지 ㅇ피난기구의 설치제외 및 감소를 적용한 경우 적부
2	고정식사다리, 완강기, 미끄럼대, 구조대 ㅇ고정식사다리인 경우 노대설치 여부 ㅇ완강기인 경우 로프 손상방지 및 길이의 적부 ㅇ미끄럼대인 경우 안전강하 및 전락방지 조치 적부 ㅇ구조대인 경우 안전강하 및 전락방지 조치 적부
3	승강식피난기, 피난사다리 ㅇ구동장치 외장 커버의 봉인상태등 적정여부 ㅇ구동부 이상음 발생등 기능상 적정여부 ㅇ하강구 내측에 금속구등 장애요소 적정여부 ㅇ대피실의 면적과 하강구 크기 적정여부 ㅇ비상제어장치,안전 손잡이 적정여부 ㅇ레일, 로프의 휨이나 변형 등의 적정여부 ㅇ대피실 방화구획 및 출입문의 적정여부 ㅇ대피실 비상조명등의 적정여부 ㅇ각종 표지판(층의 위치표시와 사용설명서 및 주의사항 표지판)의 적정여부
4	다수인피난장비 ㅇ보관실의 돌출 등 적정여부 ㅇ상·하층에 설치시 탑승기 하강경로의 중첩 여부 ㅇ보관실 문 오작동 방지조치와 문 개방 시 경보설비와 연동 및 경보음 발생 여부
5	인명구조기구 ㅇ설치개수의 적부 ㅇ기구보관 장소의 화재시 반출 용이성 ㅇ표지설치여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의22호서식]

22. 유도등 및 유도표지 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

설치 여부
유 도 등	[ ] 피난구유도등	[ ] 대형 [ ] 중형 [ ] 소형
	[ ] 거실통로유도등	[ ] 대형 [ ] 중형 [ ] 소형
	[ ] 복도통로유도등	[ ] 대형 [ ] 중형 [ ] 소형
	[ ] 계단통로유도등	[ ] 대형 [ ] 중형 [ ] 소형
	[ ] 객석 유도등	[ ] 전체 층 [ ] 일부 층:
	[ ] 점등방식	[ ] 상시 점등 [ ] 자동화재탐지설비의 화재신호로 점등
	[ ] 유도음 발생 장치 부착
유도표지	[ ] 피난구		[ ] 전체 층 [ ] 일부 층:
	[ ] 통로		[ ] 전체 층 [ ] 일부 층:
피난유도선	[ ] 축광방식			설치 층(장소)
	[ ] 광원점등방식			설치 층(장소)

나. 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
유도등	○점검 스위치, 퓨우즈류, 결선접속 (변형, 손상, 단선, 단자의 풀림 등)
	○외형(크기, 변형, 손상, 탈락, 부식 유무)
	○시각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무)
	○광원(빛의 번쩍임, 그림자 유무, 정상 점등 여부)
	○비상전원(기능의 정상 여부)
유도표지	○외형(크기, 변형, 손상, 탈락, 부식 유무)
	○시각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무)
	○축광 조명 제공여부
	○관리상태
피난유도선	○설치위치 설치간격
	○외부광원등 상시조명 제공
	○수신기와 연동관계
	○제어부 설치위치
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의23호서식]

23. 비상조명등․휴대용비상조명등 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
비상조명등	설치장소
	비상전원	[ ] 자가발전설비 [ ]축전지설비 [ ] 내장형
휴 대 용 비상조명등	설치장소				총 개
	설치개수	개	개	개
	전원공급	[ ] 건전지식 [ ] 충전식 배터리식

나. 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검 항목	결과	불량내용	법적근거
1	비상조명등 ○설비위치(설비위치의 적정 여부) ○점검스위치(예비전원 내장형의 경우 변형, 손상, 탈락, 단자의 풀림, 절환기능의 정상 여부) ○비상전원(기능의 정상 여부) ○조도(설치된 장소의 각 부분 바닥에서 1Lux이상) ○관리상태
2	휴대용비상조명등 ○숙박시설 또는 다중이용업소의 객실 또는 영업장안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개이상 설치여부 ○백화점․대형점․쇼핑센타 및 영화상영관에는 보행거리 50m이내(지하역사․지하상가의 경우 25m이내)마다 3개 이상 설치여부 ○어둠속에서 위치를 확인할 수 있는 구조인지의 여부 ○사용시 자동으로 점등되는지의 여부 ○설치높이의 적합여부 ○건전지를 사용하는 경우 유효한 방전방지조치가 되어있는지의 여부 ○충전식 배터리의 경우에는 상시 충전되도록 되어 있는지의 여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의24호서식]

24. 소화용수설비 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
소화수조	방 식	[ ] 흡수식 [ ] 가압식
	수 원	종 별	[ ] 일반수조 [ ] 고가수조 [ ] 압력수조 [ ] 가압수조 [ ] 그밖의 것 :
		수 량	ㅇ유효수량: ㎥ [ ] 전용 [ ] 겸용
		ㅇ 지하수조의경우 지면으로부터 저수조 바닥까지의 수직거리: m
	가압 송수 장치	설 치 위 치	층 실
		펌 프 전 동 기	[ ] 전용 [ ] 겸용 ㅇ 토출량 : ℓ/min ㅇ 전양정 : m ㅇ 직 경 : ㎜ ㅇ 출 력 : ㎾
		물올림장치	ㅇ유효수량: ℓ ㅇ급수방식: ㅇ급수관: ㎜
		기동스위치위치	[ ] 채수구 부근 [ ] 방재실 [ ] 기 타
	채 수 구	[ ] 구경 ㎜
	흡수관투입구	ㅇ 투입구치수 직경 : 가로 : ㎝ 세로 : ㎝ 이상 ㅇ 투입구라는 뜻의 표시 :
상수도 소화용수설비		ㅇ 소화전 호칭 지름 : ㎜

※소화수조의 경우 이미 설치된 것에 대해서는 점검시만 기재할 것.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목		결과	불량내용	법적근거
소화수조	수원	○물의 상태 (저수량의 적합여부등) ○급수장치 ○수위계 또는 수위확인 조치
	흡수관투입구	○주위의 상황 ○표지설치 ○흡수구의 설치위치 및 표시 ○규격 및 설치개수의 적합여부 ○다른 설비와 겸용시 또는 흡수구의 위치
	채수구	○주위의 상황 (소방차의 접근 여부 등) ○본체 ○개폐밸브 ○채수구의 설치위치 및 표시 ○규격 및 설치개수의 적합여부
	가압송수장치	○가압송수장치 양수량 적합여부
	관리 상태	○동결방지조치 및 상태
상수도소화용수설비	○소화전 위치(소방자동차 진입 여부) ○관리상태
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의25호서식]

25. 거실제연설비 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
제연방식		[ ]단독 [ ]공동 [ ]상호 [ ]기타
배출기 / 송풍기	설치위치	층
	용량(최대)	ㅇ풍량: CMH ㅇ정압: mmAq
전동기	용량(최대)	ㅇ정격출력: kw
	구동방식	[ ]직결방식 [ ]벨트구동방식
기동장치		[ ]자동(감지기 연동) [ ]수동 [ ]원격조정
배출구	설치위치	[ ]천장면 [ ]천장직하 [ ]그밖의 것:
	제연구획의 구조 등	ㅇ제연구획면적 최대: ㎡ ㅇ제연구획의 구조 [ ]내화 [ ]불연 [ ]그밖의 것:
풍도등	풍도구조	[ ]내화 [ ]불연 [ ]기타( )
	구획댐퍼	[ ]무 [ ]FD [ ]SD [ ]SFVD [ ]그밖의 것
옥외 배출구	[ ]옥상 [ ]그밖의 것:
급기구	급기방식	[ ]강제유입 [ ]자연유입 [ ]인접구역유입(상호제연)
	풍도구조	[ ]내화 [ ]불연 [ ]그밖의 것
비상전원	[ ]자가발전설비([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ]기타 발전기) [ ]축전지설비 [ ]전기저장장치
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	제연구역 ○제연구역의 구획은 연기의 유동을 차단하는 구조인지의 여부 ○화재 시 자동 연동되는 가동식의 벽 또는 셔터의 경우 작동 상태의 적정여부 및 설치높이의 적정여부 ○제연용 댐퍼의 화재감지기와의 연동상태 적정여부
2	배출구․공기유입구 ○배출구의 손상 및 배출장애 발생 여부 ○공기유입구의 손상 및 배출장애 발생 여부 ○배출구의 수평거리 적정여부 ○급기구와 배기구의 이격거리
3	송풍기 ○송풍기의 회전방향은 정상인지의 여부 ○회전축은 회전이 원할한지 여부 ○축받침의 윤활유에 오염, 변질 등이 없고 필요량이 충전되었는지 여부 ○동력전달장치의 변형, 손실 등이 없고 V-벨트의 기능이 정상인지 여부
4	전동기 ○베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ○원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ○본체의 방청의 보존상태
5	기동장치 ○수동기동조작 장치에 의해 정상적으로 작동되는지 여부 ○자동화재탐지설비 연기감지기의 동작에 의해 자동으로 제연설비가 작동되는지 여부 ○비상전원확보 여부
6	제어반 ○스위치등 조작 시 표시등은 정상적으로 점등되는지 여부 ○배선의 단선, 단자의 풀림은 없는지 확인 ○계전기류 단자의 풀림, 접점이 손상 및 기능의 정상여부 ○감시제어반의 확인표시는 정상적으로 확인되는지 여부 ○제어반에서 제연설비의 수동 기동시 정상적으로 동작되는지 여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의26호서식]

26. 특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

■ 건축물개요
건물구조	지상 층, 지하 층 동수:
	특별피난계단 개소 비상용승강기 대 부속실겸용 개소
■ 설 비 개 요(해당 개소명: )
구 분			점 검 항 목
제 연 구 역 (제 연 방 식)			[ ] 부속실단독제연 [ ] 계단실 및 부속실 동시 제연 [ ] 계단실단독제연 [ ] 비상용승강기승강장단독제연 [ ] 기타
송 풍 기	설 치 위 치		[ ] 급기용 : [ ] 배출용 :
	전 동 기		[ ] 급기용 ㎾ [ ] 배출용 ㎾
	풍 량, 정 압		[ ] 급기용 ㎥/min, ㎜Aq [ ] 배출용 ㎥/min, ㎜Aq
자/수동 기동장치	기 동 방 식		[ ] 전층 [ ] 부분층( 개층)
	급 기 댐 퍼 개 방		[ ] 전용감지기 [ ] 옥내(자탐)감지기 연동 [ ] 기타 :
출입문	제 연 구 역 출 입 문		[ ] 자동폐쇄장치에 의한 닫힘 유지 [ ] 일시 고정장치 설치(연기감지기에 의한 닫힘)
유입공기 배 출	수직 풍도	방 식	[ ] 자연배출(굴뚝효과) [ ] 기계배출(배출용 송풍기)
	기 타		[ ] 배출구(창문, 환기구, 배출기) [ ] 공조겸용제연설비 [ ] 해당없음
과압방지장치			[ ] 플랩댐퍼 [ ] 자동차압(과압조절형)댐퍼 [ ] 해당없음
비상전원			[ ]자가발전설비 ([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ]기타 발전기) [ ]축전지설비 [ ]전기저장장치
제어반기능
비 고			※설비개요 작성 시 최대 구역 1개소 기입

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	과압방지조치 및 유입공기의 배출 ○자동차압과압조절형 급기댐퍼의 설치 또는 플랩댐퍼의 설치 상태 및 기능의 적정여부 ○수직풍도에 의한 배출방식의 경우 수직풍도의 구조 및 배출기능의 적정여부
2	급기구 ○급기댐퍼의 작동상태의 적정여부
3	송풍기 ○급기송풍기의 풍량 및 풍압의 적합여부 ○급기송풍기의 설치상태 및 기능의 적합여부 ○배출용 송풍기의 풍량 및 풍압의 적합여부 ○배출용 송풍기의 설치상태 및 기능의 적합여부
4	제연구역의 출입문 ○평상시 자동폐쇄장치에 의한 닫힘 상태 유지 또는 연기감지기에 의한 폐쇄기능의 적합여부 ○개방시 유입공기의 압력에도 불구하고 출입문을 용이하게 닫을 수 있는 폐쇄력이 있는지 여부
5	수동기동장치 ○수동기동장치의 설치위치 적정여부 ○수동기동장치 조작시 제연구역에 설치된 급기댐퍼의 개방상태 및 당해층의 배출댐퍼 또는 개폐기의 개방상태 ○수동기동장치 조작시 급기송풍기, 배출용송풍기(설치한경우), 출입문의 해정장치 작동상태
6	제어반 ○비상용축전지의 확보 및 기능의 적합여부 ○제어반의 감시기능 및 원격조작기능의 적합여부
7	비상전원 ○설치장소 및 기능의 적합여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의27호서식]

27. 연결송수관설비 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
방 식	[ ] 건 식 [ ] 습 식 [ ] 전 용 [ ] 겸 용
겸용설비	[ ] 옥내소화전설비 [ ] 스프링클러설비 [ ] 그밖의 것( )
송수구수	ㅇ 쌍구형 : 개 ㅇ 단구형 : 개
방수구 위치	[ ] 복도․통로 [ ] 계단실 [ ] 계단등의 부근
방수구등 설 치 수	구분	층	층		층	층	층	층	층	층		층	층	층	층	층	층	층	층
	방수구
	방수용 기구함
가압송수 장 치	설 치 위 치			층 실							감압장치			[ ] 유 [ ] 무
	펌프 전동기			ㅇ 토출량 : ℓ/min ㅇ 전양정 : m ㅇ 토출구경 : ㎜ ㅇ 출력 : ㎾
	기동장치위치			[ ] 송수구위치 [ ] 방재실 [ ] 그밖의 것 :
	비상전원			[ ]자가발전설비 ([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ]기타 발전기) [ ]축전지설비 [ ]전기저장장치
	중간수조용량			㎥
비 고	※ 방수구, 방수용기구함은 설치수를 기재한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검표

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	송수구 ㅇ송수구의 설치개수 적부 ㅇ설치장소 및 설치위치, 표시의 적부 ㅇ송수구 접결나사의 보호상태
2	배관 ㅇ다른 설비와 겸용시 적부
3	방수구 ㅇ설치층, 설치개수의 적부 ㅇ설치장소 및 설치위치의 적부 ㅇ방수구의 종류, 규격의 적합여부 ㅇ방수구의 개폐기능의 적부 ㅇ위치표시 여부
4	방수기구함 ㅇ설치장소 및 설치위치의 적부 ㅇ호스, 관창의 비치 적부 ㅇ위치표시의 적부
5	가압송수장치 ㅇ펌프의 토출량, 토출압력의 적부 ㅇ기동장치의 기능 및 설치위치의 적부 ㅇ수동스위치함의 재질 및 설치위치의 적부 ㅇ펌프설치장소의 화재․침수등 재해방지환경 ㅇ동결방지조치 및 상태 ㅇ펌프성능시험배관의 관경. 부속기기 및 상태 ㅇ수온상승방지장치의 배관 및 릴리프밸브 개방압력 ㅇ압력계 또는 진공계 설치위치 및 상태 ㅇ각 펌프의 표지 설치여부 ㅇ사용전원 및 비상전원의 적부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의28호서식]

28. 연결살수설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
설 비 방 식	[ ] 습식 [ ] 건식
방호대상종류	[ ] 지하층 [ ] 판매시설 [ ] 가스시설 [ ] 지하층, 판매시설에 부속된 연결통로
송수 구역수	ㅇ 구역수 : 구역 ( 층 구역 / 층 구역) ㅇ 송수구역안내표지 [ ] 유 [ ] 무
송 수 구 수	[ ] 쌍구형 : 개 [ ] 단구형 : 개 [ ] 위 치 :
선 택 밸 브	ㅇ 설치장소 : ㅇ 설치개수 : 개
헤 드	[ ] 개방형 헤드 개 ㅇ 최대 설치개수 : 개 ㅇ 최소 설치개수 : 개 [ ] 폐쇄형 헤드 개
비 고

나. 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	송수구 ㅇ송수구의 설치개수 적부 ㅇ설치장소 및 설치위치, 표시의 적부 ㅇ송수구 접결나사의 보호상태 ㅇ선택밸브의 설치장소 환경 및 설치위치의 적부 ㅇ자동선택밸브의 작동시험 가능 여부
2	헤드 ㅇ설치장소, 헤드상호간 거리의 적부 ㅇ살수장애 여부 ㅇ가연성가스시설인 경우 살수범위의 적부 ㅇ헤드설치제외 적용의 적부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의29호서식]

29. 비상콘센트설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
전원회로		[ ]3상교류 380V [ ]단상교류 220V
공급용량		[ ]3KVA 이상 [ ]1.5KVA 이상
플러그접속기		[ ]접지형 2극 플러그접속기 [ ]접지형 3극 플러그접속기
설치 개수	동층별	계
	콘센트
	접속기
비상전원		[ ]자가발전설비 ([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ]기타 발전기) [ ]비상전원수전설비) [ ]전기저장장치
비고

나. 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	전원배선 ㅇ상용전원의 분기 및 전용 여부 ㅇ상용전원 및 비상전원의 적부
2	콘센트 ㅇ전원회로의 공급용량의 적부 ㅇ전원회로의 설치개수의 적부 ㅇ전용회로의 콘센트 접속수의 적부 ㅇ전원회로의 전용여부 ㅇ분기배선용 차단기 설치 및 보호함의 적부 ㅇ배선용차단기의 규격 및 충전부 노출 방지 여부 ㅇ개폐기의 비상콘센트 표지 설치 여부 ㅇ플러그접속기의 종류 ㅇ콘센트 설치수량의 적부 ㅇ콘센트의 설치위치의 적부 ㅇ콘센트의 배치기준의 적부
3	보호함 ㅇ표지설치 여부 ㅇ위치표시등 점등상태
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의30호서식]

30. 무선통신보조설비 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
방 식	[ ] 전용 [ ] 공용 [ [ ]경찰용 [ ]자동차전화용 [ ]그밖의 것: ]
설치방식	[ ]누설동축케이블방식 [ ]누설동축케이블과 안테나방식 [ ]안테나방식
무선기 접속단자 위 치	ㅇ보호함 [ [ ]유 [ ]무 ]
	소방용	단자설치장소		설치개수	그밖의 것	단자설치장소		설치개수
		지상				지상
		지하				지하
증폭기	[ ]유 [ ]무
혼합기 공용기	[ ]유 [ ]무 ㅇ설치장소:
분배기	[ ]유 [ ]무 ㅇ설치장소:
동축 케이블	ㅇ부설장소: ㅇ 시공방법 [ [ ]전선관공사 [ ]노출공법 ]
안테나	ㅇ설치층: 층
누설 동축 케이블	ㅇ부설장소:
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	누설동축케이블등 ㅇ누설동축케이블인 경우 안테나와 접속 적부 ㅇ동축케이블인 경우 안테나와 접속 적부 ㅇ누설동축케이블의 고정․지지 적부 ㅇ누설동축케이블 및 안테나의 설치위치의 적부 ㅇ누설동축케이블의 말단에 종단저항 설치 적부 (수정, 소방시설관리협회)
2	접속단자 ㅇ설치장소의 적부 ㅇ단자의 규격, 설치위치, 설치거리의 적부 ㅇ단자보호함의 구조, 표시의 적부
3	분배기, 분파기, 혼합기 ㅇ먼지,습기,부식 등에 의한 기능의 이상여부 ㅇ설치장소 환경의 적부
4	증폭기 ㅇ상용전원의 적부 ㅇ비상전원의 적부 ㅇ전원까지의 배선 전용여부 ㅇ전원표시등 및 전압계설치 여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의31호서식]

31. 연소방지설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
설 비 방 식	[ ] 건식
방호대상종류	[ ] 전력사업용 [ ] 통신사업용 [ ] 그 밖의 것
송수구역수	ㅇ 구역수 : 구역 ㅇ 송수구역안내표지 [ ] 유 [ ] 무
송 수 구 수	[ ] 쌍구형 : 개 [ ] 위 치 :
유수검지장치	ㅇ 구 경 : mm ㅇ 수 량 : 개
일제개방밸브	ㅇ 구 경 : mm ㅇ 수 량 : 개
헤 드	[ ] 연소방지설비전용헤드 개 [ ] 스프링클러헤드 개 [ ] 개방형 헤드 개 [ ] 폐쇄형 헤드 개 ㅇ 최대설치개수 : 개 ㅇ 최소설치개수 : 개
송수구역간의 구 획	[ ] 있다 [ ] 일부 있다 [ ] 없다
비 고

나. 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과	불량내용	법적근거
1	송수구 ㅇ송수구의 설치개수 적부 ㅇ자동배수밸브, 체크벨브의 적부 ㅇ밸브의 부착순서의 적부 ㅇ설치장소 및 설치위치, 표시의 적부 ㅇ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ㅇ1송수구역의 헤드수 적부
2	배관 ㅇ헤드수별 배관 구경의 적부 ㅇ폐쇄형헤드를 사용하는 경우 배관접속의 적부 ㅇ폐쇄형헤드를 사용하는 경우 시험배관의 적부 ㅇ개방형헤드를 사용하는 경우 주배관의 기울기 적부 ㅇ가지배관의 배관방식 및 헤드설치개수의 적부
3	헤드 ㅇ설치장소, 헤드상호간 거리의 적부 ㅇ살수장애 여부
4	방화벽 ㅇ내화구조 방화문 적정여부 ㅇ케이블 전선등 관통부위 마감재 적정여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의32호서식]

32. 다중이용업소 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태 개요

[ ] 점검대상 :                         (대표자)

[ ] 안전시설등 점검결과

구분		해 당 설 비		점검결과	구분	해 당 설 비		점검결과
소방 시설	소화 설비	[ ]소화기구	[ ]소화기		경보 설비	[ ]자동화재탐지설비
			[ ]간이소화용구			[ ]비상경보설비	[ ]비상벨설비
							[ ]자동식싸이렌
			[ ]자동확산소화기
		[ ]간이스프링클러설비
							[ ]단독경보형감지기
							[ ]기타 :
		[ ]기타				[ ]비상방송설비
	피난 설비	[ ]피난기구	[ ]완강기			[ ]가스누설경보기
			[ ]기타 :			[ ]기타 :
		[ ]유도등	[ ]피난구유도등		방화 시설	[ ]방화문
			[ ]복도통로유도등
						[ ]비상구
			[ ]계단통로유도등
					[ ] 영업장 내부 피난통로와 창문
			[ ]거실통로유도등
		[ ]유도표지			그밖의안전시설	[ ]영상음향차단장치
		[ ]비상조명등				[ ]누전차단기
		[ ]휴대용비상조명등				[ ]피난유도선
		[ ]기타 :				[ ]피난안내도·피난안내영상물
기타		[ ]실내장식물			기타	[ ]방염대상물품
비고

※소방시설 란의 [ ]란에는 해당 시설에 √ 표를 한다.  점검결과 란은 양호 ◯, 불량 ×, 해당 없는 항목은 / 표시를 한다.

※다중이용업소 점검표는 다중이용업소별로 작성한다.

※비고란에는 다중이용업소의 위치·구조·용도 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.(이하 같다)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검

(2면)

(세부결과 : 양호○, 불량×, 해당 없음/)

구분

점검내용

세부결과

불량내용

비고

소방시설

소화설비

소화기

ㅇ구획된 실마다 설치 확인

ㅇ소화기의 설치장소 적응성 확인

ㅇ통행 또는 피난에 지장이 없고 쉽게 사용할 수 있는 장소에 비치 확인

ㅇ안전핀, 호스 및 노즐 등이 안전하게 부착되어 있는가 확인

ㅇ분말소화약제의 응고 확인

ㅇ압력게이지 지시침의 정상 위치 확인

ㅇ변형, 손상, 현저한 부식 등의 확인

ㅇ설치위치표지 부착 확인

ㅇ수동식 분말소화기 내용연수 적정여부

자동

확산

소화기

ㅇ압력게이지 지시침의 정상 위치 확인

ㅇ변형, 손상, 탈락, 현저한 부식 등의 확인

간이

스프링

클러

설비

ㅇ수원의 양은 적정한가 확인

ㅇ가압송수장치의 작동 확인

ㅇ배관 및 밸브 등의 설치순서 확인

ㅇ배관 및 밸브의 파손, 변형 확인

ㅇ제어반의 사용전원과 비상전원의 이상 유무 확인

ㅇ습식유수검지장치 유무 확인

ㅇ헤드의 누수, 변형, 손상, 도색 등이 있는지의 여부

ㅇ헤드의 감열 및 살수 장애 확인

ㅇ칸막이 설치 등으로 인한 헤드의 미설치 부분의 유무

ㅇ송수구 패킹의 노화 및 결합 여부

ㅇ시험밸브 개방 시 해당 영업장 내의 음향경보 확인

ㅇ유수검지장치의 알람스위치 작동 및 수신반의 화재표시등 점등 확인

ㅇ기동용 수압개폐장치의 작동과 가압송수장치의 기동 확인

※펌프성능시험(펌프 명판 및 설계치 참조)

구분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150% 운전	적정 여부	ㅇ설정압력: ㅇ주펌프 기동: MPa 정지: MPa ㅇ충압펌프 기동: MPa 정지: MPa
토출량 (ℓ/min)	0			1.체절운전 시 토출압은 정격토출압의 140% 이하일 것( ) 2.정격운전 시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량의 150%에서 토출압이 정격토출압의 65% 이상일 것( )
토출압 (MPa)

※릴리프밸브 작동압력 :     MPa

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(세부결과 : 양호○, 불량×, 해당 없음/)

구분			점검내용	세부결과	불량내용	비고
소방시설	경보설비	비상벨 ․ 자동 화재 탐지 설비	ㅇ구획된 실마다 설치 여부 ㅇ음향장치의 경보 및 음량의 적부 ㅇ변형, 손상, 현저한 부식, 음향효과의 방해물 유무 확인 ㅇ감지기의 미경계부분의 유무 확인 ㅇ감지기에 가열 또는 가연시험을 한 경우 작동 여부 ㅇ전용 수신기 설치 여부 및 건물 주수신기와의 연동 확인
		가스 누설 경보기	ㅇ주방 또는 난방시설이 설치된 장소에 설치 유무 확인 ㅇ표시등에 의하여 전기가 통하는가 확인 ㅇ가스 누설 시 적정하게 경보가 발하는지 확인 ㅇ시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개․폐 여부 ㅇ변형, 손상, 탈락, 현저한 부식 등의 유무 (삭제, 신인철 소방시설관리사)
	피난설비	피난 기구	ㅇ피난기구의 적응성 적부 ㅇ용도별, 바닥면적별 설치 수 적부 ㅇ피난용 개구부의 피난, 소화활동상 유효성 여부 ㅇ피난용 개구부의 동일 직선상이 아닌지 여부 ㅇ기구의 부착방법 적부 ㅇ고정식사다리인 경우 노대 설치 여부 ㅇ완강기인 경우 로프의 손상방지 및 길이의 적부 ㅇ미끄럼대인 경우 안전강하 및 전락방지 조치 적부 ㅇ구조대인 경우 안전강하 및 전락방지 조치 적부 ㅇ피난기구의 표지 및 사용방법 표지 부착 확인
		피난 유도선	ㅇ통로 또는 복도에 설치 여부 ㅇ구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치 되었는가 확인 ㅇ광원점등방식으로 설치되었는가 확인 ㅇ화재 신호와 연동 확인
		유도등	ㅇ정상적인 점등 여부, 오손, 노화 등의 유무 ㅇ외함 표시면(외형, 시각장애, 표시)
		유도 표지	ㅇ외형(크기, 변형, 손상, 탈락, 부식 유무) ㅇ시각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무) ㅇ채광(식별이 가능한 충분한 채광 유무)
		비상 조명등	ㅇ설비위치의 적정 여부 ㅇ점검스위치(예비전원 내장형의 경우 변형, 손상, 탈락, 단자의 풀림, 절환기능의 정상 여부) ㅇ비상전원(기능의 정상 여부) ㅇ조도(설치된 장소의 각 부분 바닥에서 1Lux 이상)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(세부결과 : 양호○, 불량×, 해당 없음/)

구분			점검내용	세부결과	불량내용	비고
소방시설	피난설비	휴대용 비상 조명등	ㅇ객실 또는 영업장 안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개 이상 설치 여부 ㅇ어둠 속에서 위치를 확인할 수 있는 구조인지의 여부 ㅇ사용 시 자동으로 점등되는지의 여부 ㅇ설치높이의 적합 여부 ㅇ건전지를 사용하는 경우 유효한 방전방지 조치가 되어있는지의 여부 ㅇ충전식 밧데리의 경우에는 상시 충전되도록 되어 있는지의 여부 ㅇ건전지 및 충전식 밧데리는 사용 가능한지 여부
비상구			ㅇ항상 개방 및 피난방향으로 열리는가 확인 ㅇ잠금장치 등으로 폐쇄되었는가 확인 ㅇ비상구의 진입부분 및 피난통로에 통행이 방해되는 물품 방치 확인 ㅇ피난구 규격의 적정 여부 ㅇ발코니 또는 부속실의 설치기준 적정 여부
영업장 내부 피난 통로와 창문			ㅇ영업장 내부 피난통로 설치기준에 적합한가 확인 ㅇ영업장 창문 설치기준에 적합한가 확인
그밖의안전시설	영상 음향 차단 장치		ㅇ노래반주기 등의 영상음향차단장치는 화재 시 자동 또는 수동으로 음향 및 영상이 정지될 수 있는 구조인가 확인
	누전 차단기		ㅇ전원인가 확인 후 테스트 버튼을 눌러 트립 또는 오프 되는가 확인
	피난 안내도 ․ 피난 안내 영상물		ㅇ비상구, 피난동선 및 소화기 위치 등의 내용이 포함되어 있는가 확인 ㅇ피난안내도의 크기 및 부착위치가 적합한가 확인 ㅇ피난안내영상물의 상영시기가 적합한가 확인

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(5면)

(세부결과 : 양호○, 불량×, 해당 없음/)

구분	점검내용	세부결과	불량내용	비고
방화문	ㅇ항상 닫혀있는 구조인가 확인 ㅇ방화문의 고임장치 설치 또는 도어클로저의 파손 또는 제거 확인 ㅇ방화문의 훼손 또는 철거 확인 ㅇ방화문을 철거하고 목재, 유리문 등으로 변경하는 행위. 단, 공인기관의 성능시험성적서를 받은 경우 제외 ㅇ밖으로 열고 나가는 구조인가 확인
실내장식물 및 방염대상물품	ㅇ 실내장식물, 방염대상물품명 기재 ㅇ 방염처리 여부 ㅇ 방염처리등 후처리 여부 기재
비고	※ 각 해당시설에 대하여는 각 시설별 종합정밀점검 서식을 활용할 수 있음. ※ 다중이용업소의 위치․구조․용도 등으로 인한 사유로 실내장식물 및 방염대상물품에 대한 점검결과를 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의33호서식]

33. 기타 사항 확인표

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목	점검내용	결과	불량내용	법적근거	종별,제원, 규격등
1	방 염	○ 방염대상물품명 기재 ○ 방염처리 여부 ○ 방염처리등 후처리 여부 기재
2	피난․방화시설	○ 방화문 및 방화셔터 관리상태 ○ 비상구 및 피난통로 확보 여부
비고	※ ‘비상구’ 의 확보여부는「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제11조제3항에 따른 비상구의 설치여부를 말한다. ※ 특정소방대상물의 위치․구조․용도 등으로 인한 사유로 실내장식물 및 방염대상물품에 대한 점검결과를 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4호서식]

소방시설 성능시험조사표

□ 시험대상 :                    (소재지)

구분	해 당 설 비			점검결과		구분	해 당 설 비		점검결과
소화 설비	[ ]소화 기구		[ ]소화기			피난 설비	[ ]피난기구	[ ]피난사다리
			[ ]간이소화용구
								[ ]완강기
			[ ]자동확산소화기
	[ ]자동소화장치
								[ ]구조대
								[ ]다수인피난장비
	[ ]옥내소화전설비
	[ ]옥외소화전설비
								[ ]승강식피난기
	[ ]스프링클러설비
								[ ]미끄럼대
	[ ]간이스프링클러설비
	[ ]화재조기진압용스프링클러설비
								[ ]피난로프
	[ ]물분무소화설비
								[ ]공기안전매트
	[ ]미분무소화설비
								[ ]간이완강기
	[ ]포소화설비
								[ ]기타 :
	[ ]이산화탄소소화설비
							[ ] 인명구조기구	[ ]방열복/방화복
								[ ]공기호흡기
	[ ]청정약제소화설비
								[ ]인공소생기
	[ ]분말소화설비
							[ ]유도등	[ ]피난구유도등
	[ ]강화액소화설비
								[ ]복도통로유도등
	[ ]기타 :
								[ ]거실통로유도등
경보 설비	[ ]단독경보형감지기
								[ ]계단통로유도등
								[ ]객석유도등
	[ ]자동화재탐지설비및시각경보기
							[ ]유도표지
	[ ]통합감시시설
	[ ]자동화재속보설비
							[ ]비상조명등
	[ ]누전경보기
							[ ]휴대용비상조명등
	[ ]비상 경보 설비	[ ]비상벨설비					[ ]기타 :
		[ ]자동식사이렌				소화용수 설비	[ ]상수도소화용수설비
							[ ]기타 :
		[ ]기타 :				소화활동 설비
							[ ]제연설비
	[ ]비상방송설비
							[ ]연결송수관설비
	[ ]가스누설경보기
							[ ]연결살수설비
	[ ]기타
							[ ]연소방지설비
기타	[ ]방염물품 [ ]소방비상전원
							[ ]무선통신보조설비
[ ]소방관련사항
							[ ]비상콘센트설비
비고	※ 자동소화장치는 주거용, 상업용·케비넷형·가스식·분말식·고체에어로졸식 자동소화장치를 말한다.

시험일자 :       년    월    일 부터       년    월    일 까지

시험자    책임감리원                                       (서 명)

보조감리원                                       (서 명)

※ 소방시설란의 [ ]란에는 해당 시설에 √ 표를 한다. 시험결과란은 양호○. 불량X. 해당 없는 항목은 /표시를 한다.

※ 시험자는 자필로 서명한다.

※ 아래 서류는 2년간 보관하여야 한다

1. 소방공사감리 결과보고(통보)서

2. 소방시설 성능시험조사표

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의1호서식]

1. 소방대상물의 개요표

가. 건축물의 개요

건 축 물 의 개 요
건물명			소재지
건축허가일
조 지붕, 지상 층, 지하 층, 연면적 : ㎡ 개동
건축물의 구 분	1 내화건축물 2 그 밖의 건축물		주요구조부의 구분		1 내화구조 2 내화구조이외의 구조
주된용도			그밖의 사항
층별	바닥면적(㎡)	용도 또는 실명		구 조 (내화구조/기타)		비 고

※ 건축물의 구분, 주요구조부의 구분에 대하여는 해당번호에 ○표를 한다.

※ 비고란에는 신축, 증축, 개축 등의 필요사항을 기재하고 특정소방대상물의 위치·구조·용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의

항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된  사항 등을 기재 한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의2호서식]

2. 소화기구 및 자동소화장치 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태 개요

□ 소화기구(소화기, 자동확산소화기)

항 목									비 고
소요능력 단위의수			[ ]내화구조 및 불연‧준불연 또는 난연내장재의 것 [ ]그밖의 것
			◦바닥면적 : ㎡ ◦산출근거: ◦필요능력단위수: 단위 ◦감소 대체 소화설비:
부속용도의 종류			[ ]화기사용설비 [ ]전기설비 [ ]소량위험물 [ ]특수가연물 [ ]가스시설
소화기설치사항	층	실명 (용도포함)	종별개수
			분말	이산화 탄소	할론	자동확산소화기	기타	합계
	합 계

□ 소화기구(간이소화용구)

설치수량				항 목		비고
종 류	에어로졸식	투척용 소화용구	기타	설치장소	설치 수량
계층

□ 자동소화장치

설치수량							비고
종류	주거용	상업용	캐비넷형	가스식	분말식	고체에어로졸
계층

1. [ ]란에는 해당 √ 표를, “:”다음에는 해당내용을 기입한다.

2. 소화기 설치사항란 중 합계란은 해당 층별로 기재하되, 최종합계란에는 해당 건축물(2이상의 건축물의 경우에는  동별) 총합계를 기재하고, 실명(용도포함)란에는 실별로 실명과 용도를, 소화기의 종별개수란에 적응소화기별 설치개수 적합 여부에 따라 적합한 경우에는 ○표를, 부적합한 경우에는 ×표를 기재한다.

3. 결과란에는 해당 층 또는 실명이 설치된 각종 소화기의 설치상태 적합여부를 종합적으로 판단하여 결과를 양호○, 불량×, 해당사항없음/ 표를 기재하고, 불량 시 법적근거를 기재한다.

4. 부속용도의 종류란에는 소화기구의화재안전기준 별표 4의 규정에 의한 용도를 말한다.

5. 비고란에는 특정소방대상물의 위치․구조․용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.(이하 같다)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
1.소화기구(소화기, 자동확산소화기)	○ 설치장소
	○ 설치수량의 적정여부
	○ 설치거리(보행거리)
	○ 적응성
	○ 표시 및 표지
	○ 본체용기
	○ 누름쇠, 레바 등 조작장치
	○ 호스
	○ 혼, 노즐
	○ 지시압력계(축압식)
	○ 안전핀
	○ 차륜(대형 소화기에 한함)
	○ 수동식 분말소화기 내용연수 적정여부
2. 소화기구(간이소화용구)	○ 설치장소
	○ 외형의 변형 및 부식
3 자동소화장치	○ 설치장소
	○ 적응성
	○ 본체용기
	○ 감지부의 설치위치 및 적응성 (화재감지기, 가스탐지부포함)
	○ 수신부 작동상태
	○ 가스 차단장치 작동상태
	○ 방출구, 분사헤드등
	○ 개구부등 폐쇄장치 작동상태(환기장치 포함)
비고	※ 수동식 분말소화기는 성능확인을 받은 경우 1회에 한하여 3년 연장 가능 [소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙(총리령)] (시행‘17.2.15.)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의3호서식]

3. 옥내소화전설비 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
주된 수원	종 별	[ ]일반수조 [ ]고가수조 [ ]압력수조 [ ]가압수조 [ ]그밖의 것:
	위 치	◦설치장소 [ ]지하 [ ]지상 [ ]옥상 [ ]그밖의 것: ◦펌프흡입방식에 의한 분류 [ ]부압흡입방식의 저수조 [ ]정압흡입방식의 저수조
	수 량	◦유효수량: ㎥ [ ]전용 [ ]겸용( )
가압 송수 장치	설치위치			층 실			압력조정장치	[ ]유 [ ]무
	펌프방식			펌 프 전동기		[ ]전용 [ ]겸용 ◦토출량: ℓ/min
						◦전양정 : m ◦토출구경 : ㎜
						◦출력: kw
				물올림장치		◦유효수량: ℓ ◦급수배관구경: ㎜
				기동장치		[ ]ON/OFF방식 [ ]압력챔버 ◦용량: ℓ ◦사용압력: MPa [ ]기동용압력S/W [[ ]부르동관식 [ ]압력검지신호제어장치(전자식) [ ]그밖의 것]
	고가수조방식			◦유효낙차: m
	가압수조방식			◦수조용량: ◦수조의 가압압력 MPa ◦압력방식: ◦가압원
	압력탱크방식			◦탱크가압압력: MPa ◦용량: ℓ
				◦에어콤푸레샤 용량: ㎥/min ◦동력: kw
보조용고가(옥상)수조				◦유효수량 ㎥
소화전	◦총 설치개수 : 개					◦가장 많이 설치된 층의 소화전수: 개
표시등	[ ]전용 [ ]자동화재탐지설비와 겸용(점멸)
배 관	배 관		입상관		[ ]직경: mm [ ]전용 [ ]겸용
			재 질		[ ]KSD 3562 [ ]KSD 3507 [ ]그밖의 것:
	이 음		[ ]용접/나사 [ ]그루브 [ ]프랜지 [ ]그밖의 것:
	밸 브		개폐밸브		[ ]규격 ㎜ MPa
			체크밸브		[ ]규격 ㎜ MPa
			그밖의 것
	방식조치		[ ]방식테이프감기 [ ]라이닝관 [ ]그밖의 것:
송수구	[ ]단구형: 개 [ ]쌍구형: 개 [ ]설치위치:
배선	비상전원회로			[ ]내화전선 [ ]전선관매설 [ ]그밖의 것:
	조 작 회 로			[ ]내열전선 [ ]전선관노출 [ ]전선관매설 [ ]그밖의 것:
비상전원	[ ]자가발전설비([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ]기타 발전기) [ ]축전지설비 [ ]전기저장장치
비 고

※ [ ]란에는 해당 √ 표를, “:”다음에는 해당내용을 기입한다.(이하 같다)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
1	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ옥상수조의 저수량
2	수 조 ｏ점검의 편의성 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ배수밸브 또는 배수관 ｏ“옥내소화전용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치
3	가압송수장치 ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ옥내소화전 동시상용시 방수압 및 방수량 ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용 시 장애 발생여부 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｏ펌프성능시험배관 상태(유량계 용량 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ수온상승방지 밸브 설치위치․배관규격, 그 밖의 설치상태 및 릴리프밸브 개방압력 ｏ충압펌프용량․양정 및 “옥내소화전용 충압펌프”의 표지 설치상태 ｏ물올림장치 용량․배관 및 보급수 보급상태 ｏ물올림장치의 감수 시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 “옥내소화전펌프”의 표지 설치상태 ｏ고가수조의 경우 맨홀･배수관･수위계･낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 ｏ압력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 수위계․급수관․급기관․배수관･맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태 ｏ가압수조의 경우 수위계, 급수관, 배수관, 급기관, 압력계, 안전장치 및 기동장치 설치 상태 ｏ가압수조의 경우 방화구획 여부
4	배관 및 밸브류 ｏ배관의 재질 ｏ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용 시 장애 발생여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치 상태 ｏ토출측 배관의 유속 ｏ주배관 및 가지배관의 구경 ｏ동결방지조치(또는 동결우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ개폐표시형 밸브의 종류․설치위치 및 기능

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
	ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｏ입상배관의 지지 및 수평배관의 행가의 배치간격․설치상태 ｏ후드밸브 기능의 적정여부 ｏ체크밸브의 종류․규격․설치위치 및 상태 ｏ배관시공의 적정여부
5	옥외송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이 포함) ｏ개폐밸브 설치금지 여부 ｏ송수구 사용 적합여부 ｏ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태
6	함 등 ｏ함의 재질․두께 ｏ문의 크기․표지 및 개방의 용이성 및 장애물 설치여부등 사용 상의 편의상태 ｏ기동스위치 방식의 경우 그 위치 및 기능 ｏ방수구의 규격․수평거리․높이 및 밸브조작의 부드러움 등 사용상의 편의성 ｏ방수압력이 0.7MPa초과하는 경우 감압조치 - 감압조치한 방수구의 위치 : - 감압조치후 방수압력 : ｏ방수구와 호스의 접결상태, 호스의 구경․적재상태(긴급사용 편의) 및 설치개수 ｏ호스와 관창의 접결상태 ｏ표시등의 설치상태
7	전원 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 및 용량 ｏ상용전원의 전력공급중단시 비상전원의 자동 전력공급 상태 ｏ비상전원의 설치장소․조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부
8	제어반 [감시제어반] ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｏ각 펌프의 자동 및 수동으로의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원이 있는 경우 상용 및 비상전원 공급여부 확인 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 적합여부 시험기능 ｏ전용실을 설치하는 경우 그 장소위치․방화구획․조명․급배기설비․무선통신기기접속단자 정리상태 ｏ모든 확인회로의 도통․작동시험기능 및 결과 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ각 배선의 절연저항

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호

점  검  항  목

결과

8

[동력제어반]

ｏ소방용으로의 표시

ｏ외함의 재료, 두께 및 강도등

ｏ설치 장소 및 위치

ｏ각 펌프의 작동표시등

ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능

9

배선

ｏ비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태

ｏ그밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태

ｏ사용전선의 종류별 규격

ｏ과전류차단기 및 접속단자의 표지 상태

10

전동기

ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태

ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태)

ｏ본체의 방청상태

11

수압시험

ｏ가압송수장치 및 부속장치(밸브류․배관․배관부속류․압력챔버)의 수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과

ｏ옥외연결송수구 및 연결배관의 수압시험결과

ｏ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과

(수압시험은 1.4MPa의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 장치의 가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관․배관부속류․밸브류․각종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이 1.05MPa이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에 0.35MPa을 더한 값)

12

※펌프성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)

구분		체절 운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부		○설정압력: ○주펌프 기동: MPa ○예비펌프 기동: MPa ○충압펌프 기동: MPa 정지: MPa
토출량 (ℓ/min)	주	0			1. 체절운전 시 토출압은 정격토출압의 140%이하일 것( ) 2. 정격운전 시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) 3. 정격토출량 150%에서 토출압이 정격 토출압의 65%이상일 것( )
	예비
토출압 (MPa)	주
	예비

※릴리프밸브 작동 압력 :         MPa

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의4호서식]

4. 스프링클러설비 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
방식	[ ] 폐쇄형습식 [ ] 폐쇄형건식 [ ] 준비작동식 [ ] 일제살수식 [ ] 부압식
수원	종별	[ ]일반수조 [ ] 고가수조 [ ] 압력수조 [ ] 가압수조 [ ] 그밖의 것 :
	위치	ㅇ설치장소 [ ] 지하 [ ] 지상 [ ] 옥상 [ ] 그밖의 것 : ㅇ펌프흡입방식에 의한 분류 [ ] 부압흡입방식의 저수조 [ ] 정압흡입방식의 저수조
	수량	ㅇ유효수량 : ㎥ [ ] 전용 [ ] 겸용
가압 송수 장치	설치위치		층 실		압력조정장치	[ ]유 [ ] 무
	펌프방식		펌 프 전동기	[ ] 전 용 [ ] 겸 용 토출량 : ℓ/min
				◦ 전양정 : m ◦ 토출구경 : ㎜
				◦ 출 력 : kw
			물올림장치	◦ 유효수량 : ℓ ◦ 급수방식 : ◦급수배관 : mm
			기동장치	[ ]압력챔버 ◦용량: ℓ ◦사용압력: MPa [ ]기동용압력S/W [[ ]부르동관식 [ ]압력검지신호제어장치(전자식) [ ]그밖의 것]
	고가수조방식		◦유효낙차 : m
	가압수조방식		◦수조용량: ◦수조의 가압압력 MPa ◦압력방식: ◦가압원
	압력탱크방식		◦탱크가압압력 : MPa ◦ 용 량 : ℓ
			◦에어콤푸레샤 용량 : ㎥/min ◦ 동 력 : kw
보조용고가(옥상)수조			◦유효수량 : ㎥
헤드	[ ] 폐쇄형설치층 : 층(형식승인번호 헤 호 표시온도 : ℃ 설치개수 : 개)
	[ ] 폐쇄형설치층 : 층(형식승인번호 헤 호 표시온도 : ℃ 설치개수 : 개)
	[ ] 간이형설치층 : 층(형식승인번호 헤 호 표시온도 : ℃ 설치개수 : 개)
	[ ] 개방형설치층 : 층(형식승인번호 헤 호 설치개수 : 개)
	[ ] 드라이팬던트형 : 층(형식승인번호 헤 호 표시온도 : ℃ 설치개수 : 개)
일제개방밸브	[ ] 감압개방 [ ] 가압개방 형식승인번호 제 호 [ ] 직경 mm ㅇ설치개수 : 개
방수 구역	ㅇ 방수구역수 : 구역
	ㅇ 최대방수구역 : ㎡ ㅇ 헤드개수 : 개
	ㅇ 최소방수구역 : ㎡ ㅇ 헤드개수 : 개
기동 장치	펌프기동		[ ] 기동용수압개폐장치 [ ] 유수검지장치 [ ] 그 밖의 것 :
	방수기동		[ ] 스프링클러헤드 [ ] 감지기 [ ] 수동기동밸브
유수 검지 장치	습식밸브		[ ] 직경 mm ㅇ 설치개수 : 개
	건식밸브		[ ] 직경 mm ㅇ 설치개수 : 개
	준비작동밸브		[ ] 직경 mm ㅇ 설치개수 : 개
배관	배 관	입상관	[ ] 직 경 : mm [ ] 전 용 [ ] 겸 용
		재 질	[ ] KSD 3562 [ ] KSD 3507 [ ] KSD 5301(동관) [ ] KSD 3576(스테인레스관) [ ] KSD 3595(스테인레스관) [ ] KSD 3583(아크용접관) [ ] 소방용합성수지배관 [ ]그밖의 것:
	이 음	[ ] 용접/나사 [ ] 그루브 [ ] 프랜지 [ ] 그밖의 것:
	밸 브	개폐 밸브	[ ]규격 ㎜ MPa
		체크 밸브	[ ]규격 ㎜ MPa
		그밖의 것
	방식조치	[ ] 방식테이프감기 [ ] 라이닝관 [ ] 방청도장 [ ] 그밖의 것:
송수구	[ ] 쌍구형: 개 [ ] 설치위치:
배선	비상전원회로		[ ] 내화전선 [ ] 전선관매설 [ ] 그밖의 것:
	조 작 회 로		[ ] 내열전선 [ ] 전선관노출 [ ] 전선관매설 [ ] 그밖의 것:
비상 전원	[ ] 자가발전설비([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ] 기타 발전기) [ ] 비상전원수전설비 [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
1	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ옥상수조의 저수량
2	수 조 ｏ점검의 편의성 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ배수밸브 또는 배수관 ｏ“스프링클러용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조와 주배관 접속부의 “스프링클러용 배관”의 표지 설치상태 ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치
3	가압송수장치 ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지 환경 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ일제개방밸브 및 준비작동식밸브 작동시 펌프 순차기동 여부 ｏ헤드의 최고방수압력 제한(1.2MPa이하) 적합여부 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｏ펌프성능시험배관 상태(유량계 용량 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계(진공계) 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ수온상승방지밸브설치위치․배관규격 그 밖의 설치상태 및 릴리프 밸브 개방압력 ｏ물올림장치 용량․배관 및 보급수 보충상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ충압펌프용량․양정 및 표지 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 소화용도 표지 ｏ고가수조의 경우 맨홀･배수관･수위계･낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 ｏ압력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 수위계․급수관․배수관･급기관･맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태 ｏ가압수조의 경우 수위계, 급수관, 배수관, 급기관, 압력계, 안전장치 및 기동장치 설치 상태 ｏ가압수조의 경우 방화구획 여부
4	방호･방수구역 등 ｏ방호구역의 면적 ｏ유수검지장치 및 일제개방밸브의 배치 층의 구분(설치위치) ｏ유수검지장치 및 일제개방밸브의 설치높이․전용실 점검구의 규격․위치 및 표지 ｏ헤드로의 급수가 유수검지장치 및 일제개방밸브의 경과여부 ｏ자연낙차에 의한 유수압력과 유수검지장치의 유수검지압력 적정여부 ｏ일제개방밸브의 방수구역 및 헤드의 설치개수

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
5	배관 및 밸브류 ｏ배관의 재질 ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치상태 ｏ토출측배관의 유속 ｏ급수배관의 구경 ｏ가지배관의 배열 및 최대헤드 설치개수 제한 ｏ교차배관과 가지배관의 상호위치 및 최소구경 ｏ청소구․개폐밸브의 규격 및 나사보호 상태 ｏ헤드의 종류([ ]상향형 [ ]하향형 [ ]측벽형)의 선택상태 ｏ하향식헤드의 경우 헤드접속배관과의 분기위치 ｏ건식배관의 경우 수평배관의 기울기 ｏ일제개방밸브 2차측의 개폐표시형밸브․배수장치 및 압력스위치의 설치 및 상태 ｏ유수검지장치용 시험장치의 위치․배관의 구경․장소 및 오리피스의 설치상태 ｏ입상배수배관의 구경 ｏ주차장의 경우 스프링클러 설비 방식 ｏ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 ｏ개폐표시형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ개폐밸브의 템퍼스위치 설치 상태 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｏ입상배관의 지지 및 수평배관의 행가 배치간격․설치상태 및 지지하중
6	음향장치 ｏ유수검지장치 사용의 경우 유수검지와 음향장치의 연동 ｏ일제개방밸브 사용의 경우 화재감지기와 음향장치의 연동 ｏ교차회로방식 화재감지기 경우 1회로 화재감지시 음향장치와 연동 ｏ음향장치의 종류 및 배치
7	펌프 및 일제개방밸브 작동신호 [펌프장치의 작동신호 수신 및 작동상태] [ ] 수압개폐장치의 작동신호 [일제개방밸브(준비작동밸브)의 작동체계, 신호 수신 및 작동상태] [ ] 화재감지회로에 의한 화재감지신호 [ ] 수동기동(전기식 및 배수식)장치와 연동 [ ] 화재감지기의 종류, 회로방식 및 감지면적

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결 과
8	헤드 ｏ스프링클러헤드를 설치하여야 할 장소의 헤드설치 누락여부 ｏ스프링클러헤드의 배치거리 및 수평거리 ｏ무대부 또는 연소우려 있는 개구부의 경우 개방형헤드 설치상태 ｏ폐쇄형헤드 설치장소의 최고 주위온도와 표시온도 ｏ스프링클러헤드 주위의 살수장애 상태 ｏ스프링클러헤드의 설치상태 ｏ경사진 천장의 경우 스프링클러헤드의 배치상태 ｏ연소우려있는 개구부에 대한 스프링클러헤드의 배치상태 ｏ측벽형헤드의 경우 배치상태 ｏ감열부의 영향을 받을 우려가 있는 헤드의 경우 차폐판 설치 여부
9	옥외송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이포함) ｏ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 ｏ이물질을 막기 위한 마개상태 ｏ송수구의 송수압력표시 ｏ송수구 사용에 적합여부 ｏ송수구의 송수담당 면적 송수구의 개수 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태 ｏ송수구역표시 부착여부(2개 구역 이상일 때)
10	제어반 [감시제어반] ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보 기능 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원 및 상용전원의 공급여부 확인 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 적합여부 시험기능 ｏ전용실을 설치하는 경우 그 장소위치․방화구획․조명․급배기설비․무선통신기기접속단자․최소면적 및 정리상태 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ유수검지장치 또는 일제개방밸브의 작동여부표시 및 경보기능 ｏ화재감지기회로사용의 경우 경계회로별 화재표시 기능 ｏ모든 확인회로의 도통시험․작동시험 기능 및 결과 ｏ감시제어반과 자동화재탐지설비 수신기의 별도장소 설치시 상호 통화장치 기능 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 스프링클러설비의 사용시 장애 발생여부 ｏ각 배선의 절연저항 [동력제어반] ｏ소방용으로의 표시 ｏ외함의 재료, 두께 및 강도등 ｏ설치장소 및 위치 ｏ각 펌프의 작동표시등 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ각 배선의 절연저항

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(5면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호

점  검  항  목

결    과

11

배선

ｏ비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태

ｏ그 밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태

ｏ사용전선의 종류별 규격

ｏ과전류차단기 및 접속단자의 표지 상태

ｏ각 배선의 전기설비기술기준에 의거 적합 여부

12

전동기

ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태

ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태)

ｏ본체의 방청상태

13

스프링클러헤드 설치제외 등

ｏ스프링클러헤드 설치제외 장소

ｏ드렌처설비 설치상태

14

수압시험

ｏ가압송수장치 및 부속장치(밸브류․배관․배관부속류․압력챔버)의

수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과

ｏ옥외연결송수구 및 연결배관의 수압시험결과

ｏ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과

(수압시험은 1.4MPa의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 장치의 가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관․배관부속류․밸브류․각종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이 1.05MPa이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에 0.35MPa을 더한 값으로 한다)

15

※펌프성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)

구분		체절 운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부
토출량 (ℓ/min)	주	0			1. 체절운전 시 토출압은 정격토출압의 140%이하일 것( ) 2. 정격운전 시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) 3. 정격토출량 150%에서 토출압이 정격 토출압의 65%이상일 것( )
	예비
토출압 (MPa)	주
	예비

○설정압력:

○주펌프

기동:

MPa

○예비펌프 기동:

MPa

○충압펌프 기동:

MPa

정지:

MPa

※릴리프밸브 작동 압력 :         MPa

1. 스프링클러설비 단위별로 작성한다.

2. 방수압력의 측정은 스프링클러설비의 오리피스 선단에서의 피토게이지압력으로 한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의5호서식]

5. 간이스프링클러설비 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
방 식	[ ] 펌프방식 [ ] 캐비닛형 [ ] 상수도직결형 [ ] 그밖의 것:
수원	종별	[ ] 일반수조 [ ] 고가수조 [ ] 가압수조 [ ] 압력수조 [ ] 그밖의 것:
	위치	◦ 설치장소 [ ] 지하 [ ] 지상 [ ] 옥상 [ ] 그밖의 것: ◦ 펌프흡입방식에 의한 분류 [ ] 부압흡입방식의 저수조 [ ] 정압흡입방식의 저수조
	수량	◦ 보유량 : ㎥ ◦ 유효수량 : ㎥ [ ] 전용 [ ] 겸용
가압 송수 장치	설치위치		층 실				압력조정장치	[ ] 유 [ ] 무
	펌 프 방 식		[ ] 전 동 기 [ ] 내연기관			[ ] 전 용 [ ] 겸 용 토출량: ℓ/min
						◦ 전양정: m ◦ 토출구경: ㎜ ◦ 출 력: ㎾
						◦ 연 료: ◦ 연료탱크: ℓ
			물올림장치			◦ 유효수량: ℓ ◦ 급수배관: ㎜
			기동용 수압개폐장치			[ ]압력챔버 ◦용량: ℓ ◦사용압력: MPa [ ]기동용압력S/W [[ ]부르동관식 [ ]압력검지신호제어장치(전자식) [ ]그밖의 것]
	고가수조방식		◦ 유효낙차: m
	가압수조방식		◦ 수조용량: ◦ 수조의 가압압력: MPa ◦ 압력방식: ◦ 가압원:
	압력탱크방식		◦ 탱크가압압력: Mpa ◦ 용 량: ℓ
			◦ 에어콤푸레샤 용량: ㎥/min ◦ 동 력: ㎾
상수도직결형의 급수차단			◦ 급수차단장치의 설치 위치:
헤드	[ ] 간이형설치: 층 (형식승인번호 호 표시온도: ℃ 설치개수: 개)
	[ ] 표준형설치: 층 (형식승인번호 호 표시온도: ℃ 설치개수: 개)
유수 검지 장치	경 보		[ ] 자동화재탐지설비 [ ] 전기식 [ ] 기계식
	습 식		형식승인번호 호 [ ] 직경 ㎜ ㅇ 설치개수: 개
	준비작동식		형식승인번호 호 [ ] 직경 ㎜ ㅇ 설치개수: 개
배관	배 관		입상관		[ ] 직 경: ㎜ [ ] 전 용 [ ] 겸 용
			재 질		[ ] KSD 3507 [ ] KSD 3562 [ ] 소방용합성수지배관 [ ] 그밖의 것:
	이 음		[ ] 용접/나사 [ ] 그루브 [ ] 프랜지 [ ] 그밖의 것 :
	밸 브		개폐밸브		◦ 규격: ㎜ MPa
			체크밸브		◦ 규격: ㎜ MPa
	방식조치		[ ] 방청도장 [ ] 방식테이프감기 [ ] 라이닝관 [ ] 그밖의 것:
송수구	[ ] 단구형: 개 [ ] 쌍구형: 개 [ ] 설치위치:
배선	비상전원회로			[ ] 내화전선 [ ] 전선관매설 [ ] 그밖의 것 :
	조 작 회 로			[ ] 내열전선 [ ] 전선관노출 [ ] 전선관매설 [ ] 그밖의 것:
비상 전원	[ ] 자가발전설비([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ] 기타 발전기) [ ] 비상전원수전설비 [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
1	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ옥상수조의 저수량
2	수 조 ｏ점검의 편의성 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ배수밸브 또는 배수관 ｏ“간이스프링클러용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조와 주배관 접속부의 “간이스프링클러용 배관”의 표지 설치상태 ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치
3	가압송수장치 ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지 환경 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ헤드의 최고방수압력 제한(1.2Mpa이하) 적합여부 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｏ펌프성능시험배관 상태(유량계 용량 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계(진공계) 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ수온상승방지밸브설치위치․배관규격 그 밖의 설치상태 및 릴리프 밸브 개방압력 ｏ물올림장치 용량․배관 및 보급수 보충상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ충압펌프용량․양정 및 표지 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 소화용도 표지 ｏ고가수조의 경우 낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 ｏ압력수조의 경우 수위계․급수관․배수관․급기관․맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하 방지장치 설치상태 ｏ가압수조의 경우 수위계, 급수관, 배수관, 급기관, 압력계, 안전장치 및 기동장치 설치상태 ｏ가압수조의 경우 방화구획 여부
4	방호구역등 ｏ방호구역의 면적 ｏ유수검지장치의 배치 및 층의 구분 ｏ유수검지장치의 설치높이․전용실 점검구의 규격․위치 및 표지 ｏ헤드로의 급수가 유수검지장치의 통과 여부 ｏ자연낙차에 의한 유수압력과 유수검지장치의 유수검지압력 적정여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
5	배관 및 밸브류 ｏ배관의 재질 ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치상태 ｏ토출측배관의 유속 ｏ급수배관의 구경 ｏ가지배관의 배열 및 최대헤드 설치개수 제한 ｏ헤드의 종류([ ]상향식 [ ]하향식 [ ]측벽형)의 선택상태 ｏ하향식헤드의 경우 헤드접속배관과의 분기위치 ｏ유수검지장치용 시험장치의 위치․배관의 구경․장소 및 오리피스의 설치상태 ｏ수직배수배관과의 연결 ｏ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 ｏ개폐표시형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ개폐밸브의 템퍼스위치 설치 상태 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｏ입상배관의 지지 및 배관의 행가 배치간격․설치상태
6	음향장치 ｏ유수검지장치 사용의 경우 유수검지와 음향장치의 연동 ｏ음향장치의 배치 및 성능 ｏ소방대상물의 규모에 따른 음향장치의 경보방식
7	펌프 및 준비작동밸브 작동신호 [펌프장치의 작동신호 수신 및 작동상태] [ ] 수압개폐장치의 작동신호 [준비작동밸브의 작동체계, 신호 수신 및 작동상태] [ ] 화재감지회로에 의한 화재감지신호 [ ] 화재감지기의 종류, 회로방식 및 감지면적
8	헤드 ｏ스프링클러헤드를 설치하여야 할 장소의 헤드설치 누락여부 ｏ스프링클러헤드의 배치거리 및 수평거리 ｏ스프링클러헤드의 부착 높이 ｏ폐쇄형헤드 설치장소의 최고 주위온도와 표시온도 ｏ스프링클러헤드 주위의 살수장애 상태 ｏ스프링클러헤드의 설치상태 ｏ스프링클러헤드의 설치위치와 보의 수평거리 ｏ스프링클러헤드 설치제외 장소

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목		결 과
9	옥외송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이 포함) ｏ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 ｏ송수구의 규격 및 이물질을 막기 위한 마개 상태 ｏ송수구 사용에 적합여부 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태
10	제어반 [감시제어반] ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보 기능 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원 및 상용전원의 공급여부 확인 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 적합여부 시험기능 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수 등 재해방지환경 ｏ유수검지장치의 작동여부표시 및 경보기능 ｏ확인회로의 도통시험․작동시험 기능 및 결과 ｏ감시제어반과 자동화재탐지설비 수신기의 별도장소 설치 시 상호 통화장치 기능 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 스프링클러설비의 사용시 장애 발생여부 ｏ상수도 직결형의 경우 급수차단장치의 작동상태 확인 [동력제어반] ｏ소방용으로의 표시 ｏ외함의 재료, 두께 및 강도 등 ｏ설치장소 및 위치 ｏ각 펌프의 작동표시등 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ각 배선의 절연저항
11	배선 ｏ비상전원회로의 공사방법 및 상태 ｏ급수개폐밸브에 사용되는 배선의 종류 및 상태 ｏ과전류차단기 및 접속단자의 표지 상태 ｏ각 배선의 전기설비기술기준에 의거 적합 여부
12	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｏ본체의 방청상태

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(5면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목 및 결 과
13	수압시험 ｏ가압송수장치 및 부속장치(밸브류․배관․배관부속류․압력챔버)의 수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과 ｏ옥외연결송수구 및 연결배관의 수압시험결과 ｏ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과 (수압시험은 1.4Mpa의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 장치의 가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관․배관부속류․밸브류․각종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이 1.05Mpa이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에 0.35Mpa을 더한 값으로 한다)
14	※펌프성능시험결과표 (펌프 명판 및 설계치 참조)
		구 분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부			○설정압력: ○주펌프 기동: MPa ○예비펌프 기동: MPa ○충압펌프 기동: MPa 정지: MPa
		토출량 (ℓ/min)	0			1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
		토출압 (Mpa)
	※릴리프밸브 작동 압력 : MPa

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의6호서식]

6. 화재조기진압용 스프링클러설비 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
방 식	[ ] 폐쇄형습식 [ ] 그밖의 것:
수 원	종 별	[ ] 일반수조 [ ] 고가수조 [ ] 가압수조 [ ] 압력수조 [ ] 그밖의 것:
	위 치	◦ 설치장소 [ ] 지하 [ ] 지상 [ ] 옥상 [ ] 그밖의 것: ◦ 펌프흡입방식에 의한 분류 [ ] 부압흡입방식의 저수조 [ ] 정압흡입방식의 저수조
	수 량	◦ 보유량 : ㎥ ◦ 유효수량 : ㎥ [ ] 전용 [ ] 겸용
가압송수장 치	설치위치			층 실					압력조정장치	[ ] 유 [ ] 무
	펌프방식			[ ] 전 동 기 [ ] 내연기관				[ ] 전 용 [ ] 겸 용 토출량: ℓ/min
								◦ 전양정: m ◦ 토출구경: ㎜ ◦ 출 력: ㎾
								◦ 연 료: ◦ 연료탱크: ℓ
				물올림장치				◦ 유효수량: ℓ ◦ 급수배관: ㎜
				기동용 수압개폐장치				[ ]압력챔버 ◦용량: ℓ ◦사용압력: MPa [ ]기동용압력S/W [[ ]부르동관식 [ ]압력검지신호제어장치(전자식) [ ]그밖의 것]
	고가수조방식			◦ 유효낙차: m
	가압수조방식			◦ 수조용량: ◦ 수조의 가압압력: MPa ◦ 압력방식: ◦ 가압원:
	압력수조방식			◦ 탱크가압압력: Mpa ◦ 용 량: ℓ
				◦ 에어콤푸레샤 용량: ㎥/min ◦ 동 력: ㎾
보조용고가(또는 옥상)수조						◦ 유효수량: ㎥
헤 드	[ ] 폐쇄형설치층: 층 (형식승인번호 호 표시온도: ℃ 설치개수: 개)
	[ ] 폐쇄형설치층: 층 (형식승인번호 호 표시온도: ℃ 설치개수: 개)
유수검지장치	◦ 형식승인번호: 호 ◦ 직경: ㎜ ◦ 설치개수 : 개
경 보	[ ] 자동화재탐지설비 [ ] 전기식 [ ] 기계식
배 관	배 관		입상관		[ ] 직 경: mm [ ] 전 용 [ ] 겸 용
			재 질		[ ] KSD 3562 [ ] KSD 3507 [ ] 소방용합성수지배관 [ ]그밖의 것:
	이 음		[ ] 용접/나사 [ ] 그루브 [ ] 프랜지 [ ] 그밖의 것:
	밸 브		개폐밸브				[ ] 규격: mm Mpa
			체크밸브				[ ] 규격: mm Mpa
			그밖의 것				[ ] 규격: mm Mpa
	방식조치		[ ] 방청도장 [ ] 방식테이프감기 [ ] 라이닝관 [ ] 그밖의 것:
송 수 구	[ ] 쌍구형: 개 [ ] 설치위치:
배 선	비상전원회로				[ ] 내화전선 [ ] 전선관매설 [ ] 그밖의 것:
	조 작 회 로				[ ] 내열전선 [ ] 전선관노출 [ ] 전선관매설
비상전원	[ ] 자가발전설비([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ] 기타 발전기) [ ] 비상전원수전설비 [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
1	설치장소의 구조 ｏ해당층의 높이 및 2층 이상인 경우 내화구조 및 방화구획의 적정 적합성 ｏ천장 기울기 및 구조의 적정성 또는 반자 수평 설치 여부 ｏ보의 간격 및 보로 인한 구획 크기의 적정성 ｏ설치된 선반 구조의 적합성
2	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ옥상수조의 저수량
3	수 조 ｏ점검의 편의성 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ배수밸브 또는 배수관 ｏ“화재조기진압용 스프링클러용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조와 주배관 접속부의 “화재조기진압용 스프링클러용 배관”의 표지 설치상태 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치
4	가압송수장치 ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재·침수 등 재해방지 환경 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ펌프 흡입측 연성계(진공계) 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ펌프성능시험배관 상태(유량계 용량 포함) ｏ순환배관의 설치 상태 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｏ물올림장치 용량·배관 및 보급수 보충상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ수온상승방지밸브설치위치․배관규격 그 밖의 설치상태 및 릴리프 밸브 개방압력 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 소화용도 표지 ｏ고가수조의 경우 낙차,급수관 및 오버플로우관의 상태 ｏ압력수조의 경우 수위계․급수관․배수관·급기관․맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하 방지장치 설치상태 ｏ가압수조의 경우 수위계, 급수관, 배수관, 급기관, 압력계, 안전장치 및 기동장치 설치 상태 ｏ가압수조의 경우 방화구획 여부
5	방호구역등 ｏ방호구역의 면적 및 설정방법 적정성 ｏ유수검지장치 설치 적정성 및 점검 편의성 ｏ유수검지장치의 설치높이·전용실 점검구의 규격·위치 및 표지 ｏ헤드로의 급수가 유수검지장치 경과여부 ｏ자연낙차에 의한 유수압력과 유수검지장치의 유수검지압력 적정여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
6	배관 및 밸브류 ｏ배관의 재질 ｏ수리계산에 따른 급수배관의 구경 및 유속 적정성 ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치상태 ｏ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 ｏ가지배관의 배열 및 최대헤드 설치개수 제한 ｏ교차배관과 가지배관의 상호위치 및 최소구경 ｏ청소구·개폐밸브의 규격 및 나사보호 상태 ｏ헤드의 종류([ ]상향식 [ ]하향식)의 선택상태 ｏ하향식헤드의 경우 헤드접속배관과의 분기위치 ｏ유수검지장치용 시험장치의 위치․배관의 구경․장소 및 오리피스의 설치상태 ｏ입상배관의 지지 및 수평배관의 행가 배치간격․설치상태 및 지지하중 ｏ배수배관의 구경 ｏ급수 차단 밸브의 개폐상태 감시 상태, 도통시험 및 배선의 적정성 ｏ배관의 수평설치 상태 및 배수밸브 설치 상태 ｏ배관의 식별 상태 적정성
7	펌프 및 유수검지장치의 작동신호 ｏ수압개폐장치의 작동신호 ｏ음향장치의 배치, 음량 크기 및 우선경보 방식의 적정성 ｏ유수검지장치·펌프장치의 작동신호 수신 및 작동상태
8	헤드 ｏ헤드의 배치거리 및 수평거리 ｏ헤드의 감지부 및 반사판의 설치상태 ｏ헤드의 작동온도 및 최고 주위온도에 따른 공인기관 시험여부 ｏ살수장애 우려장소의 헤드 설치상태 ｏ상부 헤드에 의한 감열 지연 우려 헤드의 차폐판 설치 상태
9	저장물의 배치 ｏ저장물품 배치 간격의 상태
10	환기구 ｏ환기구에 의한 헤드 작동 영향여부 및 자동식 환기장치 설치 시 최소작동온도의 적정성
11	송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이포함) ｏ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 ｏ송수구의 규격 및 이물질을 막기 위한 마개 상태 ｏ송수구의 송수압력표시 ｏ송수구 사용에 적합여부 ｏ송수구의 송수담당 면적 및 송수구의 개수 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결 과
12	전원 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 및 용량 ｏ상용전원의 전력공급 중단 시 자동으로 비상전원 공급 여부 ｏ비상전원 설치장소의 조명․방화구획 및 비상전원설비 외 다른 설비·물품의 설치 또는 비치여부
13	제어반 [감시제어반] ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보 기능 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원 및 상용전원의 공급여부 확인 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 적합여부 시험기능 ｏ전용실을 설치하는 경우 그 장소·위치·방화구획·조명․급배기설비·무선통신기기접속단자 등의 적합여부 ｏ설치장소의 점검 편의성 및 화재·침수 등 재해방지환경 ｏ유수검지장치의 작동여부표시 및 경보기능 ｏ확인회로의 도통시험, 작동시험 기능 및 결과 ｏ감시제어반과 자동화재탐지설비 수신기의 별도장소 설치 시 상호 통화장치 기능 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 스프링클러설비의 사용시 장애 발생여부 [동력제어반] ｏ소방용으로의 표시 ｏ외함의 재료, 두께 및 강도 등 ｏ설치장소 및 위치 ｏ각 펌프의 작동표시등 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ각 배선의 절연저항
14	배선 ｏ비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태 ｏ그 밖의 전기회로 배선공사의 종류 및 상태 ｏ사용전선의 종류별 규격 ｏ과전류차단기 및 접속단자의 표지 상태 ｏ각 배선의 전기설비기술기준 적합 여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(5면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호

점  검  항  목

결    과

15

전동기

ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태

ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태)

ｏ베어링부의 윤활유 충진상태

16

설치금지 장소

[단, 공인기관의 시험을 받은 것은 제외]

ｏ제4류 위험물 저장장소 설치금지

ｏ타이어, 두루마리 종이 및 섬유류, 섬유제품 등 화염의 속도가     빠르고 방사된 물이 하부에 도달하지 못하는 물품의 설치금지

17

수압시험

ｏ가압송수장치 및 부속장치(밸브류․배관․배관부속류․압력챔버)의 수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과

ｏ옥외연결송수구 및 연결배관의 수압시험결과

ｏ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과

(수압시험은 1.4Mpa의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 장치의 가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관․배관부속류․밸브류․각종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이 1.05Mpa이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에 0.35Mpa을 더한 값으로 한다)

18

※펌프성능시험결과표

구분		체절 운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부
토출량 (ℓ/min)	주	0			1. 체절운전 시 토출압은 정격토출압의 140%이하일 것( ) 2. 정격운전 시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) 3. 정격토출량 150%에서 토출압이 정격 토출압의 65%이상일 것( )
	예비
토출압 (MPa)	주
	예비

○설정압력:

○주펌프

기동:

MPa

○예비펌프 기동:

MPa

○충압펌프 기동:

MPa

정지:

MPa

※릴리프밸브 작동 압력 :          MPa

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의7호서식]

7. 물분무소화설비 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
수 원	종 별	[ ] 일반수조 [ ] 고가수조 [ ] 압력수조 [ ] 가압수조 [ ] 그밖의 것 :
	위 치	ㅇ설치장소 [ ] 지하 [ ] 지상 [ ] 옥상 [ ] 그밖의 것: ㅇ펌프흡입방식에 의한 분류 [ ]부압흡입방식 [ ]정압흡입방식의 저수조
	수 량	ㅇ유효수량: ㎥ [ ] 전용 [ ] 겸용
가압 송수장치	설치위치	층 실			압력조정장치	[ ]고압 [ ]중압 [ ]저압
	펌프방식	펌프전동기		[ ] 전용 [ ] 겸용 토출량: ℓ/min
				ㅇ전양정: m ㅇ토출구경: ㎜
				ㅇ전압: V ㅇ출력: ㎾
		물올림장치		ㅇ유효수량: ℓ ㅇ급수방식: ㅇ급수관 mm
		기동장치		[ ]압력챔버 ◦용량: ℓ ◦사용압력: MPa [ ]기동용압력S/W [[ ]부르동관식 [ ]압력검지신호제어장치(전자식) [ ]그밖의 것]
	고가수조방식	ㅇ유효낙차: m
	가압수조방식	ㅇ수조용량: ㅇ수조의 가압압력 MPa ㅇ압력방식: ㅇ가압원
	압력탱크방식	ㅇ탱크가압압력: MPa ㅇ용량: ℓ
		ㅇ에어콤푸레샤 용량: ㎥/min ㅇ동력: ㎾
헤드	ㅇ성능인정번호 제 호 ㅇ표준방사량: ℓ/min ㅇ표준방사압력: MPa
일제 개방밸브	[ ]감압개방 [ ]가압개방 ㅇ형식승인번호 제 호 [ ]직경: mm ㅇ설치개수: 개
	[ ]감압개방 [ ]가압개방 ㅇ형식승인번호 제 호 [ ]직경: mm ㅇ설치개수: 개
방수구역	ㅇ방수구역수: 구역 [ ]개방형헤드 [ ]폐쇄형헤드
	ㅇ최대방수구역: ㎡ ㅇ헤드(노즐)개수 : 개
	ㅇ최소방수구역: ㎡ ㅇ헤드(노즐)개수 : 개
자동 경보장치	[ ]유수검지장치	ㅇ형식승인번호 제 호 [ ]직경: mm ㅇ설치개수: 개
	경 보	[ ]자동화재탐지설비 [ ]전기식 [ ]기계식
배 관	배 관	입상관	[ ]직경: mm [ ]전용 [ ]겸용
		재 질	[ ]KSD 3562 [ ]KSD 3507 [ ]KSD 3576 [ ]그밖의 것:
	이 음	[ ] 용접/나사 [ ] 그루브 [ ] 프랜지 [ ] 그밖의 것:
	밸 브	개폐밸브		[ ]규격: mm MPa
		체크밸브		[ ]규격: mm MPa
		그밖의 것
	방식조치	[ ]방식테이프감기 [ ]라이닝관 [ ]방청도장 [ ]그밖의 것:
송수구	[ ]단구형: 개 [ ]쌍구형: 개 [ ]설치위치:
배수조치	바닥기울기	[ ]유 [ ]무			구획경계턱	[ ]유 [ ]무
	배수구	ㅇ폭: m ㅇ깊이: m ㅇ길이: m
	집수관수: ㅇ소화피트․유수분리장치수: ㅇ배수저유조용량:
배 선	비상전원회로	[ ]내화전선 [ ]전선관매설 [ ]그밖의 것
	조작 회로	[ ]내화전선 [ ]전선관노출 [ ]전선관매설 [ ]그밖의 것
비상전원	[ ] 자가발전설비([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ]기타 발전기) [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결 과
1	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ옥상수조의 저수량
2	수 조 ｏ점검의 편의성 및 전용여부 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ배수밸브 또는 배수관 ｏ“물분무소화설비용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조와 주배관 접속부의 “물분무소화설비용 배관”의 표지 설치상태 ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치
3	가압송수장치 ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지 환경 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ일제개방밸브 및 준비작동식밸브 작동시 펌프 순차기동 여부 ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애발생여부 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｏ펌프성능시험배관 상태(유량계 용량 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ수온상승방지밸브설치위치․배관규격 그 밖의 설치상태 및 릴리프 밸브 개방압력 ｏ물올림장치 용량․배관 및 보급수 보충상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ충압펌프 용량․양정 및 표지 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 소화용도 표지 ｏ고가수조의 경우 맨홀･배수관･수위계･낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 ｏ압력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 수위계․급수관․배수관․급기관･맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태 ｏ가압수조의 경우 수위계, 급수관, 배수관, 급기관, 압력계, 안전장치 및 기동장치 설치 상태 ｏ가압수조의 경우 방화구획 여부
4	제어밸브 ｏ제어밸브등의 설치위치 적정여부 ｏ“제어밸브” 표지설치 상태 ｏ자동개방밸브의 기동조작부 및 수동식 개방밸브의 설치상태
5	배관 및 밸브류 ｏ배관의 재질 ｏ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애발생 여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치상태

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
5	ｏ유량측정장치의 용량 및 설치상태 ｏ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 ｏ개폐표시형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ개폐밸브의 템퍼스위치 설치 상태 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태
6	기동장치 및 음향장치 ｏ기동장치의 성능 및 표지 설치상태 ｏ자동식 기동장치의 경우 자동화재탐지설비의 감지기의 작동과 음향장치의 연동 ｏ자동식 기동장치의 경우 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 음향장치의 연동 ｏ미분무소화설비의 경우 폐쇄형 미분무헤드의 개방으로 음향장치의 경보 ｏ폐쇄형 미분무헤드가 개방으로 화재신호를 발신과 음향장치의 경보
7	제어반 [감시제어반] ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원 및 상용전원의 공급여부 확인 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 적합여부 시험기능 ｏ모든 확인회로의 도통․작동시험기능 및 결과 ｏ미분무 소화설비의 감시제어반은 전용인지 확인 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방화구획․설치장소․조명․급배기 설비․무선기기접속단자․최소면적 및 정리 상태 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ각 배선의 절연저항 [동력제어반] ｏ소방용으로의 표시 ｏ외함의 재료, 두께 및 강도등 ｏ설치장소 및 위치 ｏ각 펌프의 작동표시등 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ각 배선의 절연저항 [발전기제어반] ｏ소방전원 보존형 발전기는 그 식별 표지 ｏ소방전원 보존형 발전기는 소방전원보존 작동 및 표시기능
8	전원 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 및 용량 ｏ상용전원의 전력공급중단시 비상전원의 자동전력 공급 상태 ｏ비상전원의 설치장소․조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부 ｏ각 배선의 절연저항

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목							결 과
9	물분무소화설비 옥외송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이포함) ｏ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 ｏ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ｏ송수구의 송수압력표시 ｏ송수구간 이격거리 ｏ송수구의 송수담당 면적 송수구의 개수 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태
10	헤드 및 배수밸브 ｏ헤드설치개수 및 설치위치 ｏ고압의 전기기기 설치장소의 경우 이격거리 적정 여부 ｏ차고․주차장의 경우 배수설비(배수구, 기름분리장치등)설치 및 기울기 적정여부 ｏ물분무헤드 설치제외장소 적합여부
11	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전여부(진동 및 소음상태) ｏ운전시 과열 발생 여부 ｏ본체의 방청의 보존상태
12	※펌프성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)
		구 분		체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부			○설정압력: ○주펌프 기동: MPa ○예비펌프 기동: MPa ○충압펌프 기동: MPa 정지: MPa
		토출량 (ℓ/min)	주				1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
			예비
		토출압 (MPa)	주
			예비
	※릴리프밸브 작동 압력 : MPa
13	비 고

1. 물분무소화설비 단위별로 작성한다.

2. [ ]란에는 해당 √ 표를, :의 다음에는 해당하는 사항이 있는 경우에 한하여 그 내용을 상세하게 기재한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의8호서식]

8. 미분무소화설비 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
방식	[ ] 전역방출방식 [ ] 국소방출방식 [ ] 호스릴방식
사용압력	[ ] 저압 [ ] 중압 [ ] 고압
수원	종별	[ ] 일반수조 [ ] 고가수조 [ ] 가압수조 [ ] 압력수조 [ ] 그밖의 것:
	위치	◦ 설치장소 [ ] 지하 [ ] 지상 [ ] 옥상 [ ] 그밖의 것: ◦ 펌프흡입방식에 의한 분류 [ ] 부압흡입방식의 저수조 [ ] 정압흡입방식의 저수조
	수량	◦ 보유량 : ㎥ ◦ 유효수량 : ㎥ [ ] 전용 [ ] 겸용
	수조	◦ 재질 [ ] STS 304 [ ] 그밖의 것:
가압 송수 장치	설치위치	층 실		압력조정장치	[ ] 유 [ ] 무
	펌프방식	[ ] 전 동 기 [ ] 내연기관	[ ] 전 용 [ ] 겸 용 토출량: ℓ/min
			◦ 전양정: m ◦ 토출구경: ㎜ ◦ 출 력: ㎾
			◦ 연 료: ◦ 연료탱크: ℓ
		물올림장치	◦ 유효수량: ℓ ◦ 급수배관: ㎜
		기 동 장 치	[ ] 폐쇄형 미분무헤드 [ ] 수동기동밸브 [ ] 화재감지기 [ ] 기동용수압개폐장치 [ ] 유수검지장치 [ ] 그밖의 것:
	가압수조 방식	◦ 수조용량: ◦ 수조의 가압압력: MPa ◦ 압력방식: ◦ 가압원:
	압력수조 방식	◦ 탱크가압압력: Mpa ◦ 용 량: ℓ
		◦ 에어콤푸레샤 용량: ㎥/min ◦ 동 력: ㎾
헤드	◦ 성능인정번호: 호 ◦ 표준방사량: ℓ/min ◦ 표준방사압력: MPa
	◦ 성능인정번호: 호 ◦ 표준방사량: ℓ/min ◦ 표준방사압력: MPa
일제 개방밸브	◦ 형식승인번호: 호 ◦ 직경 ㎜ ◦ 설치개수: 개
	◦ 형식승인번호: 호 ◦ 직경 ㎜ ◦ 설치개수: 개
유수 검지장치	◦ 형식승인번호: 호 ◦ 직경 ㎜ ◦ 설치개수: 개
방수 및 방호구역	◦ 방수(방호)구역수: 구역 [ ] 개방형헤드 [ ] 폐쇄형헤드
	◦ 최대방수(방호)구역: ㎡ ◦ 헤드(노즐)개수: 개
	◦ 최소방수(방호)구역: ㎡ ◦ 헤드(노즐)개수: 개
경보	[ ]자동화재탐지설비 [ ] 전기식 [ ] 기계식 [ ] 그밖의 것:
배관	배 관	입상관	[ ] 직 경: mm [ ] 전 용 [ ] 겸 용
		재 질	[ ] STS 304 [ ] 그밖의 것:
	이 음	[ ] 용접/나사 [ ] 그루브 [ ] 프랜지 [ ] 그밖의 것:
	밸 브	개폐밸브	[ ] 규격: mm Mpa
		체크밸브	[ ] 규격: mm Mpa
		그밖의 것	[ ] 규격: mm Mpa
	방식조치	[ ] 방청도장 [ ] 방식테이프감기 [ ] 라이닝관 [ ] 그밖의 것:
배수조치	배관기울기	[ ] 유 [ ] 무		배수밸브	[ ] 유 [ ] 무
	배수배관	[ ]직경: mm [ ] 전용 [ ] 겸용
배선	비상전원 회로	[ ] 내화전선 [ ] 전선관매설 [ ] 그밖의 것:
	조 작 회 로	[ ] 내열전선 [ ] 전선관노출 [ ] 전선관매설
비상전원	[ ] 자가발전설비([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ]기타 발전기) [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
1	설계도서 등 ｏ설계도서는 구분 작성 여부(일반설계도서와 특별설계도서) ｏ설계도서 작성 시 고려사항의 적정성 (점화원 형태, 초기 점화 연료의 유형, 화재 위치, 개구부 초기 상태 및 시간에 따른 변화상태, 공조조화설비 형태, 시공유형 및 내장재 유형) ｏ특별도서의 위험도 설정 적합성 ｏ성능시험기관으로부터의 검증 여부
2	수 원 ｏ수원의 수질 및 스트레이너 설치 적정성 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ첨가제의 양 산정 적정성 ｏ첨가제가 소화약제인 경우 적합성
3	수 조 ｏ수조의 재료의 적합 성 (냉간 압연 스테일리스 강판 및 강대(KS D3698)의 STS 304 또는 그 이상의 강도·내식성 내열성) ｏ동결 방지 조치 또는 설치 장소의 적정성 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ배수밸브 또는 배수관 ｏ“미분무소화설비용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조와 주배관 접속부의 “미분무소화설비용 배관”의 표지 설치상태
4	가압송수장치 [전동기 또는 내연기관 이용한 가압송수장치] ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지 환경 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ전용 여부의 적합성 ｏ펌프 토출측 압력계 설치상태 ｏ펌프 송수량 적정성 ｏ내연기관 제어반의 자동·수동 기능 및 상시 충전용 축전지 설비의 설치 상태 ｏ가압송수장치의 소화용도 표지 ｏ가압송수장치 정지기능 적정성

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
4	[압력수조를 이용한 가압송수장치] ｏ압력수조의 재질 적합성 ｏ압력수조 내부 청소 상태 및 방청조치 ｏ압력수조 설치장소의 점검 편의성, 화재 및 침수로 인한 피해 우려 여부 적정성 ｏ압력수조의 경우 수위계․급수관․배수관·급기관․맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하 방지장치 설치상태 ｏ토출측에 설치된 압력계의 측정 범위 적정성 ｏ작동장치의 구조 및 기능 적합성 여부 (감지기 신호에 의한 자동 작동 및 수동 작동 장치의 오동작 보호 장치 설치 여부) [가압수조를 이용한 가압송수장치] ｏ설계 방수량 및 방수압을 유지하기 위한 가압수조의 압력 유지 상태 적정성 ｏ가압수조의 성능인정 여부의 적합성 ｏ가압수조의 전용 여부 적합성
5	방호구역 및 방수구역 [폐쇄형] ｏ수리학적 계산 결과에 따른 방호구역 바닥면적의 산정 여부 ｏ방호구역 설정의 적합성 [개방형] ｏ방수구역의 설정 적합성 ｏ방수구역 당 헤드 설치 개수의 적정성 ｏ터널, 지하구, 지하가 등 동시 방수 필요한 방수구역의 방수구역 설정 적합성
6	배관 등 ｏ배관의 재질 ｏ방식 용접 방법의 적용 여부 및 용접 후 배관 청소 상태 ｏ급수 배관의 전용 여부 및 개폐벨브의 설치 적정성 ｏ유량측정장치의 용량 및 개폐밸브, 유량조절 밸브 설치상태 ｏ난연재를 이용한 보온 등의 동결방지 조치 적합성 ｏ교차배관의 설치 위치 적정성 ｏ청소구 설치 위치 및 개폐밸브의 설치 상태 ｏ성능확인용 시험장치의 설치 분기 위치, 배관 구경 및 오리피 스의 크기 등 설치 상태 ｏ성능시험장치의 설치 위치 및 배수 처리 상태 ｏ수평수행관, 교차배관 및 가지배관의 지지 상태 적합성 ｏ배수배관의 설치 상태 ｏ주차장에 설치 미분무소화설비의 설치 적합성 ｏ급수 차단 밸브의 개폐상태 감시 상태, 도통시험 적정성 및 사용 배선의 적정성 ｏ배관의 배수를 위한 기울기 및 배수밸브 설치 상태 ｏ배관의 식별의 위한 표식 상태 ｏ호스릴 방식의 호스 접결구까지의 수평거리, 개방밸브 적정성 ｏ호스릴 방식의 표시등 및 표지 설치 상태

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결 과
7	음향장치 및 기동장치 ｏ폐쇄형 미분무헤드의 개방으로 음향장치의 경보 ｏ개방형 미분무수설비의 화재 감기지 동작에 따른 음향 경보 ｏ음향경보장치의 음색 및 설치 거리등 설치 적합성 ｏ주음향장치의 설치 위치 적정성 ｏ5층 이상 건축물의 우선경보 방식 적정성 ｏ음향장치의 음량 적정성 ｏ발신기를 설치하는 경우 위치 표시등 설치 상태와 설치 높이 및 수평거리, 보행거리의 설치 위치 적정성
8	헤드 ｏ헤드 설치 위치 및 수평거리의 설계도서와의 일치 여부 ｏ조기반응형 헤드 설치 여부 ｏ폐쇄형 헤드이 최고주위온도에 따른 표시온도의 적합성 ｏ배관, 행거 등에 의한 살수 장해 여부의 적정성 ｏ설치 헤드의 성능인증 여부
9	전원 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 및 용량 ｏ상용전원의 전력공급 중단 시 비상전원의 자동전력 공급 상태 ｏ비상전원의 설치장소의 조명․방화구획 및 비상전원설비 외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부 ｏ비상전원의 종류를 확인할 수 있는 표지판 설치 상태
10	제어반 [감시제어반] ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원 및 상용전원의 공급여부 확인 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 적합여부 시험기능 ｏ감지제어반 설치 상태 - 전용 상태 여부 - 화재·침수 및 재해 우려 여부, 방화구획 적정성, - 설치 위치 및 무선기기 접속단자의 설치 여부 - 조작 편의성 및 사용 장애 여부 ｏ확인회로의 도통·작동시험기능 및 결과 ｏ감시제어반과 수신기의 별도 설치 시 상호 통화 기능 여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(5면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호

점  검  항  목

결    과

10

[동력제어반]

ｏ앞면 적색 여부 및 “미분무 소화설비용 동력제어반” 표지 설치 상태

ｏ외함의 두께 및 재질 적합성

11

배선 등

ｏ비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태

ｏ감시 조작 등 회로의 배선 설치 적정성

ｏ과전류차단기 및 개폐기, 전기 배선의 양단 및 접속단자에 용도 및 식별을 위한 표지 설치 여부

12

전동기

ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태

ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태)

ｏ베어링부의 윤활유 충진상태

13

※펌프성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)

구 분		체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부
토출량 (ℓ/min)	주				1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
	예비
토출압 (MPa)	주
	예비

○설정압력:

○주펌프

기동:

MPa

○예비펌프

기동:

MPa

○충압펌프

기동:

MPa

정지:

MPa

※릴리프밸브 작동 압력 :         Mpa

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의9호서식]

9. 포소화설비 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
방 식	[ ]포워터스프링클러설비 [ ]포헤드설비 [ ]고정포방출설비 [ ]호스릴포설비 [ ]포소화전설비
수 원	종 별		[ ]일반수조 [ ]고가수조 [ ]압력수조 [ ]가압수조 [ ]그밖의 것:
	위 치		ㅇ설치장소 [ ] 지하 [ ]지상 [ ]옥상 [ ]그밖의 것 ㅇ펌프흡입방식에 의한 분류 [ ]부압흡입방식의 저수조 [ ]정압흡입방식의 저수조
	수 량		ㅇ유효수량: ㎥ [ ]전용 [ ]겸용
가압 송수장치	설치위치		층 실					압력조정장치		[ ]유 [ ]무
	펌프방식		펌프전동기		[ ]전용 [ ]겸용 ㅇ토출량: ℓ/min
					ㅇ전양정: m ㅇ토출구경: ㎜
					ㅇ출력: ㎾
			물올림장치		ㅇ유효수량: ℓ ㅇ급수방식: ㅇ급수배관구경 mm
			기동용 수압개폐장치		[ ]압력챔버 ◦용량: ℓ ㅇ사용압력: MPa [ ]기동용압력S/W [[ ]부르동관식 [ ]압력검지신호제어장치(전자식) [ ]그밖의 것]
	고가수조방식		ㅇ유효낙차: m
	가압수조방식		ㅇ수조용량: ㅇ수조의 가압압력 MPa ㅇ압력방식: ㅇ가압원
	압력탱크방식		ㅇ탱크가압압력: MPa ㅇ용량: ℓ
			ㅇ에어콤푸레샤 용량: ㎥/min ㅇ동력: ㎾
포방출	[ ]포워터스프링클러설비 [ ]포헤드 [ ]고정포방출구 [ ]호스릴 [ ]포소화전
개방 밸브	[ ]자동식개방밸브		ㅇ설치개수: 개
	[ ]수동식개방밸브		ㅇ설치개수: 개
방사구역	ㅇ방사구역수: 구역
소화약제	종 별	([ ]단백포 [ ]합성계면활성제 [ ]수성막포 [ ]내알코올포) ㅇ형식 제 호
	ㅇ저장량: ℓ ㅇ설치층: 층 ㅇ포소화약제의 사용 농도: %
	혼합방식		[ ]펌프프로포셔너 [ ]프레져프로포셔너 [ ]믹싱챔버방식 [ ]라인프로포셔너 [ ]프레져사이드프로포셔너
자동 경보장치	[ ]유수검지장치		형식번호 제 호 [ ]직경: mm ㅇ설치개수: 개
	경 보		[ ]자동화재탐지설비 [ ]전기식 [ ]기계식
배 관	배 관		입상관		[ ]직경: mm [ ]전용 [ ]겸용
			재 질		[ ]KSD 3562 [ ]KSD 3507 [ ]그밖의 것
	이 음		[ ] 용접/나사 [ ] 그루브 [ ] 프랜지 [ ] 그밖의 것:
	밸 브		개폐밸브		[ ]규격: mm MPa
			체크밸브		[ ]규격: mm MPa
			그밖의 것
	방식조치		[ ]방식테이프감기 [ ]라이닝관 [ ]방청도장 [ ]그밖의 것:
송수구	[ ]단구형: 개 [ ]쌍구형: 개 [ ]설치위치:
배 선	비상전원회로		[ ]내화전선 [ ]전선관매설 [ ]그밖의 것
	조작 회로		[ ]내화전선 [ ]전선관노출 [ ]전선관매설 [ ]그밖의 것
비상전원	[ ] 자가발전설비([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ]기타 발전기) [ ] 비상전원수전설비 [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
설치개수	구 역 명											계
	바닥면적
	헤 드 수
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
1	포소화설비의 종류 ｏ소방대상물별 포소화설비 종류의 적용
2	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ수원의 수질(오염, 부유물, 침전물 상태)
3	수 조 ｏ점검의 편의성 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ“포소화설비용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조와 주배관 접속부의 “포소화설비용 배관”의 표지 설치상태 ｏ배수밸브 또는 배수관(개폐조작 및 부식상태) ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치
4	가압송수장치 ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ표준방사량의 적정 여부 ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애 발생여부 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｏ펌프성능시험배관 상태(유량계 용량 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ수온상승방지밸브 설치위치․배관규격, 그 밖의 설치상태 및 릴리프밸브 개방압력 ｏ물올림장치 용량․배관 및 보급수 보급상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ충압펌프 용량․양정 및 표지 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 소화용도 표지 ｏ고가수조의 경우 맨홀･배수관･수위계･낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 ｏ압력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 수위계․급수관․배수관･급기관․맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태 ｏ가압수조의 경우 수위계, 급수관, 배수관, 급기관, 압력계, 안전장치 및 기동장치 설치 상태 ｏ가압수조의 경우 방화구획 여부
5	포소화설비 배관 등 ｏ송액관의 기울기 및 배액밸브 설치 상태 ｏ송액관과 탱크의 접합부분의 완충조치 ｏ포소화약제의 혼합장치의 설치상태 및 기능 ｏ포소화설비 자동개방밸브의 설치 상태 ｏ배관의 재질 ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치 상태 ｏ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 ｏ개폐표시형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ개폐밸브의 템퍼스위치 설치 상태 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
6	제어반 [감시제어반] ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｏ각 펌프의 자동 및 수동으로의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원 및 상용전원의 공급여부 확인 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 전환기능 ｏ모든 확인회로의 도통․작동시험기능 및 결과 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방화구획․설치장소․조명․급배기설비․무선기기접속단자․최소면적 및 정리상태 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ각 배선의 절연저항 [동력제어반] ｏ소방용으로의 표시 ｏ외함의 재료, 두께 및 강도등 ｏ설치장소 및 위치 ｏ각 펌프의 작동표시등 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ각 배선의 절연저항
7	옥외송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이 포함) ｏ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 ｏ이물질을 막기 위한 마개상태 ｏ송수구의 송수압력 표시 ｏ송수구간 이격거리 ｏ송수구의 송수담당면적 송수구의 개수 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태
8	약제탱크 ｏ화재등 재해로 인한 피해의 방지환경 ｏ기온의 변동에 의한 포의 장애 발생여부 ｏ포소화약제의 변질우려 및 점검의 편리성 여부 ｏ액면계 또는 계량봉 설치 여부 ｏ가압식이 아닌 경우 글라스게이지 설치 여부 ｏ포소화약제 저장량의 적정 여부
9	포소화설비 기동장치 및 음향장치 ｏ직접조작, 원격조작에 의한 가압송수장치, 수동식 개방밸브 및 소화약제 혼합장치의 기동여부 ｏ기동장치 조작부의 설치상태 및 표지 설치 여부 ｏ수동식 기동장치의 설치개수 적정 여부 ｏ자동식 기동장치의 자동화재탐지설비 감지기 또는 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 연동하여 기동여부 ｏ기동장치와 연동하는 자동경보장치의 음향경보 상태

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목							결과
10	포헤드 및 고정포방출구 ｏ팽창비율에 따른 방출구의 적정 여부(팽창비 20이하는 포헤드, 팽창비 80이상 1000미만은 고발포형 고정포 방출구) ｏ포헤드방사량의 적정여부 ｏ바닥면적당 헤드설치 개수 적정 여부 ｏ고정포방출구의 점검구 설치상태 ｏ고정포방출구의 방출압력 및 방출량 적정 여부 ｏ위험물옥외탱크의 고정포방출구까지 사다리 설치상태 ｏ보조포소화전의 설치 상태 ｏ고발포용 고정포방출구 설치시 개구부 자동폐쇄장치 설치 상태 ｏ고발포용 고정포방출구의 방출량 적정 여부
11	전원 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 및 용량 ｏ상용전원의 전력공급중단시 비상전원의 자동전력 공급 상태 ｏ비상전원의 설치장소․조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부 ｏ각 배선의 절연저항 ｏ내화 및 내열배선의 적합여부
12	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｏ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 ｏ본체의 방청상태
13	※펌프성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)
		구 분		체절 운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부			○설정압력: ○주펌프 기동: MPa ○예비펌프 기동: MPa ○충압펌프 기동: MPa 정지: MPa
		토출량 (ℓ/min)	주				1.체절운전시 토출압은 정격토출압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
			예비
		토출압 (MPa)
			주
			예비
	※릴리프밸브 작동 압력 : MPa
14	비 고 (포소화설비 단위별로 작성한다.)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의10호서식]

10. 이산화탄소소화설비 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
저 장 방 식	[ ] 고압식 [ ] 저압식
설 비 방 식	[ ] 전역방출방식 [ ] 국소방출방식 [ ] 호스릴방식
기 동 방 식	[ ] 자동 [ ] 수동전기식 [ ] 수동가스압식 [ ] 그밖의 것:
용 기 개방장치	전 기 식	◦최다개방용기개수: ◦전자개방밸브개수:
	가스압력식	◦기동용기개수: ◦최다개방용기개수:
	그밖의 것
용기 개수등	㎏ ℓ 개 ◦설치장소: 층
제어반설치위치	[ ] 제어반: [ ] 화재수신기 겸용:
배 출 조 치	[ ] 전용배출기 [ ] 겸용배출기 [ ] 자연배기
방호 구역수	구역
전 원	[ ] 직류 V [ ] 교류 V ◦ 예비전원: DC V AH
음 향 경 보	[ ] 방송 [ ] 모터사이렌 [ ] 벨 [ ] 부저 [ ] 그밖의 것:
표 시	[ ] 수동기동장치표시 [ ] 선택밸브의 방호구역표시 [ ] 방호구역표시
화 재 감 지	[ ] 자동화재탐지설비 [ ] 그밖의것:
조 작 요 령	[ ] 자동 ◦ 화재감지 ◦ 음향경보장치기동 [ ] 화재표시경보 [ ] 환기장치정지 [ ] 출입문 등 개구부 자동폐쇄장치 기동 [ ] 화재경보 후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초 ◦ 용기개방자동장치 ◦ 소화약제방출 [ ] 개구부 등에 대한 가스압자동폐쇄장치기동 [ ] 소화약제 방출표시등 점등		[ ] 수동 ◦ 화재 확인 ◦ 음향경보장치기동 [ ] 화재표시경보 ◦ 기동장치기동 ◦ 피난확인 후 소화설비기동 [ ] 환기장치 정지 [ ] 출입문 등 자동폐쇄장치 기동 [ ] 가스압자동폐쇄장치 기동 [ ] 소화약제방출표시등 점등
기 기 등 의 규 격	용 기	[ ] 고압가스안전관리법에 의한 용기검사 결과
	배관재질	[ ] KSD 3562 이음없는 탄소강관 ◦SCH:
		[ ] KSD 5301 이음없는 동․동합금강관 ◦SCH:
		◦관 이음쇠 내압력 : 1차측 MPa 2차측 MPa
		◦밸브류의 내압력 : MPa
	호 스 릴	◦ 개 ◦설치위치: ◦내압력 : MPa
비상전원	[ ] 자가발전설비([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ]기타 발전기) [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비고	※ 제품검사서 첨부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
1	저장용기 ｏ설치장소의 표지 ｏ저장용기([ ] 고압식 [ ] 저압식)의 충전비 ｏ저압식의 경우 안전밸브 및 봉판의 작동압력 ｏ저압식의 경우 액면계․압력계 및 입력강하경보장치의 기능 ｏ저압식의 경우 자동냉동장치의 기능 ｏ내압시험의 합격여부 ｏ개방밸브의 개방방식([ ] 전기식 [ ] 가스압력식 [ ] 기계식) 및 자동․수동 개방기능 ｏ개방밸브의 안전장치의 기능 ｏ저장용기와 선택밸브(또는 개폐밸브)사이의 안전장치의 작동압력 ｏ용기 간 간격 적합여부
2	소화약제 ｏ소화약제 총저장량 ｏ전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별 소화약제 배정량 ｏ국소방출방식의 경우 방호공간별․방호대상종류별 소화약제저장량 ｏ호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제 저장량
3	기동장치 [ ] 수동식 기동장치 ｏ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함) 및 기능 ｏ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태 ｏ전원 및 위치표시등 상태 ｏ음향경보장치와 연동기능 ｏ방출지연비상스위치 작동상태 [ ] 자동식 기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다) ｏ수동기동 기능유무 및 상태 ｏ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적․충전압력 및 압력게이지의 적정여부 ｏ기계식 기동장치의 경우 개방장치의 시험작동상태
4	제어반 및 화재표시등 ｏ자동화재탐지설비 수신기로 제어반과 화재표시반을 대신하는 경우 자동화재탐지설비 수신기의 정상 기능유무 ｏ제어반의 신호수신 방법․상태, 음향경보장치의 작동, 소화약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태 ｏ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치 작동과 감지기작동의 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
4	ｏ수동식 기동장치 작동시 화재표시반의 방출 스위치의 작동표시등의 점등상태 ｏ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 설치위치 및 점등상태 ｏ자동식기동장치방식의 경우 자동․수동 절환기능 절환표시등의 점등상태 ｏ제어반 및 화재표시반의 설치장소․환경 적정여부 및 점검의 용이성 여부 ｏ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부 ｏ수동잠금밸브의 개폐여부 확인 표시등 점등상태
5	배관등 ｏ전용여부 ｏ배관의 종류․규격 및 방식처리의 적정여부 ｏ동관을 사용하는 경우 내압력의 적정여부 ｏ2이상의 방호구역(또는 방호대상물)에 대하여 이산화탄소 저장용기를 공용하는 경우 선택밸브의 배치, 설치장소 적정여부 및 표시상태
6	분사헤드 [ ] 전역방출방식 ｏ성능인정 제조업체 공급제품 확인 ｏ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부 ｏ헤드의 방사압력 제조사 매뉴얼의 최소 설계압력값 이상 여부 ｏ소방대상물(또는 방호대상부분 종류별) 기준 시간내 방사 적합여부 ｏ분사헤드의 오리피스 구경이 설계프로그램과 일치여부 ｏ분사헤드의 최대설치높이 이내인지를 제조사 매뉴얼과 확인 ｏ분사헤드의 최소설치높이와 방호면적이 제조사 매뉴얼과 확인 [ ] 국소방출방식 ｏ헤드의 설치장소 적합여부 ｏ헤드의 방사압력 적정여부 ｏ분사헤드의 오리피스 구경이 설계프로그램과 일치여부 [ ] 호스릴방식 ｏ방호대상물과 호스접결구의 수평거리 적합여부 ｏ시간당 방출량 적합여부 ｏ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부 ｏ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결 과
7	화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다) ｏ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부 ｏ교차회로(또는 NFSC 203 제7조제1항 단서 감지기) 설치여부 및 상태 ｏ화재감지기의 종류, 담당 바닥면적 적합여부
8	개구부의 자동폐쇄장치 ｏ환기장치 자동정지기능 적합여부 ｏ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부 ｏ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부
9	ｏ비상전원 확보상태 적합여부 ｏ방호구역내 상시근무인원의 유무(유․무로 표기) ｏ공기호흡기 비치여부
10	음향경보장치 ｏ화재감지기와 연동하여 자동으로 경보를 발하는 지 여부 ｏ약제 방사 개시후 방화구역 또는 방호대상물이 있는 구획 안에 있는 자에게 유효하게 1분 이상 경보를 발하는 지 여부
11	배출설비 ｏ배출설비가 설치되었는 지 여부
12	과압배출구 ｏ과압배출구 설치여부
13	안전시설 등 ｏ소화약제가 방출알림 시각경보장치 설치여부 ｏ소화약제 방출 위험경고표지 부착여부
14	설계프로그램과 일치여부 ｏ제품검사서와 현장 시공일치여부 확인

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

다. 방호구역상세서

(5면)

층 별
방 호 구 획 명 칭
높 이 (m)
면 적 (㎡)
체 적 (㎥)
방호구역 구 조	압력 배 출구크기	벽
		천장
	개 구 부	창
		그밖의 것
		문
환기장치	방 식	강제급배기
		강제배기
		자연
	폐 쇄 방 식 등	자동정지
		자동폐쇄
프로그램 방출 시간 (초)
설비소화 약 제 량	산출계수
	수정계수
	기본소화약제량
	개구부증가량	개구부면적(㎡)
		개구계수
		소화약제량
	합계소화약제량
방 출 소 화 약 제 량
방 출 용 기 수
용 기 크 기 ( ㎏/ ℓ)
배관관계	주 배 관 직 경
	헤 드 설 치 높 이
	헤 드 형 식
	헤 드 개 수
	오리피스구경(면적)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의11호서식]

11. 분말소화설비 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
설비방식	[ ]전역방출방식 [ ]국소방출방식 [ ]호스릴방식
약제종별	[ ]제1종분말		[ ]제2종분말	[ ]제3종분말		[ ]제4종분말
저장방식	[ ]축압식 [ ]가압식		[ ]축압식 [ ]가압식	[ ]축압식 [ ]가압식		[ ]축압식 [ ]가압식
저장용기실	ㅇ설치위치: ㅇ약제량: ㎏
기동방식	[ ]자동 [ ]수동전기식 [ ]수동가스압식 [ ]그밖의 것
용기개수 등	형 기, 형 기, 계: 기, ㅇ설치장소: 층
제어반등 겸용여부	[ ] 제어반: [ ] 화재수신기 겸용 :
방호구역수	[ ] 구역
전 원	[ ]직류 V [ ]교류 V ◦ 예비전원: DC V AH
음향경보	[ ]방송 [ ]모터사이렌 [ ]벨 [ ]부저 [ ]그밖의 것
표 시	[ ]수동기동장치표시 [ ]선택밸브의 방호구역 등 표시 [ ]방호구역표시
화재감지	[ ]자동화재탐지설비 [ ]그밖의 것
조작요령	[ ]자동 ㅇ화재감지 ㅇ음향경보장치 기동 [ ]화재표시경보 [ ]환기장치정지 [ ]출입문등 개구부 자동폐쇄장치기동 [ ]화재경보후 소화약제 방출장치 작동지연시간: 초 ㅇ용기개방작동장치 ㅇ소화약제방출 [ ]개구부등에 대한 가스압자동폐쇄장치기동 [ ]소화약제 방출표시등 점등				[ ]수동 ㅇ화재확인 ㅇ음향경보장치 기동 [ ]화재표시경보 ㅇ기동장치 기동 ㅇ피난확인후 소화설비 기동 [ ]환기장치 기동 [ ]출입문등 개구부자동폐쇄장치 기동 [ ]가스압자동폐쇄장치 기동 [ ]소화약제 방출표시등 점등
기기등의 규 격	용 기	[ ]고압가스안전관리법에 의한 용기검사 결과
	배관재질	[ ]KSD 3507
		[ ]KSD 3562 ㅇSCH:
	호스릴	개
비상전원	[ ] 자가발전설비([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ]기타 발전기) [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
1	저장용기 ｏ설치장소의 표지 ｏ저장용기의 내용적 적정여부 ｏ저장용기의 안전밸브 및 정압작동장치의 기능 ｏ저장용기([ ] 축압식 [ ] 가압식)의 충전비 ｏ가압용인 경우 가스용기와 분말용기의 접속여부 ｏ가압용인 경우 가스용기의 전자개방밸브 설치 적합여부 ｏ가압용인 경우 가스용기의 압력조정기 설치 적합 여부 ｏ가압용 및 축압용인 경우 청소용 가스의 적합여부 ｏ청소용가스의 별도 저장용기 설치 여부
2	소화약제 ｏ소화약제 총저장량 ｏ전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별 소화약제 적정 여부 ｏ국소방출방식의 경우 방호공간별․방호대상종류별 소화약제저장량 ｏ호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제저장량
3	기동장치 [ ] 수동식기동장치 ｏ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함)및 기능 ｏ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태 ｏ전원 및 위치표시등 상태 ｏ음향경보장치와 연동기능 ｏ방출지연비상스위치의 기능 [ ] 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다) ｏ수동기동 기능유무 및 상태 ｏ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기 및 밸브의 내압력 적정여부 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적․충전량․충전비 및 안전밸브의 적정여부 ｏ기계식 기동장치의 경우 개방장치의 시험작동상태
4	제어반 및 화재표시등 ｏ자동화재탐지설비 수신기로 화재표시반을 대신하는 경우 자동화재탐지설비 수신기의 화재표시반 기능유무 ｏ제어반의 신호수신 방법․상태, 음향경보장치의 작동, 소화약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태 ｏ화재표시반의 제어반과의 연동상태 ｏ방출지연비상스위치 작동상태

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
4	ｏ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치의 작동기능, 감지기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태 ｏ수동식 기동장치방식의 경우 화재표시반의 방출 스위치의 작동표시등의 점등상태 ｏ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 설치위치 및 점등상태 ｏ자동식기동장치방식의 경우 자동․수동 절환기능 절환표시등의 점등상태 ｏ제어반 및 화재표시반의 설치장소․환경 적정여부 및 점검의 용이성 여부 ｏ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부
5	배관등 ｏ전용여부 ｏ배관의 종류․규격 및 방식처리의 적정여부 ｏ동관을 사용하는 경우 내압력의 적정여부 ｏ배관의 구경(기준시간내 방사가능 구경)적합여부 ｏ2이상의 방호구역(또는 방호대상물)에 대하여 분말저장용기를 공용하는 경우 선택밸브의 배치, 설치장소 적정여부 및 표시상태
6	분사헤드 [ ] 전역방출방식 ｏ전용여부 ｏ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부 ｏ헤드의 방사압력 적합여부 ｏ소방대상물(또는 방호대상부분 종류별) 기준시간내 방사압력 적합여부 [ ] 국소방출방식 ｏ헤드의 설치장소 적합여부 ｏ30초내 방사완료 가능여부 ｏ헤드의 방사압력 적정여부 [ ] 호스릴방식 ｏ방호대상물과 호스 접결구의 수평거리 적합여부 ｏ시간당 방출량 적합여부 ｏ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부 ｏ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태
7	화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다) ｏ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부 ｏ교차회로(또는 NFSC 203 제7조제1항 단서 감지기) 설치여부 및 상태 ｏ화재감지기의 종류, 담당 바닥면적 적합여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
8	개구부의 자동폐쇄장치 ｏ환기장치 자동정지기능 적합여부 ｏ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부 ｏ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부
9	ｏ비상전원 확보상태 적합여부
10	음향경보장치 ｏ화재감지기와 연동하여 자동으로 경보를 발하는 지 여부 ｏ약제 방사 개시 후 방화구역 또는 방호대상물이 있는 구획 안에 있는 자에게 유효하게 1분 이상 경보를 발하는 지 여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

다. 방호구역상세서

(5면)

층 별
방 호 구 획 명 칭
층 높 이 (m)
면 적 (㎡)
체 적 (㎥)
방호구역 구 조	칸 막 이	벽
		천장
	개 구 부	창
		그밖의 것
		문
환기장치	방 식	강제급배기
		강제배기
		자연
	폐 쇄 방 식 등	자동정지
		자동폐쇄
방 출 시 간 (초)
설비소화 약 제 량	산출계수
	수정계수
	기본소화약제량
	개구부증가량	개구부면적(㎡)
		개구계수
		소화약제량
	합계소화약제량
방 출 소 화 약 제 량
방 출 용 기 수 (㎏/개)
용 기 크 기 ( ㎏/ ℓ)
배관관계	주 배 관 직 경
	말 단 부 직 경
	헤 드 형 식
	헤 드 개 수
	오리피스구경(면적)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의12호서식]

12. 청정소화약제 소화설비 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
설비방식	[ ] 전역방출방식 [ ] 국소방출방식 [ ] 호스릴방식
약제종별	[ ] FC-3-1-10 [ ] HCFC BLEND A [ ] HCFC-124 [ ] HFC-125 [ ] HFC-227ea [ ] HFC-23 [ ] IG-541 [ ] IG-100 [ ] 그밖의 것:
저장방식	[ ] 축압식: MPa [ ] 가압식: MPa
저장용기실	◦설치위치: ◦총약제 저장량: ㎏ ( ㎥)
기동방식	[ ] 자동 [ ] 수동전기식 [ ] 수동가스압식 [ ] 그밖의 것:
용 기 개방장치	전 기 식		◦최다개방용기개수: ◦전자개방밸브개수:
	가스압력식		◦기동용기개수: ◦최다개방용기개수:
	기 계 식
용기개수등	㎏/ ℓ ( ㎥/ ℓ), 개 ◦설치장소:
제어반 설치위치	[ ] 제어반: [ ] 화재수신기 겸용 :
배출조치	[ ] 전용배출기 [ ] 겸용배출기 [ ] 자연배기
방호구역수	구역
전 원	[ ] 직류 V [ ] 교류 V ◦ 예비전원: DC V AH
음향경보	[ ] 방송 [ ] 모터사이렌 [ ] 벨 [ ] 부저 [ ] 그밖의것:
표 시	[ ] 수동기동장치표시 [ ] 선택밸브의 방호구역표시 [ ] 방호구역표시
화재감지	[ ] 자동화재탐지설비 [ ] 그밖의 것:
조작요령	[ ] 자동 ◦ 화재감지 ◦ 음향경보장치기동 [ ] 화재표시경보 [ ] 환기장치정지 [ ] 출입문등 개부부 자동폐쇄장치 기동 [ ] 화재경보후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초 ◦ 용기개방자동장치 ◦ 소화약제방출 [ ] 개구부 등에 대한 가스압자동폐쇄장치 기동 [ ] 소화약제 방출표시등 점등			[ ] 수동 ◦ 화재 확인 ◦ 음향경보장치기동 [ ] 화재표시경보 ◦ 기동장치기동 ◦ 피난확인후 소화설비기동 [ ] 환기장치 정지 [ ] 출입문등 자동폐쇄장치 기동 [ ] 가스압자동폐쇄장치 기동 [ ] 소화약제방출표시등 점등
기기등의 규 격	용 기	[ ] 고압가스안전관리법에 의한 용기검사결과
	배관재질	[ ] 최소사용설계압력 : MPa
		[ ] KSD 3562 ◦SCH: 1차측 : 2차측 :
		◦ 관 이음쇠 내압력 : 1차측 MPa 2차측 MPa
		◦ 선택밸브의 내압력 : MPa 본체강도압력 : MPa 기밀시험압력 : MPa (형식승인번호 : mm. )
	호 스 릴	◦ 개
비상전원	[ ] 자가발전설비([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ]기타 발전기) [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비 고	※ 선택변 형식번호는 가장 많이 사용된 구경 1개 기재, 제품검사서 첨부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
1	저장용기 ｏ설치장소의 환경 적정 여부(방호구역외 보관시) ｏ설치장소의 표지 ｏ저장용기의 충전비, 충전압력, 설계압력의 적정 여부 ｏ약제명등 표시의 적정 여부 ｏ동일 집합관에 접속되는 저장용기의 충전비 적정 여부 ｏ충전량 및 충전압력의 확인구조 적정 여부
2	소화약제 ｏ소화약제 총저장량 적정 여부 ｏ전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별 소화약제 적정 여부 ｏ국소방출방식의 경우 방호공간별․방호대상종류별 소화약제저장량 적정 여부 ｏ호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제저장량 적정 여부
3	기동장치 [ ] 수동식기동장치 ｏ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함)및 기능 ｏ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태 ｏ전원 및 위치표시등 상태 ｏ음향경보장치와 연동기능 ｏ방출지연비상스위치의 기능 [ ] 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다) ｏ수동기동 기능유무 및 상태 ｏ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기 및 밸브의 내압력 적정여부 ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적․충전량․충전비 및 안전밸브의 적정여부 ｏ기계식 기동장치의 경우 개방장치의 시험작동상태
4	제어반 및 화재표시등 ｏ자동화재탐지설비 수신기로 제어반과 화재표시반을 포함하는 경우 자동화재탐지설비 수신기의 정상 기능유무 ｏ제어반의 신호수신 방법․상태, 음향경보장치의 작동, 소화약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
4	ｏ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치의 작동기능, 감지기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태 ｏ수동식 기동장치 작동시 화재표시반의 방출 스위치의 작동표시등의 점등상태 ｏ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 설치위치 및 점등상태 ｏ자동식기동장치방식의 경우 자동․수동 절환기능 절환표시등의 점등상태 ｏ제어반 및 화재표시반의 설치장소․환경 적정여부 및 점검의 용이성 여부 ｏ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부
5	배관등 ｏ전용여부 ｏ배관의 종류․규격 및 방식처리의 적정여부 ｏ동관을 사용하는 경우 내압력의 적정여부 ｏ선택밸브의 적합여부(최소사용설계압력이상 여부) 및 표시상태
6	분사헤드 [ ] 전역방출방식 ｏ성능인정 제조업체 공급제품 확인 ｏ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부 ｏ헤드의 방사압력 제조사 매뉴얼의 최소설계압력값 이상 여부 ｏ소방대상물(또는 방호대상부분 종류별) 기준시간내 방사압력 적합여부 ｏ분사헤드의 오리피스구경이 설계프로그램과 일치여부 ｏ분사헤드의 최대설치높이 이내인지를 제조사 매뉴얼과 확인 ｏ분사헤드의 최소설치높이와 방호면적이 제조사 매뉴얼과 적합 한지를 확인 [ ] 국소방출방식 ｏ헤드의 설치장소 적합여부 ｏ기준시간내 방사완료 가능여부 ｏ헤드의 방사압력 적정여부 [ ] 호스릴방식 ｏ방호대상물과 호오스접결구의 수평거리 적합여부 ｏ시간당 방출량 적합여부 ｏ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부 ｏ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
7	화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다) ｏ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부 ｏ교차회로(또는 NFSC 203 제7조제1항 단서 감지기) 설치여부 및 상태 ｏ화재감지기의 종류 적합여부
8	개구부의 자동폐쇄장치 ｏ환기장치 자동정지기능 적합여부 ｏ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부 ｏ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부
9	ｏ비상전원 확보상태 적합여부 ｏ방호구역내 상시근무인원의 유무(유․무로 표기)
10	음향경보장치 ｏ화재감지기와 연동하여 자동으로 경보를 발하는 지 여부 ｏ약제 방사 개시후 방화구역 또는 방호대상물이 있는 구획 안에 있는 자에게 유효하게 1분 이상 경보를 발하는 지 여부
11	과압배출구 ｏ과압배출구 설치여부
12	설계프로그램과 일치여부 ｏ제품검사서와 현장 시공일치여부 확인

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

다. 방호구역상세서

(5면)

층 별
방 호 구 획 명 칭
높 이 (m)
면 적 (㎡)
체 적 (㎥)
방호구역 구 조	압력 배 출구크기		벽
			천장
	개 구 부		창
			그밖의 것
			문
환기장치	방 식		강제급배기
			강제배기
			자연
	폐 쇄 방 식 등		자동정지
			자동폐쇄
프로그램 방출 시간(초)
설비소화 약 제 량	소화농도
	설계농도
	필요소화약제량
	방출소화약제량
	인명 안전	사람 상주 여부
		최대허용설계농도
		방사후 농도
용기 크기 ( ㎏/ ℓ)( ㎥/ ℓ)
방 출 용 기 수
용 기 크 기 ( ㎏/ ℓ)
배관관계	주 배 관 직 경
	헤 드 설 치 높 이
	헤 드 형 식
	헤 드 개 수
	오리피스구경(면적)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의13호서식]

13. 옥외소화전설비 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
주된 수원	종 별	[ ]일반수조 [ ]고가수조 [ ]압력수조 [ ]가압수조 [ ]그밖의 것:
	위 치	◦설치장소 [ ]지하 [ ]지상 [ ]옥상 [ ]그밖의 것: ◦펌프흡입방식에 의한 분류 [ ]부압흡입방식의 저수조 [ ]정압흡입방식의 저수조
	수 량	◦유효수량: ㎥ [ ]전용 [ ]겸용( )
가압 송수 장치	설치위치			층 실				압력조정장치	[ ] 유 [ ] 무
	펌프방식			펌 프 전동기			[ ]전용 [ ]겸용 토출량: ℓ/min
							◦전양정: m ◦토출구경 : ㎜
							◦출력: kw
				물올림장치			◦유효수량: ◦급수관: A
				기동장치			[ ]압력챔버 ◦용량: ℓ ◦사용압력: MPa [ ]기동용압력S/W [[ ]부르동관식 [ ]압력검지신호제어장치(전자식) [ ]그 밖의 것]
	고가수조방식			◦유효낙차: m
	가압수조방식			ㅇ수조용량: ㅇ수조의 가압압력 MPa ㅇ압력방식: ㅇ가압원
	압력탱크방식			◦가압압력: MPa ◦용량: ℓ
				◦에어콤푸레샤 용량 : ㎥/min ◦동력: kw
보조용고가(옥상)수조				◦유효수량 : ㎥
소화전	◦총 설치개수: 개					◦소화전함의 설치개수: 개
표시등	위치표시등				[ ]전용 [ ]자동화재탐지설비와 겸용(점멸)
	기동표시등				[ ]220V [ ]24V
배관	배 관		입상관		[ ]직경: A [ ]전용 [ ]겸용
			재 질		[ ]KSD 3562 [ ]KSD 3507 [ ]그밖의 것:
	이 음		[ ]용접/나사 [ ]그루브 [ ]프랜지 [ ]그밖의 것:
	밸 브		개폐밸브		[ ]규격: mm MPa
			체크밸브		[ ]규격: mm MPa
			그밖의 것
	방식조치		[ ]방식테이프감기 [ ]라이닝관 [ ]방청도장 [ ]그밖의 것:
배선	비상전원회로			[ ]내화전선 [ ]전선관매설 [ ]그밖의 것:
	조 작 회 로			[ ]내열전선 [ ]전선관노출 [ ]전선관매설 [ ]그밖의 것:
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
1	수 원 ｏ주된 수원의 저수량
2	수 조 ｏ점검의 편의성 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ배수밸브 또는 배수관(개폐조작 및 부식상태) ｏ“옥외소화전용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치
3	가압송수장치 ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ옥외소화전 동시상용시 방수압 및 방수량 ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애 발생여부 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｏ펌프성능시험배관 상태(유량계 용량 포함) ｏ펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 설치상태 ｏ수온상승방지 밸브 설치위치․배관규격, 그 밖의 설치상태 및 릴리프밸브 개방압력 ｏ충압펌프용량․양정 및 “옥외소화전용 충압펌프”의 표지 설치상태 ｏ물올림장치 용량․배관 및 보급수 보급상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 “옥외소화전펌프”의 표지 설치상태 ｏ고가수조의 경우 맨홀･배수관･수위계･낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 ｏ압력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 수위계․급수관․배수관･급기관･맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태 ｏ가압수조의 경우 수위계, 급수관, 배수관, 급기관, 압력계, 안전장치 및 기동장치 설치 상태 ｏ가압수조의 경우 방화구획 여부
4	배관 및 밸브류 ｏ배관의 재질 ｏ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치 상태 ｏ토출측 배관의 유속 ｏ주배관 및 가지배관의 구경

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
4	ｏ동결방지조치(또는 동결우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ개폐표시형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｏ입상배관의 지지 및 수평배관의 행가의 배치간격․설치상태 ｏ후드밸브의 기능의 적정여부 ｏ체크밸브의 종류․규격․설치위치 및 상태 ｏ배관시공의 적정여부
5	함 등 ｏ함의 재질․두께 ｏ문의 크기․표지 및 개방의 용이성 및 장애물 설치여부등 사용상의 편의상태 ｏ기동스위치 방식의 경우 그 위치 및 기능 ｏ방수구의 규격․수평거리․높이 및 밸브조작의 부드러움등 사용상의 편의성 ｏ방수압력이 0.7MPa 초과하는 경우 감압조치 - 감압조치한 방수구의 위치 : - 감압조치후 방수압력 : ｏ방수구와 호스의 접결상태, 호스의 구경․적재상태(긴급사용 편의) 및 설치개수 ｏ호스와 관창의 접결상태 적합여부 ｏ표시등의 설치상태
6	제어반 [감시제어반] ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｏ각 펌프의 자동 및 수동으로의 작동 및 중단기능 ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ비상전원이 있는 경우 상용 및 비상전원 공급여부 확인 ｏ예비전원 확보상태 및 적합여부 시험기능 ｏ전용실을 설치하는 경우 그 장소 위치･방화구획･조명･급배기설비･ 무선통신기기 접속단자･최소면적 및 정리상태 ｏ모든 확인회로의 도통․작동시험기능 및 결과 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ각 배선의 절연저항 [동력제어반] ｏ소방용으로의 표시 ｏ외함의 재료, 두께 및 강도등 ｏ설치장소 및 위치 ｏ각 펌프의 작동표시등 ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 ｏ각 배선의 절연저항

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목							결과
7	배선 ｏ비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태 ｏ그밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태 ｏ사용전선의 종류별 규격 ｏ각 배선의 전기설비기술기준에의 적합여부
8	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｏ본체의 방청상태
9	※펌프성능시험결과표 (펌프 명판 및 설계치 참조)
		구 분		체절 운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부			○설정압력: ○주펌프 기동: MPa ○예비펌프 기동: MPa ○충압펌프 기동: MPa 정지: MPa
		토출량 (ℓ/min)	주				1.체절운전시 토출압은 정격토출압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
			예비
		토출압 (MPa)	주
			예비
	※릴리프밸브 작동 압력 : MPa
	비고 :

(비고) 1. 옥외소화전설비 단위별로 작성한다.

2. 방수압력의 특정은 관창의 형식승인 및 제품검사의 기술기준의 직사형관창(호칭 25)을 사용하여 방수시 그 관창 선단에서의 피토게이지압력으로 한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의14호서식]

14. 자동화재탐지설비·시각경보기 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
감 지 기 ㅇ설치개수: 개 (자탐: 개, 기타: 개)	차 동 식			정 온 식			복 합 형
	스포트형		분 포 형	스포트형	감지선형		열연복합형	열복합형	연복합형
	[ ] 종 개 [ ] 종 개		[ ] 종 m 개 [ ] 종 m 개	[ ] 종 ℃ 개 [ ]방수, [ ]방식, [ ]방폭 [ ] 종 ℃ 개 [ ]방수, [ ]방식, [ ]방폭 [ ] 종 ℃ 개 [ ]방수, [ ]방식, [ ]방폭	[ ] 종 m 개 [ ] 종 m 개		[ ] 차동식스포트 ․이온화식복합 : 개 [ ] 차동식스포트 ․광전식 복합 : 개 [ ] 정온식스포트 ․이온화식복합 : 개 [ ] 정온식스포트 ․광전식복합 : 개	[ ]차동식스포트․정온식스포트 복합: 개	[ ]이온화식․광전식 복합 : 개
	연 기 감 지 기			광 전 식 분 리 형		아나로그식감지기		불꽃감지기	그밖의 것 ( )
	광 전 식	이 온 화 식				열감지기	연기감지기
	[ ] 종 [ ]축 개 [ ]비축 개 [ ] 종 [ ]축 개 [ ]비축 개 [ ] 종 [ ]축 개 [ ]비축 개	[ ] 종 [ ]축 개 [ ]비축 개 [ ] 종 [ ]축 개 [ ]비축 개 [ ] 종 [ ]축 개 [ ]비축 개		[ ] 종 [ ]축 개 [ ]비축 개 [ ] 종 [ ]축 개 [ ]비축 개		작동온도 ℃에서 ℃까지 [ ] 특수 [ ] 종	작동온도 ℃에서 ℃까지 [ ] 특수 [ ] 종 [ ] 종 [ ] 종	[ ]옥내형 개 [ ]자외선 [ ]적외선 [ ]병용 [ ]복합 [ ]옥외형 개 [ ]자외선 [ ]적외선 [ ]병용 [ ]복합 [ ]도로형 개 [ ]자외선 [ ]적외선 [ ]병용 [ ]복합	[ ] 특종 [ ] 종 [ ] 종
중 계 기	회선 개 [(형식번호 중 호) 예비전원([ ] 무 [ ] 유 DC V AH)] 회선 개 [(형식번호 중 호) 예비전원([ ] 무 [ ] 유 DC V AH)]
발 신 기	P형 급 [ ] 비방수형 개 [ ] 방수형 개
수 신 기	ㅇ 형 급 / 회로 [ ] 비축적식 [ ]축적식 [ ] 다신호식 [ ] 아나로그식 ㅇ 형식번호 : 수 - 호, 수 - 호, ㅇ 설치장소 : 층 ◦ 예비전원 : DC V AH
부수신기	형 급 / 회선 ㅇ 설치장소 : 층 실
음향장치	주 음 향 장 치				지 구 음 향 장 치
	ㅇ 기기 [ ] 벨 [ ]사이렌 [ ] 그밖의 것 벨(스피커) 직경: ㎜ 개 정격 DC V ㎃				ㅇ 기기 [ ] 벨 [ ]사이렌 [ ] 시각경보기 [ ] 그밖의 것 벨(스피커) 직경: ㎜ 개 시각경보기 개 정격 DC V ㎃
배 선	ㅇ 상용전원회로 [ ] 노출케이블 [ ] 전선관 노출 [ ] 전선관 매설 [ ] 그밖의 것: ㅇ 비상전원회로 [ ] 내화전선 [ ] 전설관 매설 [ ] 그밖의 것 : ㅇ 조작회로 [ ] 내열전선 [ ] 전선관 노출 [ ] 전선관 매설 [ ] 그밖의 것: ㅇ 약전회로 [ ] 노출케이블 [ ] 전선관 노출 [ ] 전선관 매설 [ ] 그밖의 것:
비상전원	[ ] 축전지 설비 [ ] 거치 [ ]내장 [ ] 용량 V AH
관련설비	[ ] 소화설비 ( )연동 [ ]방송설비 연동 [ ] 그밖의 것 :
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결 과
1	경계구역 ｏ경계구역의 동별․층별구분 상태 ｏ경계구역의 면적․길이 적합여부 ｏ감지기와 자동소화설비 및 화재감지기를 병용하는 경우 경계구역의 일치여부
2	수신기 ｏ수신기의 종류 및 규격 ｏ비화재보 방지기능 ｏ음향기구의 음색․음량 및 소음과의 구별여부 ｏ감지기(또는 중계기) 또는 발신기 작동의 구분 및 경계구역 표시 ｏ다른 방재설비반과의 연동기능 ｏ경계구역당 하나의 표시등 배치상태 ｏ조작스위치의 높이 ｏ수신기가 2이상 설치된 경우 상호간 연동하여 화재발생 상황확인 가능
3	중계기 ｏ설치장소 및 회로상의 설치위치 ｏ과전류 차단장치․상용전원 및 예비전원의 확보 및 기능 ｏ도통시험 및 예비전원 시험기능 및 그 결과
4	감지기 ｏ부착높이별로 설치된 감지기의 종류 ｏ환기불량장소․실내용적이 협소한 장소에 설치된 감지기의 종류 또는 비화재보 방지 기능 ｏ계단․경사로․복도 등의 연기감지기 설치상태 ｏ감지기와 공기유입구의 거리 ｏ감지기 배치상태 및 설치수량의 적정여부 ｏ연기감지기의 경우 벽 또는 보로부터의 거리 ｏ감지기 설치제외 장소 적합여부
5	음향장치 ｏ주음향장치의 설치위치 ｏ발화층등 우선 경보기능 및 상태 ｏ지구음향장치의 배치거리

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
6	시각경보 장치 ｏ변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무 ｏ바닥으로부터 2m이상 2.5m이하의 장소에 설치여부 ｏ복도․통로․청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실에 설치여부 ｏ각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치여부 ｏ감지기 또는 발신기 동작시 정상작동 여부
7	발신기 ｏ설치높이, 거리 및 조작의 편의성등 설치장소 환경 ｏ감지회로상의 설치위치 ｏ층별 수평거리 ｏ위치표시등
8	전원 및 배선 ｏ상용전원 및 예비전원의 확보여부 ｏ전원개폐기의 자동화재탐지설비의 용도표시 상태 ｏ배선별 공사의 종류 및 배선상태 ｏ감지회로 배선의 적합여부 ｏ종단저항의 점검 편의성등 설치높이․장소환경 및 감지기회로상의 위치 ｏ배선별 공사의 종류 및 배선상태 ｏ공통선에 접속되는 경계구역회로 개수 ｏ각 배선의 절연저항은 전기사업법 제67조의 규정에 따른 기술기준에 적합여부
비고

(비고) 1.자동화재탐지설비 단위별로 작성한다.

2.비고란에는 설치된 소방시설에 대하여 이 표의 시험항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표의 시험 항목에서 누락된 항목을 기재한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의15호서식]

15. 통합감시시설 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
주수신기	형식번호
	설치장소
	경계구역수
보조수신기	형식번호
	설치장소
정보통신망의 종류		[ ] 광케이블 [ ] 기타 이와 유사한 성능을 가진 선로
예비선로 구축여부		[ ] 유 [ ] 무
비 고

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과
1	주․보조 수신기 ｏ설치장소의 환경 ｏ음향장치의 설치장소 및 음색, 음량의 적합여부 ｏ단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부 ｏ손상․불선명한 부분 등의 유무 ｏ단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무 ｏ화재표시 시험을 하였을 때 정상적인 화재표시의 여부 ｏ예비품 등의 비치여부 ｏ주수신기의 원격제어 기능의 정상여부
2	예비선로 ｏ비상시에 대비하여 예비선로 구축여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의16호서식]

16. 누전경보기 성능시험조사표

가.설치상태개요

항 목
계약전류	A
수신기	형 식	[ ]1급 [ ]2급 제 호
	설치장소	층 실
	차단기구	[ ]유 [ ]무
	차단기구 설치장소	층 실
	정 격 치	ㅇ정격전류: A ㅇ정격전압: V
원격부저위치	층 실
비고

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과
1	설치방법 ｏ정격전류에 따른 설치방법의 적합여부 ｏ변류기 설치방법의 적합여부
2	수신기 ｏ설치장소의 환경 ｏ증기등 체류우려장소인 경우 차단기 설치 여부 ｏ음향장치의 설치장소 및 음색, 음량의 적정여부
3	전원 ｏ전원의 전기설비기술기준에의 적합여부 ｏ분전반에서의 전용회로 여부 ｏ개폐기 및 과전류차단기 설치 적합여부 ｏ다른 차단기에 의한 전원차단 여부 ｏ전원 개폐기에 누전경보기용도 표시 여부 ｏ수신부의 성능 및 시험 적합여부 ｏ누전경보의 적정여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의17호서식]

17. 가스누설경보기 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
수신기	형 식
	설치장소	층 실
	경계구역수
	차단기구	[ ]유 [ ]무
	구 조	[ ]단독형 [ ]분리형
검지기	사용가스 종류
	부착위치	[ ]천정상부 [ ]바닥하부
	설치수량	층별(동별)	설치수량	층별(동별)	설치수량
차단기구	설치위치	층 실
비 고	※ 형식승인기준 참조

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과
1	수신기 ｏ설치장소의 환경 ｏ음향장치의 설치장소 및 음색, 음량의 적정여부
2	검지기 ｏ변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무 ｏ공기보다 가벼운 연료사용시 가스검지기의 하단은 천장면으로부터 0.3m이내에 설치되어 있는지의 여부 ｏ공기보다 무거운 연료사용시 가스검지기의 상단은 바닥면으로부터 0.3m이내의 위치에 설치되어 있는지의 여부 ｏ감지기에 가스누설시험을 한 경우 확실하게 작동하고, 또한 경계구역의 표시의 적정여부
3	차단기구 ｏ시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개․폐여부 ｏ차단기구는 가스주배관에 견고히 부착되어 있는지의 여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의18호서식]

18. 비상방송설비 성능시험조사표

(1면)

가.설치상태개요

항 목
방송 설비	방 식	[ ] 전 용 [ ]업무겸용 회선수 : 회선
	증 폭 기	ㅇ형명 : ㅇ정격출력 : W ㅇ 설치장소 : 층
	경보방식	ㅇ방송구분 [ ] 전층경보 [ ] 우선경보 ㅇ설치장소 : 층
	원격조작기	[ ] 유 [ ] 무 ㅇ 형식 : ㅇ 인정번호 :
	기동장치	[ ] 누름스위치 [ ] 발신기 [ ] 자동화재탐지설비와 연동 [ ] 기타
	비상전화	[ ] 유 [ ] 무
	자동방송	[ ] 유 [ ] 무 ㅇ기동방식 [ ] 누름스위치 [ ] 발신기와 연동 [ ] 자동화재탐지설비와 연동 [ ] 수동조작반
	스 피 커	[ ] 2선식 [ ] 3선식 ㅇ 음량조정기 [ ] 유 [ ] 무 ㅇ 설치방식 [ ] 벽걸이 [ ] 매입 [ ] 그밖의 것 : ㅇ 스피커형식 [ ] W 개 [ ] W 개 [ ] W 개
비상 전원	[ ] 전용수전설비 AC V [ ] 축전지 설비 [ ] 거치 [ ] 내장 [ ] 용량 V AH
배선	ㅇ 상용전원회로 [ ] 노출케이블 [ ] 전선관 노출 [ ] 전선관 매설 [ ] 그밖의 것: ㅇ 비상전원회로 [ ] 내화전선 [ ] 전설관 매설 [ ] 그밖의 것 : ㅇ 경보회로 [ ] 내열전선 [ ] 전선관 노출 [ ] 전선관 매설 [ ] 그밖의 것: ㅇ 약전회로 [ ] 노출케이블 [ ] 전선관 노출 [ ] 전선관 매설 [ ] 그밖의 것:
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과
1	비상방송설비 ㅇ증폭기 및 조작부 설치위치의 적합여부 ㅇ조작부의 작동한 층, 구역표시 ㅇ확성기의 음성입력 적합여부 ㅇ확성기의 설치위치 및 수평거리 ㅇ확성기에 음량조정기를 설치한 경우 배선의 적합여부 ㅇ우선경보 및 경보를 발하는 구조의 적합여부 ㅇ다른 방송설비와 겸용인 경우 다른 방송 차단 여부 ㅇ다른 전기회로에 대한 유도장애 발생여부 ㅇ2이상 조작부를 설치한 경우 상호 동시통화 여부 ㅇ2이상 조작부를 설치한 경우 전구역 방송 여부 ㅇ기동장치 조작후 방송개시 소요시간의 적합여부 ㅇ배선의 전기설비기술기준에 적합여부 ㅇ하나의 층에 단락, 단선시 다른 층의 화재통보 적합여부 ㅇ배선 종류 및 설치방법의 적합여부 ㅇ배선의 절연저항의 적합여부 ㅇ음향장치의 경보 및 음량의 적합여부 ㅇ자동화탐지설비 작동과 연동 적합여부 ㅇ상용전원 및 예비전원의 적합여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의19호서식]

19. 비상경보설비․단독경보형감지기․자동화재속보설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
[ ]비상벨 [ ]자동식 사이렌	기기의종류		[ ] 일체형 [ ] 복합장치 [ ] 단체형 [ ] 그밖의 것 : ㅇ 형식번호 :
	음향장치		ㅇ 경종(스피커) 직경 : ㎜ 전압 : V 전류 : ㎃ ㅇ 설치개수 [ ] 옥내형 : 개 [ ] 옥외형 : 개
	조작장치		[ ] 유 [ ] 무 ㅇ 회선수 : / 회선 ㅇ 설치장소 : 층
비상전원	[ ] 전용수전설비 AC V [ ] 축전지 설비 [ ] 거치 [ ] 내장 [ ] 트리클충전 [ ]부동충전 V AH
배 선	ㅇ 상용전원회로 [ ] 노출케이블 [ ] 전선관 노출 [ ] 전선관 매설 [ ] 그밖의 것: ㅇ 비상전원회로 [ ] 내화전선 [ ] 전설관 매설 [ ] 그밖의 것 : ㅇ 경보회로 [ ] 내열전선 [ ] 전선관 노출 [ ] 전선관 매설 [ ] 그밖의 것: ㅇ 약전회로 [ ] 노출케이블 [ ] 전선관 노출 [ ] 전선관 매설 [ ] 그밖의 것:
단독경보형감지기	주 전 원	[ ] 상용전원 사용 [ ] 건전지 사용
	감 지 기	ㅇ설치층(동) ㅇ 설치개수: 개
자동화재 속보설비	ㅇ 형식번호 : ㅇ 설치장소 : 층 ◦ 예비전원 : DC V AH [ ] 트리클충전식 [ ] 부동충전식
비 고

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과
1	비상경보설비 ㅇ설치장소 환경의 적합여부 ㅇ설치위치 및 수평거리의 적합여부 ㅇ음향경보 전압 및 음량의 적합여부 ㅇ발신기 설치기준의 적합여부 ㅇ전원 및 배선의 적합여부
2	단독경보형감지기 ㅇ각실 및 바닥면적당 설치개수 ㅇ내장 건전지 상태 ㅇ음량․음색등 경보상태
3	자동화재 속보설비 ｏ위치, 성능, 전원, 관리상태등 정상여부 ｏ자동화재 탐지설비와 연동기능
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의20호서식]

20. 피난기구 및 인명구조기구 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
대상물 개 요	층	층	층	층	층	층	층	층	합계
	용 도
	무창층여부
	수 용 인 원
피난기구 설 치	기준설치개수
	감 면 수
	감면대상사항
	피난사다리
	완강기
	다수인피난장비
	승강식피난기
	미끄럼대
	피난교
	피난용트랩
	구조대
	간이완강기
	공기안전매트
인명구조 기구	방화복/방열복
	공기호흡기
	인공소생기
	대상물의 용도	[ ] 5층이상 병원 [ ] 7층이상 관광호텔 [ ] 이산화탄소소화설비 설치대상 [ ] 지하역사․백화점․대형점․쇼핑센타․지하상가․영화상영관
설 치 위치등	피난기구종별	완강기		다수인피난장비		승강식피난기		피난사다리
	개구부의 크기 (가로×세로×높이) (㎝)	세로 ㎝ 가로 ㎝ 높이 ㎝		규격 :		세로 ㎝ 가로 ㎝ (직경: cm)		세로 ㎝ 가로 ㎝ (직경: cm)
	조작시필요면적확보	[ ]유 [ ]무				대피실면적:		대피실면적:
	고 정 부 재 료	[ ] 강재 [ ] 와이어로프 [ ] 볼트 [ ] 그밖의 것 :
	고 정 방 법	[ ] 용접 [ ] 훅걸이 [ ] 앵커 [ ] 그밖의 것 :
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과
1	[공통사항] ㅇ피난기구의 적응성 적합여부 ㅇ용도별, 바닥면적별 설치개수 적합여부 ㅇ피난용 개구부의 피난, 소화활동상 유효성 적합여부 ㅇ피난용 개구부의 동일직선상이 아닌지 여부 ㅇ기구의 부착방법 적합여부 ㅇ피난기구의 표지 및 사용방법 표지 ㅇ피난기구의 설치제외 및 감소를 적용한 경우 적합여부
	고정식사다리, 완강기, 미끄럼대, 구조대 ㅇ고정식사다리인 경우 노대설치 여부 ㅇ완강기인 경우 로프 손상방지 및 길이의 적합여부 ㅇ미끄럼대인 경우 안전강하 및 전락방지 조치 적합여부 ㅇ구조대인 경우 안전강하 및 전락방지 조치 적합여부
2	승강식피난기, 피난사다리 ㅇ구동장치 외장 커버의 봉인상태등 적정여부 ㅇ구동부 이상음 발생등 기능상 적정여부 ㅇ하강구내측에 금속구등 장애요소 적정여부 ㅇ대피실의 면적과 하강구 크기 적정여부 ㅇ비상제어장치,안전 손잡이 적정여부 ㅇ레일, 로프의 휨이나 변형 등의 적정여부 ㅇ대피실 방화구획 및 출입문의 적정여부 ㅇ대피실 비상조명등의 적정여부 ㅇ각종 표지판(층의 위치표시와 사용설명서 및 주의사항 표지판)의 적정여부
3	다수인피난장비 ㅇ보관실의 돌출 등 적정여부 ㅇ상·하층에 설치시 탑승기 하강경로의 중첩 여부 ㅇ보관실 문 오작동 방지조치와 문 개방 시 경보설비 와 연동 및 경보음 발보 여부
4	인명구조기구 ㅇ설치개수의 적합여부 ㅇ기구보관장소의 화재시 반출 용이성 ㅇ표지설치 적합여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의21호서식]

21. 유도등 및 유도표지 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
유 도 등	[ ] 피난구유도등	[ ] 대형		개
		[ ] 중형		개
		[ ] 소형		개
	[ ] 거실통로유도등	[ ] 대형		개
		[ ] 중형		개
		[ ] 소형		개
	[ ] 복도통로유도등	[ ] 대형		개
		[ ] 중형		개
		[ ] 소형		개
	[ ] 계단통로유도등			개
	[ ] 객석 유도등			개
	[ ] 점등방식			[ ] 상시 점등 [ ] 자동화재탐지설비의 화재신호로 점등
	[ ] 유도음 발생 장치 부착
유도표지	[ ] 피난구		개
	[ ] 통로		개
피난유도선	[ ] 축광방식		개
	[ ] 광원점등방식		설치 층(장소)
비고

※ 피난유도선은 층별 설치 시, 설치 된 층 표기

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결 과
유도등	○점검스위치, 퓨우즈류, 결선접속 (변형, 손상, 단선, 단자의 풀림 등)
	○외함표시면(외형, 시각장애, 표시)
	○광원(빛의 번쩍임, 그림자 유무, 정상 점등 여부)
	○비상전원(기능의 정상 여부)
유도표지	○외형(크기,변형, 손상, 탈락, 부식 유무)
	○시각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무)
	○채광(식별이 가능한 충분한 채광유무)
피난유도선	○설치장소 적합여부
	○설치위치 및 설치간격 적합여부
	○채광(식별이 가능한 충분한 채광유무)
	○비상전원(기능의 정상 여부)
	○수신기와 연동관계
	○제어부 설치위치
	○정상점등 여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의22호서식]

22. 비상조명등․휴대용비상조명등 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
비상조명등	설치장소	설치수량			조명도 [LUX]
	비상전원	[ ] 자가발전설비 [ ]축전지설비 [ ] 내장형
휴 대 용 비상조명등	설치장소				총 개
	설치개수	개	개	개
	전원공급	[ ] 건전지식 [ ] 충전식 배터리식

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검 항목	결 과
1	비상조명등 ○설비위치(설비위치의 적정 여부) ○점검스위치(예비전원 내장형의 경우 변형, 손상, 탈락, 단자의 풀림, 절환기능의 정상 여부) ○비상전원(기능의 정상 여부) ○조도(설치된 장소의 각 부분 바닥에서 1Lux이상)
2	휴대용비상조명등 ○숙박시설 또는 다중이용업소의 객실 또는 영업장안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개이상 설치여부 ○백화점․대형점․쇼핑센타 및 영화상영관에는 보행거리 50m이내(지하역사․지하상가의 경우 25m이내)마다 3개 이상 설치여부 ○어둠속에서 위치를 확인할 수 있는 구조인지의 여부 ○사용시 자동으로 점등되는지의 여부 ○설치높이의 적합여부 ○건전지를 사용하는 경우 유효한 방전방지조치가 되어있는지의 여부 ○충전식 배터리의 경우에는 상시 충전되도록 되어 있는지의 여부 ○건전지 및 충전식 배터리의 용량은 20분이상 유효하게 사용할 수 있는지의 여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의23호서식]

23. 소화용수설비 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
소화 수조	방 식	[ ] 흡수식 [ ] 가압식
	수 원	종별	[ ]일반수조 [ ] 고가수조 [ ] 압력수조 [ ]가압수조 [ ] 그밖의 것 :
		수량	ㅇ보유량: ㎥ ㅇ유효수량: ㎥ [ ]전용 [ ]겸용
		ㅇ 지하수조의경우 지면으로부터 저수조 바닥까지의 수직거리: m
	가압 송수 장치	설치위치	층 실
		펌프 전동기	[ ] 전용 [ ] 겸용 ㅇ 토출량 : ℓ/min ㅇ 전양정 : m ㅇ 직 경 : ㎜ ㅇ 전 압 : V ㅇ 출 력 : ㎾
		물올림장치	ㅇ유효수량: ℓ ㅇ급수방식: ㅇ급수관: A
		기동스위치 위치	[ ] 채수구 부근 [ ] 방재실 [ ] 기 타
	채수구	[ ] 호칭지름 ㎜ [ ] 호칭 ㎜
	흡수관 투입	ㅇ 투입구치수 직경 : 가로 : ㎝ 세로 : ㎝ 이상 ㅇ 투입구라는 뜻의 표시 :
상수도소화용수설비		ㅇ 수도배관 호칭지름 : ㎜ ㅇ 소화전 호칭 지름 : ㎜

※소화수조의 경우 이미 설치된 것에 대해서는 점검시만 기재할 것.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목		결 과
소화수조	수원	○물의 상태 (저수량의 적합여부 등) ○급수장치 ○수위계 또는 수위확인 조치
	흡수관투입구	○주위의 상황 ○표지설치 ○흡수구의 설치위치 및 표시 ○규격 및 설치개수의 적합여부 ○다른 설비와 겸용시 후드밸브 또는 흡수구의 위치
	채수구	○주위의 상황(소방차의 접근여부등) ○본체 ○개폐밸브 ○채수구의 설치위치 및 표시 ○규격 및 설치개수의 적합여부
	가압 송수 장치	○가압송수장치 양수량 적합여부
	관리 상태	○동결방지조치 및 상태
상수도소화용수설비	○인입 수도배관의 호칭지름 적합여부 ○호칭지름 100㎜이상의 소화전 접속 여부 ○소화전 위치(소방자동차 진입 여부) ○소화전 거리(140m이하)
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의24호서식]

24. 거실제연설비 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
제연방식		[ ]단독 [ ]공통 [ ]상호 [ ]기타
배출기, 송풍기	설치위치	층
	용량(최대)	ㅇ풍량: ㎥/min ㅇ정압: mmAq
전동기	용량(최대)	ㅇ정격출력: kw
	구동방식	[ ]직결방식 [ ]벨트구동방식
기동장치	[ ]자동(감지기 연동) [ ]수동 [ ]원격조정
배출구	설치위치	[ ]천장면 [ ]천장 직하 [ ]그밖의 것:
	제연구획의 구조 등	ㅇ제연구획면적 최대: ㎡ ㅇ제연구획의 구조 [ ]내화 [ ]불연 [ ]그밖의 것:
풍도등	풍도구조	[ ]내화 [ ]불연 [ ]기타( )
	구획댐퍼	[ ]무 [ ]FD [ ]SD [ ]SFVD [ ]그밖의 것
옥외 배출구	[ ]옥상 [ ]그밖의 것:
급기구	급기방식	[ ]강제유입 [ ]자연유입 [ ]인접구역유입(상호제연)
	풍도구조	[ ]내화 [ ]불연 [ ]그밖의 것
비상전원	[ ] 자가발전설비([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ]기타 발전기) [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결 과
1	제연구역 ○제연구역의 구획은 연기의 유동을 차단하는 구조인지의 여부 ○화재시 자동연동되는 가동식의 벽 또는 셔터의 경우 작동 상태의 적정여부 및 설치높이의 적정여부 ○제연용 댐퍼의 화재감지기와의 연동상태 적정여부
2	배출구․공기유입구 ○배출용 댐퍼 또는 배출구의 손상 및 배출장애 발생 여부 ○급기용 댐퍼 또는 공기유입구의 손상 및 배출장애 발생 여부 ○배출구의 수평거리 적정여부 ○급기구와 배기구의 이격거리
3	풍도 ○풍도의 지지부 및 고정상태 적정여부 ○풍도 접속부의 패킹 등의 손상여부 ○부착부의 이완, 처짐, 녹 등의 상태 ○배출풍도의 단열처리 손상여부 ○배출풍도 및 유입풍도의 크기 적정여부
4	송풍기 ○송풍기의 회전방향은 정상인지의 여부(상용전원, 비상전원에 의한 기동시) ○회전축은 회전이 원할한지 여부 ○축받침의 윤활유에 오염, 변질 등이 없고 필요량이 충전되었는지 여부 ○동력전달장치의 변형, 손실등이 없고 V-벨트의 기능이 정상인지 여부
5	전동기 ○베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ○원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ○운전시 과열 발생여부 ○베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 ○본체의 방청의 보존상태
6	기동장치 ○수동기동조작 장치에 의해 정상적으로 작동되는지 여부 ○자동화재탐지설비 연기감지기의 동작에 의해 자동으로 제연설비가 작동되는지 여부 ○비상전원확보 여부
7	제어반 ○스위치등 조작시 표시등은 정상적으로 점등되는지 여부 ○배선의 단선, 단자의 풀림은 없는지 확인 ○계전기류 단자의 풀림, 접점이 손상 및 기능의 정상여부 ○감시제어반의 확인표시는 정상적으로 확인되는지 여부 ○제어반에서 제연설비의 수동 기동시 정상적으로 동작되는지 여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의25호서식]

25. 특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

■ 건 축 물 개 요
건 물 구 조		식 조 가 / 층 동 연면적 ㎡
		특별피난계단 개소 비상용승강기 대 부속실겸용 개소
■ 설 비 개 요(해당 개소명: )
구 분				점 검 항 목
제 연 구 역 (제 연 방 식)				[ ] 부속실단독제연 [ ] 계단실 및 부속실 동시 제연 [ ] 계단실단독제연 [ ] 비상용승강기승강장단독제연 [ ] 기타
송 풍 기	설 치 위 치			[ ] 급기용 : [ ] 배출용 :
	전 동 기			[ ] 급기용 ㎾ [ ] 배출용 ㎾
	풍 량, 정 압			[ ] 급기용 ㎥/min, ㎜Aq [ ] 배출용 ㎥/min, ㎜Aq
급 기 풍 도	수 직 풍 도			구 조	[ ] 내화구조 [ ] 기타( )
				내부마감재료	[ ] 아연도금강판 [ ] 기타
	기 타 풍 도
자 / 수 동 기 동 장 치	기 동 방 식			[ ] 전층 [ ] 부분층( 개층)
	급 기 댐 퍼 개 방			[ ] 전용감지기 [ ] 옥내(자탐)감지기 연동 [ ] 자동소화설비(스프링클러설비등) 연동
출 입 문	제 연 구 역 출 입 문			[ ] 평상시 자동폐쇄장치에 의한 닫힘 유지 [ ] 일시 고정장치 설치(연기감지기에 의한 해정)
유 입 공 기 배 출	수직풍도		방 식	[ ] 자연배출(굴뚝효과) [ ] 기계배출(배출용 송풍기)
			구 조	[ ] 내화구조 [ ] 기타( )
			내 부 마 감	[ ] 아연도금강판 [ ] 기타
	기 타			[ ] 배출구(창문, 환기구, 배출기) [ ] 공조겸용제연설비 [ ] 해당없음
과 압 방 지 장 치				[ ] 플랩댐퍼 [ ] 해당없음
비 상 전 원				[ ] 자가발전설비 ([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ]기타 발전기) [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
비 고				※ 설비개요 작성시 최대 구역 1개소 기입

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

번호	점 검 항 목	결과
1	차압(제연구역과 옥내사이, 비개방층) 및 평균 방연풍속 유입공기배출량 ○제연구역과 옥내 사이의 최소차압 40㎩(스프링클러설비가 설치된 경우 12.5㎩)이상의 적정여부 ○화재발생층 출입문 개방시 다른층 차압의 적정여부 ○평균방연풍속의 적정여부 ○유입공기배출량의 적정여부
2	과압방지조치 및 유입공기의 배출 ○자동차압과압조절형 급기댐퍼의 설치 또는 플랩댐퍼의 설치 상태 및 기능의 적정여부 ○수직풍도에 의한 배출방식의 경우 수직풍도의 구조 및 배출기능의 적정여부 ○배연설비에 의한 배출방식의 경우 배출기능 적정여부
3	급기풍도 및 급기구 ○급기풍도의 구조 및 설치상태 적정여부 ○급기댐퍼의 작동상태의 적정여부
4	송풍기 ○급기송풍기의 풍량 및 풍압의 적합여부 ○급기송풍기의 설치상태 및 기능의 적합여부 ○배출용송풍기의 풍량 및 풍압의 적합여부 ○배출용송풍기의 설치상태 및 기능의 적합여부 ○송풍기의 전류 및 전압의 적합여부
5	제연구역의 출입문 ○평상시 자동폐쇄장치에 의한 닫힘 상태 유지 또는 연기감지기에 의한 폐쇄기능의 적합여부 ○제연설비가 가동될 경우 출입문이 110N 이하의 힘으로 개방되는지 여부 ○출입문 틈새가 평균적 균일한지 여부 ○개방시 유입공기의 압력에도 불구하고 출입문을 용이하게 닫을 수 있는 폐쇄력이 있는지 여부
6	수동기동장치 ○수동기동장치의 설치위치 적정여부 ○수동기동장치 조작시 제연구역에 설치된 급기댐퍼의 개방상태 및 당해층의 배출댐퍼 또는 개폐기의 개방상태 ○수동기동장치 조작시 급기송풍기, 배출용 송풍기(설치한 경우), 출입문의 해정장치 작동상태
7	제어반 ○비상용축전지의 확보 및 기능의 적합여부 ○제어반의 감시기능 및 원격조작기능의 적합여부
8	비상전원 ○설치장소 및 기능의 적합여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

[붙임1]

특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 성능시험 조사표

<갑지>

가. 제연구역과옥내사이차압, 방화문개방력, 비개방층차압, 평균방연풍속, 유입공기배출량

제연구역	차압/개방력		비개방층 차압 Pa -방화문 1개층 개방	비개방층 차압 Pa -방화문 2개층 개방	평균방연풍속 m/s	유입공기 배출구배출량 ㎥/h (기계배출식 등)	비 고
	차압 Pa	개방력 N
	~	~	~	~	⁄
	~	~	~	~	⁄
	~	~	~	~	⁄
	~	~	~	~	⁄

* 측정값은 최저값과 최고값, 평균값 등을 기록한다.

* 계측기 및 측정오차의 최대허용범위는 측정값의 ±10%로 한다.

나. 송풍기 검사

송풍기번호 또는 제연구역	송풍기 규격	송풍기 검사			비 고 (송풍기 설치층)
		풍량 ㎥/h	전류 A	전압 V
	㎥/h × Pa× kw
	㎥/h × Pa× kw
	㎥/h × Pa× kw
	㎥/h × Pa× kw

다. 계측기

계측기명	형식(MODEL) 및 기기 번호	교정일과 성적서 유효기간	기기편차 또는 평균측정편차 % 등	비 고
			~
			~
			~
			~

※ 첨부 : 국가 공인기관의 계측기 교정성적서 사본

* 계측기명 : 측정 계측기명 기록

* 형식(MODEL) 및 기기 번호 : 교정성적서에 있는 형식(MODEL) 및 기기번호 기록

* 교정일과 성적서 유효기간 : 교정성적서에 있는 교정날짜와 유효기간을 기록한다.

* 교정성적서 2면 기기편차 또는 평균측정편차의 최소 및 최대값, 평균값 등은 필요시 백분율로 환산하여 기록할 수 있다.

* 국내 교정기관에서 교정검사가 불가능 한 경우 공인검사기관의 확인서를 첨부하고 제조사의 교정성적서를 첨부할 수 있다.

* 사용 계측기의 최대허용오차는 교정성적서의 측정범위 내 표준 입력값의 ±5%범위 이내여야 한다.

성능시험실시자	업체명: 인증번호: 책임기술자:
* 제연설비의 성능시험을 별도의 업체에서 실시한 경우 성능시험 조사결과를 첨부한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

<을지>

제연구역	시험일시	외부 대기온도	실내평균온도
	20 . .	℃	℃

가. 제연구역과옥내사이차압, 방화문개방력, 비개방층차압, 방연풍속, 유입공기배출구배출량

□ 최종검사

층	차압/개방력		비개방층차압 Pa -방화문 1개층 개방	비개방층차압 Pa -방화문 2개층 개방	비 고 (송풍기설치 위치표시)	방연풍속 m/s 배출(+),유입(-)
	차압 Pa	개방력 N
						측정층 : 평균 : m/s
							1	2	3	4
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						측정층 : 평균 : m/s
							1	2	3	4
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						측정층 : 평균 : m/s
							1	2	3	4
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						측정층 : 평균 : m/s
							1	2	3	4
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						유입공기배출 풍량
						층 : ㎥/h 층 : ㎥/h 층 : ㎥/h 층 : ㎥/h

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

<을지>

나. 송풍기 검사

송풍기 번호 또는 제연구역	실측풍량 (㎥/h)	전류(A)	전압(V)	비고

※ 첨부 : 송풍기 풍량 측정 기록지

※ 도면 또는 측정기록지에는 측정위치를 표기한다.

(비고)

1. 제연구역과 옥내 간의 차압은 전 층 측정을 원칙으로 한다. 단, 계단실 가압을 하는 경우 급기댐퍼가 설치된 층만 측정할 수 있다.

2. 제연구역의 방화문이 모두 닫힌 상태에서 전 층 제연구역의 옥내 방화문 개방력 측정을 원칙으로 한다. 단, NFSC501A 제5조 1호 및 3호에 해당하는 경우 옥내 및 계단 방화문의 개방력을 모두 측정하는 것을 원칙으로 한다.

3. 방연풍속

- 송풍기에서 가장 먼 층을 기준으로 제연구역 1개층 (20층 초과시 연속되는 2개층) 제연구역과 옥내간의 측정을 원칙으로 하며 필요시 그 이상으로 할 수 있다.

- 방연풍속은 최소 10점 이상 균등 분할하여 측정하며, 측정시 각 측정점에 대해 제연구역을 기준으로 기류가 유입(-) 또는 배출(+) 상태를 측정지에 기록한다.

- 유입공기배출장치(있는 경우)는 방연풍속을 측정하는 층만 개방한다.

- 직통계단식 공동주택은 방화문 개방층의 제연구역과 연결된 세대와 면하는 외기문을 개방할 수 있다.

4. 비개방층 차압

- 비개방층 차압은 “3호 방연풍속”의 시험 조건에서 방화문이 열린층의 직상 및 직하층을 기준층으로 하여 5개층 마다 1개소 측정을 원칙으로 하며 필요시 그 이상으로 할 수 있다.

- 20개층 까지는 1개소만 개방하여 측정한다.

- 21개층 부터는 2개소를 개방하여 측정하고, 동일층의 방화문을 2개소 중 1개소만 개방하여 추가로 측정한다.

5. 유입공기 배출량

- 기계배출식은 송풍기에서 가장 먼 층의 유입공기배출댐퍼를 개방하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.

- 기타 방식은 설계조건에 따라 적정한 위치의 유입공기배출구를 개방하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.

6. 송풍기 풍량 측정

- “3호 방연풍속”의 시험 조건에서 송풍기 풍량은 피토관 또는 기타 풍량측정 장치를 사용하고, 송풍기 모터의 전류, 전압을 측정한다.

- 이 때 전류 및 전압 측정값은 동력제어반에 표시되는 수치를 기록할 수 있다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

송풍기 풍량 측정 기록지
제연구역 및 송풍기 :							회 측정의 평균풍속 : m/s
풍량(㎥/h)=속도(m/s)×단면적(㎡)×3,600 : ㎥/h							풍도크기 :
가로 세로	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(비고)

1. 일반사항

- 풍량 측정점은 덕트 내의 풍속, 시공상태, 현장 여건 등을 고려하여 송풍기의 흡입측 또는 토츨측 덕트에서 정상류가 형성되는 위치를 선정한다. 일반적으로 엘보 등 방향전환 지점 기준 하류쪽은 덕트직경(장방형 덕트의 경우 상당지름)의 7.5배 이상 상류쪽은 2.5배이상 지점에서 측정하여야 하며, 직관길이가 미달하는 경우 최적위치를 선정하여 측정하고 측정기록지에 기록한다.

- 피토관 측정시 풍속은 아래공식으로 계산한다.

[eqn: V=1.29 sqrt {P _{v}}] ( V : 풍속 m/s, [eqn: P _{v}] : 동압 Pa )

- 풍량 계산은 아래공식으로 계산한다.

[eqn: Q=3,600VA] ( Q : 풍량 ㎥/h, V : 평균풍속 m/s, A : 덕트의 단면적

2. 송풍기 풍량 측정위치는 측정자가 쉽게 접근할 수 있고 안전하게 측정할 수 있도록 조치하여야 한다.

3 동일면적 분할법 사례

원형덕트 또는 송풍기 흡입구 피토관 이송 측정점(동일면적 분할법)

장방형 덕트 피토관 이송 측정점(동일면적 분할법)

· 300mm이상인 경우 총 20개 지점 측정

· 측정점 위치)

측정점1	측정점2	측정점3	측정점4	측정점5
0.0257D	0.0817D	0.1465D	0.2262D	0.3419D

주) D : 원형 덕트의 직경

· 최소 16점이며 64점 이상을 넘지 않도록 한다.

· 64점 이하 측정시 a, b의 간격은 150mm 이하 일 것

· L=1,100일 경우

1,100/150=7.33, 측정점은 8개소

a=1,100/8=137.5mm

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의26호서식]

26. 연결송수관설비 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
방 식		[ ] 건 식 [ ] 습 식
겸용설비		[ ] 옥내소화전설비								[ ] 스프링클러설비								[ ] 그밖의 것
		[ ] 전층설치 [ ] 일부설치								[ ] 전층설치 [ ] 일부설치								[ ] 전층설치 [ ] 일부설치
송수구수		ㅇ 쌍구형 : 개 ㅇ 단구형 : 개								체크밸브 개폐밸브								[ ] 유 [ ] 무
입상관수
방수구위치		[ ] 복도․통로 [ ] 계단실 [ ] 계단등의 부근
방수구등 설치 수	층 별		층		층		층	층	층		층	층		층	층	층			층	층	층	층	층	층
	방수구
	방수용 기구함
배관 등	배 관			[ ] KSD 3562 [ ] KSD 3507 [ ]KSD 5301(동관) [ ]KSD 3576(스테인레스관) [ ] KSD 3595(스테인레스관) [ ]KSD 3583(아크용접강강관)[ ] 소방용합성수지배관 [ ] 그밖의 것:
	이 음			[ ] 용접/나사 [ ] 그루브 [ ] 프랜지 [ ] 그밖의 것 :
	방식조치			[ ] 방식테이프감기 [ ] 테프론테이프감기 [ ] 라이닝관 [ ] 그밖의 것:
가압 송수 장치	설치위치					층 실							압력조절장치				[ ] 유 [ ] 무
	펌프 전동기					ㅇ 토출량 : ℓ/min ㅇ 전양정 : m ㅇ 토출구경 : ㎜ ㅇ 출력 : ㎾
	기동장치위치					[ ] 송수구위치 [ ] 방재실 [ ] 그밖의 것 :
	비상전원					[ ] 자가발전설비 [ ]소방전용발전기 [ ]소방부하겸용 발전기 [ ]소방전원 보존형 발전기 [ ]기타 발전기 [ ] 축전지설비 [ ] 전기저장장치
	배 선					ㅇ 비상전원회선 [ ] 내화전선 [ ] 전설관 매설 [ ] 그밖의 것 : ㅇ 조작회선 [ ] 내열전선 [ ]전선관노출 [ ]전선관매설 [ ] 그밖의 것:
	중간수조용량					㎥
비 고	※ 방수구, 방수용기구함은 설치 수를 기재한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 및 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결 과
1	송수구 ㅇ송수구의 설치개수 적합여부 ㅇ자동배수밸브, 체크벨브의 적합여부 ㅇ밸브의 부착순서의 적합여부 ㅇ설치장소 및 설치위치, 표시의 적합여부 ㅇ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태
2	배관 ㅇ배관재질의 적합여부 ㅇ주배관의 구경 적합여부 ㅇ다른 설비와 겸용시 적합여부
3	방수구 ㅇ설치층, 설치개수의 적합여부 ㅇ설치장소 및 설치위치의 적합여부 ㅇ방수구의 종류, 규격의 적합여부 ㅇ방수구의 개폐기능의 적합여부 ㅇ위치표시 적합여부
4	방수기구함 ㅇ설치장소 및 설치위치의 적합여부 ㅇ호스, 관창의 비치 적합여부 ㅇ위치표시의 적합여부
5	가압송수장치 ㅇ펌프의 토출량, 토출압력의 적합여부 ㅇ기동장치의 기능 및 설치위치의 적합여부 ㅇ수동스위치함의 재질 및 설치위치의 적합여부 ㅇ펌프설치장소의 화재․침수등 재해방지환경 ㅇ동결방지조치 및 상태 ㅇ다른 설비와 펌프를 겸용시 장애발생여부 ㅇ펌프성능시험배관의 관경. 부속기기 및 상태 ㅇ수온상승방지장치의 배관 및 릴리프밸브 개방압력 ㅇ압력계 또는 진공계 설치위치 및 상태 ㅇ각 펌프의 표지 설치여부 ㅇ사용전원 및 비상전원의 적합여부 ㅇ배선의 적합여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의27호서식]

27. 연결살수설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
설 비 방 식	[ ] 습식 [ ] 건식
방호대상종류	[ ] 지하층 [ ] 판매시설 [ ] 가스시설 [ ] 지하층, 판매시설에 부속된 연결통로
송수구역수	ㅇ 구역수 : 구역 ( 층 구역 / 층 구역) ㅇ 송수구역안내표지 [ ] 유 [ ] 무
송 수 구 수	[ ] 쌍구형 : 개 [ ] 단구형 : 개 [ ] 위 치 :
선 택 밸 브	ㅇ 설치장소 : ㅇ 설치개수 : 개
헤 드	[ ] 개방형 헤드 개 [ ] 폐쇄형 헤드 개 ㅇ 최대설치개수 : 개 ㅇ 최소설치개수 : 개
살수구역간의 구 획	[ ] 있다 [ ] 일부 있다 [ ] 없다
비 고

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과
1	송수구 ㅇ송수구의 설치개수 적합여부 ㅇ자동배수밸브, 체크밸브의 적합여부 ㅇ밸브의 부착순서의 적합여부 ㅇ설치장소 및 설치위치, 표시의 적합여부 ㅇ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ㅇ선택밸브의 설치장소 환경 및 설치위치의 적합여부 ㅇ자동선택밸브의 작동시험 가능 여부 ㅇ1송수구역의 헤드수 적합여부
2	배관 ㅇ헤드수별 배관 구경의 적합여부 ㅇ폐쇄형헤드를 사용하는 경우 배관접속의 적합여부 ㅇ폐쇄형헤드를 사용하는 경우 시험배관의 적합여부 ㅇ개방형헤드를 사용하는 경우 주배관의 기울기 적합여부 ㅇ가지배관의 배관방식 및 헤드설치개수의 적합여부
3	헤드 ㅇ설치장소, 헤드상호간 거리의 적합여부 ㅇ살수장애 여부 ㅇ가연성가스시설인 경우 살수범위의 적합여부 ㅇ헤드설치제외 적용의 적합여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의28호서식]

28. 비상콘센트설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
전원회로		[ ]단상교류 220V
공급용량		[ ]1.5KVA 이상
플럭접속기		[ ]접지형2극플럭접속기
설치개수	동층별	계
	콘센트
비상전원		[ ]자가발전설비 ([ ]소방전용발전기 [ ]소방부하 겸용 발전기[ ]소방전원 보존형 발전기 [ ]기타 발전기) [ ]비상전원수전설비 [ ]전기저장장치
비고

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과
1	전원배선 ㅇ상용전원의 분기 및 전용 여부 ㅇ상용전원 및 비상전원의 적합 여부 ㅇ배선종류의 적합여부
2	콘센트 ㅇ전원회로의 공급용량의 적합 여부 ㅇ전원회로의 설치개수의 적합 여부 ㅇ전용회로의 콘센트 접속수의 적합 여부 ㅇ전원회로의 전용여부 ㅇ분기배선용 차단기 설치 및 보호함의 적합 여부 ㅇ배선용차단기의 규격 및 충전부 노출 방지 여부 ㅇ개폐기의 비상콘센트“ 표지 설치 여부 ㅇ풀박스 규격의 적합 여부 ㅇ전선 용량의 적합 여부 ㅇ플럭접속기의 종류, 접지공사 적합여부 ㅇ콘센트 설치수량의 적합 여부 ㅇ콘센트의 설치위치의 적합 여부 ㅇ콘센트의 배치기준의 적합 여부 ㅇ전원부와 외함간의 절연저항 및 절연내력의 적합 여부
3	보호함 ㅇ보호함 구조의 적합 여부 ㅇ표지설치 여부 ㅇ위치표시등 적합 여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의29호서식]

29. 무선통신보조설비 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
방 식	[ ] 전용 [ ] 공용 [ 종류: ]
주파수 대 역	MHZ
설치방식	[ ]누설동축케이블방식 [ ]누설동축케이블과 안테나방식 [ ]안테나방식
무선기 접속단자위 치	ㅇ보호함 [ [ ]유 [ ]무 ]
	소방용	단자설치장소		설치개수	그밖의 것	단자설치장소		설치개수
		지상				지상
		지하				지하
증폭기	[ ]유 [ ]무 형명:
혼합기 공용기	[ ]유 [ ]무 형명: ㅇ설치장소: 입력단자: 개
분배기	[ ]유 [ ]무 형명: ㅇ설치장소: 입력단자: 개
동축 케이블	ㅇ사용길이: m ㅇ부설장소: 형명: 시공방법 [ [ ]전선관공사 [ ]노출공법 ] 내열설치의 방법:
안테나	형명: ㅇ설치개수: 개
누설 동축 케이블	ㅇ사용길이 : m ㅇ부설장소: 형명: ㅇ내열조치방법:
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 성능 점검항목

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결과
1	누설동축케이블등 ㅇ누설동축케이블인 경우 공중선과 접속 적합여부 ㅇ동축케이블인 경우 공중선과 접속 적합여부 ㅇ누설동축케이블의 고정․지지 적합여부 ㅇ누설동축케이블 및 공중선의 설치위치의 적합여부 ㅇ누설동축케이블의 말단에 종단저항 설치 적합여부 ㅇ누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스 적합여부
2	접속단자 ㅇ설치장소의 적합여부 ㅇ단자의 규격, 설치위치, 설치거리의 적합여부 ㅇ단자보호함의 구조, 표시의 적합여부 ㅇ함내 접속 케이블 및 콘넥터 비치여부
3	분배기, 분파기, 혼합기 ㅇ먼지, 습기, 부식 등에 의한 기능의 이상여부 ㅇ임피던스의 적합여부 ㅇ설치장소 환경의 적합여부
4	증폭기 ㅇ상용전원의 적합여부 ㅇ비상전원의 적합여부 ㅇ전원까지의 배선 전용여부 ㅇ전원표시등 및 전압계설치 여부
5	성능점검 ㅇ통신적정여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의30호서식]

30. 연소방지설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요

항 목
설 비 방 식	[ ] 건식
방호대상종류	[ ] 전력사업용 [ ] 통신사업용 [ ] 공용
송수구역수	ㅇ 구역수 : 구역 ㅇ 송수구역안내표지 [ ] 유 [ ] 무
송 수 구 수	[ ] 쌍구형 : 개 [ ] 위 치 :
유수검지장치	ㅇ 구 경 : mm ㅇ 수 량 : 개
일제개방밸브	ㅇ 구 경 : mm ㅇ 수 량 : 개
헤 드	[ ] 연소방지설비전용헤드 개 [ ] 스프링클러헤드 개 [ ] 개방형 헤드 개 [ ] 폐쇄형 헤드 개 ㅇ 최대설치개수 : 개 ㅇ 최소설치개수 : 개
송수구역간의 구 획	[ ] 있다 [ ] 일부 있다 [ ] 없다
비 고

나. 성능 및 점검항목

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결 과
1	송수구 ㅇ송수구의 설치개수 적합여부 ㅇ자동배수밸브, 체크벨브의 적합여부 ㅇ밸브의 부착순서의 적합여부 ㅇ설치장소 및 설치위치, 표시의 적합여부 ㅇ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ㅇ1송수구역의 헤드수 적합여부
2	배관 ㅇ헤드수별 배관 구경의 적합여부 ㅇ폐쇄형헤드를 사용하는 경우 배관접속의 적합여부 ㅇ폐쇄형헤드를 사용하는 경우 시험배관의 적합여부 ㅇ개방형헤드를 사용하는 경우 주배관의 기울기 적합여부 ㅇ가지배관의 배관방식 및 헤드설치개수의 적합여부
3	헤드 ㅇ설치장소, 헤드상호간 거리의 적합여부 ㅇ살수장애 여부
비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의31호서식]

31. 내진설비 성능시험조사표

(1면)

가. 설치상태개요

항 목
적용설비	[ ] 옥내소화전설비			[ ] 스프링클러설비		[ ] 물분무등소화설비( )
수조의 구분	[ ] 전용수조 [ ] 겸용수조 [ ] 건축물 일체형 수조(콘크리트조 수조)
수조의 고정방법	[ ] 앵커볼트 [ ] 기초 [ ] 상단지지 [ ] 배면지지 [ ] 스토퍼 [ ] 받침대
수원 슬로싱방지	수평방향	종 류	[ ] 방파판 [ ] 기타( )
		개 수	ㅇ 개
		재 질	[ ] 철판(두께 ㎜) [ ] 기타( )
		크 기	가로( )㎜ 세로( )㎜
	수직방향	버팀대	ㅇ 종류 및 구조 ( ) ㅇ 설치수량 : 개소 ㅇ 고정위치 :
가압송수 장 치	설 치 위 치	층 실
	가압송수장치의 방식	[ ] 펌프방식, [ ] 고가수조방식, [ ] 압력탱크방식, [ ] 기타( )
	[ ] 앵커볼트 고정	[ ] 가동중량 1000㎏이하			ㅇ 앵커볼트 직경 : ㎜, ㅇ 앵커볼트깊이 : ㎜, ㅇ 설치수량 : 개
		[ ] 가동중량 1000㎏이상			ㅇ 앵커볼트 직경 : ㎜, ㅇ 앵커볼트깊이 : ㎜, ㅇ 설치수량 : 개
	[ ]내진스토퍼	[ ] 국내인증제품, [ ] 해외인증제품(인증기준: ), [ ] 현장제작품
		ㅇ 설치위치 : ㅇ 설치수량 : 개
배관	관통부	[ ] 배관구경 100㎜ 미만
		[ ] 배관구경 100㎜ 이상
		[ ] 충진재의 종류 :
지진분리 이음	신축 이음 쇠의 종류	[ ] 종류 : [ ] 수량 :
지진분리 장 치	[ ] 변위량(최소값) : 전 ㎜, 후 ㎜, 좌 ㎜, 우 ㎜, 설치수량 : 개
흔들림 방지 버팀대	횡방향	[ ] 국내인증제품, [ ] 해외인증제품(인증기준: ), [ ] 현장제작품 [ ] 설치수량 : ㅇ 인증번호(별첨가능) : [ ] 세장비(최대값) :
	종방향	[ ] 국내인증제품, [ ] 해외인증제품(인증기준: ), [ ] 현장제작품 [ ] 설치수량 : ㅇ 인증번호(별첨가능) : [ ] 세장비 :
비 고	* 버팀대, 지진분리이음, 지진분리장치 및 스토퍼와 건축구조기술사가 설계한 현장제작품의 경우 구조계산서 등 근거서류와 부품에 대한 비영리 공인기관 성능확인서류 및 계산서 첨부할 것

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검표

(2면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결 과
1	수원 □ 수조 ○ 방파판의 설치 여부 ○ 방파판의 구조, 재질 등의 적합여부 ○ 방파판 2개 이상 설치 시 버팀대 설치여부
2	가압송수장치 □ 앵커볼트 ○ 가동중량 1,000㎏ 이하인 설비에서 바닥면에 고정되는 길이가 긴 변의 양쪽 모서리에 직경 12㎜ 이상의 앵커볼트로 고정 및 앵커볼트의 근입깊이 10㎝이상 여부 ○ 가동중량 1,000㎏ 이상인 설비에서 바닥면에 고정되는 길이가 긴 변의 양쪽 모서리에 직경 20㎜ 이상의 앵커볼트로 고정 및 앵커볼트의 근입깊이 10㎝이상 여부 □ 펌프와 연결되는 입상배관 연결부의 배관에 대한 내진설계 방법 적용 여부 □ 내진스토퍼 ○ 내진스토퍼 설치상태의 적합여부 ○ 내진스토퍼의 허용하중이 수평지진하중 이상 여부
3	배관 □ 배관의 내진설계 ○ 배관 지진분리이음의 설치상태 여부 ○ 배관 지진분리이음의 종류 등 적합 여부 ○ 신축배관 또는 적정한 이격거리 유지여부 ○ 건축 지진분리이음이 설치된 장소의 배관 지진분리장치 설치여부 ○ 천장과 일체거동을 하는 부분의 버팀대 설치여부 ○ 흔들림 방지 버팀대 설치여부 ○ 버팀대와 고정장치의 소화설비 동작 및 살수 방해여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결 과
3	□이격거리 유지여부 ○ 벽, 바닥 또는 기초를 관통하는 배관의 충분한 이격거리 유지여부 ○ 내화성능이 요구되지 않는 석고보드나 이와 유사한 부서지기 쉬운 부재가 아닌 경우를 관통하는 배관과 벽, 바닥 또는 기초의 각 면에서 30㎝ 이내에 신축이음쇠 설치여부 □배관의 정착 ○ 배관과 타 소방시설 연결부에 작용하는 하중의 적정한 계산여부 ○ 소방시설 배관이 팽창성·화학성 정착물 또는 현장타설 정착물에 의해 얕게 장착된 경우 수평력을 1.5배 증가하여 적용하였는지 여부
4	지진분리이음 ㅇ신축이음쇠가 배관의 변형을 최소화하고 주요 부품사이의 유연성을 증가시킬 필요가 있는 위치에 설치여부 ㅇ배관구경 65㎜이상의 배관에서 입상관의 상·하 단부의 0.6m, 0.3m 이내에 설치여부 및 입상관의 길이 0.9~2.1m 시 1개 이상의 신축이음쇠 설치여부 ㅇ배관구경 65㎜이상의 배관에서 입상관의 길이 0.9m 미만시 신축이음쇠 미설치 여부 ㅇ배관구경 65㎜이상의 배관에서 입상관 또는 수직배관의 중간지지부가 있는 경우 지지부의 윗부분 및 아랫부분으로부터 0.6m 이내에 신축이음쇠 설치여부
5	지진분리장치 ㅇ지진분리장치의 전후좌우상하 방향의 변위 수용가능 여부 ㅇ지진분리장치의 1.8m 이내에 4방향 버팀대 설치 여부 ㅇ버팀대의 지진분리장치 자체 설치 여부
6	흔들림 방지 버팀대 ㅇ흔들림 방지 버팀대는 내력발휘가 가능토록 견고히 설치되었는지 여부 및 횡방향 및 종방향의 수평지진하중에 견디는지 여부 ㅇ버팀대는 지진하중에 의한 수직방향 움직임을 방지토록 설치여부 ㅇ배관설비에 의해 추가된 지진하중을 견딜수 있는지 여부 ㅇ버팀대의 세장비가 300을 초과하는지 여부 ㅇ4방향 버팀대의 종방향, 횡방향 버팀대 역할 가능여부 ㅇ횡·종방향 흔들림 방지 버팀대의 성능인정기준 적정여부

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]3면

(4면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결 과
7	수평배관 흔들림 방지 버팀대 □횡방향 흔들림 방지 버팀대 ○ 주배관, 교차배관 및 65㎜이상의 가지배관 및 기타배관에 설치여부 ○ 버팀대의 간격이 중심선 기준으로 최대 12m 초과여부 ○ 마지막 버팀대와 배관 단부사이의 거리가 1.8m 초과여부 ○ 수평지진하중 산정 시 버팀대의 모든 가지배관 포함여부 □종방향 흔들림 방지 버팀대 ○ 주배관 및 교차배관에 설치된 종방향 흔들림 방지 버팀대의 간격이 24m 초과여부 ○ 마지막 버팀대와 배관 단부사이의 거리가 12m 초과여부 ○ 4방향 버팀대의 경우 횡방향 및 종방향 버팀대의 역할을 동시에 수행여부
8	입상관 흔들림 방지 버팀대 ㅇ길이 1m를 초과하는 주배관의 최상부에 4방향 버팀대 설치여부 ㅇ입상관에서 관 연결부위의 4방향 버팀대 생략여부 ㅇ입상관 최상부의 4방향 버팀대가 수평배관에 부착된 경우 입상관의 중심선으로부터 0.6 m 이내 설치 및 버팀대의 하중이 수직 및 수평방향의 배관을 모두 포함하는지 여부 ㅇ입상관 4방향 버팀대 사이의 거리가 8m를 초과하는지 여부
9	버팀대 고정장치 ㅇ버팀대 고정장치에 작용하는 수평지진하중이 허용하중을 초과하는지 여부 ㅇ길이 3.7m 미만 배관의 경우 인접한 버팀대로 지지 여부

210mm×297mm〔백상지80g/㎡

(5면)

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점 검 항 목	결 과
10	헤드 □가지배관 말단헤드 ○ 고정 와이어가 행거로부터 0.6m 이내에 설치여부 ○ 와이어 고정점에 가장 가까운 행거는 가지배관의 상방향 움직임을 지지할 수 있는 유형인지 여부 ○ 수직 및 수평으로 과도한 움직임이 없도록 고정여부 □헤드가 지진 시 천장이나 보 등과 충돌하지 않도록 10㎝ 이상의 이격거리를 확보여부 제어반 ㅇ벽면에 설치하는 경우 직경 8㎜ 이상의 고정용 볼트로 4개소 이상 고정여부 ㅇ바닥에 설치하는 경우 지진하중에 의한 전도방지 여부 ㅇ수계소화설비에 사용되는 수신기 및 중계기가 지진발생 시 전도방지 여부 유수검지장치 ㅇ유수검지장치가 설치된 경우 지진발생시 기능을 상실하지 않고, 연결부위가 파손되지 않도록 조치여부 함 ㅇ지진 시 개폐에 장애 발생여부 ㅇ노출형 함이 설치되는 벽면의 경우 충분한 강도를 가지는지 여부 및 제5조제1항에 따라 노출형 함이 바닥면에 고정여부 ㅇ비내력벽에 설치하는경우 함 설치 적정 여부 비상전원 ㅇ비상전원을 위한 비상발전장치의 경우 제5조제1항의 기준에 따라 설치여부 ㅇ예비전원의 경우 지진발생시 전도되지 않도록 설치여부 가스계 및 분말설비 ㅇ저장용기의 경우 지진하중에 의해 전도발생 방지여부 ㅇ소화설비의 제어반은 제14조의 기준에 따라 설치여부
비고

210mm×297mm〔백상지80g/㎡〕

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의32호서식]

32. 비상전원설비 성능시험조사표

항 목
비상전원 종 류	[ ]비상전원수전설비([ ]전용, [ ]겸용) [ ]자가발전설비([ ]전용 [ ]겸용) [ ]전기저장장치([ ]전용, [ ]겸용) [ ]축전지설비([ ]전용 [ ]겸용)
수전전압	◦수전전압 [ ]22,900V [ ]154,000V [ ]기타: V
수전용량	◦주변압기 용량 3φ kVA, 1φ kVA ◦방재용변압기([ ]있음, [ ]겸용), ◦용량 kVA
비상전원 출력전압	◦전압 구분: [ ]AC [ ]DC ([ ]12V [ ]24V [ ]220V [ ]380V [ ]그 밖의 것: V)
설 치 실 구 획	◦개구부 방화문([ ]적 [ ]부) ◦케이블·배관 등 관통부([ ]내화충전구조 [ ]그 밖의 것: )
	◦환기방식([ ]강제 [ ]자연) ◦덕트([ ]방화댐퍼 부착 [ ]내화피복) ◦급·배기구 구조([ ]적 [ ]부)
설 치 층 바닥면적등	◦설치장소: [ ]옥내 층 [ ]옥상 [ ]옥외 ◦구획실 면적: ㎡
설비개요	◦비상전원 적용대상 부하용량: kW ◦제조회사명: ◦형식번호: ◦정전검출기(UVR 등) 설치위치:
	비 상 발전기	◦정격출력용량: kVA × 역율(0.8) ＝ kW(대상부하용량 대비 %) ◦연료탱크 용량: ℓ(메인탱크 ℓ +서비스탱크 ℓ) ◦연료소비량: ℓ/h ◦운전가능시간: 분 ◦연료종류([ ]경유 [ ]등유 [ ]가스 [ ]그 밖의 것: ) ◦내연기관 냉각방식([ ]공냉 [ ]수냉)
	전기저장 장 치	◦정격출력용량: kWh(정격출력 Ah․셀)[기준용량 kWh]
	축전지 설 비	◦정격출력용량: Ah/셀 × 셀 = Ah ◦충전방식([ ]트리클 [ ]부동충전 [ ]그 밖의 것: ) ◦충전장치 용량: VA
발전기 제어장치	◦제어장치의 종류: [ ]일반 [ ]소방전원 보존형 발전기 ◦제어장치 제조자: ◦제어장치 형식번호: ◦소방전원 보존형 발전기 제어장치의 성능 [ ]소방전원 보존형 식별 표시 여부 [ ]소방부하 및 비상부하 동시 공급의 상태 표시 여부 [ ]발전기 정격용량 초과 시 비상부하 자동차단 및 소방부하 공급 상태 표시 여부
내진조치	◦앵커볼트 직경 ㎜ 본
소화설비	[ ]소화기(적응) [ ]이산화탄소소화설비 [ ]청정소화약제소화설비 [ ]그 밖의 것
성능시험 결과	◦출력전압([ ]적 [ ]부) ◦방화구획([ ]적 [ ]부) ◦내진조치([ ]적 [ ]부) ◦소화설비([ ]적 [ ]부) ◦ 비상발전기 연료 상태([ ]적 [ ]부) ◦제어장치 성능상태([ ]적 [ ]부)
별첨서류	◦자가발전설비 제어반 제어장치의 비영리 공인기관 성능시험성적서
비 고	[ ]내연기관에 따른 펌프를 설치한 경우 내연기관의 기동 및 제어용축전지 ◦출력전압: V ◦정격출력용량: Ah/셀 × 셀 = Ah

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의33호서식]

33. 비상전원 부하설비 성능시험조사표

항               목

부하선정

기    준

[ ]소방부하 전용

[ ]소방, 비상부하 겸용([ ]소방·비상 합산부하 적용,  [ ]소방·비상 부하 중  큰 부하 적용)

정격출력

[ ]자가발전설비         ㎾   [ ]전기저장장치         ㎾h   [ ]그 밖의 것:         ㎾/㎾h

설비개요

(1)비상전원의 부하별 명칭, 부하용량 집계표

소방부하

용량

(㎾)

수량

(EA)

합계용량

(㎾)

비상부하

용량

(㎾)

수량

(EA)

수용룔

(%)

합계용량

(㎾)

옥내소화전펌프

급수펌프동력

스프링클러펌프

배수펌프동력

물분무등소화펌프

승용승강기

포소화전펌프

비상겸용승강기

옥외소화전펌프

보안시설

연결송수관펌프

항온항습설비

소화용수펌프

냉동․ 냉장설비

펌프실 배수펌프

급․ 배기설비

거실제연팬

주방동력

부속실 등 제연팬

기계식주차장동력

비상콘센트설비

동파방지시설

비상조명등

전등․ 전열

비상용승강기

정화조 동력

피난용승강기

통신설비 등

방화구획시설

항공장애등

배연설비

그 밖의 것

그 밖의 것

합산용량

합산용량

적용 부하용량:         ㎾

(2) 건축물 및 승강기 비상부하 수용률(국가건설기준코드 KDS 31 60 10 및 31 65 40)
건축물 구분 부하 종류		사무용		백화점			종합병원		호텔		비 고
전등전열부하		83		92			75		71		화재 시 안전성 확보를 위하여 수용률 기준의 높은 값 적용
일반동력부하		72		83			70		68
냉방동력부하		91		95			100		96
OA기기부하		78		-			-		-
승강기 수량	2		3		4	5		6		7		8	9	10 이상
승강기 수용률	91		85		80	76		72		69		67	64	62

전원배선

[ ]내화배선 [ ]그 밖의 것:

별첨서류

◦비상전원의 소방부하 및 비상부하 일람표

◦부하선정 기준에 따른 정격출력용량 계산서

◦자가발전설비의 전원단선결선도

비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4의34호서식]

34. 기타 사항 확인표

(결과 : 양호○, 불량×, 해당없음/)

구분	점검항목	결과
방 염	○방염물품명 기재 ○방염처리 적정여부 ○방염처리등 후처리여부 기재
피난․방화시설	○방화문 및 방화셔터
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]