[별표 2]<개정 2008.12.15., 2017.4.11.>

청정소화약제 최대허용설계농도 (제7조제2항 관련)

소 화 약 제	최대허용 설계농도(%)
<삭제> FC-3-1-10 HCFC BLEND A HCFC-124 HFC-125 HFC-227ea HFC-23 HFC-236fa FIC-13I1 FK-5-1-12 IG-01 IG-100 IG-541 IG-55	<삭제> 40 10 1.0 11.5 10.5 30 12.5 0.3 10 43 43 43 43