가스누설경보기의 우수품질인증 기술기준

	국민안전처고시 제2016- 1호(2016. 1.11.)
	소방청고시 제2017-1호(2017.7.26.)

제1조(목적) 이 기준은 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제40조 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」제25조·제27조제1항에 따른 「가스누설경보기의 우수품질인증 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.<개정 2017.7.26.>

제2조(일반구조) 가스누설경보기의 외함의 재질은 다음 각 호의 어느 하나에 적합한 것이어야 한다.

1. 외함이 금속인 것은 방청된 금속판 또는 내식성(스테인리스강  등) 재질로 하며, 두께는 표 1, 표 2 및 표 3을 따른다.

최대 폭(cm)	최대 길이(cm)	최소 두께
		무코팅(mm)	아연코팅(mm)
10.2 12.1	제한없음 14.6	0.51	0.58
15.2 17.8	제한없음 22.2	0.66	0.74
20.3 22.9	제한없음 29.2	0.81	0.86
31.8 35.6	제한없음 45.7	1.07	1.14
45.7 50.8	제한없음 63.5	1.35	1.42
55.9 63.5	제한없음 78.7	1.52	1.60
63.5 73.7	제한없음 91.4	1.70	1.78
83.8 88.9	제한없음 119.4	2.03	2.13
106.7 119.4	제한없음 149.0	2.36	2.46
132.1 152.4	제한없음 188.0	2.74	2.82
160.0 185.4	제한없음 228.6	3.12	3.20

표 1. 탄소강이나 스테인리스강의 최소 두께

최대 폭(cm)	최대 길이(cm)	최소 두께(mm)
7.6 8.9	제한없음 10.2	0.58
10.2 12.7	제한없음 15.2	0.74
15.2 16.5	제한없음 20.3	0.91
20.3 24.1	제한없음 29.2	1.14
30.5 35.6	제한없음 40.6	1.47
45.7 50.8	제한없음 63.5	1.91
63.5 73.7	제한없음 91.4	2.41
94.1 106.7	제한없음 119.4	3.10
132.1 152.4	제한없음 188.0	3.89

표 2. 알루미늄이나 구리 또는 청동의 최소 두께

포함 면적의 사용, 또는 치수	최소 두께
	다이캐스팅 금속 (mm)	다이캐스팅 이외의 주조 금속 (mm)
한 변의 길이가 152 mm 이하이거나, 면적이 155 cm2 이하일 경우	1.6	3.2
길이가 152 mm 초과 이거나, 면적이 155 cm2 를 초과하는 경우	2.4	3.2
나사산이 있는 전선관 구멍	6.4	6.4
나사산이 없는 전선관 구멍	3.2	3.2

표 3. 주조 금속 외함의 최소 두께

2. 외함의 전면부에 유리를 사용할 경우 두께 3 ㎜ 이상의 내열성 강화유리를 사용하여야 한다.

3. 비금속제 외함은 난연재료 또는 방염성능이 있는 합성수지로서 (80 ± 2) ℃의 온도에서 24시간 노출하였을 경우 열로 인한 변형이 생기지 아니하여야 하며 UL 94규정에 의한 V-2이상의 난연성능이 있어야 한다.

제3조(주위온도시험) 분리형 가스누설경보기의 수신부는 주위온도가 - (10 ± 2) ℃ ∼ (55 ± 2) ℃에서 각각 16시간 동안 노출하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다. 다만, 시험온도 범위보다 강화된 온도범위를 사용온도 범위로 하고자 하는 경우에는 5 ℃ 단위로 제조사의 설정에 의하여 시험할 수 있다.

제4조(충격시험) 가스누설경보기를 콘크리트 바닥으로부터 높이 1 m 에서 면, 모서리, 가장자리에 대하여 3회 낙하시킨 다음에 가스누설경보기의 형식승인 및 기술기준 제16조(경보농도시험)을 실시하는 경우 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다. 다만, 흡입식 탐지부는 제외한다.

제5조(정확도시험) 가스감지소자는 다음 다섯 단계의 가스농도범위(9 ~ 11 %, 24 ~ 26 %, 49 ~ 51 %, 74 ~ 76 %, 98 ~ 100 % : 전체 가스 농도)에 노출하였을 때 가스농도표시나 출력신호가 전체 가스 농도의 ±3 %이내이거나 적용된 가스농도의 ±10 % 이내에서 표시되어야 하며 그 중 큰 값을 적용한다.

1. 경보기능은 각각의 설정값을 넘으면 ±5 % LEL에서 작동이 확인되어야 하며 설정값은 작동 범위내에서 쉽게 설정할 수 있어야 한다.

2. 모든 시험가스의 농도는 ±2 % LEL의 허용오차에 적합하여야 한다.

제6조(단계변화응답시험) 가스누설경보기는 가스감지소자가 깨끗한 공기 상태에서 감지농도의 100 % LEL의 가스에 노출되었을 때 12초 이내에 전체 가스농도의 60 % LEL 이상을 표시하여야 한다. 20 % LEL로 경보가 설정된 가스누설경보기는 100 % LEL의 가스에 노출되었을 때 10초 이내에 경보하여야 한다.

제7조(습도변화시험) 초기 교정가스의 농도로 교정된 가스누설경보기를 상대습도 50 %에서 2시간, 상대습도 90 %에서 2시간, 상대습도 10 %에서 2시간을 노출할 때, 가스누설경보기는 가스에 노출하는 동안 상대습도 50 %에서 교정된 가스농도 표시값은 전체 가스농도의 10 % 이상 변하지 않아야 한다.

1. 가스누설경보기는 (14 ~ 16) % LEL의 가스에서 경보를 하지 않아야 하며, (24 ~ 26) % LEL의 가스에서 경보하여야 한다.

2. 상대습도의 오차는 ± 5 % 이내로 한다.

제8조(공기속도변화시험) 가스감지소자를 초기 교정가스로 교정한 가스누설경보기를 (5 ± 0.5) m/s의 풍속 기류에 노출하는 경우에 가스누설경보기의 가스농도 표시값은 전체 가스 농도값의 +10 % 또는 –5 %를 초과하지 않아야 한다. 가스누설경보기는 풍속 (5 ± 0.5) m/s 기류의 (14 ~ 16) % LEL에서 작동하지 않아야 하며, (24 ~ 26) % LEL의 가스에서 모든 방향의 기류에 노출될 때 작동하여야 한다.

제9조(장기안정성시험) 가스누설경보기는 다음의 시험에서 이상이 없어야 한다.

1. 6일간 온도(18 ~ 30) ℃, 상대습도(30 ~ 70) %의 조건에서 가스누설경보기를 대기상태로 유지한다.

2. 7일째 가스감지소자를 초기 교정가스에  24시간 노출한다. 노출 5분 후의 가스농도의 표시값이 24시간 중 나머지 시간동안 전체가스농도의 ± 10 %이내로 유지되어야 한다.

3. 제1호, 제2호의 시험을 연속 4회 실시하며 14일과 28일에 시험을 종료하기 전에 가스감지소자를 초기 교정가스에 노출하였을 경우 지시된 가스농도표시값은 전체가스농도의 ± 10 % 이내로 유지되어야 한다. 다만, 시험 14일과 28일째 시험 편차를 확인 후 감도를 재교정할 수 있다.

4. 24시간 동안 온도(18 ~ 30) ℃, 상대습도(30 ~ 70) %에서  대기 상태를 유지하며 이 기간 동안 가스감지소자를 초기 교정가스에 노출시켜 5분 후 확인한 가스농도표시값이 전체가스농도의 ± 10% 이내로 유지되어야 한다. 다만, 5호의 시험을 실시하기 전에 감도를 재교정할 수 있다.

5. 제4호 시험을 실시한 직후(총 시험시간 29일) 최대 허용 편차는 전체 가스 농도의 ± 4 % 또는 적용가스농도의 12 %이내 중 큰 값의 수치를 적용한다.

제10조(충격전압시험) 가스누설경보기는 전류를 통한 상태에서 음향 장치를 접속하는 단자에 내부저항 600 Ω인 전원에서 220 V의 전압을 펄스폭 1 ㎳, 반복주기 100 ㎐로 가하는 시험을 15초간 실시하는 경우 잘못 작동하거나 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제11조(전원전압변동시험) 가스누설경보기의 제조사가 정격전압의 ±20 %를 초과하는 범위에서 작동한다고 하는 경우, 제조업체에서 제시하는 최대, 최소 입력전압에서 기능에 이상이 없어야 한다.

제12조(방수시험) 방수형인 것은 다음 각 호의 시험을 하는 경우 내부에 물이 고이지 않아야 하며, 기능 및 절연저항시험에 적합하여야 한다.

1. 가스누설경보기를 사용 상태로 부착하고 [그림 1]과 같이 맑은 물을 34.5 kPa의 압력으로 3개의 분사헤드를 이용하여 전면 상방에 (45 ± 2)°각도의 방향에서 시료를 향하여 일률적으로 물을 분사한다.

2. 가스누설경보기를 사용 상태로 부착하고 [그림 2]와 같이 맑은 물을 138 kPa의 압력으로 분사헤드를 이용하여 전면 하방에 (45 ± 2)° 각도의 방향에서 시료를 향하여 일률적으로 물을 분사한다.

[그림 1]  하향살수시험         [그림 2] 상향살수시험

제13조(전기자기적합성시험) 가스누설경보기의 전자파시험은 다음 각 호의 시험을 하는 경우에 잘못 작동하거나 구조 및 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

1. 전자파장해(EMI)시험은 (KS C CISPR 61000-6-3 전기자기적합성(EMC)-제6부:일반기준-제3절 : 주거용, 상업용 및 경공업 산업 환경에 대한 방해 기준)에 적합하여야 한다.

2. 전자파내성(EMS) 시험은 다음 각 목에 적합하여야 한다.

가. 전자파방사 내성시험

1) 주파수범위 : 80 ㎒ ∼ 1000 ㎒

2) 진폭변도 : 80 % AM(1 ㎑)

3) 전계강도 : 10 V/m

4) 시험방법은 IEC 61000-4-3의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

나. 전자파전도 내성시험

1) 주파수범위 : 150 ㎑ ∼ 100 ㎒

2) 진폭변조 : 80 % AM(1 ㎑)

3) 전계강도 : 140 ㏈㎶(10 V)

4) 시험방법은 IEC 61000-4-6의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

다. 정전기방사 내성시험

1) 인가전압

가) 접촉방전 : 2, 4, 6 ㎸

나) 기중방전 : 2, 4, 8 ㎸

2) 인가부위

가) 접촉방전 - 방전 전극을 외함에 접촉한 상태로 방전

나) 기중방전 - 방전 전극을 외함에 근접시킨 공기중에서 방전

3) 극성 : +, -

4) 전압인가 회수 및 간격 - 1초 이상의 간격으로 각 10회 인가

5) 시험방법은 IEC 61000-4-2의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

라. 전기적 빠른 과도현상 내성시험

1) 시험전압

가) AC 주전원선 : 0.1, 1, 2 ㎸

나) 기타 전원선/신호선 : 0.25, 0.5, 1 ㎸

2) 극성 : +, -

3) 각 전압 및 극성의 적용횟수 : 1

4) 시험지속시간 : 1 분

5) 시험방법은 IEC 61000-4-4의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

마. 서어지 내성시험

1) 인가전압

AC 주전원선	전원선간	0.5, 1 ㎸
	전원선과 접지간	0.5, 1, 2 ㎸
기타 전원선/신호선	전원선 또는 신호선과 접지간	0.5, 1 ㎸

2) 극성 : +, -

3) 전압인가 회수

가) AC 주전원선 : 20회

나) 기타 전원선/신호선 : 5회

4) 시험방법 - IEC 61000-4-5의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

제14조(표시내구성시험) 표시명판에 기재된 표기사항은 다음 각 호에 의한 시험을 실시한 후 알코올에 적신 천 조각을 이용하여 18 N 힘으로 문지르는 경우 표기사항이 지워지지 않아야 하며 식별이 가능하여야 한다.

1. 표시명판을 맑은 물에 48시간 동안 담가둘 것

2. (80 ± 2) ℃의 공기 중에 10일 동안 노출할 것

제15조(다른 기준의 적용) 이 기준에서 정하여지지 아니한 것은 「가스누설경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」을 따른다.

제16조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방청장이 이를 정한다.<개정 2017.7.26.>

제17조(재검토기한) 소방청장은 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.<개정 2017.7.26.>

부  칙(2016.1.11)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부  칙(2017.7.26)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.