방염제품의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

내무부고시제1997 - 40호(1997. 5. 10)

행정자치부고시 제1998 - 79호(1998. 8. 24)

소방방재청고시 제2005 - 71호(2005. 11. 4)

소방방재청고시 제2007 - 39호(2007.  8. 2)

소방방재청고시 제2008 - 00호(2008. 11.00)

소방방재청고시 제2009 - 31호(2009. 8. 24)

소방방재청고시 제2012 - 35호(2012.  2. 9)

국민안전처고시 제2015 –53호(2015. 3. 17)

소방청고시 제2017-1호(2017. 7.26.)

제1조(목적) 이 기준은 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」제39조제4항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」제15조제1항에 따른 「방염제품의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다<개정 2012.2.9., 2017.7.26.>

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "방염제품"이란 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」제31조의 규정에 의한 성능시험대상으로서 방염처리하거나 난연성소재로 제조한 제품을 말한다.

2. "얇은 포"란 소파 및 의자용 직물로 사용되는 섬유류 또는 합성수지의 포지로서 1 ㎡의 중량이 450 g이하인 것을 말한다.

3. "두꺼운 포"란 소파 및 의자용 직물로 사용되는 섬유류 또는 합성수지의 포지로서 1 ㎡의 중량이 450 g을 초과하는 것을 말한다.

4. "탄화면적"이란 불꽃에 의하여 탄화된 면적을 말한다.

5. "탄화길이"란 불꽃에 의하여 탄화된 길이를 말한다.

6. "접염회수"란 불꽃에 의하여 녹을 때까지 불꽃의 접촉회수를 말한다.

7. "용융하는 물품"이란 불꽃에 의하여 녹는 물품을 말한다.

8. "잔염시간"이란 버어너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때 까지의 시간을 말한다.

9. "잔신시간"이란 버어너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때 까지의 시간을 말한다(잔염이 생기는 동안의 시간은 제외한다.)

10. "내세탁성"이란 세탁한 경우에도 제4조의 규정에 의한 기준 이상의 방염성능이 있는 것을 말한다.

제3조(방염제품의 종류) 방염제품은 다음 각 호의 종별로 구분한다.

1. 침구류 : 홑이불, 베드시트, 베드스프레드, 베드스커트, 메트리스 겉감, 베개 겉감 등 숙면시 사용하는 직물류를 말하며 부직포를 포함한다.

2. 소파 및 의자용 직물 : 소파 및 의자의 표면에 사용되는 섬유류 또는 합성수지류를 말하며 부직포를 포함한다.

3. 인조잔디 : 화학섬유로 된 잔디를 말한다.

4. 의류 : 화재의 위험성이 있는 곳에서 착용하는 옷을 말한다. 다만 방열복 및 방화복은 제외한다.

5. 의류용직물 : 제4호의 의류를 제작하는데 필요한 직물을 말한다.

6. 바닥깔개 : 바닥에 까는 섬유, 합성수지, 합판 또는 목재로 된 깔개를 말한다.

7. 자동차용내장재등 : 자동차, 비행기, 선박, 기차 등 교통수단의 내부에 설치하는 섬유제품을 말한다.

제4조(방염성능의 기준) ① 방염제품의 방염성능은 제5조 내지 제8조, 제10조의 규정에 의한 측정기준 및 측정방법을 적용하여 측정하였을 때 다음 각 호에서 규정하는 기준에 적합하여야 한다. 다만, 접염회수의 기준은 용융하는 물품에 한하여 적용한다.

1. 침구류, 의류 및 의류용직물의 방염성능기준은 탄화길이가 평균 5 ㎝이내, 최대 7㎝이내, 접염회수 3회 이상이어야 한다.

이 경우 내세탁성을 측정하는 물품은 세탁전과 세탁 후에 이 기준에 적합하여야 한다.

2. 얇은 포의 방염성능기준은 잔염시간 3초이내, 잔신시간 5초이내, 탄화면적 30 ㎠이내, 탄화길이 20 ㎝이내, 접염회수 3회 이상이어야 한다.

이 경우 내세탁성을 측정하는 물품은 세탁전과 세탁 후에 이 기준에 적합하여야 한다

3. 두꺼운 포의 방염성능기준은 잔염시간 5초 이내, 잔신시간 20초이내, 탄화면적 40㎠이내, 탄화길이 20 ㎝이내, 접염회수 3회 이상이어야 한다.

이 경우 내세탁성을 측정하는 물품은 세탁전과 세탁 후에 이 기준에 적합하여야 한다

4. 인조잔디 및 바닥깔개의 방염성능기준은 잔염시간 20초 이내, 탄화길이 10 ㎝이내 이어야 한다.

이 경우 내세탁성을 측정하는 물품은 세탁전과 세탁 후에 이 기준에 적합하여야 한다

5. 자동차용내장재등의 방염성능기준은 연소속도가 100 ㎜/min 이하이어야 한다.

② 제9조의 규정에 의한 측정기준 및 방법을 적용하여 측정하였을 때 다음 각호에서 규정하는 기준에 적합하여야 한다.

1. 얇은 포의 방염성능기준은 최대연기밀도 200 이하 이어야 한다.

2. 두꺼운 포 및 자동차용내장재등의 방염성능기준은 최대연기밀도 250 이하이어야 한다.

3. 인조잔디 및 바닥깔개의 방염성능기준은 최대연기밀도 400 이하 이어야 한다.

제5조(침구류, 의류 및 의류용 직물의 방염성능측정기준 및 방법) 침구류, 의류 및 의류용 직물의 방염성능측정기준 및 방법은 다음 각 호의 방법을 적용한다.

1. 연소장치는 별도 1의 연소시험함, 별도 2의 시험체 받침틀을 사용한다.

2. 시험에 사용하는 연료는 0.14 g 내지 0.15 g의 메탄아민 정제를 사용하여야 한다.

3. 시험체는 2 ㎡이상의 측정대상물에서 임의로 잘라낸 가로 35 ㎝, 세로 25 ㎝의 것으로 3개씩 만든다.

4. 시험체의 건조는 50 ± 2 ℃의 항온건조기 안에서 24시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터안에 2시간동안 넣어 둔다. 다만, 열에 의한 영향을 받지 아니하는 것은 105 ± 2 ℃의 항온건조기 안에서 1시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터안에 2시간 동안 넣어둔 것으로 할 수 있다.

5. 성능시험측정은 시험체를 시험체 받침틀에 고정하고, 안쪽의 중앙 밑부분에서 5㎝의 위치에 메틴아민 정제를 올려놓고, 성냥불로 점화한 후 신속히 연소시험함의 유리문을 닫고 연소가 그칠때까지 연소시킨다.

6. 용융하는 물품은 다음 방법에 의하여 접염시험을 추가로 실시한다.

가. 연소시험장치는 별도 1의 연소시험함, 별도 3의 전기불꽃발생장치, 별도 4의 마이크로버어너 및 별도 5의 시험체 받침코일로 할 것.

나. 시험체받침 코일은 KS D 3702(스테인리스 강선재)에 적합하고, 직경 0.5 ㎜의 경질 스테인리스 강선으로 내경 10 ㎜선의 상호간격 2 ㎜, 길이 15 ㎝의 것으로 할 것

다. 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합할 것

라. 시험체는 다음의 것으로 할 것

(1) 제3호에서 절취한 나머지의 측정대상물품에서 임의로 잘라 낸 폭 10㎝, 중량 1g의 것. 다만, 폭 10 ㎝, 길이 20 ㎝의 것으로 중량 1 g미만인 것은 폭 10 ㎝, 20 ㎝의 것으로 할 것

(2) 제4호의 규정에 의하여 처리한 것

마. 성능시험측정은 다음의 방법에 의할 것

(1) 시험체는 폭 10 ㎝를 유지하도록 말아서 시험체 받침코일 속에 넣을 것

(2) 버어너의 불꽃길이는 45 ㎜로 할 것

(3) 버어너는 불꽃의 끝이 시험체의 하단에 접하도록 고정시키고, 시험체가 용융을 정지할 때까지 가열할 것

(4) 5개의 시험체에 대하여 실시하고 그 하단부터 9 ㎝되는 곳이 용융할 때까지 (3)의 가열조작을 반복할 것

제6조(얇은 포 및 두꺼운포의 방염성능측정기준 및 방법) 얇은 포 및 두꺼운 포의 방염성능측정기준 및 방법은 다음 각 호의 방법을 적용한다.

1. 연소시험장치는 별도 1의 연소시험함, 별도 2의 시험체받침틀 및 별도 3의 전기불꽃 발생장치로 하고, 얇은 포의 시험에 있어서는 별도 4의 마이크로버어너, 두꺼운 포의 시험에 있어서는 별도 6의 맥켈버어너를 사용한다.

2. 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합하여야 한다.

3. 시험체는 2 ㎡이상의 측정대상물품에서 임의로 잘라낸 가로 35 ㎝, 세로 25 ㎝의 것으로 3개씩 만든다.

4. 시험체의 건조는 50 ± 2 ℃인 항온건조기안에서 24시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시게이터안에 2시간동안 넣어둔다. 다만, 열에 의한 영향받지 아니하는 것은 105 ± 2 ℃의 항온건조기 안에서 1시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터안에 2시간 동안 넣어둔 것으로 할 수 있다.

5. 성능시험측정은 다음방법에 의한다.

가. 시험체는 시험체 받침틀 안에 느슨하지 아니하게 고정할 것

다만, 용융하는 물품은 가로 263 ㎜, 세로 258 ㎜의 시험체가 가로 250 ㎜, 세로 150 ㎜인 시험체지지틀안에 들어가도록 설치할 것

나. 버어너의 불꽃의 길이는 마이크로버어너에 있어서는 45 ㎜, 맥켈버어너에 있어서는 65 ㎜로 할 것

다. 불꽃의 선단이 시험체 중앙 하단에 접하도록 버어너를 설치할 것

라. 탄화길이는 시험체의 탄화부분에 있어서의 최대길이로 할 것

마. 가열은 각 시험체에 대하여 얇은 포에 있어서는 1분간, 두꺼운 포에 있어서는 2분간 실시하며, 가열시간중에 착염하는 시험체에 대하여 다시 시험하되, 착염한 후부터 얇은 포에 있어서는 3초 후에, 두꺼운 포에 있어서는 6초후에 버어너를 제거할 것

6. 용융하는 물품은 다음 방법에 의하여 제5조 제6호의 규정에 의한 접염시험을 추가로 실시한다.

제7조(인조잔디 및 바닥깔개의 방염성능측정기준 및 방법) 인조잔디 및 바닥깔개의 방염성능측정기준 및 방법은 다음 각 호의 방법을 적용한다.

1. 연소시험장치는 별도 1의 연소시험함, 별도 7의 시험체눌림틀 및 파레트판, 별도 3의 전기불꽃 발생장치로 하고, 별도 8의 에어믹스버어너를 사용한다.

2. 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합한 것 이어야 한다.

3. 시험체는 1 ㎡이상의 측정대상물품에서 임의로 절취한 가로 40 ㎝, 세로 22 ㎝의 것으로 6개씩 만든다.

4. 험체의 건조는 50 ± 2 ℃의 항온건조기 안에서 24시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터안에 2시간동안 넣어 둔다. 다만, 열에 의한 영향을 받지 아니하는 것은 105 ± 2 ℃의 항온건조기 안에서 1시간 건조한 후 실리카겔을 넣은 데시케이터안에 2시간동안 넣어둔 것으로 할 수 있다.

5 성능시험측정은 다음의 방법에 의한다.

가. 시험체는 파레트판에 시험체눌림틀로 고정할 것

나. 가스압력은 4 ㎪(0.04 ㎏/㎠)로 할 것

다. 버어너의 불꽃의 길이는 24㎜로 할 것

라. 버어너는 수평으로 하고, 그 선단을 시험체 중앙하단표면에서 1 ㎜ 떨어지게 놓을 것

마. 가열은 각 시험체에 대하여 30초간 실시할 것

제8조(자동차용내장재등의 방염성능측정기준 및 방법) 자동차용내장재등의 방염성능측정기준 및 방법은 다음 각 호의 방법을 적용한다.

1. 연소시험장치는 별도 9의 연소시험함, 별도 10의 시험체받침틀, 내경 9 ～ 10 ㎜의 분젠버어너를 사용한다

2. 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합한 것 이어야 한다.

3. 시험체 1 ㎡의 측정대상물품에서 가로 35 ㎝, 세로 10 ㎝ 크기로 5개를 시험한다.

4. 시험체는 20 ± 5 ℃, 상대습도 50 ± 5 %의 항온항습조에서 24시간 동안 방치한 후 다음 각목의 방법에 의한다.

가. 시험체 U자형 시험체 받침틀에 고정시킬 것

나. 버어너의 불꽃의 길이는 38 ㎜로 할 것

다. 가열은 각 시험체에 대하여 15초간 실시할 것

라. 연소시간은 시험체의 38 ㎜위치에서 254 ㎜까지 연소하는데 소요되는 시간을 측정할 것

5. 연소속도는 다음 계산식에 의하여 산출한다.

연소길이(㎜)

연소속도(㎜/min)  =  60 × ───────

연소시간(초)

제9조(방염제품의 연기밀도 측정기준 및 방법) 방염제품의 연기밀도 측정기준 및 방법은 다음 각 호의 방법을 적용한다.

1. 시험장치 및 절차는 ASTM E 662 (고체물질에서 발생하는 연기의 비광학밀도를 위한 표준시험방법)에 따른다. 다만 용융하는 물품은 KS M ISO 5659-2(프라스틱-연기발생 제2부 : 단일연소쳄버시험에 의한 연기밀도)에 따른다

2. 가열은 2.5 W/㎠의 방열기와 파이롯트버어너(프로판가스 50 ㎤/분, 공기 500 ㎤/분 으로 공급)를 사용한다 다만 KS M ISO 5659-2의 방법으로 시험하는 경우에는 2.5 W/㎠의 방열기와 불꽃길이가 30 ㎜인 버어너를 사용한다.

연기밀도     Ds = 132 log10

T   : 광선투과율

132 : 연소챔버에 대하여 V/AL로부터 유도된 인자 (V : 연소챔버의   부피, A : 연소챔버의 노출면적, L : 광선 경로의 길이)

최 대 값    Dm = 132 log10

Tr   : 광선투과율(maximum range)

보정인자     DC = 132 log10

Tc   : 광선투과율(clear beam)

보 정 값     Ds = Dm － DC

3. 최대연기밀도 다음 계산식으로 산출한다.

4. 최대연기밀도는 보정값을 3회 이상 측정하여 중위수 값으로 한다.

제10조(방염제품의 내세탁성 측정기준 및 방법) 방염제품의 내세탁성 측정기준 및 방법은 다음 각 호의 방법을 적용한다.

1. 표면에 방염처리한 인조잔디 및 바닥깔개는 진공모터가 750W(1마력) 이상인 진공청소기로 카페트 전용세제를 가하면서 12분간씩 4회 세탁 및 건조한 후에도 방염성능을 측정한다.

2. 침구류(메트레스 겉감은 제외), 의류 및 의류용직물은 다음 각 호의 방법으로 5회 세탁 및 건조한 후에도 방염성능을 측정한다.

가. 세탁기는 세탁조가 직경 50 ㎝ 이상, 깊이 27 ㎝ 이상으로 수평으로 설치된 가정용 세탁기를 사용할 것

나. 세탁하는 동안의 물의 온도를 40 ± 3℃로 유지시킬 것

다. 세제는 중성세제로 하며, 물 1ℓ당 1g의 비율로 첨가할 것

라. 세탁은 세탁시간 30분, 헹굼2회, 탈수를 1 회로 할 것

마. 건조는 5회 세탁 완료 후에 텀블건조기로 실시할 것

제11조(침구류, 의류 및 의류용 직물의 포름알데히드 측정) 침구류, 의류 및 의류용  직물에 함유된 포름알데히드는 KS K 0611(섬유제품의 포름알데히드 측정방법)의 방법에 의하여 측정하였을 경우 300ppm이내이어야 한다.

제12조(방염제품의 독성심사) 방염제품의 피부질환, 발암 등 인체에 유해한 성분이 함유되어서는 아니된다. 다만, 방염도료로 방염처리하는 제품은 제외한다.

1. 독성심사는 아래표에 정한 항목에 대하여 신청자가 성능시험 신청시 제출한 다음 자료에 의해 실시한다. 이 경우 소방검정기술심의위원회 방염독성심사위원회의 자문을 구할 수 있다.

가. 공인기관의 독성시험성적서

나. 방염제 성분분석표

2. 다음에 해당하는 경우 이 시험을 생략할 수 있다.

가. 난연성소재로 가공한 방염제품의 경우

나. 형식승인된 방염제를 사용한 방염제품의 경우

다. 기 인정된 제품과 동일한 소재로 가공한 방염제품의 경우

	독성심사항목		시 험 방 법	비고
일반독성	1차	L.D 50	의약품등의 독성심사기준에 의함
		Ames test	〃
	2차	생체시험(소핵시험)	〃
	3차	아급성 독성	〃
		만성독성	〃
		발 암 성	〃
피부장해성	피부자극시험 □□ 폐쇄식청포시험 □□ 중 하나 (46시간) □ 의 시험 피부알르레기시험□□		〃
			1) 정상인 30명 이상에게 가제에 방염 제를 묻혀 피부에 접촉시키고 덮개 를 씌운다. 2) 46시간 경과후 가제를 떼어내고 2 시간 경과후 증상을 관찰한다.
			의약품등의 독성실험기준에 의함

주) 일반독성시험 2차, 3차항목은 방염독성심사위원회의 심의를 거쳐 생략할 수 있다

제13조(사용한 방염제의 기준 및 측정방법) 방염제품에 사용하는 방염제는 형식승인을 받은 것 또는 방염제의 검정기술기준에 적합한 것을 사용하여야 한다.

제14조(방염제품의 물성변화 등) 방염제품은 방염처리전 제품과 비교하였을 경우 물성변화, 변색, 악취 등이 발생하여서는 아니된다.

제15조(표시) 방염제품에는 다음 각 호의 사항을 보기 쉬운 부분에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다..

1. "방염제품"이라는 표시

2. 품명 및 성능인증번호<개정 2012.2.9>

3. 제조년월 및 제조번호(또는 로트번호)

4. 제조업체명 또는 상호

5. 소재혼용율

6. 규격(크기, 길이, 폭등)

7. 사용상 주의사항(세탁, 표백, 건조방법등)

제16조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 사항은 소방청장이 이를 정한다.<개정 2015.1.6., 2017.7.26>

제17조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 334호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2018년 3월 16일까지로 한다.<개정 2015.3.17>

부칙(2009.8.24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2012.2.9)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제품승인을 얻은 소방용품은 이 기준에 의한 성능인증을 받은 것으로 본다.

제3조(표시사용에 관한 경과조치)부칙 제1조에도 불구하고 제15조는 이 기준 시행일부터 6월까지 종전규정에 따라 표시할 수 있다.

부칙(2015.3.17)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙(2017.7.26)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별도 1] 연소시험함

1. 침구류, 의류, 및 의류용 직물의 경우(단위 : mm)

2. 얇은 포 및 두꺼운 포의 경우(단위 : mm)

【얇은 포】

【두꺼운 포】

3. 인조잔디 및 바닥깔개의 경우(단위 : mm)

4. 정  면 (단위 : mm)

5. 측  면 (단위 : mm)

[별도 2] 시험체받침틀

1. 침구류의 경우(단위 : ㎜)

상 부(단위 : ㎜)                            하 부(단위 : ㎜)

2. 얇은 포 및 두꺼운 포의 경우(단위 : ㎜)

상 부(단위 : ㎜)                              하 부(단위 : ㎜)

[별도 3] 전기불꽃발생 장치

1. 얇은 포, 두꺼운 포, 침구류, 의류용    2. 인조잔디 및 바닥깔개의 경우 (단위 : mm)

직물류의 경우 (단위 : mm)

[별도 4] 마이크로버어너(단위 : ㎜)

[별도 5] 시험체받침코일(단위 : ㎜)

[별도 6] 멕켈버어너(단위 : ㎜)

[별도 7] 시험체눌림틀 및 파레트판 (단위 : mm)

[별도 8] 에어믹스버어너

1. 조립도 (단위 : ㎜)                        2. 노즐 (단위 : ㎜)

3. 버어너본체 (단위 : ㎜)                      4. 안정기 (단위 : ㎜)

[별도 9] 연소시험함

[별도 10] 시험체체받침틀