소화전함 성능인증 및 제품검사의 기술기준

내 무 부  고시 제1996-17호 (1996.  6. 20)

행정자치부고시 제1998-75호 (1998.  8. 24)

소방방재청고시 제2007-24호 (2007.  8.  2)

소방방재청고시 제 2009-31호(2009.  8. 24)

소방방재청고시 제2011- 23호(2011. 11.  7)

소방방재청고시 제2012- 59호(2012.  2.  9)

소방방재청고시 제2013- 49호(2013. 07. 25)

소방방재청고시 제2013- 63호(2013. 11. 13)

국민안전처고시 제2015- 1호(2015. 1. 6)

국민안전처고시 제2016- 137호(2016. 10. 20)

소방청고시 제2017- 8호(2017. 12. 28)

제1조(목적)이 기준은 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제39조제4항에서 소방청장에게 위임한 「소화전함의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2013.7.25., 2015.1.6., 2016.10.20., 2017.7.26.>

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "소화전함"이란 소방대상물의 옥내·외에 설치하거나 그 밖에 소화용으로 사용되는 방수용기구를 보관할 수 있는 함을 말한다.<개정 2017.12.28.>

제3조(구조) ①소화전함의 일반구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 견고하여야 하며 쉽게 변형되지 않는 구조이어야 한다.

2. 보수 및 점검이 쉬워야 한다.

3. <삭제 2017.12.28.>

4. <삭제 2017.12.28.>

5. 소화전함의 내부폭은 180 mm 이상이어야 한다.

6. <삭제 2017.12.28.>

7. 문은 120° 이상 열리는 구조이어야 한다.

8. 문은 하나의 동작에 의하여 열리고 또한 하나의 동작에 의하여 닫히는 구조이어야 한다.

9. 문의 잠금장치는 외부 충격에 의하여 쉽게 열리지 않는 구조이어야 한다.

10. 문의 면적은 0.5 ㎡ 이상(짧은 변의 길이가 500 ㎜ 이상)으로 하여 호스의 수납 등에 충분한 여유가 있어야 한다. <신설 2017.12.28.>

②옥내소화전함은 설치방법에 따라 노출형과 매립형으로 구분하며, 다음 각 호에 적합하여야 한다.(개정 2011.11.07)

1. <삭제 2017.12.28.>

2. 소화전용 배관이 통과하는 부분의 구경은 32 mm 이상이어야 한다. <개정 2017.12.28.>

3. 표시등(위치표시등, 기동표시등)을 설치할 수 있는 타공은 함의 상부에 하여야 한다. <개정 2017.12.28.>

4. <삭제 2017.12.28.>

5. 문을 포함한 외함은 내함에 결합시킬 수 있는 구조이어야 하며, 입식의 것은 다리를 갖는 구조로 할 수 있다. <개정 2017.12.28.>

6. <삭제 2017.12.28.>

7. 경종이 소화전함 내에 설치할 수 있는 구조인 것은 경종의 발신음을 외부로 전달할 수 있는 구조이어야 한다. <개정 2011.11.07., 2017.12.28.>

8. 표시등 및 경종이 설치되는 곳은 방수용기구가 보관되는 곳과 구획되어야 하며, 별도의 문이 있는 구조이어야 한다. <신설 2017.12.28.>

③옥외소화전함의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. <삭제 2017.12.28.>

2. 소화전용배관이 통과하는 부분의 구경은 80 mm 이상이어야 한다.

3. 표시등(위치표시등, 기동표시등)을 설치할 수 있는 타공은 함의 상부에 하여야 한다. <개정 2017.12.28.>

4. <삭제 2017.12.28.>

5. 건물벽면에 부착하는 구조의 것은 벽면에 결합할 수 있는 구조이어야 하며, 입식의 것은 300 mm 이상의 다리를 갖는 구조이어야 한다.

6. 함의 바닥면으로부터 30 mm 이상의 높이에 철망 등을 설치하여야 한다. <개정 2011.11.07., 2017.12.28.>

7. 경종이 소화전함 내에 설치할 수 있는 구조인 것은 경종의 발신음을 외부로 전달할 수 있는 구조이어야 한다. <개정 2011.11.07., 2017.12.28.>

8. 표시등 및 경종이 설치되는 곳은 방수용기구가 보관되는 곳과 구획되어야 하며, 별도의 문이 있는 구조이어야 한다. <신설 2017.12.28.>

④비상소화장치함의 구조는 함의 바닥면으로부터 30 mm 이상의 높이에 철망 등을 설치하여야 한다. <신설 2017.12.28.>

제4조(외관) 소화전함의 외관은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 표면은 매끈하고 결함이 없어야 한다.

2. 균열 및 변형 등 손상이 없어야 한다.

3. 절단 또는 용접 등으로 인한 모서리 부분 등은 사람에게 해를 끼치지 않도록 조치되어 있어야 한다.

4. 칠 및 도금부분의 긁힘, 기포 또는 오염이 없어야 한다.

제5조(조작성) 문의 잠금장치는 100회의 개폐조작을 반복하는 경우 기능에 이상이 없어야 한다. <개정 2017.12.28.>

1. <삭제 2017.12.28.>

2. <삭제 2017.12.28.>

3. <삭제 2017.12.28.>

제6조(모서리 날카로움 시험) 절단 또는 용접 등으로 인한 모서리 부분 등은 별도 1의 시험기를 이용하여  6.7 N의 힘으로 101.6 mm 접촉하면서 이동(왕복 이동 길이) 하였을 경우 하부 테이프에 손상이 없어야 한다.<개정 2013.11.13., 2017.12.28.>

제7조(재료) ① 소화전함의 각 부분은 내구성이 있는 양질의 재질로 제조하여야 한다.

② 소화전함에 사용되는 재료의 두께는 1.5 mm이상으로 아래 [표]에 적합한 것이거나 이와 동등이상의 강도가 있는 것이어야 한다. 다만, 옥내소화전함의 경우 문의 일부를 난연재료 또는 망유리로 할 수 있다. <개정 2017.12.28.>

[표] 소화전함 재료

표 준	재 료
KS D 3501(열간 압연 연강판 및 강대)	SPHC에 적합한 것일 것
KS D 3528(전기 아연 도금 강판 및 강대)	SECC에 적합한 것일 것
KS D 3698(냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대)	STS 304에 적합한 것일 것

③ 소화전함의 재료로 제2항에 규정한 것 이외에 합성수지를 사용하는 것은 두께 4.0 ㎜ 이상의 내열성 및 난연성이 있는 것으로서 시험은 가로 200 ㎜, 세로 200 ㎜의 시험편으로 하거나 함의 일부분에서 채취하여 다음 방법으로 한다.

1. (80 ± 2) ℃ 온도에서 24시간 방치하여도 열에 의한 변형이 생기지 아니하여야 한다.

2. 자외선 카본아크등식 내후성시험기로 다음 표의 시험조건에 따라 시험하였을 때 표면이 분말로 되는 현상, 부풀음, 벗겨짐등이 생기지 아니하여야 한다. 다만, 크세논 아크광원(6500 W)을 사용하는 경우에는 340 nm, 0.3 W/㎡의 자외선 및 다음 표의 조사시간 및 시험온도조건으로 시험할 수 있다.(개정 2011.11.07)

항 목	조 건
자외선 카본아크등의 수	2등
전원전압	220 V , 3상
평균전압, 전류	120 V ～ 145 V , 15 V ～ 17 V
조사시간	120시간
블랙패널손도계기가 나타내는 온도	(63 ± 3) ℃
시험편 표면에 물분사	하지 않음

제8조(내식시험) 소화전함은 KS D 9502(염수분무시험(중성, 아세트산 및 캐스분무시험))에 의하여 5사이클(1사이클이란 시험기의 운전시간 8시간 정기방치시간 16시간을 말한다) 시험한 경우 변색 또는 부식되지 아니하여야 한다. 이 경우 시편은 가로 200 ㎜, 세로 200 ㎜ 크기의 것 1개로 하거나, 함의 일부분으로 한다. <개정 2017.12.28.>

제8조의2 (도료 밀착성 시험) 외부에 도료로 도장한 경우에는 KS M ISO 2409(도료와 바니시-도료의 밀착성 시험방법)에 의한 시험을 시료1개당 임의의 3개소에 시험하였을 경우 평균 평가점수가 아래 [표]의 2점 이하이어야 한다. <신설 2017.12.28.>

[표] 도료밀착성시험의 평가점수

평가점수	상 태
0	절단면이 매끄럽다. 박리된 사각형 격자가 없다.
1	절단선 교차점에서 도막의 작은 조각이 박리된다. 박리된 크로스컷 영역은 5 % 이내
2	도막이 절단면을 따라 작은 조각으로 박리된다. 박리된 크로스컷 영역은 (5 ∼ 15) % 이내
3	도막이 커다란 리본 형태로 일부 또는 전체가 박리된다. 박리된 크로스컷 영역은 (15 ∼ 35) % 이내
4	도막이 커다란 리본 형태로 일부 또는 전체가 박리된다. 박리된 크로스컷 영역은 (35 ∼ 65) % 이내
5	평가점수 4에도 해당되지 않는것

제9조(충격시험) 시험편의 칠한 부분이 위로 향하도록 철강제의 받침 위에 고정하고 추(300 g의 추 선단에 직경 25 ㎜의 강구를 부착한 것을 말한다)를 강구가 아래쪽으로 향하도록 하여 칠한면으로부터 50 ㎝높이에서 떨어지는 시험을 하는 경우 칠한 막에 금이 가거나 벗겨지지 아니하여야 한다. 이 경우 강구는 볼베어링용 강구에 해당하는 것으로 하며 시험편은 가로 200 ㎜, 세로 200 ㎜ 크기의 것 1개로 하거나, 함의 일부분으로 한다.

제10조 <삭제 2017.12.28.>

제11조(표시) 소화전함에는 다음 각 호의 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다.

1. 품명 및 성능인증번호<개정 2012.2.9>

2. 제조년월 및 제조번호

3. 제조업체명

4. 옥내소화전함에는 그 표면에 "소화전", 옥외소화전함에는 그 표면에 "옥외소화전", 비상소화장치함에는 그 표면에 "비상소화장치"라는 표시 <개정 2017.12.28.>

5. <삭제 2017.12.28.>

6. 함의 규격(가로, 세로, 폭)

7. 사용상의 주의사항

8. 그 밖에 필요한 사항

제12조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 사항은 소방방재청장이 이를 정한다.<신설 2012.2.9>

제13조(재검토기한) 소방청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.<개정 2013.11.13., 2016.10.20., 2017.12.28.>

부칙(1996. 6. 20)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(1998. 8. 24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2007. 8. 2)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2009. 8. 24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2011.11.7)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2012.2.9)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제품승인을 얻은 소방용품은 이 기준에 의한 성능인증을 받은 것으로 본다.

제3조(표시사항에 관한 일반적 경과조치) 부칙 제1조에 불구하고 제11조는 이 기준 시행일부터 6월까지 종전규정에 따라 표시할 수 있다.

부칙(2013.07.25)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙(2013.11.13)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙(2015.1.6)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙(2016.10.20)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙(2017.7.26)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙(2017.12.28)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) 부칙 제1조에도 불구하고 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 성능인증(성능인증의 변경을 포함한다)을 받은 것은 이 고시 시행일로부터 3개월이 경과한 날부터 제6조 및 제8조의2의 개정규정을 적용하여 제품검사를 실시한다.

[별도 1](제6조 관련)

모서리 날카로움 시험기 및 테이프

날카로운 모서리 시험기

테이프 형상 및 구성