소화전함의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부개정안

1. 개정이유

전통시장 및 주택밀집지역 등 소방차 출동로 확보가 어려운 지역에 설치하는 비상소화장치함에 대한 성능인증기준을 도입하여 기능 및 성능의 안전성을 확보하고, 화재 시 소화수를 방수하는데 사용되는 호스 및 밸브를 보관하는 소화전함에 대한 모서리 날까로움 및 도료 밀착성시험을 도입하여 소화전함의 품질을 향상하고자 함이며, 그 밖에 현행 고시 운영상 나타난 일부 미비점을 개선․보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 현행, 소화전함은 옥내ㆍ외소화전함으로 한정하고 있으나, 비상소화장치함이 포함될 수 있도록 용어의 정의 범위 확대, 구조 및 표시 방법 도입(안 제2조, 제3조제4항, 제11조제4항)

나. 옥내소화전함 시공방법이 다양해짐에 따라 벽면에 매립하는 방식 외에 바닥에 세우는 방식이 도입되어 함에 다리를 설치할 수 있는 기준을 도입하고(안 제3조)

다. 소화전함의 성능인증 및 제품검사 범위에 해당하지 않는 부속품(호스걸이, 표시등)에 대한 기준 삭제(안 제5조, 제10조)

라. 소화전함의 사용 중의 안전성 및 품질을 강화하기 위하여 모서리의 날카로움과 도료의 밀착성을 확인할 수 있는 시험 도입(안 제6조, 제8조의2)

마. 내식성이 없는 재료는 내식 및 방청 가공하도록 하던 것을 내식성이 있는 재질을 사용하도록 규정함(안 제7조)

바. 고시 개정에 따른 재검토기한 변경 (안 제13조)

3. 주요토의과제

없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신·구조문대비표, 별첨

소방청 고시 제2017-000호

소화전함의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부개정고시안

소화전함의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호 중 “설치하여”를 “설치하거나 그 밖에 소화용으로 사용되는”으로 한다.

제3조제1항제3호, 제4호 및 제6호를 각각 삭제한다.

제3조제1항제10호를 다음과 같이 신설한다.

10. 문의 면적은 0.5 ㎡ 이상(짧은 변의 길이가 500 ㎜ 이상)으로 하여 호스의 수납 등에 충분한 여유가 있어야 한다.

제3조제2항제1호, 제4호 및 제6호를 각각 삭제하고, 같은 항 제2호 중 “50 mm”를 “32 mm”로 한다.

제3조제2항제3호, 제5호 및 제7호를 각각 다음과 같이한다.

3. 표시등(위치표시등, 기둥표시등)을 설치할 수 있는 타공은 함의 상부에 하여야 한다.

5. 문을 포함한 외함은 내함에 결합시킬 수 있는 구조이어야 하며, 입식의 것은 다리를 갖는 구조로 할 수 있다.

7. 경종이 소화전함 내에 설치할 수 있는 구조인 것은 경종의 발신음을 외부로 전달할 수 있는 구조이어야 한다.

제3조제2항제8호를 다음과 같이 신설한다.

8. 표시등 및 경종이 설치되는 곳은 방수용기구가 보관되는 곳과 구획되어야 하며, 별도의 문이 있는 구조이어야 한다.

제3조제3항제1호․제4호를 삭제한다.

제3조제3항제3호, 제6호 및 제7호를 각각 다음과 같이 한다.

3. 표시등(위치표시등, 기동표시등)을 설치할 수 있는 타공을 함의 상부에 하여야 한다.

6. 함의 바닥면으로부터 30 mm 이상의 높이에 철망 등을 설치하여야 한다.

7. 경종이 소화전함 내에 설치할 수 있는 구조인 것은 경종의 발신음을 외부로 전달할 수 있는 구조이어야 한다.

제3조제3항제8호를 다음과 같이 신설한다.

8. 표시등 및 경종이 설치되는 곳은 방수용기구가 보관되는 곳과 구획되어야 하며, 별도의 문이 있는 구조이어야 한다.

제3조제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 비상소화장치함의 구조는 함의 바닥면으로부터 30 mm 이상의 높이에 철망 등을 설치하여야 한다.

제5조를 다음과 같이 한다.

제5조(조작성) 문의 잠금장치는 100회의 개폐조작을 반복하는 경우 기능에 이상이 없어야 한다.

제6조를 다음과 같이 한다.

제6조(모서리 날카로움 시험) 절단 또는 용접 등으로 인한 모서리 부분 등은 별도 1의 시험기를 이용하여  6.7 N의 힘으로 101.6 mm 접촉하면서 이동(왕복 이동 길이) 하였을 경우 하부 테이프에 손상이 없어야 한다.

제7조제2항 중 본문을 다음과 같이하고, 같은 항 표를 신설한다.

소화전함에 사용되는 재료의 두께는 1.5 mm이상으로 아래 [표]에 적합한 것이거나 이와 동등이상의 강도가 있는 것이어야 한다.

[표] 소화전함 재료

표 준	재 료
KS D 3501(열간 압연 연강판 및 강대)	SPHC에 적합한 것일 것
KS D 3528(전기 아연 도금 강판 및 강대)	SECC에 적합한 것일 것
KS D 3698(냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대)	STS 304에 적합한 것일 것

제8조 중 단서를 다음과 같이 한다.

이 경우 시편은 가로 200 ㎜, 세로 200 ㎜ 크기의 것 1개로 하거나, 함의 일부분으로 한다.

제8조의2를 다음과 같이 신설한다.

제8조의2(도료 밀착성 시험) 외부에 도료로 도장한 경우에는 KS M ISO 2409(도료와 바니시-도료의 밀착성 시험방법)에 의한 시험을 시료1개당 임의의 3개소에 시험하였을 경우 평균 평가점수가 아래 [표]의 2점 이하이어야 한다.

[표] 도료밀착성시험의 평가점수

평가점수	상 태
0	절단면이 매끄럽다. 박리된 사각형 격자가 없다.
1	절단선 교차점에서 도막의 작은 조각이 박리된다. 박리된 크로스컷 영역은 5 % 이내
2	도막이 절단면을 따라 작은 조각으로 박리된다. 박리된 크로스컷 영역은 (5 ∼ 15) % 이내
3	도막이 커다란 리본 형태로 일부 또는 전체가 박리된다. 박리된 크로스컷 영역은 (15 ∼ 35) % 이내
4	도막이 커다란 리본 형태로 일부 또는 전체가 박리된다. 박리된 크로스컷 영역은 (35 ∼ 65) % 이내
5	평가점수 4에도 해당되지 않는 것

제10조를 삭제 한다.

제11조제4호 중 ““옥외소화전”이라는 표시”를 ““옥외소화전”, 비상소화장치함에는 그 표면에 “비상소화장치”라는 표시”로 한다.

제11조제5호를 삭제 한다.

제13조 중 “2017년 1월 1일”을 “0000년 00월 00일”로, “12월 31일”을 “00월 00일”로 한다.

부      칙(0000.00.00)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) 부칙 제1조에도 불구하고 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 성능인증(성능인증의 변경을 포함한다)을 받은 것은 이 고시 시행일로부터 3개월이 경과한 날부터 제6조 및 제7조제2항, 제8조의2의 개정규정을 적용하여 제품검사를 실시한다.

[별도 1]을 다음과 같이 신설한다.

[별도 1](제6조 관련)

모서리 날카로움 시험기 및 테이프

날카로운 모서리 시험기

테이프 형상 및 구성

신ㆍ구조문대비표

현        행

개   정   안

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “소화전함”이란 소방대상물의 옥내ㆍ외에 설치하여 방수용기구를 보관할 수 있는 함을 말한다.

제2조(정의) ----------------------------------------.

1. -----------------------------------설치하거나 그 밖에 소화용으로 사용되는 --------.

제3조(구조) ①소화전함의 일반구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

제3조(구조) ①-----------------------------------------.

1.ㆍ2. (생  략)

1.ㆍ2. (현행과 같음)

3. 외부로부터 물 및 먼지등 이물질이 쉽게 침입할 수 없는 구조이어야 한다.

3. <삭  제>

4. 바닥 또는 그 부근에 배수구가 있어야 한다.

4. <삭  제>

5. (생  략)

5. (현행과 같음)

6. 소방호스(이하 "호스”라 한다)의 연장 및 수납조작이 원활한 구조이어야 한다.

6. <삭  제>

7. ∼ 9. (생  략)

7. ∼ 9. (현행과 같음)

<신  설>

10. 문의 면적은 0.5 ㎡ 이상(짧은 변의 길이가 500 ㎜ 이상)으로 하여 호스의 수납 등에 충분한 여유가 있어야 한다.

②옥내소화전함은 설치방법에 따라 노출형과 매립형으로 구분하며, 다음 각 호에 적합하여야 한다.

②-----------------------------------------------------------------------------.

1. 배관구, 가압송수장치의 기동장치를 설치하는 경우 해당 기동장치, 표시등, 호스수납장치등으로 구성된 완성품이어야 한다.

1. <삭  제>

2. 소화전용 배관이 통과하는 부분의 구경은 50 mm 이상이어야 한다.

2. ---------------------------------- 32 mm ------------.

3. 소화전함의 표시등은 함의 상부에 설치하여야 한다.

3. 표시등(위치표시등, 기동표시등)을 설치할 수 있는 타공은 함의 상부에 하여야 한다.

4. 문의 면적은 0.5 ㎡ 이상(짧은 변의 길이가 500 ㎜ 이상)으로 하여 호스의 수납등에 충분한 여유가 있어야 한다.

4. <삭  제>

5. 벽면에 부착하는 내함은 벽면에, 문을 포함한 외함은 내함에 결합시킬 수 있는 구조이어야 한다.

5. 문을 포함한 외함은 내함에 결합시킬 수 있는 구조이어야 하며, 입식의 것은 다리를 갖는 구조로 할 수 있다.

6. 호스수납장치가 설치되어 있거나, 설치할 수 있도록 포함되어 있어야 한다.

6. <삭  제>

7. 경종이 소화전함 내에 설치되는 것은 경종의 발신음을 외부로 충분히 전달할 수 있어야 하며, 별도의 문이 있는 구조이어야 한다.

7. 경종이 소화전함 내에 설치할  수 있는 구조인 것은 경종의 발신음을 외부로 전달할 수 있는 구조이어야 한다.

<신  설>

8. 표시등 및 경종이 설치되는 곳은 방수용기구가 보관되는 곳과 구획되어야 하며, 별도의 문이 있는 구조이어야 한다.

③ 옥외소화전함의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

③-------------------------------------------.

1. 배관구, 가압송수장치의 기동장치를 설치한 것에는 해당 기동장치, 표시등, 호스수납장치등으로 구성된 완성품이어야 한다.

1. <삭  제>

2. (생  략)

2. (현행과 같음)

3. 소화전함의 표시등은 함의 상부에 설치하여야 한다.

3. 표시등(위치표시등, 기동표시등)을 설치할 수 있는 타공은 함의 상부에 하여야 한다.

4. 문의 면적은 0.5 ㎡ 이상(짧은 변의 길이가 500 ㎜ 이상)으로 하여 호스의 수납등에 충분한 여유가 있어야 한다.

4. <삭  제>

5. (생  략)

5. (현행과 같음)

6. 함 바닥면의 습기등에 의해 호스가 오염되지 않도록 호스수납장치를 설치하고 함의 바닥면으로부터 30 mm 이상의 높이에 철망 등을 설치하여야 한다.

6. 함의 바닥면으로부터 30 mm 이상의 높이에 철망 등을 설치하여야 한다.

7. 경종이 소화전함 내에 설치되는 것은 경종의 발신음을 외부로 충분히 전달할 수 있어야 하며, 별도의 문이 있는 구조이어야 한다.

7. 경종이 소화전함 내에 설치할  수 있는 구조인 것은 경종의 발신음을 외부로 전달할 수 있는 구조이어야 한다.

<신  설>

8. 표시등 및 경종이 설치되는 곳은 방수용기구가 보관되는 곳과 구획되어야 하며, 별도의 문이 있는 구조이어야 한다.

<신  설>

④비상소화장치함의 구조는 함의 바닥면으로부터 30 mm 이상의 높이에 철망 등을 설치하여야 한다.

제5조(조작성) 호스수납장치 및 문은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

제5조(조작성) 문의 잠금장치는 100회의 개폐조작을 반복하는 경우 기능에 이상이 없어야 한다.

1. 호스수납장치는 호스를 수납장치로부터 연장하는 경우 그 기능이 원활하여야 한다.

1. <삭  제>

2. 제1호의 수납 및 연장조작을 15회 반복하는 경우 그 기능에 이상이 없어야 한다.

2. <삭  제>

3. 문의 잠금장치는 100회의 개폐조작을 반복하는 경우 기능에 이상이 없어야 한다.

3. <삭  제>

제6조(강도시험) 호스수납장치의 양쪽에 지지금속구가 있는 것은 호스수납 부분의 중앙에, 한쪽에 지지금속구가 있는 것은 그 반대쪽 호스수납 부분의 끝에 다음표에 해당하는 하중을 24시간 가한 경우 파손 또는 변형 등 이상이 없어야 한다.

제6조(모서리 날카로움 시험) 절단 또는 용접 등으로 인한 모서리 부분 등은 별도 1의 시험기를 이용하여  6.7 N의 힘으로 101.6 mm 접촉하면서 이동(왕복 이동 길이) 하였을 경우 하부 테이프에 손상이 없어야 한다.

제7조(재료) ① (생  략)

제7조(재료) ① (현행과 같음)

② 소화전함의 재료는 1.5 mm 이상의 강판으로 하여야 하며 내식성이 없는 재료는 내식가공 또는 방청가공을 하여야 한다. 다만, 옥내소화전함의 경우 문의 일부를 난연재료 또는 망유리로 할 수 있다.

② 소화전함에 사용되는 재료의 두께는 1.5 mm이상으로 아래 [표]에 적합한 것이거나 이와 동등이상의 강도가 있는 것이어야 한다. ----------------------------------------------------.

[표] 소화전함 재료

표 준	재 료
KS D 3501(열간 압연 연강판 및 강대)	SPHC에 적합한 것일 것
KS D 3528(전기 아연 도금 강판 및 강대)	SECC에 적합한 것일 것
KS D 3698(냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대)	STS 304에 적합한 것일 것

③ (생  략)

③ (현행과 같음)

제8조(내식시험) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 내식성 재료인 것은 시험하지 아니하며 시편은 가로 200 ㎜, 세로 200 ㎜ 크기의 것 1개로 하거나, 함의 일부분으로 한다.

제8조(내식시험) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 이 경우 시편은 가로 200 ㎜, 세로 200 ㎜ 크기의 것 1개로 하거나, 함의 일부분으로 한다.

<신  설>

제8조의2(도료 밀착성 시험) 외부에 도료로 도장한 경우에는 KS M ISO 2409(도료와 바니시-도료의 밀착성 시험방법)에 의한 시험을 시료1개당 임의의 3개소에 시험하였을 경우 평균 평가점수가 아래 [표]의 2점 이하이어야 한다.

[표] 도료밀착성시험의 평가점수

평가점수	상 태
0	절단면이 매끄럽다. 박리된 사각형 격자가 없다.
1	절단선 교차점에서 도막의 작은 조각이 박리된다. 박리된 크로스컷 영역은 5 % 이내
2	도막이 절단면을 따라 작은 조각으로 박리된다. 박리된 크로스컷 영역은 (5 ∼ 15) % 이내
3	도막이 커다란 리본 형태로 일부 또는 전체가 박리된다. 박리된 크로스컷 영역은 (15 ∼ 35) % 이내
4	도막이 커다란 리본 형태로 일부 또는 전체가 박리된다. 박리된 크로스컷 영역은 (35 ∼ 65) % 이내
5	평가점수 4에도 해당되지 않는 것

제10조(표시등) 소화전함의 표시등은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 보기쉬운 위치에 설치하여야 한다.

2. 호스의 연장 및 조작 등에 따른 손상이 생기지 않는 위치에 설치하여야 한다.

3. 위치표시등은 성능시험을 필한 것이어야 한다.

4. 표시등은 적색으로 한다.

제10조 <삭  제>

제11조(표시) 소화전함에는 다음 각 호의 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다.

제11조(표시) ----------------------------------------------------------------------------.

1. ∼ 3. (생  략)

1. ∼ 3. (현행과 같음)

4. 옥내소화전함에는 그 표면에 “소화전”, 옥외소화전함에는 그 표면에 “옥외소화전”이라는 표시

4. ---------------------------------------------------- “옥외소화전”, 비상소화장치함에는 그 표면에 “비상소화장치”라는 표시

5. 조작순서 또는 회로

5. <삭  제>

6. ∼ 8. (생  략)

6. ∼ 8. (현행과 같음)

제13조(재검토기한) 국민안전처장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제13조(재검토기한) -------------------------------------------------------------------------- 0000년 00년 00일-------------------------------- 00월 00일-------------------------------------------------------------.