소방청 고시 제2018-05호

위험물안전관리에 관한 세부기준(소방청 고시 제2017-1호, 2017.7.26.)일부를 다음과 같이 개정합니다.

2018년 3월 27일

소 방 청 장

위험물안전관리에 관한 세부기준 일부개정안

1. 개정이유

옥외저장탱크의 부속설비에 대한 국외 공인시험기관을 추가하고, 적응성이 있는 청정소화약제(FK-5-1-12) 소화설비의 기술기준을 반영하여 관계인의 선택의 폭을 확대하고, 50만리터 이상 100만리터 미만의 옥외탱크저장소의 정기검사 보정계수를 추가하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선ㆍ보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 옥외저장탱크의 부속설비 인증기관 추가(안 제98조의2)

나. 청정소화약제(FK-5-1-12) 추가(안 제135조)

다. 정기검사 대상 확대에 따른 보정계수 추가 (안 제161조제1호나목)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당사항없음

라. 기    타 : (1) 신․구조문대비표 : 별첨

(2) 행정예고(2017.9.4.～ 2017.9.24) 결과, 특기할 사항 없음

(3) 행정규제 : 안 제136조

소방청 고시  제2018-05호

위험물안전관리에 관한 세부기준 일부개정안

위험물안전관리에 관한 세부기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제98조의2 제11호를 제13호로 하고, 같은 조에 제11호 및 제12호를 각각 아래와 같이 신설한다.

11. 미국 API(American Petroleum Institute)

12. 미국 ASME(American Society of Mechanical Engineers)

제135조제1호다목 중 “헵타플루오로프로판(이하 “HFC-227ea”라 한다.)“을 ”헵타플루오로프로판(이하 “HFC-227ea”라 한다.), 도데카플루오로-2-메틸펜탄-3-원(이하 “FK-5-1-12”라 한다.)“로 한다.

제135조제1호라목, 같은 조 제2호 각목외의 부분, 같은 조 제3호 가목 세목 외의 부분․(4), 같은 조 제4호나목․파목 단서․더목(2)․머목 표 소화약제 종류란․버목 및 같은 조 제5호가목  중 “HFC-125 또는 HFC-227ea”을 각각 “HFC-125, HFC-227ea 또는 FK-5-1-12 ”로 한다.

제135조제3호가목(4) 표 HFC-227ea란 다음에 FK-5-1-12란을 다음과 같이 신설한다.

FK-5-1-12	0.84

제135조제4호다목 중 “HFC-23 및 HFC-125는 1.2 이상 1.5 이하”를 “HFC-23 및 HFC-125는 1.2 이상 1.5 이하, FK-5-1-12는 0.7이상 1.6 이하”로 한다.

제135조제4호마목 중 “하론 1301 또는 HFC-227ea”을 “하론1301, HFC-227ea 또는 FK-5-1-12”로,  “가압”을 “축압”으로 한다.

제135조제4호아목(2) 중 “HFC-23 또는 HFC-125”를 “HFC-23, HFC-125 또는 FK-5-1-12”로 한다.

제153조의 제목을 “(특정옥외저장탱크의 구조안전점검)”을 “(특정‧준특정옥외탱크의 구조안전점검)”으로 한다.

제161조제1호나목 하단 표 “1,000 이상 3,000 미만란” 이전에 “500 이상 1,000 미만란”을 다음과 같이 신설한다.

500 이상 1,000 미만	0.37	0.16	0.40

부      칙

제1조(시행일)  이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

별표 2 중 할로겐화물란 중 HFC-227ea란 다음에 FK-5-1-12란을 다음과 같이 신설한다.

[별표 2]

위험물의 종류에 대한 가스계 및 분말 소화약제의 계수(제134조․제135조 및 제136조관련)

소화약제의 종별 위험물의 종류	이산화 탄 소	IG-100	IG-55	IG-541	할로겐화물						분 말
					하론 1301	하론 1211	HFC -23	HFC -125	HFC -227ea	FK-5-1-12	제1종	제2종	제3종	제4종
아크릴로니트릴	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2
아세트알데히드	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	-	-	-	-
아세트니트릴	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
아세톤	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
아닐린	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
이소옥탄	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
이소프렌	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
이소프로필아민	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
이소프로필에테르	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
이소헥산	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
이소헵탄	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
이소펜탄	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
에탄올	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2
에틸아민	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
염화비닐	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	-	-	1.0	-
옥탄	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
휘발유	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
포름산(개미산)에틸	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
포름산(개미산)프로필	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
포름산(개미산)메틸	1.0	1.0	1.0	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1
경유	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
원유	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
초산(아세트산)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
초산에틸	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
초산메틸	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
산화프로필렌	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	-	-
사이클로헥산	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
디에틸아민	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
디에틸에테르	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	-	-	-	-
디옥산	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.2	1.2	1.2	1.2
중유(重油)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
윤활유	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
테트라하이드로퓨란	1.0	1.0	1.0	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2
등유	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
트리에틸아민	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
톨루엔	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
나프타	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
채종유	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
이황화탄소	3.0	3.0	3.0	3.0	4.2	1.0	4.2	4.2	4.2	4.2	-	-	-	-
비닐에틸에테르	1.2	1.2	1.2	1.2	1.6	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.1	1.1	1.1	1.1
피리딘	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
부타놀	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
프로판올	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2-프로판올	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
프로필아민	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
헥산	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2
헵탄	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
벤젠	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2
펜탄	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4
메타놀	1.6	1.6	1.6	1.6	2.2	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	1.2	1.2	1.2	1.2
메틸에틸케톤	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0
모노클로로벤젠	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	-	-	1.0	-
그밖의 것	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

《신․구조문대비표》

현   행

개 정 안

제98조의2(공인시험기관) 규칙 별표 6 Ⅵ제21호의 “국민안전처장관이 정하여 고시하는 국내ㆍ외 공인시험기관”은 다음 각 호와 같다.

1.~10. (생략)

11. 그 밖의「국가표준기본법」에 따른 공인시험기관 또는 국제표준관련기구에서 정한 국제기준에 따른 공인시험기관 중 국민안전처장관이 인정하는 기관

제135조(할로겐화물소화설비의 기준)

할로겐화물소화설비의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 전역방출방식 할로겐화물소화설비의 분사헤드는 다음 각목에 의하여 설치할 것

가.~나. (생략)

다. 분사헤드의 방사압력은 하론2402를 방사하는 것은 0.1MPa 이상, 브로모클로로다이플루오로메탄(이하 “하론1211”이라 한다.)을 방사하는 것은 0.2MPa 이상, 브로모트라이플루오로메탄(이하 “하론1301”이라 한다.)을 방사하는 것은 0.9MPa 이상, 트라이플루오로메탄(이하 “HFC-23”이라 한다.)을 방사하는 것은 0.9MPa 이상, 펜타플루오로에탄(이하 “HFC-125”라 한다.)을 방사하는 것은 0.9MPa 이상, 헵타플루오로프로판(이하 “HFC-227ea”라 한다.)을 방사하는 것은 0.3MPa 이상일 것

제98조의2(공인시험기관) 규칙 별표 6 Ⅵ제21호의 “국민안전처장관이 정하여 고시하는 국내ㆍ외 공인시험기관”은 다음 각 호와 같다.

1.~10. (전과 동일함)

11. 미국 API(American Petroleum Institute)

12. 미국 ASME(American Society of Mechanical Engineers)

13. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

제135조(할로겐화물소화설비의 기준)

할로겐화물소화설비의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. ------------------------------------------------------------

가.～나. (전과 동일함)

다. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------헵타플루오로프로판(이하 “HFC-227ea”라 한다.), 도데카플루오로-2-메틸펜탄-3-원(이하 “FK-5-1-12”라 한다.) --------------------------.

라. 하론 2402, 하론1211 또는 하론 1301을 방사하는 것은 제3호가목에 정하는 소화약제의 양을 30초 이내에 균일하게 방사하고, HFC-23, HFC-125 또는 HFC-227ea를 방사하는 것은 제3호가목에 정하는 소화약제의 양을 10초 이내에 균일하게 방사할 것

라. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- HFC-125, HFC-227ea 또는 FK-5-1-12 를----------------------------------------------------------------------.

2. 국소방출방식의 할로겐화물소화설비의 분사헤드는 제1호가목․나목 및 다목(HFC-23, HFC-125 또는 HFC-227ea에 관련된 부분을 제외한다.)의 예에 의하는 것 외에 다음 각목에 정하는 것에 의하여 설치할 것

가.～다.(생략)

2. -------------------------------------------------------------------------- HFC-125, HFC-227ea 또는 FK-5-1-12 ------------------------------------------------------------------

가.～다.(전과 동일함)

3. 할로겐화물 소화약제의 저장용기 또는 저장탱크에 저장하는 소화약제의 양은 다음 각목에 정하는 것에 의할 것

가. 전역방출방식의 할로겐화물소화설비 중 하론 2402, 하론1211 또는 하론 1301을 방사하는 것은 (1)부터 (3)까지에 정하는 것에 의하여 산출된 양 이상으로 하고,  HFC-23, HFC-125 또는 HFC-227ea를 방사하는 것은 (4)에 정하는 것에 의하여 산출된 양 이상으로 할 것

(1)～(3) (생략)

3. --------------------------------------------------------------------------------------

가. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HFC-125, HFC-227ea 또는 FK-5-1-12를-----------------------------------------

(1)～(3) (전과 동일함)

(4) HFC-23, HFC-125 또는 HFC-227ea를 방사하는 것은 다음 표의 소화약제의 종류에 따라 방호구역의 체적 1㎥당 소화약제의 양의 비율로 계산한 양에 방호구역내에서 저장 또는 취급하는 위험물에 따라 별표 2에 정한 소화약제에 따른 계수를 곱해서 얻은 양

소화약제 종류	방호구역의 체적 1㎥당 소화약제의 양 (단위 ㎏)
HFC-23 HFC-125	0.52
HFC-227ea	0.55

(4) HFC-23, HFC-125, HFC-227ea 또는 FK-5-1-12를 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

소화약제 종류	방호구역의 체적 1㎥당 소화약제의 양 (단위 ㎏)
HFC-23 HFC-125	0.52
HFC-227ea	0.55
FK-5-1-12	0.84

4. 전역방출방식 또는 국소방출방식의 할로겐화물소화설비는 다음 각목에 정한 것에 의할 것

가.(생략)

나. 할로겐화물소화설비에 사용하는 소화약제는 하론2402, 하론 1211, 하론 1301, HFC-23, HFC-125 또는 HFC-227ea로 할 것

다. 저장용기등의 충전비는 하론2402 중에서 가압식저장용기등에 저장하는 것은 0.51 이상 0.67 이하, 축압식저장용기등에 저장하는 것은 0.67 이상 2.75 이하, 하론1211은 0.7 이상 1.4 이하, 하론1301 및 HFC-227ea는 0.9 이상 1.6 이하, HFC-23 및 HFC-125는 1.2 이상 1.5 이하 일 것

라.(생략)

마. 축압식저장용기등은 온도 21℃에서 하론1211을 저장하는 것은 1.1MPa 또는 2.5MPa, 하론1301 또는 HFC-227ea를 저장하는 것은 2.5MPa 또는 4.2MPa이 되도록 질소가스로 가압할 것

바.~사.(생략)

아. 배관은 다음에 정한 것에 의할 것

(1) 전용으로 할 것

(2) 강관의 배관은 하론2402에 있어서는「배관용탄소강관」(KSD3507), 하론1211, 하론1301, HFC-227ea, HFC-23 또는 HFC-125에 있어서는 「압력배관용탄소강관」(KS D 3562) 중에서 스케줄 40 이상의 것 또는 이와 동등 이상의 강도를 갖는 것으로서 아연도금 등에 의한 방식처리를 한 것을 사용할 것

(3)~(5) (생략)

자~타.(생략)

4. --------------------------------------------------------------

가.(전과 동일함)

나. ---------------------------------------------------------------------- HFC-125, HFC-227ea 또는 FK-5-1-12---

다. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HFC-125는 1.2 이상 1.5 이하, FK-5-1-12는 0.7이상 1.6 이하-----

라.(전과 동일함)

마.------------------------------------------------------------------------하론1301,  HFC-227ea 또는 FK-5-1-12를------------------------------------축압-----

바.~사.(전과 동일함)

아. ----------------------------

(1) ----------------

(2) ----------------------------------------------------------------------------------------------HFC-23, HFC-125 또는 FK-5-1-12-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3)~(5) (전과 동일함)

자~타.(전과 동일함)

파. 기동용가스용기 및 기동장치는 제134조제4호차목․카목의 규정의 예에 의할 것. 다만, 기동장치는 하론 2402, 하론1211 또는 하론 1301을 방사하는 것의 기동장치는 수동식으로 하고(다만, 상주인이 없는 대상물 등 수동식에 의하는 것이 적당하지 아니한 경우에는 자동식으로 할 수 있다.), HFC-23, HFC-125 또는 HFC-227ea를 방사하는 것의 기동장치는 자동식으로 하여야 한다.

하~너. (생략)

더. 전역방출방식의 할로겐화물소화설비를 설치한 방화대상물 또는 그 부분의 개구부는 다음에 정한 것에 의할 것

(1) (생략)

(2) HFC-23, HFC-125 또는 HFC-227ea를 방사하는 것은 모든 개구부에 소화약제 방사 전에 폐쇄할 수 있는 자동폐쇄장치를 설치할 것

러.(생략)

머. 전역방출방식의 할로겐화물소화설비에 사용하는 소화약제는 다음 표에 의할 것

제조소등의 구분		소화약제 종류
제4류 위험물을 저장 또는 취급하는 제조소등	방호구획의 체적이 1,000㎥이상의 것	하론 2402, 하론1211 또는 하론1301
	방호구획의 체적이 1,000㎥미만의 것	하론2402, 하론1211, 하론1301, HFC-23, HFC-125 또는 ＨＦＣ－２２７ｅａ
제4류 외의 위험물을 저장 또는 취급하는 제조소등		하론 2402, 하론1211 또는 하론1301

버. 전역방출방식의 할로겐화물소화설비 중 HFC-23, HFC-125 또는 HFC-227ea를 방사하는 것은 방호구역내의 압력상승을 방지하는 조치를 강구할 것

파. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HFC-125, HFC-227ea 또는 FK-5-1-12를----------------------------------.

하~너. (전과 동일함)

더. ----------------------------------------------------------------------------------------

(1) (전과 동일함)

(2) ---- HFC-125,  HFC-227ea 또는  FK-5-1-12를----------------------------------------------------------------

러.(전과 동일함)

머. ----------------------------------------------------------------

제조소등의 구분		소화약제 종류
제4류 위험물을 저장 또는 취급하는 제조소등	방호구획의 체적이 1,000㎥이상의 것	하론 2402, 하론1211 또는 하론1301
	방호구획의 체적이 1,000㎥미만의 것	하론2402, 하론1211, 하론1301, HFC-23, HFC-125, ＨＦＣ－２２７ｅａ 또는 FK-5-1-12
제4류 외의 위험물을 저장 또는 취급하는 제조소등		하론 2402, 하론1211 또는 하론1301

버. -------------------------------------------HFC-125,  HFC-227ea 또는 FK-5-1-12를---------------------------------------------

5. 이동식할로겐화물소화설비는 다음 각목에 정한 것에 의할 것

가. 제134조제4호라목(2)․(3), 같은 조 제5호다목부터 바목까지, 이 조 제4호다목․라목․마목부터 자목까지 및 같은 호 더목(1)의 규정(HFC-23, HFC-125 또는 HFC-227ea와 관련된 부분은 제외한다.)의 예에 의할 것

나.～다.(생략)

5. -----------------------------------------

가. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- HFC-125, HFC-227ea 또는 FK-5-1-12------------------------------

나.～다.(전과 동일함)

제153조(특정옥외저장탱크의 구조안전점검) ①～⑤(생략)

제153조(특정‧준특정옥외탱크의 구조안전점검) ①～⑤(기존과 동일)

제161조(정기검사의 수수료) 규칙 별표 25 제8호의 정기검사의 수수료 산정기준은 다음 각 호와 같다.

1. 표준공량 및 보정계수는 다음 각목에 의할 것

가. (생략)

나. 보정계수(누설시험 및 수평도․수직도시험에 있어서는 검사작업에 한하여 보정계수를 적용한다)

수평도․수직도시험, 비파괴시험 및 외관검사
탱크용량 (단위 ㎘)	수평도․수직도시험보정계수	비파괴시험 보정계수	외관검사
1,000 이상 3,000 미만	0.43	0.26	0.50
3,000 이상 6,000 미만	0.50	0.40	0.58
6,000 이상 10,000 미만	0.81	0.64	0.82
10,000 이상 20,000 미만	1.00	1.00	1.00
20,000 이상 30,000 미만	1.44	1.00	1.20
30,000 이상 40,000 미만	1.66	1.60	1.41
40,000 이상 50,000 미만	1.81	1.60	1.41
50,000 이상 60,000 미만	2.16	1.60	1.56
60,000 이상 70,000 미만	2.28	1.60	1.56
70,000 이상 80,000 미만	2.41	2.50	1.56
80,000 이상 90,000 미만	2.50	2.50	1.95
90,000 이상 100,000 미만	2.63	2.50	1.95
100,000 이상 110,000 미만	2.91	2.50	2.32
110,000 이상 120,000 미만	3.00	2.50	2.32
120,000 이상	3.09	2.50	2.32

제161조(정기검사의 수수료) ---- ------------------------------------------------

1.--------------------------------

가. (전과 동일함)

나. -----------------------

-----------------------------------------------

수평도․수직도시험, 비파괴시험 및 외관검사
탱크용량 (단위 ㎘)	수평도․수직도시험보정계수	비파괴시험 보정계수	외관검사
500 이상 1,000 미만	0.37	0.16	0.40
1,000 이상 3,000 미만	0.43	0.26	0.50
3,000 이상 6,000 미만	0.50	0.40	0.58
6,000 이상 10,000 미만	0.81	0.64	0.82
10,000 이상 20,000 미만	1.00	1.00	1.00
20,000 이상 30,000 미만	1.44	1.00	1.20
30,000 이상 40,000 미만	1.66	1.60	1.41
40,000 이상 50,000 미만	1.81	1.60	1.41
50,000 이상 60,000 미만	2.16	1.60	1.56
60,000 이상 70,000 미만	2.28	1.60	1.56
70,000 이상 80,000 미만	2.41	2.50	1.56
80,000 이상 90,000 미만	2.50	2.50	1.95
90,000 이상 100,000 미만	2.63	2.50	1.95
100,000 이상 110,000 미만	2.91	2.50	2.32
110,000 이상 120,000 미만	3.00	2.50	2.32
120,000 이상	3.09	2.50	2.32