조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

가. 가스관선택밸브의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

가. 가스관선택밸브 신규 작동장치 방식 도입으로 소방용품의 다양성 확보

나. 신규(모터식) 작동장치가 기존의 제품과 결합 가능하여 시장 확대 기대

◇ 주요내용

가. 모터식 작동장치 도입에 따른 관련 규정 변경(안 제3조)

- “솔레노이드 밸브” → “솔레노이드식 작동장치” 로 수정, “모터식 작동장치” 규정 추가

나.  KS규격 명 수정 및 폐지에 따른 대체 표준 적용(안 제5조)

- KS D 5101 (구리 및 구리합금 “주물”) → (구리 및 구리합금 “봉”)

- KS D 4101(탄소강 주강품) → SPS-KFCA-D4101-5004(탄소강 주강품)

다. 전자기식 작동장치의 성능 확인 시험 도입(안 제8조의2 ~ 4)

- 가스부식시험(재료의 내구성), 절연저항시험(누전여부), 절연내력시험(절연성능)

라. 기능시험 작동전압 범위 완화(안 제9조)

- 작동범위 : 정격전압의“± 20 %” → “± 10 %” 로 수정