◉ 소방방재청고시 제2010-8호

검정기술기준에 일부 정립되지 않은 조항 및 치수를 대상으로 국제규격과 기준을 도입, 소방검정제도의 글로벌화 실현으로 국내 소방용기계⋅기구의 신기술 제품 개발과 검정품목의 품질향상 등을 도모하고자, 관련「수신기의 형식승인 및 검정기술기준」 일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2010년 3월 9일

소방방재청장

「수신기의 형식승인 및 검정기술기준」 일부 개정

「수신기의 형식승인 및 검정기술기준」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제18조를 다음과 같이 한다.

제18조(방수시험) 방수형 수신기는 이를 사용상태로 부착하고 맑은 물    을 34.5 kPa의 압력으로 3개의 분무헤드를 이용하여 전면 상방에 (45    ± 2)° 각도의 방향에서 시료를 향하여 일률적으로 24시간 이상 물을    분사하는 경우에 내부에 물이 고이지 않아야 하며, 기능 및 절연저항    시험에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제24조중 “2012년 8월 23일까지로”를 “2013년 3월 8일까지로”로 한다.

부  칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

신․구조문대비표

현 행	개 정 안
수신기의 형식승인 및 검정기술기준	수신기의 형식승인 및 검정기술기준
제18조(방수시험) 방수형 수신기는 이를 사용상태로 부착하고 맑은 물을 매분 3밀리미터의 비율로 전면 상방에 (45 ± 2)°의 방향에서 일률적으로 1시간 이상 동안 물을 주입하는 경우에 내부에 물이 고이지 아니하여야 하며 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다. 제24조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월 23일까지로 한다.	제18조(방수시험) --------------- ---------------------------- -- 34.5 kPa의 압력으로 3개의 분무헤드를 이용하여 전면 상방에 (45 ± 2)° 각도의 방향에서 시료를 향하여 일률적으로 24시간 이상 물을 분사하는 경우에 내부에 물이 고이지 않아야 하며, 기능 및 절연저항시험에 ------------------ 제24조(재검토기한) ------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- -- 2013년 3월 8일까지로 ----
	부 칙 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.