◉ 소방방재청고시 제2010-10호

검정기술기준에 일부 정립되지 않은 조항 및 치수를 대상으로 국제규격과 기준을 도입, 소방검정제도의 글로벌화 실현으로 국내 소방용기계⋅기구의 신기술 제품 개발과 검정품목의 품질향상 등을 도모하고자, 관련「옥내소화전방수구․옥외소화전의 형식승인 및 검정기술기준」 일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2010년 3월 9일

소방방재청장

「옥내소화전방수구․옥외소화전의 형식승인 및 검정기술기준」 일부 개정

「옥내소화전방수구․옥외소화전의 형식승인 및 검정기술기준」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조제2항제3호 중 “120퍼센트”를 “120 %”로 하고, 동조동항제4호 중    “600밀리미터”를 “600 mm”로, “450밀리미터”를 “450 mm”로 하며, 동조    동항제5호를 다음과 같이 한다.

5. 지상용 소화전의 토출구 방향은 수평 또는 수평에서 아래 방향으로 30° 이내이어야 하며, 지하용 소화전의 토출구 방향은 수직이어야 한다. 다만, 몸체 일부가 지상으로 상승하는 방식인 지하용 소화전의 토출구 방향은 수평으로 할 수 있다.

제18조중 “2012년 8월 23일까지로”를 “2013년 3월 8일까지로”로 한다.

별표 5의 그림을 다음과 같이 한다.

별표 6의 그림을 다음과 같이 한다.

별표 9의 표 중 20란을 다음과 같이 한다.

20	연결구 덮개	CAC406, GC200, AC4C(용체화처리후시효경화처리)	KS D 6024, KS D 4301, KS D 6008

부  칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

신․구조문대비표

현  행

개  정  안

옥내소화전방수구․옥외소화전의 형식승인 및 검정기술기준

옥내소화전방수구․옥외소화전의 형식승인 및 검정기술기준

제15조(구조․모양 및 치수) ①옥외소화전의 모양은 다음과 같이 구분하되, 지상용은 흡수관을 연결하여 사용할 수 있는 토출구나 방수총 등을 부착하여 사용할 수 있는 플랜지 등을 함께 설치할 수 있다.

<표> (생  략)

제15조(구조․모양 및 치수) ①------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------

--------------------------

<표> (현행과 같음)

②옥외소화전의 구조 및 치수는 별표 12를 참고로 하여야 하며 다음 각호에 적합하여야 한다.

②---------------------------

----------------------------

---------------------

1. 내지 2. (생  략)

1. 내지 2. (현행과 같음)

3. 지상용 소화전의 소화용수가 통과하는 유효단면적은 밸브시트 단면적의 120퍼센트 이상이어야 하고, 연결 플랜지의 호칭은 밸브시트 안지름의 호칭 이상이어야 한다.

3. ---------------------------

----------------------------

---- 120 % -----------------

----------------------------

---------------------

4. 지상용 소화전은 지면으로부터 길이 600밀리미터 이상 매몰될 수 있어야 하며, 지면으로부터 높이 450밀리미터 이상 노출될 수 있는 구조이어야 한다.

4. ---------------------------

-- 600 ㎜ -------------------

----------------------- 450 ㎜

----------------------------

------------

5. 지상용 소화전을 수직으로 세운 경우에 각 토출구의 방향은 수평으로 되어야 하며, 지하용 소화전의 경우에는 토출구의 방향은 수직으로 되어야 한다.

5. 지상용 소화전의 토출구 방향은 수평 또는 수평에서 아래 방향으로 30° 이내이어야 하며, 지하용 소화전의 토출구 방향은 수직이어야 한다. 다만, 몸체 일부가 지상으로 상승하는 방식인 지하용 소화전의 토출구 방향은 수평으로 할 수 있다.

6. (생  략)

6. (현행과 같음)

③ (생  략)

제18조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월 23일까지로 한다.

③ (현행과 같음)

제18조(재검토기한) ---------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

---------------------  2013년 3월 8일까지로 -----

부   칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

[별표5] (제3조 제2항 관련)

접합부

<표> (생  략)

주) 1. (생  략)

[별표5] (제3조 제2항 관련)

접합부

<표> (현행과 같음)

주) 1. (현행과 같음)

[별표6] (제3조 제2항 관련)

차입구

<표> (생  략)

주) 1. (생  략)

[별표6] (제3조 제2항 관련)

차입구

<표> (현행과 같음)

주) 1. (현행과 같음)

[별표9] (제7조제2항제2호 관련)

번호	명 칭	재 료	적 용 규 격
1	캡	CAC406	KS D 6024
2	빗 물 덮 개	고 무	KS M 6614
3	고 정 나 사	CAC406	KS D 6024
4	나 사 봉	C3371BE(C3771BD)	KS D 5101
5	덮 개	GC 200	KS D 4301
6	볼 트	SS 490	KS D 3503
7	패 킹	석면사 또는 기타
8	연 결 구	CAC406	KS D 6024
9	패 킹 실	GC 200	KS D 4301
10	소 화 전 본 체	GC 200	KS D 4301
11	밸 브 막 대	SS 490	KS D 3503
12	볼 트․넛 트	SS 490, SS 400	KS D 3503
13	연 장 통	GC 200	KS D 4301
14	밸브안내및변좌	CAC406	KS D 6024
15	디 스 크 누 르 개	CAC406	KS D 6024
16	밸 브 통	GC 200	KS D 4301
17	디 스 크	고 무	KS M 6614
18	변 받 이	CAC406	KS D 6024
19	넛 트	SS 490, SS 400	KS D 3503
20	연 결 구 덮 개	CAC406	KS D 6024
21	패 킹	고 무	KS M 6614
22	스 파 이 다 패 킹	스파이다
23	패 킹 누 르 개	CAC406	KS D 6024
24	쇠 줄		ø3㎜

<그림> (생  략)

[별표9] (제7조제2항제2호 관련)

번호	명 칭	재 료	적 용 규 격
1	캡	CAC406	KS D 6024
2	빗 물 덮 개	고 무	KS M 6614
3	고 정 나 사	CAC406	KS D 6024
4	나 사 봉	C3371BE(C3771BD)	KS D 5101
5	덮 개	GC 200	KS D 4301
6	볼 트	SS 490	KS D 3503
7	패 킹	석면사 또는 기타
8	연 결 구	CAC406	KS D 6024
9	패 킹 실	GC 200	KS D 4301
10	소 화 전 본 체	GC 200	KS D 4301
11	밸 브 막 대	SS 490	KS D 3503
12	볼 트․넛 트	SS 490, SS 400	KS D 3503
13	연 장 통	GC 200	KS D 4301
14	밸브안내및변좌	CAC406	KS D 6024
15	디 스 크 누 르 개	CAC406	KS D 6024
16	밸 브 통	GC 200	KS D 4301
17	디 스 크	고 무	KS M 6614
18	변 받 이	CAC406	KS D 6024
19	넛 트	SS 490, SS 400	KS D 3503
20	연 결 구 덮 개	CAC406, GC200, AC4C(용체화처리후시효경화처리)	KS D 6024, KS D 4301, KS D 6008
21	패 킹	고 무	KS M 6614
22	스 파 이 다 패 킹	스파이다
23	패 킹 누 르 개	CAC406	KS D 6024
24	쇠 줄		ø3㎜

<그림> (현행과 같음)