◉소방방재청고시제2005-13호

「옥내소화전방수구․옥외소화전의 형식승인 및 검정기술기준」 개정 고시

「소방용 기계․기구의 형식승인 등에 관한 규칙」의 개정에 따라 「옥내소화전방수구․옥외소화전의 형식승인 및 검정기술기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2005년  3월  일

소 방 방 재 청 장

「옥내소화전방수구․옥외소화전의 형식승인 및 검정기술기준」 개정 고시

「옥내소화전방수구․옥외소화전의형식승인및검정기술기준」을 다음과 같이 개정한다.

제1조를 다음과 같이 한다.

제1조(목 적) 이 기준은 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제36조제5항 및 동법시행령 제37조의 규정에 의한 「옥내소화전방수구․옥외소화전의 형식승인 및 검정기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조중 제2호 내지 제4호를 제1호 내지 제3호로 하고, 동조제4호중 “옥내소화전방수구․옥외소화전과 결합금속구간을”을 “옥내소화전방수구․옥외소화전을 결합금속구․소방호스 등과”로 한다.

제5조제3호중 “반사테이프(보안용반사시트 및 테이프)”를 “KS A 3507(산업 및 교통 안전용 재귀 반사 시트) 이상의 반사성능을 갖는 것으로서 폭 25㎜ 이상의 반사시트”로 한다.

제6조제1호중 “20킬로그램/제곱센티미터”를 “2 ㎫(20 ㎏/㎠)”으로 하고, 동조제2호중 “15킬로그램/제곱센티미터”를 “1.5 ㎫(15 ㎏/㎠)”으로 한다.

제7조제1항제1호중 “KS D 6002(청동주물)의 6종”을 “KS D 6024(동 및 동합금 주물)의 청동주물”로 한다.

제8조제9호를 제7호로 하고, 동조의 본문중 “제1호 및 제7호 내지 제9호”를 “제7호”로 한다.

제9조를 제10조로 하고, 동조제1호중 “밸브시트 지름의 1/4이상이어야 한다.”를 “호칭에 따라 다음표의 개폐높이 이상의 높이를 가져야 한다.

호칭(mm)	25	32	40	65
개폐높이(mm)	19.1	22.2	25.4	44.5

”로 하며, 제9조를 다음과 같이 신설한다.

제9조(본체강도시험) 본체에 5 ㎫(50 ㎏/㎠)의 수압력을 가하는 경우에 파괴되지 아니하고 1분 동안 견디어야 한다.

제10조를 제11조로, 제11조를 제15조로, 제12조를 제16조로 하고, 동조의 본문중 “16킬로그램/제곱센티미터”를 “1.6 ㎫(16 ㎏/㎠)”로 하며, 제13조를 제17조로 하고, 동조의 본문중 “행정자치부장관”을 “소방방재청장”으로 하고, 제12조 내지 제14조를 다음과 같이 신설한다.

제12조(밸브대 강도시험) 밸브를 폐쇄시킨 상태에서 밸브대에 다음표와 같이 토오크를 가하는 경우 파손되지 아니하여야 한다.

호칭(mm)	토오크(N․m)
25	40
32	55
40	55
65	105

제13조(수력작동시험) ① 옥내소화전방수구를 수력작동시험장치에 고정시키고 옥내소화전방수구를 닫은 상태에서 입구측 압력을 0.35 ㎫(3.5 ㎏/㎠) 이상의 압력으로 설정한 후 서서히 옥내소화전방수구를 열거나 닫는 경우에 누수되거나 기능에 이상이 없어야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 수력작동시험과정 중에 옥내소화전방수구 개폐핸들의 개방 또는 폐지 조작에 따른 최대작동토오크는 개폐핸들의 지름에 따라 다음 표에 적합하여야 한다. 다만, 개폐핸들의 지름이 102 ㎜ 이상인 경우에는  (여기서 는 최대작동토오크를, 는 개폐핸들의 지름을 말한다.)을 이용하여 계산한 값(소수점이하의 숫자는 버리고 정수만을 사용한다.)이하이어야 한다.

개폐 핸들의 지름 (㎜)	최대작동토오크(N․m)
68 미만 68 이상 76 미만 76 이상 83 미만 83 이상 89 미만 89 이상 102 미만	4.8 6.2 7.6 8.3 13.8

제14조(암모니아부식시험) 15 %이상의 아연을 함유한 황동부품은 다음표의 토오크를 나사부에 가하여 10일간의 습암모니아 공기응력균열시험을 실시할 경우, 25배의 크기로 관찰하였을 때 균열이 없어야 한다. 다만, 균열이 생기는 경우에는 수력작동시험과 내압력시험에 적합하여야한다.

공칭배관크기 (mm)	토오크 (N․m)
25 32 40 50 65 75이상	140 170 180 190 200 210

제16조중 “16킬로그램/제곱센티미터”를 “1.6MPa(16 kg/㎠)"로 한다.

제17조중 “행정자치부장관”을 “소방방재청장”으로 한다.

[별표 11]을 다음과 같이 한다.

구분 호칭	몸 통			밸 브 대		ds	h	맞변 또는 맞각거리
	t (참고)	d1 (참고)	D1	d3	호칭	참고	참고	S1	S2	S3
25	3.0	50	25.4	11	TR16	18	17	44	32	32
40	4.0	68	38.0	13	TR18	21	20	60	41	38
65	5.5	100	63.5	16	TR22	26	27	90	67	46

부  칙(2005.  3 .   .)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) ① 이 기준 시행일 이전에 형식승인신청 또는 형식승인의 변경신청된 것은 종전의 규정을 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 기준에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 받고자 하는 경우에는 이 기준을 적용한다.

② 이 기준 시행당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것과 제1항의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것으로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일로부터 1년 이내에 이 기준에 의한 형식승인의 신청 및 형식승인의 변경신청을 할 수 있으며, 이 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식승인의 변경승인은 취소된 것으로 본다.

제3조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행일 이전에 형식승인신청 또는 형식승인의 변경신청되어 종전의 규정에 의하여 형식 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것은 이 기준 시행일로부터 1년 이내에는 종전의 규정에 의하여 제품검사를 신청할 수 있다. 다만, 이 기간에 제품검사를 신청한 것으로서 불합격 받은 것은 불합격 통지를 받은 날로부터 1월 이내에 제품검사를 받을 수 있다.