조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

가. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)

◇ 제․개정 이유

가. 사물인터넷(IoT) 등 정보통신융합 신기술이 확산됨에 따라 소방시설 설치기준에 무선통신방식 규정을 도입하고자 함

◇ 주요내용

가. 신호처리방식 구분(유선식, 무선식, 유&#8228;무선식) 조항 신설(안 제3조2)

나. 무선식 음향장치는 `정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것’에서 제외(안 제8조제1항)

다. 건전지를 주전원으로 하는 무선식 설비는 비상전원 설치 제외(안 제10조제2항)