◉ 소방방재청고시 제2010-26호

소방검정기술기준에 일부 정립되지 않은 조항 및 치수를 대상으로 국제규격과 기준을 도입하여, 국내 소방용기계⋅기구의 신기술 제품 개발과 검정품목의 품질향상 등을 도모하고자 하려는 것으로, 관련「스프링클러헤드의 형식승인 및 검정기술기준」일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2010년  7월  26일

소방방재청장

「스프링클러헤드의 형식승인 및 검정기술기준」 일부 개정

「스프링클러헤드의 형식승인 및 검정기술기준」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 비금속물질을 이용하여 오리피스를 씰링한 헤드는 (140(표시온도가 75 ℃이상의 헤드에 있어서는, 최고주위온도에 100을 더한 온도) ± 2) ℃의 항온조건에 45일간 놓아둔 시료를 다시 상온에서 24시간 방치한 후 2.5 ㎫의 정수압력을 5분간 가하는 경우 누수가 없어야 한다.

제11조제3호 및 제4호를 다음과 같이 신설한다.

3. 비금속물질을 이용하여 오리피스를 실링한 폐쇄형 헤드는 다음 각목의 조건에서 시험한 후, 50 ㎪의 시험압력에서 누수 및 작동에 이상이 없어야 한다.

가. 폐쇄형 헤드의 실링재가 탄화수소혼합물에 균일하게 노출되도록 도포하여 72시간 동안 (21 ± 5.6) ℃ 조건의 시험장치에 놓아둔 후, 온도는 (95 ± 1) ℃이고, 습도는 (98 ± 2) %의 조건에 90일간 노출

나. 폐쇄형 헤드의 실링재가 탄화수소혼합물에 균일하게 노출되도록 도포하여 72시간 동안 (21 ± 5.6) ℃ 조건의 시험장치에 놓아둔 후, 1.0 ㎫의 압력을 가한상태로 (87 ± 2) ℃의 물속에 90일간 침수

다. 폐쇄형 헤드의 실링재가 다음과 같은 비율의 부동액에 각각 노출되도록 하여 (87 ± 2) ℃의 조건에 90일간 방치

(1) 디에틸렌 글리콜 60 Vol%와 물 40 Vol% 혼합물

(2) 에틸렌 글리콜 53 Vol%와 물 47 Vol% 혼합물

(3) 프로필렌 글리콜 60 Vol%와 물 40 Vol% 혼합물

(4) 글리세린 70 Vol%와 물 30 Vol% 혼합물

4. o-링 실링재로 사용되는 재료는 KS B 2805(o-링) 9.2.6(부식 및 점착시험)에 따라 (70 ± 2) ℃의 항온조건에 24시간 놓아둔 경우 o-링과 접촉하는 금속을 부식시키거나 점착시키지 아니하여야 한다.

제29조 중 “2012년 8월 23일까지로”를 “2013년 7월 25일까지로”로 한다.

부  칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것으로서 이 기준 제5조제5호 및 제11조제3호‧제4호의 적용대상이 되는 스프링클러헤드는 이 기준 시행일부터 6월 이내에 이 기준을 적용한 형식승인의 변경신청을 할 수 있으며, 종전규정에 의한 이 기준 제5조제5호 및 제11조제3호‧제4호의 적용대상이 되는 스프링클러헤드의 형식승인 및 형식승인의 변경승인은 이 기준 시행일로 부터 6월이 경과된 날 취소된 것으로 본다.

제3조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것에 대하여는 이 기준 시행일부터 6개월 이내에 종전의 규정에 의하여 제품검사를 신청할 수 있다. 다만, 이 기간 내에 제품검사를 신청한 것으로서 불합격되거나 수검희망일을 연기한 것에 대하여는 동기간에 불구하고 불합격 통지를 받은 날로부터 1월 이내 또는 수검희망일을 연기한 날까지 제품검사를 받을 수 있다.

스프링클러헤드의 형식승인 및 검정기술기준 일부개정안

현 행	개 정 안
스프링클러헤드의 형식승인 및 검정기술기준	스프링클러헤드의 형식승인 및 검정기술기준
제5조(강도시험) 폐쇄형헤드는 강도시험에서 다음 각호에 적합하여야 한다. 1. 내지 4. (생 략) <신 설>	제5조(강도시험) -------------------- -------------------- 1. 내지 4. (현행과 같음) 5. 비금속물질을 이용하여 오리피스를 씰링한 헤드는 (140(표시온도가 75 ℃이상의 헤드에 있어서는, 최고주위온도에 100을 더한 온도) ± 2) ℃의 항온조건에 45일간 놓아둔 시료를 다시 상온에서 24시간 방치한 후 2.5 ㎫의 정수압력을 5분간 가하는 경우 누수가 없어야 한다.
제11조(부식) 폐쇄형헤드는 다음 각호에 적합하여야 한다. 1. 내지 2. (생 략)	제11조(부식) ----------------------- ------------ 1. 내지 2. (현행과 같음)
<신 설>	3. 비금속물질을 이용하여 오리피스를 실링한 폐쇄형 헤드는 다음 각목의 조건에서 시험한 후, 50 ㎪의 시험압력에서 누수 및 작동에 이상이 없어야 한다. 가. 폐쇄형 헤드의 실링재가 탄화수소혼합물에 균일하게 노출되도록 도포하여 72시간 동안 (21 ± 5.6) ℃ 조건의 시험장치에 놓아둔 후, 온도는 (95 ± 1) ℃이고, 습도는 (98 ± 2) %의 조건에 90일간 노출 나. 폐쇄형 헤드의 실링재가 탄화수소혼합물에 균일하게 노출되도록 도포하여 72시간 동안 (21 ± 5.6) ℃ 조건의 시험장치에 놓아둔 후, 1.0 ㎫의 압력을 가한상태로 (87 ± 2) ℃의 물속에 90일간 침수 다. 폐쇄형 헤드의 실링재가 다음과 같은 비율의 부동액에 각각 노출되도록 하여 (87 ± 2) ℃의 조건에 90일간 방치 (1) 디에틸렌 글리콜 60 Vol%와 물 40 Vol% 혼합물 (2) 에틸렌 글리콜 53 Vol%와 물 47 Vol% 혼합물 (3) 프로필렌 글리콜 60 Vol%와 물 40 Vol% 혼합물 (4) 글리세린 70 Vol%와 물 30 Vol% 혼합물
<신 설>	4. o-링 실링재로 사용되는 재료는 KS B 2805(o-링) 9.2.6(부식 및 점착시험)에 따라 (70 ± 2) ℃의 항온조건에 24시간 놓아둔 경우 o-링과 접촉하는 금속을 부식시키거나 점착시키지 아니하여야 한다.
제29조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월 23일까지로 한다.	제29조(재검토기한) ------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2013년 7월 25일까지로 ---
	부 칙 제1조(시행일) 이 기준은 고시한 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것으로서 이 기준 제5조제5호 및 제11조제3호‧제4호의 적용대상이 되는 스프링클러헤드는 이 기준 시행일부터 6월 이내에 이 기준을 적용한 형식승인의 변경신청을 할 수 있으며, 종전규정에 의한 이 기준 제5조제5호 및 제11조제3호‧제4호의 적용대상이 되는 스프링클러헤드의 형식승인 및 형식승인의 변경승인은 이 기준 시행일로 부터 6월이 경과된 날 취소된 것으로 본다. 제3조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것에 대하여는 이 기준 시행일부터 6개월 이내에 종전의 규정에 의하여 제품검사를 신청할 수 있다. 다만, 이 기간 내에 제품검사를 신청한 것으로서 불합격되거나 수검희망일을 연기한 것에 대하여는 동기간에 불구하고 불합격 통지를 받은 날로부터 1월 이내 또는 수검희망일을 연기한 날까지 제품검사를 받을 수 있다.

신․구조문대비표