◉ 소방방재청고시 제2010-28호

소화기구의 화재안전기준(고시 제2009-31)에 관한 “용도별” 기준을 준용하여 관련 용어를 재정립하고 제품 표시사항에 관한 소비자의 선택권과 규격에 대한 적응성을 확보하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 보완하고자 하려는 것으로, 관련「자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준」일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2010년  9월  1일

소방방재청장

「자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준」 일부 개정

「자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준」일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제6호 내지 제8호를 각각 다음과 같이 신설 한다.

6. “일반화재용자동확산소화용구”라 함은 소화기구의 화재안전기준에서 정하고 있는 보일러실, 건조실, 세탁소, 대량화기취급소등에 설치되는 자동확산소화용구를 말한다.

7. “주방화재용자동확산소화용구”라 함은 소화기구의 화재안전기준에서 정하고 있는 음식점, 다중이용업소, 호텔, 기숙사, 의료시설, 업무시설, 공장등의 주방에 설치되는 자동확산소화용구를 말한다.

8. “전기설비용자동확산소화용구”라 함은 소화기구의 화재안전기준에서 정하고 있는 변전실, 송전실, 변압기실, 배전반실, 제어반, 분전반등에 설치되는 자동확산소화용구를 말한다.

제3조제6호 중 “자동확산은”을 “자동확산소화용구는”으로 한다.

제4조 중 “자동확산소화용구에 사용하는 감지부는 다음에 적합하여야 한다.”을 삭제하고 같은조 제1항 중 “이융성 금속형 감지부는 다음 각호에 적합하여야 한다.”를 “이융성 금속을 사용하는 감지부는 다음 각호에 적합하여야 한다.”로 한다.

제4조제1항제1호 중 “이융성금속형 감지부는 20 ℃”를 “감지부는 (20 ± 2) ℃”로 하고 “20 ℃”를 “(20 ± 2) ℃”로 한다.

제4조제1항제2호 중 “이융성금속형 감지부를”을 “감지부를”로 한다.

제4조제1항제3호 중 “별표1의 표시하는”를 “별표 1의”로 하고 “가열시키는 시험로에 넣은 후 다음 표의 공칭작동온도의 구분에 따라 해당되는 작동시간 내에 작동하여야 한다.”를 “가열되는 시험로에 투입하는 때에 작동시간은 다음 표에 적합하여야 한다.”로 한다.

제5조제1항 중 “저장용기등의”를 “저장용기(파열식은 제외)등의”로 하고 후단에 단서를 삭제한다.

제5조제2항 중 “제1항 중에 소화약제를”을 “소화약제를”로 하고 같은조 같은항 제1호 중 “제6호의”를 “제10호의”로 하며, 같은조 같은항제2호를 삭제한다.

제5조제2항제3호 중 “소화약제의 팽창압력에 의하여 파열되어야 한다. 다만, 50 ℃ 이하에서”를 “파열되어야 하며, 50 ℃ 이하에서는”으로 한다.

제6조제4호 중 “유류”를 “유증기”로 하고 “기능에 지장을 주지 않도록 알루미늄 등에 의한 방호조치를 하여야 한다.”를 “기능이 지장을 받지 아니하도록 방호조치가 되어야 한다.”로 한다.

제7조제1항 중 “적합하여야 하며 방출구가 개방된 경우에 밸브 등는 소화약제가 유효하게 방사하는 것을”을 “적합하고 소화약제의 유효한 방출을”로 한다.

제8조 중 “가압용가스용기의 기준은”을 “가압용가스용기는”으로 “제25조를 준용한다.”를 “제25조에 적합하여야 한다.”로 한다.

제11조 중 “자동확산소화용구를 설치한 경우 그 무게에 견디는 강도가 있어야 하며 쉽게 설치할 수 있는 구조이어야 한다.”를 “자동확산소화용구를 쉽게 설치할 수 있는 구조로서 충분한 강도를 가져야 한다.”로 한다.

제15조 후단의 단서를 삭제한다.

제19조 중 “자동확산소화용구의 소화성능은 다음 각항에 적합하여야 한다.”를 삭제하고 같은조 제1항 중 “자동확산소화용구는 다음 용도별로 시험을 실시하는 경우 1종이상의 소화성능을 갖는 것이어야 한다.”를 “자동확산소화용구의 소화성능은 다음 각호의 용도별 소화시험에 적합하여야 한다.”로 한다.

제19조제1항제1호 내지 제3호를 각각 다음과 같이 한다.

1. 일반화재용은 제1소화시험, 제2소화시험 및 제4소화시험 적용

2. 주방화재용은 제1소화시험, 제2소화시험 및 제3소화시험 적용

3. 전기설비화재용은 제1호 또는 제2호의 규정에 적합한 것으로 소화약제가 전기적으로 비전도성일 것

제19조제2항 중 “자동확산소화용구의”를 “제1항의 용도별”로 하고 같은조 같은항 제3호 가목 중 “가스레인지위에 직경 30 ㎝의 철제냄비에”를 “철제냄비(직경 300 ㎜, 높이 50 ㎜)에”로 “500 ㎖을 넣고 가열하여 자연발화 하였을 때”를 “800 mL를  넣고 가열하여 발화 시켰을 때”로 한다.

제19조제3항을 다음과 같이 한다.

③ 공칭방호면적은 최소 1 ㎡ 이상으로 한변의  길이가 1 m 이상   이어야 한다.

제21조후단의 단서를 삭제한다.

제22조제6호를 다음과 같이 한다.

6. 공칭방호면적(L×L)

제22조제12호 내지 제13호를 각각 다음과 같이 신설한다.

12. 용도별 적용화재 및 설치장소 표시

13. 유효설치높이(주방화재용에 한함)

제24조 중 “2012년 8월 23일까지로”를 “2013년 8월 31일까지로”로 한다.

별표3 중 “l”을 “L”로한다.

별표6 중 “l”을 “L”로 “L : 유효설치거리”을 “H : 유효설치높이”로 하고 그림을 아래와 같이 한다.

별표7 중 “l”을 “L”로 한다.

부   칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 얻은 자동확산소화용구로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일로부터 1년 이내에 이 기준에 의한 형식승인의 신청 또는 형식승인의 변경신청을 할 수 있으며, 그 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식변경승인은 취소된 것으로 본다. 다만, 이 기준 시행일 이전에 형식승인 또는 형식변경승인 신청된 것은 종전의 기준을 적용할 수 있으며 신청인이 이 기준에 의하여 형식승인을 받고자 하는 경우에는 이 기준을 적용한다.

제3조(사전제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인된 자동확산소화용구는 이 기준 시행일로부터 1년 이내에 종전의 규정에 의하여 사전제품검사를 받을 수 있다. 다만, 그 기간 내에 사전제품검사에서 불합격된 자동확산소화용구에 대하여는 동기간에 불구하고 불합격 통지를 받은 날로부터 1월 이내에 종전의 규정에 의하여 1회에 한하여 사전제품검사를 받을 수 있다.

신․구조문대비표

현    행

개  정  안

자동화산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준

자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준

제1조 (생략)

제1조 (현행과 같음)

제2조 (용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 내지 5. (생략)

<신  설>

<신  설>

<신  설>

제2조 (용어의 정의) -----------

-----------------------------

----

1. 내지 5. (현행과 같음)

6. “일반화재용자동확산소화용구”

라 함은 소화기구의 화재안전기

준에서 정하고 있는 보일러실,

건조실, 세탁소, 대량화기취급

소등에 설치되는 자동확산소화

용구를 말한다.

7. “주방화재용자동확산소화용구”

라 함은 소화기구의 화재안전기

준에서 정하고 있는 음식점, 다

중이용업소, 호텔, 기숙사, 의

료시설, 업무시설, 공장등의 주

방에 설치되는 자동확산소화용

구를 말한다.

8. “전기설비용자동확산소화용구”

라 함은 소화기구의 화재안전기

준에서 정하고 있는 변전실, 송

전실, 변압기실, 배전반실, 제

어반, 분전반등에 설치되는 자

동확산소화용구를 말한다.

제3조(구조) 자동확산소화용구의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 내지 5. (생략)

6. 소화약제와 방출원이 되는

압축가스(질소 등)를 봉입하는

방식(이하 “축압식”이라 한  다)

의 자동확산은 지시압력계를 부

착하여야 한다.

7 내지 9 (생략)

제3조(구조) -------------------

-----------------------------

-----

1. 내지 5. (현행과 같음)

6. --------------------------

-----------------------------

-----------------------------

---- 자동확산소화용구는 -----

----------------

7 내지 9 (현행과 같음)

제4조(감지부) 자동확산소화용구

에 사용하는 감지부는 다음에   적합하여야 한다.

①이융성 금속형 감지부는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 강도시험

이융성금속형 감지부는 20 ℃(공칭작동온도가 75 ℃ 이상인 것은 최고주위온도 보다 20 ℃ 낮은 온도)의 공기중에서 그 설계하중의 13배인 하중을 10일간 가하여도  파손되지 아니하여야 한다.

2. 작동시험

이융성금속형 감지부를 액조내에 넣어 그 감지부의 공칭작동온도 보다 10 ℃ 낮은 온도로 부터 매분 1 ℃이내의 비율로 상승시키는 경우 감지부가 작동하는 온도의 실제 측정값은 공칭작동온도 ±3 %이어야 한다.

3. 감도시험

감지부를 별표1의 표시하는 시간온도곡선에 따라 가열시키는 시험로에 넣은 후 다음 표의 공칭작동온도의 구분에 따라 해당되는 작동시간 내에 작동하여야 한다.

공칭작동온도의 구분	작동시간
75 ℃ 미만 75 ℃ ～ 121 ℃ 121 ℃ ～ 162 ℃ 162 ℃ ～ 204 ℃ 204 ℃ 이상	1분 0초 이내 1분 45초 이내 3분 0초 이내 5분 0초 이내 10분 0초 이내

②(생략)

제4조(감지부)

①이융성 금속을 사용하는 감지   부는 다음 각호에 적합하여야    한다.

1. 강도시험

감지부는 (20 ± 2) ℃ ------

--------------------------- (20 ± 2) ℃  ---------------

---------------------------

---------------------------

-----------

2. 작동시험

감지부를 ------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

--------------

3. 감도시험

---------- 별표 1의 -------

------------- 가열되는 시험      로에 투입하는 때에 작동시간      은 다음 표에 적합하여야 한      다.

현행과 같음	현행과 같음
현행과 같음	현행과 같음

②(현행과 같음)

제5조(소화약제 저장용기 등) ①소화약제 저장용기등의 재질 및 두께는 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제11조의 규정에 적합하여야 한다. 다만, 고압가스안전관리법에 적용을 받는 경우에는 고압가스안전관리에 관한 법령이 정하는 바에 따라 검사를 선행하여야 한다.

②제1항 중에 소화약제를 충전   한 용기의 파열을 이용하는 자   동확산소화용구(이하 “파열식   자동확산소화용구”라 한다.)의   용기는 다음 각호에 적합하여야   한다.

1. 두께를 3 ㎜이내의 경질유리이어야 하며 투척용소화용구의 형식승인 및 검정기술기준 제3조 제1항 제4호 내지 제6호의 규정에 적합하여야 한다.

2. 용기는 소화약제를 충전하고 밀봉하여 -20 ℃로 냉각시키는 경우 파열되지 아니하여야 한다.

3. 용기는 91±9 ℃에서 소화약제의 팽창압력에 의하여 파열되어야 한다. 다만, 50 ℃ 이하에서 파열되지 아니하여야 한다.

제5조(소화약제 저장용기 등) ①    --- 저장용기(파열식은 제외)등    의 --------------------------

-----------------------------

---------------  <단서삭제>

②소화약제를 ----------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-------

1. -------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------     제10호의 -------------------

------

2. <삭  제>

3. -------- 파열되어야 하며,

50 ℃ 이하에서는 ----------

----------------------------

----------------------------

---------

제6조(방출구 및 방출도관) 방출구 및 방출도관은 다음 각호에 적합하여야 한다.

1 내지 3 (생략)

4. 방출구는 유류 및 연기 등에 의하여 성능 및 기능에 지장을 주지 않도록 알루미늄 등에 의한 방호조치를 하여야 한다. 다만, 밀폐형은 그러하지 아니한다.

5. (생략)

제6조(방출구 및 방출도관) 방출구 및 방출도관은 다음 각호에 적합하여야 한다.

1 내지 3 (현행과 같음)

4. 방출구는 유증기 또는 연기 등에 의하여 성능 및 기능이 지장을 받지 아니하도록 방호조치가 되어야 한다. --------

----------------------------

------

5. (현행과 같음)

제7조(결합부 및 밸브등) ①밸브 등(플러그 및 캡을 포함한다)은 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제14조의 규정에 적합하여야 하며 방출구가 개방된 경우에 밸브 등는 소화약제가 유효하게 방사하는 것을 방해하지 아니하여야 한다.

② (생략)

제7조(결합부 및 밸브 등) ① ---

-----------------------------

-----------------------------

-------------------- 적합하고    소화약제의 유효한 방출을 ----

-----------------------------

-----------------------------

-----------

② (현행과 같음)

제8조(가압용가스용기) 자동확산소화용구에 사용하는 가압용가스용기의 기준은 수동식소화기의형식승인 및 검정기술기준 제25조를 준용한다.

제8조(가압용가스용기) ---------

----- 가압용가스용기는 ------

-----------------------------

-------------------- 제25조에

적합하여야 한다.

제9조 내지 제10조 (생략)

제9조 내지 제10조 (현행과 같음)

제11조(지지장치) 지지장치는 자동확산소화용구를 설치한 경우 그 무게에 견디는 강도가 있어야 하며 쉽게 설치할 수 있는 구조이어야 한다.

제11조(지지장치) -------- 자동확산소화용구를 쉽게 설치할 수 있는 구조로서 충분한 강도를 가져야 한다.

제12조 내지 제14조 (생략)

제12조 내지 제14조 (현행과 같음)

제15조(소화약제) 자동확산소화용구에 충전하는 소화약제는 소화약제의 형식승인 및 검정기술기준 에 적합하여야 한다. 다만, 파열식자동확산인 경우는 투척용소화용구의 형식승인 및 검정기술기준 제4조의 규정에 적합하여야 한다.

제15조(소화약제) --------------

-----------------------------

-----------------------------

---------- <단서 삭제>

제16조 내지 제18조(생략)

제16조 내지 제18조(현행과 같음)

제19조(소화성능) 자동확산소화용구의 소화성능은 다음 각항에 적합하여야 한다.

①자동확산소화용구는 다음 용   도별로 시험을 실시하는 경우    1종이상의 소화성능을 갖는 것   이어야 한다.

1. 일반화재용은 제1소화시험 및 제2소화시험에서 소화가 확실히 가능한 것이어야 한다.

2. 부엌화재용은 제1소화시험, 제2소화시험 및 제3소화시험에서 소화가 확실히 가능한 것이어야 한다.

3. 유류화재용은 제4소화시험에서 소화가 확실히 가능한 것이어야 한다.

②자동확산소화용구의 소화시험   방법은 다음 각호에 의한다.

1. 내지 2. (생략)

3. 제3소화시험

가. 제3소화시험은 별표6의 가스레인지위에 직경 30 ㎝의 철제냄비에 대두유(발화점이 360～370 ℃의 범위로 한다)500 ㎖을 넣고 가열하여 자연발화 하였을 때 자동적으로 소화약제를 방사하여 소화하여야 한다.

나 내지 다 (생략)

4. (생략)

③공칭방호면적은 1 ㎡, 2 ㎡,

3 ㎡, 5 ㎡, 8 ㎡, 13 ㎡, 21    ㎡ 및 34 ㎡로 구분하여야 한다.

제19조(소화성능)

①자동확산소화용구의 소화성능은 다음 각호의 용도별 소화시험에 적합하여야 한다.

1. 일반화재용은 제1소화시험, 제2소화시험 및 제4소화시험 적용

2. 주방화재용은 제1소화시험, 제2소화시험 및 제3소화시험 적용

3. 전기설비화재용은 제1호 또는 제2호의 규정에 적합한 것으로 소화약제가 전기적으로 비전도성일 것

②제1항의 용도별 ------------

-------------------------

1. 내지 2. (현행과 같음)

3. 제3소화시험

가. -----------------------철제냄비(직경 300 ㎜, 높이 50 ㎜)에 -----------------

--------------------------

-- 800 mL를  넣고 가열하여 발화 시켰을 때 -----------

--------------------------

-------------

나 내지 다 (현행과 같음)

4. (현행과 같음)

③공칭방호면적은 최소 1 ㎡ 이   상으로 한변의  길이가 1 m 이   상 이어야 한다.

제20조(내압시험) (생략)

제20조(내압시험)  (현행과 같음)

제21조(내식시험) 자동확산소화용구의 주요부분의 내식시험은 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제7조의 규정에 의하여 시험한다. 다만, 분말소화약제를 사용하는 자동확산소화용구의 경우에 내식시험은 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준 제7조제4항의 규정에 의하여 시험한다.

제21조(내식시험) --------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

------------ <단서삭제>

제22조(표 시) 자동확산소화용구에는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제11호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1 내지 5 (생략)

6. 공칭방호면적

7 내지 11 (생략)

12. <신  설>

13. <신  설>

제22조(표 시) -----------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

--------

1 내지 5 (현행과 같음)

6. 공칭방호면적(L×L)

7 내지 11 (현행과 같음)

12. 용도별 적용화재 및 설치

장소 표시

13. 유효설치높이(주방화재용

에 한함)

제23조(세부규정) (생략)

제23조(세부규정) (현행과 같음)

제24조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월 23일까지로 한다.

제24조(재검토기한) ------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

2013년 8월 31일까지로 ----

부   칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 얻은 자동확산소화용구로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일로부터 1년 이내에 이 기준에 의한 형식승인의 신청 또는 형식승인의 변경신청을 할 수 있으며, 그 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식변경승인은 취소된 것으로 본다. 다만, 이 기준 시행일 이전에 형식승인 또는 형식변경승인 신청된 것은 종전의 기준을 적용할 수 있으며 신청인이 이 기준에 의하여 형식승인을 받고자 하는 경우에는 이 기준을 적용한다.

제3조(사전제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인된 자동확산소화용구는 이 기준 시행일로부터 1년 이내에 종전의 규정에 의하여 사전제품검사를 받을 수 있다. 다만, 그 기간 내에 사전제품검사에서 불합격된 자동확산소화용구에 대하여는 동기간에 불구하고 불합격 통지를 받은 날로부터 1월 이내에 종전의 규정에 의하여 1회에 한하여 사전제품검사를 받을 수 있다.

[별표 1] 내지 [별표 2] (생략)

[별표 1] 내지 [별표 2] (현행과 같음)

[별표 3] 제1소화시험도(제19조 제2항제호 관련)

l : 공칭방호면적 한변의 길이

<그림 생략>

[별표 3] 제1소화시험도(제19조 제2항제호 관련)

L : -----------------------

<현행과 같음>

[별표 4] 내지 [별표 5](생략)

[별표 4] 내지 [별표 5](현행과     같음)

[별표 6] 제3소화시험도(제19조제2항제4호 관련)

l  : 공칭방호면적 한변의 길이

L : 유효설치거리

[별표 6] 제3소화시험도(제19조제2항제4호 관련)

L : ------------------------

H : 유효설치높이

[별표 7] 제4소화시험도(제19조제2항제4호 관련)

l : 공칭방호면적 한변의 길이

<그림 생략>

[별표 7] 제4소화시험도(제19조제2항제4호 관련)

L : 공칭방호면적 한변의 길이

<현행과 같음>