◉ 소방방재청고시 제2010-29호

「특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준(고시 제2009-31호)」 개정과 병행하여 사용하는 용어의 정의를 재정립하고 적용하는 제품시험 기준 일부를 마련하고자 하려는 것으로, 관련「자동폐쇄장치의 성능시험기술기준」일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2010년  9월  1일

소방방재청장

「자동폐쇄장치의 성능시험기술기준」일부 개정

「자동폐쇄장치의 성능시험기술기준」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호 중 “출입문을 열린 상태로 유지시키다가 화재 또는 비상시 출입문”을 “문(창문을 포함한다. 이하 같다)을 열린 상태로 유지시키다가 화재 또는 비상시 문”으로 한다.

제3조제1호 중 “제연구역의 출입문 자동폐쇄장치(이하 “자동폐쇄장치”라 한다)”를 “자동폐쇄장치”로 하고, 같은조 제3호 “수동”을 “수동(창문에 설치하는 경우 스위치 조작으로 작동되는 방식을 포함한다)”으로 하며, 같은조 제9호를 다음과 같이 신설한다.

9. 자동폐쇄장치에 예비전원을 내장하는 경우에는 다음 각호에 적합하여야 한다.

가. 예비전원회로에는 단락사고 등으로부터 보호하기 위한 과전류보호장치를 설치하여야 한다.

나. 전면에는 예비전원의 상태를 감시할 수 있는 감시장치가 있어야 하며, 예비전원이 비정상 상태인 경우에는 경보음을 발하여야 한다.

다. 주전원이 정지한 경우에는 자동적으로 예비전원으로 전환되고, 주전원이 정상상태로 복귀한 경우에는 예비전원으로부터 주전원으로 전환되는 장치가 설치되어야 한다.

라. 예비전원을 병렬로 접속하는 경우에는 역충전방지 등의 조치를 강구하여야 한다.

마. 예비전원으로 복수의 축전지를 직렬 또는 병렬로 접속하여 사용하는 경우에는 용량(전압, 전류)이 균일한 축전지를 사용하여야 한다.

바. 예비전원은 다음 기준에 적합하여야 한다.

(1) 예비전원은 알카리계 또는 리튬계 2차축전지로 한다.

(2) 알카리계 2차 축전지의 상온 충⋅방전시험은 방전종지전압상태의 축전지를 상온에서 정격충전전압 및 1/20 C의 전류로 48시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전하는 시험을 실시하는 경우 48분 이상 지속 방전되어야 하며, 리튬계 2차 축전지의 상온 충⋅방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 상온에서 정격충전전압 및 1/5 C의 전류로 6시간 충전한 후 1 C로 방전하는 경우 55분 이상 지속적으로 방전되어야 한다. 이 경우 축전지에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

(3) 알카리계 2차 축전지의 주위온도 충⋅방전시험은 방전종지전압의 축전지를 주위온도 (-10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 정격충전전압 및 1/20 C의 전류로 48시간 충전한 다음 1 C로 방전하는 충방전을 3회 반복하는 경우 방전종지전압이 되는 시간이 25분 이상이어야 하며, 리튬계 2차 축전지의 주위온도 충⋅방전시험은 방전종지전압의 축전지를 주위온도 (-10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 정격충전전압 및 1/5 C의 전류로 6시간 충전한 다음 1 C로 방전하는 충⋅방전을 3회 반복하는 경우 방전종지전압이 되는 시간이 40분 이상이어야 한다. 이 경우 축전지는 외관이 부풀어 오르거나 누액 등이 생기지 아니하여야 한다.

(4) 예비전원의 안전장치시험은 1/5 C 이상 1 C 이하의 전류로 역충전하는 경우 5시간 이내에 안전장치가 작동하여야 하며, 외관이 부풀어 오르거나 누액 등이 생기지 아니하여야 한다.

(5) 축전지의 충전시험 및 방전시험은 방전종지전압을 기준하여 시작한다. 이 경우 방전종지전압이라 함은 알카리계 2차 축전지는 셀 당 1.0 V, 리튬계 2차 축전지는 셀 당 2.75 V 상태를 말한다.

제4조제1호 중 “출입문”을 “문”으로 하고, 같은조 제1호아목을 다음과 같이 신설한다.

아. 부속실 창문의 개폐시 발생하는 저항값은 자동폐쇄장치 제조자가 설계하여 제시한 범위값이 되도록 설치하여야 한다.

제4조제2호가목 및 나목의 “출입문”을 “문”으로 하고, 같은조 같은호다목의 “출입문의”를 “문을 열어”로 “출입문이”를 “문이”로 하며, 같은조 같은호 마목을 다음과 같이 신설한다.

마. 출입문용 자동폐쇄장치와 창문용 자동폐쇄장치를 부속실에 함께 설치하여 동시에 작동되는지를 시험하는 경우에는 설치사양에 따라 설치한 후에 적정하게 작동되는지를 확인한다.

제5조제1항을 다음과 같이 한다.

① 자동폐쇄장치는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 출입문용 자동폐쇄장치의 닫히는 힘은 37 N(저차압작동용 급기댐퍼가 설치된 제연구역에 부착되는 자동폐쇄장치의 경우에는 17 N) 이상이어야 하며 닫히는 시간은 10초 이내이어야 한다.

2. 창문용 자동폐쇄장치가 완전히 닫히는 시간은 10초 이내이어야 한다.

제5조제2항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 스위치 등의 기구를 조작하여 해제하는 방식의 자동폐쇄장치는 그러하지 아니한다.

제5조제3항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 스위치 등의 기구를 조작하여 여는 방식의 자동폐쇄장치는 그러하지 아니한다.

제5조제4항 중 “시험장치 및 시험방법은”을 “출입문용 자동폐쇄장치에 대한 기능시험장치 및 시험방법은”으로 하고, 같은조 제5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 창문용 자동폐쇄장치에 대한 기능시험장치 및 시험방법은 다음 각호에 의한다.

1. 기능시험장치는 별표 4에 따른다. 다만, 별표 4에서 정하지 아니한 것에 대해서는 신청자가 제시하는 사양을 고려하여 시험장치 등을 활용할 수 있다.

2. 닫히는 시간의 측정은 시험용 문이 최대한 열려 고정된 상태에서 완전히 닫힐 때까지의 시간을 측정한다.

3. 개폐저항값의 측정은 시험용 문 손잡이 또는 시험용 문 중심부인 위치에 용수철저울 등을 걸어 시험용 문 면에 수직을 유지하면서 당기거나 밀어서 측정한다. 이 경우, 손잡이가 2개 이상인 때에는 각각의 손잡이에서 측정한 힘의 합이 제조자가 제시하는 개폐저항값 이내이어야 한다.

제6조 중 “제5조제4항”을 “제5조제4항 또는 제5항”으로 하고, “최대열림고정각도까지”를 “최대열림고정각도(미닫이 방식은 최대열림고정길이)까지”로 한다.

제6조 중 “생기지 아니하여야 하며, 제5조”를 “생기지 아니하고 제5조”로 하고, “다만, 시험용 도어”를 “이 경우, 시험용 문”으로 한다.

제9조를 다음과 같이 한다.

제9조(개방유지 성능시험) ①여닫이 방식의 문에 설치하는 자동폐쇄장치는 다음 각호의 시험방법에 의하여 최대열림고정각도까지 연 상태에서 고정시킨 후 48시간 경과 후에 측정한 문의 이동각도는 2° 이하이어야 한다.

1. 자동폐쇄장치를 제5조의 규정에 의한 시험장치에 설치사양(전원배선 등을 사용상태와 동일한 조건으로 설치)대로 설치한다.

2. 자동폐쇄장치의 최대열림고정각도까지 열어 고정시킨 후 고정점을 바닥 등에 표시한 후 48시간을 방치한다.

3. 48시간 경과 후 고정점으로부터 이동각도를 분도계 등으로 측정한다.

② 미닫이 방식의 문에 설치하는 자동폐쇄장치는 다음 각호의 시험방법에 의하여 최대열림고정길이까지 연 상태에서 고정시키고 48시간 경과 후에 측정한 문의 이동길이는 최대열림길이의 ± 1.0 % 이하이어야 한다.

1. 자동폐쇄장치를 제5조의 규정에 의한 시험장치에 설치사양(전원배선 등을 사용상태와 동일한 조건으로 설치)대로 설치한다.

2. 자동폐쇄장치의 최대열림고정길이까지 열어 고정시킨 후 고정점을 바닥 등에 표시한 후 48시간을 방치한다.

3. 48시간 경과 후 고정점으로부터 이동한 길이를 버니어캘리퍼스 등으로 측정한다.

제11조 중 “출입문”을 “문”으로 하고, “최대열림고정각도로”를 “최대열림고정각도(미닫이 방식은 최대열림고정길이)로” 한다.

제17조제4호의 “주의사항(품질보증, 제원표 및 사용상 주의사항 등)”을 “주의사항”으로 하고, 같은조 같은호 나목 및 같은조 제5호 내지 제8호를 각각 다음과 같이 신설한다.

나. 품질보증․제품의 설치․취급 및 제원 등에 따른 안내사항 등

5. 설치가능한 문의 종류 및 크기

6. 설치가능한 창문의 개폐저항값 범위

7. 최대열림 고정각도 또는 최대열림고정길이

8. 최대열림 고정각도 또는 최대열림고정길이로부터 닫히는 시간

제18조의 비고를 다음과 같이 신설한다.

비고 : 법 제39조에 의한 성능시험에 합격한 예비전원은 제3조제9호바목의 시험을 생략할 수 있음

제22조제1호 중 “KS A 3151”을 “KS Q 1003”으로 하고 같은조 제6호를 다음과 같이 신설한다.

6. 법 제39조에 의한 성능시험에 합격한 예비전원은 제3조제9호바목의 시험을 생략할 수 있다.

제24조제1호 중 “공사 사장”을 “한국소방산업기술원 원장”으로 하고 같은조 제2호에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 부정기시험항목 이외의 다른 시험항목의 시험결과 이전에 완료할 수 없는 부정기시험항목이 있는 경우에는 당해 부정기시험 항목의 시험결과에 관계없이 우선 로트의 합부를 판정하고 부정기시험은 계속 진행한다.

제25조 중 “2012년 8월 23일까지로”를 “2013년 8월 31일까지로”로 한다.

[별표4]를 다음과 같이 한다.

부  칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

신⋅구조문대비표

현 행	개 정 안
자동폐쇄장치의 성능시험기줄기준	자동폐쇄장치의 성능시험기줄기준
제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “자동폐쇄장치”라 함은 제 연구역의 출입문 등에 설치하는 것으로서 평상시에 출입문을 열 린 상태로 유지시키다가 화재 또는 비상시 출입문을 자동적으 로 닫게 하는 장치를 말한다.	제2조(용어의 정의) ------------ ------------------- 1. -------------------------- ---------------------------- -------- 문(창문을 포함한다. 이하 같다)을 --------------- ---------------------------- ---------- 문을 ------------ ---------------------------- ----
2. 내지 4. (생 략)	2. 내지 4. (현행과 같음)
제3조(구조) 자동폐쇄장치의 구조 는 다음 각 호에 적합하여야 한 다.	제3조(구조) ------------------- ----------------------------- --
1. 제연구역의 출입문 자동폐쇄 장치(이하 “자동폐쇄장치”라 한다)는 문과 문틀 또는 벽 등 에 견고하게 부착할 수 있는 구 조로서 제어부․구동장치 등으로 구성하여야 한다.	1. 자동폐쇄장치는 ----------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ------------
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
3. 자동폐쇄장치는 언제든지 쉽 게 수동으로 문을 열리게 하거 나 닫히게 할 수 있는 구조이어 야 한다.	3. -------------------------- 수동(창문에 설치하는 경우 스 위치 조작으로 작동되는 방식을 포함한다)으로 -------
4. 내지 8. (생 략)	4. 내지 8. (현행과 같음)
<신 설>	9. 자동폐쇄장치에 예비전원을 내장하는 경우에는 다음 각 호 에 적합하여야 한다. 가. 예비전원회로에는 단락사 고 등으로부터 보호하기 위한 과전류보호장치를 설치하여야 한다. 나. 전면에는 예비전원의 상태 를 감시할 수 있는 감시장치가 있어야 하며, 예비전원이 비정 상 상태인 경우에는 경보음을 발하여야 한다. 다. 주전원이 정지한 경우에는 자동적으로 예비전원으로 전환 되고, 주전원이 정상상태로 복 귀한 경우에는 예비전원으로부 터 주전원으로 전환되는 장치 가 설치되어야 한다. 라. 예비전원을 병렬로 접속하 는 경우에는 역충전방지 등의 조치를 강구하여야 한다. 마. 예비전원으로 복수의 축전 지를 직렬 또는 병렬로 접속하 여 사용하는 경우에는 용량(전 압, 전류)이 균일한 축전지를 사용하여야 한다. 바. 예비전원은 다음 기준에 적합하여야 한다. (1) 예비전원은 알카리계 또 는 리튬계 2차축전지로 한다. (2) 알카리계 2차 축전지의 상온 충⋅방전시험은 방전종 지전압상태의 축전지를 상온 에서 정격충전전압 및 1/20 C 의 전류로 48시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전하는 시험 을 실시하는 경우 48분이상 지속 방전되어야 하며, 리튬 계 2차 축전지의 상온 충⋅방 전시험은 방전종지전압 상태 의 축전지를 상온에서 정격충 전전압 및 1/5 C의 전류로 6 시간 충전한 후 1 C로 방전하 는 경우 55분이상 지속적으로 방전되어야 한다. 이 경우 축 전지에 이상이 생기지 아니하 여야 한다. (3) 알카리계 2차 축전지의 주위온도 충⋅방전시험은 방 전종지전압의 축전지를 주위 온도 (-10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 정격충전전 압 및 1/20 C의 전류로 48시간 충전한 다음 1 C로 방전하는 충방전을 3회 반복하는 경우 방전종지전압이 되는 시간이 25분 이상이어야 하며, 리튬계 2차 축전지의 주위온도 충⋅ 방전시험은 방전종지전압의 축전지를 주위온도 (-10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 정격충전전압 및 1/5 C의 전류 로 6시간 충전한 다음 1 C로 방전하는 충⋅방전을 3회 반복 하는 경우 방전종지전압이 되는 시간이 40분 이상이어야 한다. 이 경우 축전지는 외관이 부 풀어 오르거나 누액 등이 생 기지 아니하여야 한다. (4) 예비전원의 안전장치시험 은 1/5 C이상 1 C이하의 전류로 역충전하는 경우 5시간이내에 안전장치가 작동하여야 하며, 외관이 부풀어 오르거나 누액 등이 생기지 아니하여야 한다. (5) 축전지의 충전시험 및 방 전시험은 방전종지전압을 기준 하여 시작한다. 이 경우 방전 종지전압이라 함은 알카리계 2차 축전지는 셀 당 1.0 V, 리튬계 2차 축전지는 셀 당 2.75 V 상태를 말한다.
제4조(작동시험) 자동폐쇄장치는 다음 각호에 따라 시험하는 경우 수동조작 및 외부작동신호(수신기 등의 원격 제어신호 포함)에 의하여 즉시 폐쇄 작동되어야 하며 10초 이내에 출입문이 완전하게 닫혀져야 한다.	제4조(작동시험) --------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -------------------- 문이 --- -------------
1. 시험시설은 다음과 같이 적용 한다.	1. -------------------------- -----------
가. 시험시설의 부속실 모형․풍 도 및 출입문의 크기는 별표 4 에 의한다.	가. ------------------------ ------ 문의 --------------- -------
나. 내지 라. (생 략)	나. 내지 라. (현행과 같음)
마. 부속실은 출입문 틈새이외 에 누설이 없는 구조로서 출입 문 틈새면적이 대기와 풍도의 차압을 (150 ± 5) ㎩(풍도와 부속실과의 개구면적이 0 ㎡ 인 상태)로 한 상태에서 풍도와 부속실과의 차압이 (22 ± 2) ㎩ (풍도와 부속실과의 개구면적이 0.0625 ㎡ 으로 출입문을 닫은 상태)이 되도록 한다.	마. ------------ 문 -------- ---------------- 문 -------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- -----------------
바. 400 ㎜ × 700 ㎜의 표준사 이즈의 자동차압․과압조절형 급기 댐퍼(이하 “댐퍼”라 한다) 등을 설치하고 급기 송풍기로 가압하여 안정된 방연풍속이 (0.7 ～ 0.8) ㎧ 로 유지되고, 부속실의 출입문을 닫은 상태 에서 부속실의 차압이 40 ㎩ 내지 60 ㎩(저차압작동용 급기댐퍼가 설치된 제연구역에 부착되는 자동폐쇄장치의 경우에는 12.5 ㎩ 내지 32.5 ㎩) 범위가 되도록 시험시설을 설치한다. 이 경우, 방연풍속의 측정위치는 별표 5에 의하며 10개소에 측정된 평균 값을 적용한다.	바. ------------------------ ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ----------------- 문을 ----- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- --------------
사. (생 략)	사. (현행과 같음)
<신 설>	아. 부속실 창문의 개폐시 발생 하는 저항값은 자동폐쇄장치 제조자가 설계하여 제시한 범위 값이 되도록 설치하여야 한다.
2. 시험방법은 다음의 절차에 의한다.	2. -------------------------- -----
가. 부속실의 출입문에 자동폐쇄 장치를 설치사양에 따라 설치 한다.	가. ---------- 문에 -------- ---------------------------- -------
나. 작동시험시설을 가동시키지 아니한 상태에서 출입문의 개방 상태유지여부 및 수동조작․외부 작동신호에 의하여 작동되는지 여부를 확인하고, 닫히는 시간 을 측정한다.	나. ------------------------ ------------- 문의 --------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ------------
다. 작동시험시설을 부속실 차 압이 40 ㎩ 내지 60 ㎩(저차압 작동용 급기댐퍼가 설치된 제연 구역에 부착되는 자동폐쇄장치 의 경우에는 12.5 ㎩ 내지 32.5 ㎩)로 유지되는 상태에서 출입문의 개방상태유지여부 및 수동조작․외부작동신호에 의하여 작동되는지 여부를 확인하고 출입문이 닫힌 상태에서 부속 실의 차압이 40 ㎩ 내지 60 ㎩ (저차압작동용 급기댐퍼가 설치 된 제연구역에 부착되는 자동 폐쇄장치의 경우에는 12.5 ㎩ 내지 32.5 ㎩)로 유지되는지를 확인한다.	다. ------------------------ ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- --- 문을 열어 -------------- ---------------------------- ---------------------------- -------------------- 문이 -- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ------
라. (생 략)	라. (현행과 같음)
<신 설>	마. 출입문용 자동폐쇄장치와 창문용 자동폐쇄장치를 부속실 에 함께 설치하여 동시에 작동 되는지를 시험하는 경우에는 설치사양에 따라 설치한 후에 적정하게 작동되는지를 확인한다.
제5조(기능시험) ①자동폐쇄장치의 닫히는 힘은 37 N(저차압작동용 급기댐퍼가 설치된 제연구역에 부착되는 자동폐쇄장치의 경우에 는 17 N) 이상이어야 하며 닫히는 시간은 10초 이내이어야 한다.	제5조(기능시험) ①자동폐쇄장치는 다음 각호에 적합하여야 한다.
<신 설>	1. 출입문용 자동폐쇄장치의 닫 히는 힘은 37 N(저차압작동용 급기댐퍼가 설치된 제연구역에 부착되는 자동폐쇄장치의 경우에 는 17 N) 이상이어야 하며 닫히는 시간은 10초 이내이어야 한다.
<신 설>	2. 창문용 자동폐쇄장치가 완전히 닫히는 시간은 10초 이내이어야 한다.
②정지상태(문이 개방되어 유지되는 상태)를 수동으로 해제하는데 소요되는 힘은 80 N 이하이어야 한다. <단서 신설>	②--------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ---------- 다만, 스위치 등의 기구를 조작하여 해제하는 방식 의 자동폐쇄장치는 그러하지 아 니한다.
③자동폐쇄장치의 열리는 힘은 60 N이하이어야 한다. <단서 신설>	③--------------------------- ----------------- 다만, 스위치 등의 기구를 조작하여 여는 방 식의 자동폐쇄장치는 그러하지 아니한다.
④시험장치 및 시험방법은 다음 각호를 적용한다.	④출입문용 자동폐쇄장치에 대 한 기능시험장치 및 시험방법은 ------------
1. 내지 5. (생 략)	1. 내지 5. (현행과 같음)
<신 설>	⑤창문용 자동폐쇄장치에 대한 기능시험장치 및 시험방법은 다음 각호에 의한다.
	1. 기능시험장치는 별표 4에 따른다. 다만, 별표 4에서 정하지 아니한 것에 대해서는 신청자가 제시하는 사양을 고려하여 시험장치 등을 활용할 수 있다.
	2. 닫히는 시간의 측정은 시험용 문이 최대한 열려 고정된 상태에서 완전히 닫힐 때까지의 시간을 측정한다.
	3. 개폐저항값의 측정은 시험용 문 손잡이 또는 시험용 문 중심부인 위치에 용수철저울 등을 걸어 시험용 문 면에 수직을 유지하면서 당기거나 밀어서 측정한다. 이 경우, 손잡이가 2개 이상인 때에는 각각의 손잡이에서 측정한 힘의 합이 제조자가 제시하는 개폐저항값 이내이어야 한다.
제6조(내구성능) 시험장치와 자동폐쇄장치를 제5조제4항의 기능시험장치에 따라 설치하고 시험용 문을 닫힌 상태에서 최대열림고정각도까지 개방시킨 후 연기감지기 작동신호에 의해 완전히 닫고 복구하는 것을 1회로 하여 50,000회를 반복하는 경우에 현저한 성능의 변화․기름의 누설 또는 손상 등이 생기지 아니하여야 하며, 제5조의 시험기준에 적합하여야 한다. 다만, 시험용 도어를 닫을 때에는 자동폐쇄장치의 닫히는 힘에 의하여 닫히도록 하여야 하며 열 때는 전동기 등의 동력장치로 열리게 할 수 있다.	제6조(내구성능) --------------- ---- 제5조제4항 또는 제5항의 ----------------------------- ------------------- 최대열림 고정각도(미닫이 방식은 최대열 림고정길이)까지 ------------ ----------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ------------ 생기지 아니하고 제5조의 --------------------- ---------- 이 경우, 시험용 문 을 -------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ----------------------------- ----------
제9조(개방유지 성능시험) 다음 각호의 시험방법에 의하여 자동폐쇄장치를 최대열림고정각도까지 연 상태에서 고정시킨 후 48시간 경과 후에 출입문의 이동각도가 2°이하이어야 한다.	제9조(개방유지 성능시험) ①여닫 이 방식의 문에 설치하는 자동 폐쇄장치는 다음 각호의 시험방 법에 의하여 최대열림고정각도 까지 연 상태에서 고정시킨 후 48시간 경과 후에 측정한 문의 이동각도는 2°이하이어야 한다.
1. 자동폐쇄장치를 제5조의 규정 에 의한 시험장치에 설치사양 (전원배선 등을 사용상태와 동 일한 조건으로 설치)대로 설치 한다.	1. 자동폐쇄장치를 제5조의 규정 에 의한 시험장치에 설치사양 (전원배선 등을 사용상태와 동 일한 조건으로 설치)대로 설치 한다.
2. 자동폐쇄장치의 최대열림고정 각도까지 열어 고정시킨 후 고정 점을 바닥 등에 표시한 후 48시간 을 방치한다.	2. 자동폐쇄장치의 최대열림고정 각도까지 열어 고정시킨 후 고정 점을 바닥 등에 표시한 후 48시간 을 방치한다.
3. 48시간 경과 후 고정점으로 부터 이동각도를 분도계 등으로 측정한다.	3. 48시간 경과 후 고정점으로 부터 이동각도를 분도계 등으로 측정한다.
<신 설>	②미닫이 방식의 문에 설치하는 자동폐쇄장치는 다음 각호의 시험방법에 의하여 최대열림고정길이까지 연 상태에서 고정시키고 48시간 경과 후에 측정한 문의 이동길이는 최대열림길이의 ± 1.0 % 이하이어야 한다.
	1. 자동폐쇄장치를 제5조의 규정에 의한 시험장치에 설치사양(전원배선 등을 사용상태와 동일한 조건으로 설치)대로 설치한다.
	2. 자동폐쇄장치의 최대열림고정길이까지 열어 고정시킨 후 고정점을 바닥 등에 표시한 후 48시간을 방치한다.
	3. 48시간 경과 후 고정점으로부터 이동한 길이를 버니어캘리퍼스 등으로 측정한다.
제11조(전원전압변동시험) 외부로부터 전원을 공급받아 작동하는 자동폐쇄장치는 자동폐쇄장치를 출입문에 부착되는 상태로 설치하여 최대열림고정각도로 유지시킨 상태에서 공급전원의 전압을 ± 20 % 범위에서 변동시키는 경우(외부로부터 공급되는 전원이 2 이상인 경우에는 각각의 공급전압을 정격전압의 ± 20 %로 변동) 원활하게 작동되어야 한다.	제11조(전원전압변동시험) ------ ----------------------------- ----------------------------- 문에 ------------------------ ----- 최대열림고정각도(미닫이 방식은 최대열림고정길이)로 -- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ------
제17조(표시사항) 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 4는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.	제17조(표시사항) -------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------
1. 내지 3. (생 략)	1. 내지 3. (현행과 같음)
4. 주의사항(품질보증, 제원표 및 사용상 주의사항 등) 가. (생 략) <신 설>	4. 주의사항 가. (현행과 같음) 나. 품질보증․제품의 설치․취급 및 제원 등에 따른 안내사항 등
<신 설>	5. 설치가능한 문의 종류 및 크기
<신 설>	6. 설치가능한 창문의 개폐저항 값 범위
<신 설>	7. 최대열림 고정각도 또는 최대열림고정길이
<신 설>	8. 최대열림 고정각도 또는 최대열림고정길이로부터 닫히는 시간
제18조(시험방법 및 시험항목별 시료수) 시험방법은 도면대조 및 제2장의 해당시험기준에 의하여 시험 항목별 시료수는 다음과 같다. <표> (생 략) <신 설>	제18조(시험방법 및 시험항목별 시료수) --------------------- ----------------------------- ----------------------------- ------- <표> (현행과 같음) 비고 : 법 제39조에 의한 성능시험에 합격한 예비전원은 제3조제9호바목의 시험을 생략할 수 있음
제22조(제품시험 시행방법) 제품시험의 시행방법은 다음 각호와 같다.	제22조(제품시험 시행방법) ----- ----------------------------- ----
1. 제품시험 시료는 별표2, 별표3 및 KS A 3151에 의하여 발취한다.	1. -------------------------- KS Q 1003에 ---------------- ----
2. 내지 5. (생 략)	2. 내지 5. (현행과 같음)
<신 설>	6. 법 제39조에 의한 성능시험에 합격한 예비전원은 제3조제9호바목의 시험을 생략할 수 있다.
제24조(부정기시험) 부정기시험은 다음 각 호에 의하여 실시한다.	제24조(부정기시험) ------------ -----------------------
1. 부정기시험은 20로트당 1회의 비율로 실시한다. 다만, 공사 사장이 제품의 품질확보를 위하여 필요하다고 인정될 때에는 수시로 부정기시험을 실시할 수 있다.	1. -------------------------- ----- 다만, 한국소방산업기술원 원장 ------------------------ ----------------------------- ----------------------------- ----
2. 부정기시험 해당 로트의 합부판정은 부정기시험 결과를 포함하여 판정한다. <단서 신설>	2. -------------------------- ----------------------------- ------ 다만, 부정기시험항목 이외의 다른 시험항목의 시험결과 이전에 완료할 수 없는 부정기시험항목이 있는 경우에는 당해 부정기시험 항목의 시험결과에 관계없이 우선 로트의 합부를 판정하고 부정기시험은 계속 진행한다.
3. (생 략)	3. (현행과 같음)
제25조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월 23일까지로 한다.	제25조(재검토기한) ------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 2013년 8월 31일까지로 ---
	부 칙 이 기준은 고시한 날부터 시행 한다.
[별표 4] 기능시험장치	[별표 4] 기능시험장치