조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

소화기 호스의 노화시험 추가, 손잡이 규격 신설 및 안전장치 이탈방지 진동시험 신설 등을 통해 품질을 향상하고, 타 고시(KS규격) 폐지사항을 반영하는 등 운영상 나타난 미비점을 개선․보완하려는 것임

◇ 주요내용

가. KS규격 폐지에 따른 대체 규격 적용 (안 제8조)

- KS M 2014(석유제품 동점도 및 점도시험방법) → KS M ISO 3104(석유제품 - 투명 및 불투명 액체 - 동점도 시험방법 및 점도 계산)

나. 나사식 구금 및 패킹 결합, 합성수지류 호스 노화시험 추가, 안전장치 이탈방지 진동시험 신설 (안 제14조, 제15조, 제22조)

다. 소화기 손잡이 규격 신설 (안 제22조, 제23조)

- 안전핀 고리 안지름 25㎜이상, 손잡이 길이 90㎜ 이상

라. 표시사항을 화재안전기준과 동일 적용 (안 제38조)

- “A(보통화재용)” → “A(일반화재용)”