소화전 형식승인 및 제품검사의 기술기준

내 무 부 고 시 제    42   호(1990. 12. 14)

내 무 부 고 시 제1993 -  37호(1993.  1.  7)

내 무 부 고 시 제1994 -  82호(1994. 12.  8)

내 무 부 고 시 제1997 -   7호(1997.  1. 20)

행정자치부고시 제1998 -  22호(1998.  3.  7)

행정자치부고시 제1998 - 101호(1998. 10. 23)

행정자치부고시 제1999 -  43호(1999.  8.  3)

행정자치부고시 제2000 -  31호(2000. 12. 15)

소방방재청고시 제2005 -  13호(2005.  3. 17)

소방방재청고시 제2008 -  22호(2008. 12. 12)

소방방재청고시 제2009 -  31호(2009.  8. 24)

소방방재청고시 제2010 -  10호(2010.  3.  9)

소방방재청고시 제2010 -  17호(2010.  3. 26)

소방방재청고시 제2012 - 58호(2012.  2.  9)

소방방재청고시 제2013 – 37호(2013. 7. 25)

국민안전처고시 제2015 –  1호(2015. 1.  6)

국민안전처고시 제2016 – 20호(2016. 1. 11)

국민안전처고시 제2016 – 20호(2016. 1. 11)

소방청고시 제2016 – 20호(2016. 1. 11)

소방청고시 제2019 – 48호(2019. 9. 24)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제5항에서 소방청장에게 위임한 「소화전의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<개정 2013.7.25., 2015.1.6., 2017.7.26.>

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "옥내소화전방수구"란 건물내부에 설치되어 있는 소화전을 말하며 나사식 또는 차입식으로 구분한다.

2. "옥외소화전"이란 건물외부에 설치되어 있는 소화전을 말하며 지상용과 지하용(승하강식을 포함한다)으로 구분한다.

3. "접합부"란 옥내소화전방수구·옥외소화전을 결합금속구·소방호스 등과 연결·결합 또는 접합시키는 기능을 가진 부위를 말한다.

4. "승하강식"이란 소화전 본체가 상승 및 하강할 수 있는 구조를 말한다.<신설 2012.2.9.>

제2장 공통사항

제3조(접합부의 규격) ① 옥내소화전방수구·옥외소화전의 나사식 접합부는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 접합부나사의 기준산 모양은 KS B 0203(유니파이 보통나사)에 따르며 형태별 기준치수 및 공차는 별표 1과 같다.

2. 제품의 나사 정밀도는 별표 2 및 별표 3과 같은 공차를 가진 검사게이지로 측정하여야 한다.

3. 검사게이지 중 수나사 측정용 링게이지의 정밀도는 별표 4와 같은 공차를 가진 검정용 플럭게이지로 측정하여 기준치에 적합하여야 한다.

② 옥내소화전방수구의 차입식 접합부는 차입금구·누름링 및 멈춤링으로 구분된 것이어야 하며, 구조·모양 및 치수는 별표 5 및 별표 6과 같다. 다만, 허용공차가 없는 것은 참고치수로 한다.

③ 접합부나사의 가공부 끝단에 형성되는 턱 부분의 전면은 매끈하게 가공되어야 한다.

제4조(접합부용 고무패킹의 치수) 옥내소화전방수구·옥외소화전 접합부의 고무패킹 치수는 별표 7과 같다. 다만, 허용공차가 없는 것은 참고치수로 한다.

제5조(외관) 옥내소화전방수구·옥외소화전의 외관은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 표면이 매끈하고 기포나 해로운 결점이 없어야 한다.

2. 옥내소화전방수구는 표면처리를 하여야 한다.

3. 옥외소화전의 외부는 부식방지 조치를 하고, 야간에도 눈에 잘 보이도록 본체에는 KS A 3507(산업 및 교통 안전용 재귀 반사 시트) 이상의 반사성능을 갖는 것으로서 폭 25 ㎜ 이상의 반사시트를 부착하여야 한다. 다만, 특수한 용도로 사용되는 것은 그러하지 아니한다. 이 경우 수요자의 시방서가 첨부되어야 한다.(2000.12.15 개정)

4. 접합부는 보관·운동 등의 경우에 손상되지 않도록 적절한 보호조치를 하여야 한다.

제6조(내압력) 옥내소화전방수구·옥외소화전의 내압력은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 2 ㎫의 수압을 가하는 경우 물이 새거나 균열 또는 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.

2. 1.5 ㎫의 수압을 가하는 경우 시트로부터 물이 새거나 균열 또는 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.

제7조(재료) ① 옥내소화전방수구의 재료는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 본체 및 접합부의 재료는 KS D 6024(구리 및 구리합금 주물)의 청동주물 또는 이와 동등이상의 강도 및 내식성이 있는 재료를 사용하여야 한다.

2. 제1호를 제외한 각 부품의 재료는 별표 8호에 정하는 재료 또는 이와 동등이상의 강도 및 내식성이 있는 재료를 사용하여야 한다.

② 옥외소화전의 재료는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 본체 및 플랜지의 재료는 SPS-KFCA-D4301-5015(회주철품)의 GC200 또는 이와 동등이상의 강도가 있는 재료를 사용하여야 한다.<개정 2019.9.24.>

2. 제1호를 제외한 각 부품의 별표 9 및 별표 10에 정하는 재료 또는 이와 동등이상의 강도 및 내식성이 있는 재료를 사용하여야 한다.

3. 물이 항상 접촉되어 녹이 발생할 염려가 있는 부분은 내식가공 또는 방청가공을 하여야 한다. 다만, 내식성이 있는 재료를 사용하는 경우는 그러하지 아니한다.

③ 옥내소화전방수구·옥외소화전의 고무패킹은 KS M 6614(공업용고무패킹 재료)의 B형 Ⅱ급 이상의 일반시험 또는 이와 동등이상의 강도·내유성 및 내노화성이 있는 것이어야 하며, 고무링은 KS B 2805(O-링)의 운동용 O-링 1종 A에 적합하거나 이와 동등이상의 강도·내유성 및 내노화성이 있는 것이어야 한다.

제8조(표시) 옥내소화전방수구·옥외소화전에는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제7호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 종별 및 형식

2. 형식승인번호

3. 제조연도

4. 제조번호 또는 로트번호

5. 제조업체명 또는 상호

6. 호칭

7. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증 등)

8. 옥외소화전 본체의 원산지<2010. 3. 26 신설>

제3장 옥내소화전방수구

제9조(본체강도시험) 본체에 5 ㎫의 수압력을 가하는 경우에 파괴되지 아니하고 1분 동안 견디어야 한다.

제10조(구조·모양 및 치수) 옥내소화전방수구의 구조·모양 및 치수는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 다만, 소방용릴호스에 사용되는 제품으로서 시트구조가 볼밸브 형상의 제품은 그러하지 아니하다.

1. 밸브의 개폐는 핸들을 좌회전 할 때 열리고 우회전 할 때 닫혀야 하며, 핸들에는 열림·닫힘 표시를 해야 한다. 또한, 밸브를 완전히 열 때 밸브의 개폐높이는 호칭에 따라 다음표의 개폐높이 이상의 높이를 가져야 한다.<개정 2016.1.11>

호칭 (㎜)	25	32	40	65
개폐높이 (㎜)	19.1	22.2	25.4	44.5

2. 옥내소화전방수구의 본체에 보기 쉽도록 주물 된 글씨로 "옥내소화전방수구"이라고 표시하여야 한다.<개정 2012.2.9>

3. 밸브 본체 각부의 소화용수가 통과하는 유효단면적은 밸브시트 지름의 원면적 이상이어야 한다.

4. 본체와 덮개의 조립은 나사식이어야 한다.

5. 디스크와 밸브대는 회전이 될 수 있는 구조로 되어있어야 한다.

6. 밸브대가 덮개의 나사부에 맞물려진 길이는 별표 11의 h란의 수치이상이어야 한다.

7. 밸브시트의 형상은 고무 패킹을 넣은 평면으로 하여야 한다.

8. <삭제>

9. 패킹은 패킹누르개너트 등으로 고정하는 구조이어야 하며 쉽게 교환할 수 있어야 한다.<개정 2013.7.25>

10. 핸들과 패킹누르개너트와의 사이는 밸브를 닫았을 때에도 패킹실을 끼울 수 있는 간격으로 하여야 한다. 다만, 패킹의 구조가 핸들을 분해해야 끼울 수 있는 것은 그러하지 아니하다.<개정 2013.7.25>

11. 치수는 별표 11에 의한다. 다만, 허용공차가 없는 것은 참고 치수로 하여야 한다.

12. 옥내소화전방수구는 접합부의 치수에 따라 호칭25·호칭40·호칭50·호칭65·호칭75·호칭90 및 호칭100으로 구분한다.

제11조(배관용나사 규격) 옥내소화전방수구의 배관용나사는 KS B 0222(관용테이퍼나사)에 따르되, 규격은 KS B 5231(관용테이퍼 나사게이지)에서 규정한 나사게이지로 측정하여야 한다.

제12조(밸브대 강도시험) 밸브를 폐쇄시킨 상태에서 밸브대에 다음표와 같이 토오크를 가하는 경우 파손되지 아니하여야 한다.

호칭(㎜)	토오크 (N·m)
25	40
32	55
40	55
65	105

제13조(수력작동시험) ① 옥내소화전방수구를 수력작동시험장치에 고정시키고 옥내소화전방수구를 닫은 상태에서 입구측 압력을 0.35 ㎫ 이상의 압력으로 설정한 후 서서히 옥내소화전방수구를 열거나 닫는 경우에 누수되거나 기능에 이상이 없어야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 수력작동시험과정 중에 옥내소화전방수구 개폐핸들의 개방 또는 폐지 조작에 따른 최대작동토오크는 개폐핸들의 지름에 따라 다음 표에 적합하여야 한다. 다만, 개폐핸들의 지름이 102 ㎜ 이상인 경우에는 [eqn: T=0.4476`D`-31.065] (여기서 T 는 최대 작동토오크를, D는 개폐핸들의 지름을 말한다.)을 이용하여 계산한 값(소수점 이하의 숫자는 버리고 정수만을 사용한다.) 이하이어야 한다.

개폐핸들의 지름 (㎜)	최대작동토오크 (N·m)
68 미만	4.8
68 이상 76 미만	6.2
76 이상 83 미만	7.6
83 이상 89 미만	8.3
89 이상 102 미만	13.8

제14조(암모니아부식시험) 15 %이상의 아연을 함유한 황동부품은 다음표의 토오크를 나사부에 가하여 10일간의 습암모니아 공기응력균열시험을 실시할 경우, 25배의 크기로 관찰하였을 때 균열이 없어야 한다. 다만, 균열이 생기는 경우에는 수력작동시험과 내압력시험에 적합하여야 한다.

공칭배관크기 (㎜)	토오크 (N·m)
25	140
32	170
40	180
50	190
65	200
75 이상	210

제4장 옥외소화전

제15조(구조·모양 및 치수) ① 옥외소화전은 다음과 같이 구분하되, 지상용 및 지하용(승하강식에 한함)은 흡수관을 연결하여 사용할 수 있는 토출구나 방수총 등을 부착하여 사용할 수 있는 플랜지 등을 함께 설치할 수 있다.<개정 2012.2.9., 2019.9.24.>

종류	토출구수	호칭	구분(설치장소)
A 형	1	80 이상	지 상 용
B 형	2	100 이상	지 상 용
C 형	3	125 이상	지 상 용
D 형	4	150 이상	지 상 용
E 형	1	80 이상	지 하 용
F 형	1	100 이상	지 하 용
G 형	2	100 이상	지 하 용

② 옥외소화전의 구조 및 치수는 별표 12를 참고로 하여야 하며 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 밸브의 개폐는 핸들을 좌회전할 때 열리고 우회전할 때 닫히는 구조이어야 한다.<개정 2019.9.24.>

2. 옥외소화전은 본체의 양면에 보기 쉽도록 주물 된 글씨로 "소화전"이라고 표시하여야 한다.

3. 지상용 및 지하용(승하강식에 한함) 소화전의 소화용수가 통과하는 유효단면적은 밸브시트 단면적의 120 % 이상이어야 한다.<개정 2012.2.9., 2019.9.24.>

4. 지상용 소화전은 지면으로부터 길이 600 mm 이상 매몰될 수 있어야 하며, 지면으로부터 높이 0.5m 이상 1m 이하로 노출될 수 있는 구조이어야 한다.<개정 2016.1.11>

5. 지상용 소화전의 토출구 방향은 수평 또는 수평에서 아랫방향으로 30° 이내이어야 하며, 지하용 소화전의 토출구 방향은 수직이어야 한다. 다만, 몸체 일부가 지상으로 상승하는 방식인 지하용 소화전의 토출구 방향은 수평으로 할 수 있다.<2010. 3. 9 개정>

6. 옥외소화전은 사용 후 시트로부터 토출구까지의 담겨있는 물을 배수할 수 있도록 플러그나 콕크 그 밖의 적합한 장치를 하여야 한다.

③ 대량판매 목적이 아닌 실수요자의 요구에 따라 주문 생산하여 설치하는 옥외소화전은 제2항제1호 내지 제3호 및 제6호, 제3조제1항 및 제2항, 제4조 내지 제7조에 적합할 경우 기타 이 기준에서 정하는 기준에 불구하고 별도의 규격이나 사양에 의하여 검정 받을 수 있다.

제16조(플랜지의 규격) 옥외소화전의 플랜지는 KS B 1511(철강제 관 플랜지의 기본치수)의 16 K에 적합하거나 이와 동등이상의 강도·내식성 및 내열성이 있는 것이어야 한다.<개정 2012.2.9.>

제16조의2(본체강도시험) 옥외소화전의 본체를 5.0 MPa의 수압력을 5분간 가하는 경우 파괴되지 않아야 한다.

제16조의3(압력손실시험) 옥외소화전의 압력손실은 아래표의 토출구 직경과 수에 따른 유수흐름에서 최대압력손실값 이하이어야 한다.<신설 2019.9.24.>

토출구 호칭(A)	토출구 수	유량 (L/min)	최대 압력손실값 (kPa)
65	1	946	6.9
	2	1892	13.7
	3	2839	20.7
	4	3785	27.6
100 이상	1	3785	34.5
	1	5678	89.7

제5장 보칙

제17조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방청장이 이를 정한다.<개정 2015.1.6., 2017.7.26.>

제18조(재검토기한) 소방청장은「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.<신설 2016.1.11.><개정 2017.7.26.><개정 2019.9.24.>

부칙  <제2008-22호, 2008.12.12>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) ⓛ 이 기준 시행일 이전에 형식승인 신청 또는 형식승인의 변경 신청된 것은 종전의 규정을 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 기준에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 받고자 하는 경우에는 이 기준을 적용한다.

② 이 기준 시행당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 얻은 것으로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일 6월 이내에 이 기준에 의한 형식승인의 신청 및 형식승인의 변경 신청을 할 수 있으며, 이 기간이 경과 한 때에는 이 기준에 적합하지 아니한 형식승인과 형식승인의 변경승인은 취소된 것으로 본다.

제3조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행일 이전에 형식승인신청 또는 형식승인의 변경신청되어 종전의 규정에 의하여 형식 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것은 이 기준 시행일로부터 6월 이내에는 종전의 규정에 의하여 제품검사를 신청할 수 있다. 다만, 이 기간에 제품검사를 신청한 것으로서 불합격 받은 것은 불합격 통지를 받은 날부터 1월 이내에 제품검사를 받을 수 있다.

부칙  <제2009-31호, 2009.8.24>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <제2010-10호, 2010.3.9>

이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

부칙  <제2010-17호, 2010.3.26>

이 기준은 고시한 날로부터 3월이 경과한 날부터 시행한다.

부칙  <제2012-58호, 2012.2.9>

이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

부칙  <제2013-37호, 2013.7.25>

이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

부칙  <제2016-20호, 2016.1.11>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인에 관한 일반적인 경과조치) ① 이 고시 시행일 이전에 형식승인(형식승인의 변경을 포함한다. 이하 같다)이 신청된 것은 종전의 고시를 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 고시에 의하여 형식승인을 받고자 하는 경우에는 이 고시를 적용한다.

② 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 형식승인을 받은 것 중 이 고시 제16조의2에 적합하지 아니한 것은 시행일로부터 6개월 이내에 이 고시에 의하여 형식승인을 받아야 한다.

제3조(제품검사에 관한 일반적인 경과조치) ① 부칙 제1조에도 불구하고 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 형식승인을 받은 것 중 이 고시 제16조의2에 대하여 적합하지 아니한 것은 이 고시 시행일로부터 6개월 이내에는 종전의 규정에 의하여 생산제품검사를 받을 수 있다.

② 부칙 제2조제2항에 따라 형식승인을 받지 않은 것은 이 고시 시행일로부터 6개월이 경과한 날부터 이 고시에 의한 생산제품검사를 받을 수 없다.

부칙  <제2017-1호, 2017.7.26>

이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

부칙  <제2019-48호, 2019.9.24.>

제1조(시행일) 이 기준은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인에 관한 일반적인 경과조치) ① 부칙 제1조에도 불구하고 이 기준 시행일로부터 1년 이내에는 종전의 규정을 적용하여 형식승인(형식승인의 변경을 포함한다. 이하 같다)을 할 수 있다.

② 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 형식승인을 받은 것 중 이 고시 제16조의3에 적합하지 아니한 것은 시행일로부터 1년 이내에 이 고시에 의하여 형식승인을 받아야 한다.

제3조(제품검사에 관한 일반적인 경과조치) ① 부칙 제1조에도 불구하고 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 형식승인을 받은 것 중 이 고시 제16조의3에 대하여 적합하지 아니한 것은 이 고시 시행일로부터 1년 이내에는 종전의 규정에 의하여 제품검사를 받을 수 있다.

② 부칙 제2조제2항에 따라 형식승인을 받지 않은 것은 이 고시 시행일로부터 1년이 경과한 날부터 이 고시에 의한 제품검사를 받을 수 없다.

[별표 1] (제3조제1항제1호 관련)<개정 2019.9.24.>

접합부 나사의 기준치수 및 공차

(단위 : ㎜)

호칭	구 분		수 나 사			암 나 사			A	N	P	a	b	c	<삭 제>	DP	G
	나 사 산 수	소방용 수통과 지 름	바 깥 지 름 D A	유 효 지 름	골지름 d	유 효 지 름	안지름 D B	골지름 D
25	8산/ 25.4㎜	25.4	35.230 -0.305 -0.869	33.167 -0.305 -0.587	31.105 -0.305 규정없음	33.167 +0.282 +0	31.105 +0.738 +0	35.230 +규정없음 +규정없음	0	8.5	5	1.5	10.5	16±0.5	<삭 제>	37	15
40	9산/ 25.4㎜	38.1	50.800 -0.058 -0.585	48.971 -0.058 -0.344	47.752 -0.455 규정없음	48.971 +0.392 +0	47.752 +0.924 +0.010	50.8 +규정없음 +규정없음	1.5	8.5	5	1.5	10.5	16±0.5	<삭 제>	52	15
65	7.5산/ 25.4㎜	63.5	77.788 -0.068 -0.663	75.588 -0.068 0.399	74.122 -0.545 규정없음	75.588 +0.478 +0	74.122 +0.974 +0.010	77.788 +규정없음 +규정없음	1.5	16	6.5	3	16.4	25.4±0.5	<삭 제>	80	24
75	6산/ 25.4㎜	76.2	92.428 -0.381 -1.295	89.677 -0.381 -0.838	86.926 -0.381 규정없음	89.677 +0.457 +0	86.926 +1.068 +0	92.428 +규정없음 +규정없음	2	18	7	3	19.6	28.6±0.5	<삭 제>	96	27
90	6산/ 25.4㎜	88.9	108.303 -0.508 -1.422	106.552 -0.508 -0.965	104.801 -0.508 규정없음	106.552 +0.457 +0	104.801 +1.068 +0	108.303 +규정없음 +규정없음	2	18	7	3	19.6	28.6±0.5	<삭 제>	112	27
100	4산/ 25.4㎜	101.6	127.912 -0.635 -1.905	123.787 -0.635 -1.270	119.662 -0.635 규정없음	123.787 +0.635 +0	119.662 +1.552 +0	127.912 +규정없음 +규정없음	2	18	7	3	19.6	28.6±0.5	<삭 제>	131	27
115	4산/ 25.4㎜	114.3	146.962 -0.635 -1.905	142.837 -0.635 -1.270	138.712 -0.635 규정없음	142.837 +0.635 +0	138.712 +1.552 +0	146.962 +규정없음 +규정없음	2	21	7	4	22.5	31.8±0.5	<삭 제>	150	30
125	4산/ 25.4㎜	127	159.639 -0.635 -1.905	155.514 -0.635 -1.270	151.389 -0.635 규정없음	155.514 +0.635 +0	151.389 +1.552 +0	159.639 +규정없음 +규정없음	3	24	7	6	25.4	35.9±0.5	<삭 제>	162	34
150	4산/ 25.4㎜	152.1	179.070 -0.635 -1.905	174.945 -0.635 -1.270	170.820 -0.635 규정없음	174.945 +0.635 +0	170.820 +1.512 +0	179.070 +규정없음 +규정없음	3	24	7	6	25.4	35.9±0.5	<삭 제>	181	34

암․수  나  사

암     나     사

[별표 2] (제3조제1항제2호 관련)

나 사 측 정 용 링 게 이 지

(표준치라는 것은 참고치수임)

(단위 : ㎜)

항목 호칭 분류		유 효 지 름	안 지 름	피 치 허 용 차	산의반각 허 용 차	게 이 지 길 이
25	통 과 (공 용)	33.167-0.304 -0.315	31.105+0 -0.018	3.175±0.008	30°±10'	12.4
	정 지 (검사용만)	33.167-0.576 -0.586	31.901(표준치)	3.175±0.008	30°±10'	10.0
40	통 과 (공 용)	48.971-0.066 -0.076	47.752-0.074 -0.094	2.822±0.008	30°±10'	34.9
	정 지 (검사용만)	48.971-0.366 -0.376	46.750(표준치)	2.822±0.008	30°±10'	31.9
65	통 과 (공 용)	75.588-0.075 -0.088	74.122-0.084 -0.107	3.387±0.010	30°±5'	31.8
	정 지 (검사용만)	75.588-0.409 -0.422	72.450(표준치)	3.387±0.010	30°±5'	29
75	통 과 (공 용)	89.677-0.381 -0.393	86.926+0 +0.020	4.232±0.010	30°±5'	36.5
	정 지 (검사용만)	89.677-0.825 -0.838	87.932(표준치)	4.232±0.010	30°±5'	35.4
90	통 과 (공 용)	105.552-0.508 -0.523	102.801+0 -0.033	4.232±0.010	30°±5'	36.5
	정 지 (검사용만)	105.552-0.950 -0.965	103.687(표준치)	4.232±0.010	30°±5'	25.4
100	통 과 (공 용)	123.787-0.635 -0.656	119.662+0 -0.038	6.350±0.010	30°±5'	40
	정 지 (검사용만)	123.787-1.255 -1.270	121.162(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	32
115	통 과 (공 용)	142.837-0.636 -0.650	138.712+0 -0.038	6.350±0.010	30°±5'	40
	정 지 (검사용만)	142.837-1.255 -1.270	141.126(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	32
125	통 과 (공 용)	155.514-0.635 -0.650	151.389-0 -0.038	6.350±0.010	30°±5'	40
	정 지 (검사용만)	155.514-1.255 -1.270	152.889(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	32
150	통 과 (공 용)	174.945-0.635 -0.650	170.820-0 -0.038	6.350±0.010	30°±5'	40
	정 지 (검사용만)	174.945-1.255 -1.270	172.320(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	32

[별표 3] (제3조제1항제2호 관련)

나 사 측 정 용 플 럭 게 이 지

(단위 : ㎜)

항목 호칭 분류		유 효 지 름	바 깥 지 름	피 치 허 용 차	산의반각 허 용 차	게 이 지 길 이
25	통 과 (공 용)	33.167+0.010 +0	35.230+0.018 +0	3.175±0.010	30°±5'	28.5
	정 지 (검사용만)	33.167+0.282 +0.272	34.444(표준치)	3.175±0.010	30°±5'	21.0
40	통 과 (공 용)	48.971+0.015 +0.005	50.8+0.020 +0	2.822±0.010	30°±5'	25.4
	정 지 (검사용만)	48.971+0.404 +0.394	50.051(표준치)	2.282±0.010	30°±5'	18.7
65	통 과 (공 용)	75.588+0.019 +0.006	77.788+0.023 +0	3.387±0.010	30°±5'	21.2
	정 지 (검사용만)	75.588+0.454 +0.441	76.750(표준치)	3.387±0.010	30°±5'	15.5
75	통 과 (공 용)	89.677+0.013 +0	92.428+0.023 +0	4.232±0.010	30°±5'	29.6
	정 지 (검사용만)	89.677+0.457 +0.445	90.128(표준치)	4.232±0.010	30°±5'	21.2
90	통 과 (공 용)	105.552+0.015 +0	108.303+0.033 +0	4.232±0.010	30°±5'	29.6
	정 지 (검사용만)	105.552+0.457 +0.442	106.002(표준치)	4.232±0.010	30°±5'	21.2
100	통 과 (공 용)	123.787+0.015 +0	127.912+0.038 +0	6.350±0.010	30°±5'	32
	정 지 (검사용만)	123.787+0.635 +0.620	124.415(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	44.5
115	통 과 (공 용)	142.837+0.015 +0	146.962+0.038 +0	6.350±0.010	30°±5'	32
	정 지 (검사용만)	142.837+0.635 +0.620	143.465(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	44.5
125	통 과 (공 용)	155.514+0.015 +0	159.639+0.038 +0	6.350±0.010	30°±5'	32
	정 지 (검사용만)	155.514+0.635 +0.620	156.144(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	44.5
150	통 과 (공 용)	174.945+0.635 +0	179.070+0.038 +0	6.350±0.010	30°±5'	32
	정 지 (검사용만)	174.945+0.635 +0.620	175.573(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	44.5

[별표 4] (제3조제1항제3호 관련)

나사측정용 링게이지 점검용 플럭게이지

(단위 : ㎜)

항목			유 효 지 름	바 깥 지 름	피치허용차	산의반각 허 용 차	게이지 길 이	분류 번호
호칭	측정용 게이지	점검용 게이지
25	통 과 용 링게이지	GO	33.167–0.314 –0.319	35.230–0.285 –0.306	3.175±0.005	30°±6'	19.1	GF
		NO	33.167–0.297 –0.301	35.230–0.285 –0.306	3.175±0.005	30°±6'	19.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	33.167–0.586 –0.591	35.230–0.285 –0.306	3.175±0.005	30°±6'	19.1	IF
40	통 과 용 링게이지	GO	48.971–0.076 –0.081	50.800–0.054 –0.074	2.822±0.005	30°±6'	17.0	GF
		NO	48.971–0.059 –0.063	50.800–0.054 –0.074	2.822±0.005	30°±6'	17.0	GW
	정 지용 링게이지	GO	48.971–0.376 –0.381	50.800–0.054 –0.074	2.822±0.005	30°±6'	17.0	IF
65	통 과 용 링게이지	GO	75.588–0.088 –0.094	77.788–0.061 –0.084	3.387±0.006	30°±5'	20.3	GF
		NO	75.588–0.066 –0.072	77.788–0.061 –0.084	3.387±0.006	30°±5'	20.3	GW
	정 지 용 링게이지	GO	75.588–0.422 –0.428	77.788–0.061 –0.084	3.387±0.006	30°±5'	20.3	IF
75	통 과 용 링게이지	GO	89.677–0.394 –0.400	92.428–0.361 –0.383	4.232±0.006	30°±6'	25.4	GF
		NO	89.677–0.372 –0.378	92.428–0.361 –0.383	4.232±0.006	30°±6'	25.4	GW
	정 지 용 링게이지	GO	89.677–0.838 –0.844	92.428–0.361 –0.383	4.232±0.006	30°±6'	25.4	IF
90	통 과 용 링게이지	GO	105.552–0.521 –0.527	108.303–0.486 –0.510	4.232±0.006	30°±5'	25.4	GF
		NO	105.552–0.499 –0.505	108.303–0.486 –0.510	4.232±0.006	30°±5'	25.4	GW
	정 지 용 링게이지	GO	105.552–0.965 –0.971	108.303–0.486 –0.510	4.232±0.006	30°±5'	25.4	IF
100	통 과 용 링게이지	GO	123.787–0.648 –0.654	127.912–0.611 –0.637	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	123.787–0.626 –0.632	127.912–0.611 –0.637	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	123.787–1.270 –1.276	127.912–0.611 –0.637	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF
115	통 과 용 링게이지	GO	142.837–0.648 –0.654	146.962–0.611 –0.637	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	142.837–0.626 –0.632	146.962–0.611 –0.637	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	142.837–1.270 –1.276	146.962–0.611 –0.637	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF
125	통 과 용 링게이지	GO	155.514–0.648 –0.654	159.639–0.611 –0.637	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	155.514–0.626 –0.632	159.639–0.611 –0.637	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	155.514–1.270 –1.276	159.639–0.611 –0.637	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF
150	통 과 용 링게이지	GO	174.945–0.648 –0.654	179.070–0.611 –0.637	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	174.945–0.626 –0.632	179.070–0.611 –0.637	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	174.945–1.270 –1.276	179.070–0.611 –0.637	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF

[별표 5] (제3조제2항 관련)

접     합     부

(단위 : ㎜)

구분 호칭	H	I	나사의 호칭 K
75	12.6 [eqn: +0# -0.1]	12.8 [eqn: +0.1# -0]	106
65	10.6 [eqn: +0# -0.1]	10.8 [eqn: +0.1# -0]	92
50	8.0 [eqn: +0# -0.1]	8.2 [eqn: +0.1# -0]	75
40	7.0 [eqn: +0# -0.1]	7.2 [eqn: +0.1# -0]	60
25	6.0 [eqn: +0# -0.1]	6.2 [eqn: +0.1# -0]	42

주) 1. H, I 및 K는 아래 그림에 붙인 부분을 나타냄.

2. <삭제>

[별표 6] (제3조제2항 관련)

차     입     구

(단위 : ㎜)

구 분 호 칭	A	B	C	D	E	J
75	81.5 [eqn: +0# -0.2]	15.0 최소	76.2 [eqn: +0# -0.2]	69.0±0.2	18.0 [eqn: +0# -0.2]	83.0 [eqn: +0# -0.2]
65	68.5 [eqn: +0# -0.2]	13.0 최소	63.5 [eqn: +0# -0.2]	57.0±0.2	15.5 [eqn: +0# -0.2]	70.5 [eqn: +0# -0.2]
50	55.6 [eqn: +0# -0.2]	10.5 최소	51.0 [eqn: +0# -0.2]	44.5±0.2	14.5 [eqn: +0# -0.2]	56.5 [eqn: +0# -0.2]
40	43.6 [eqn: +0# -0.2]	8.5 최소	39.0 [eqn: +0# -0.2]	33.0±0.2	11.7 [eqn: +0# -0.2]	44.0 [eqn: +0# -0.2]
25	28.6 [eqn: +0# -0.2]	7.0 최소	26.0 [eqn: +0# -0.2]	21.0±0.2	8.5 [eqn: +0# -0.2]	29.0 [eqn: +0# -0.2]

주) 1. A, B, C, D, E 및 J는 아래 그림에 붙인 부분을 나타냄.

2. <삭제>

[별표 7] (제4조 관련)

접합부용 고무 패킹 치수

(단위 : ㎜)

구 분 호 칭	바 깥 지 름	안 지 름	두 께
25 40 65 75 90 100 115 125 150	36 52 80 95 111 130 149 161 180	27 39 64 78 90 103 116 128 154	3.5±0.5 3.5±0.5 5 ±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5

[별표 8] (제7조제1항제2호 관련)<개정 2019.9.24.>

옥내소화전방수구의 부품별 재료

번 호	명 칭	재 료	적 용 규 격
1	덮 개	CAC401 또는 C3371BE(C3771BD)	KS D 6024 KS D 5101
2	디 스 크	CAC401 또는 C3371BE(C3771BD)	KS D 6024 KS D 5101
3	디 스 크 누 르 개	CAC401, C3371BE(C3771BD) 또는 C3604BE(C3604BD)	KS D 6024 KS D 5101
4	패 킹 누 르 개 링	CAC401, C3371BE(C3771BD) 또는 C3604BE(C3604BD)	KS D 6024 KS D 5101
5	패킹누르개너트	C3604BE(C3604BD)	KS D 5101
6	밸 브 대	C3604BE(C3771BD)	KS D 5101
7	핸 들	GC 200 AC4C	SPS-KFCA-D4301-5015 KS D 6008
8	핸 들 너 트	C3604BE(C3604BD)	KS D 5101
9	패 킹	고무 또는 기타
10	와 셔	CAC406 또는 C2801	KS D 6024 KS D 5101
11	시 트	고 무	KS M 6614

[별표 9] (제7조제2항제2호 관련)<개정 2019.9.24.>

옥외소화전(지상용) 부품별 재료

번 호	명 칭	재 료	적 용 규 격
1	캡	CAC401	KS D 6024
2	빗 물 덮 개	고 무	KS M 6614
3	고 정 나 사	CAC401	KS D 6024
4	나 사 봉	C3371BE(C3771BD)	KS D 5101
5	덮 개	GC 200	SPS-KFCA-D4301-5015
6	볼 트	SS 490	KS D 3503
7	패 킹	고무 또는 기타
8	연 결 구	CAC401	KS D 6024
9	패 킹 실	GC 200	SPS-KFCA-D4301-5015
10	윗 본 체	GC 200	SPS-KFCA-D4301-5015
11	밸 브 막 대	SS 490	KS D 3503
12	볼 트․너 트	SS 490, SS 400	KS D 3503
13	중 간 본 체(연장통)	GC 200	SPS-KFCA-D4301-5015
14	밸브안내및변좌	CAC401	KS D 6024
15	디 스 크 누 르 개	CAC401	KS D 6024
16	아 래 본 체(밸브통)	GC 200	SPS-KFCA-D4301-5015
17	디 스 크	고 무	KS M 6614
18	변 받 이	CAC401	KS D 6024
19	너 트	SS 490, SS400	KS D 3503
20	연 결 구 덮 개	CAC401, GC200, AC4C(용체화처리후시효경화처리)	KS D 6024, SPS-KFCA-D4301-5015, KS D 6008
21	패 킹	고무 또는 기타	KS M 6614
22	스 파 이 다 패 킹
23	패 킹 누 르 개	CAC401	KS D 6024
24	쇠 줄		ø3㎜

[별표 10] (제7조제2항제2호 관련)<개정 2019.9.24.>

옥외소화전(지하용) 부품별 재료

번 호	명 칭	재 료	적 용 규 격
1	캡	GC 200	SPS-KFCA-D4301-5015
2	밸 브 대	C 3371BE(C3771BD)	KS D 5101
3	쇠 줄		ø3㎜
4	연 결 구 덮 개	CAC401	KS D 6024
5	패 킹	고 무	KS D 6614
6	연 결 구	CAC401	KS D 6024
7	윗 본 체	GC 200	SPS-KFCA-D4301-5015
8	패 킹	가스켓트
9	아 래 본 체	GC 200	SPS-KFCA-D4301-5015
10	조 정 나 사	CAC401	KS D 6024
11	볼 트	SS 400	KS D 3503
12	패 킹 누 르 개	CAC401	KS D 6024
13	패 킹	고무 또는 기타
14	볼 트	SS 400	KS D 3503
15	디 스 크	CAC401	KS D 6024
16	패 킹	고 무	KS M 6614
17	불 임 시 트 링	CAC401	KS D 6024
18	디스크패킹누르개	CAC401	KS D 6024

[별표 11] (제10조제6호, 제11호 관련)<개정 2013.7.25>

옥내소화전방수구의 구조․모양 및 치수

(단위 : ㎜)

구분 호칭	면간의 거리			나 사 부			H	L	D
	d 최소	L1 최소	L2 최소	호칭	<삭제>	d2유효나사부의 길이 (최소)	최소	<삭제>	<삭제>
25	25	42	37	PT25	<삭제>	16	100	<삭제>	<삭제>
40	40	57	53	PT40	<삭제>	19	135	<삭제>	<삭제>
65	65	85	72	PT65	<삭제>	27	180	<삭제>	<삭제>

구분 호칭	몸 통			밸 브 대		ds	h	맞변 또는 맞각거리
	<삭제>	d1 참고	D1 최소	d3 참고	호칭	참고	최소	S1 참고	S2 참고	S3 참고
25	<삭제>	50	25.4	11	TR16	18	17	44	32	32
40	<삭제>	68	38.0	13	TR18	21	20	60	41	38
65	<삭제>	100	63.5	16	TR22	26	27	90	67	46

[별표 12] (제15조제2항 관련)<개정 2013.7.25., 2019.9.24.>

옥외소화전의 구조․모양 및 치수

지  상  용

지 하 용

(단위 : ㎜)

항목 종류	호칭	토출구 수(개)	토출구 안지름	<삭제>	H1 (최소)	H2		H3 (참고)	H4 (참고)	H5(참고)		Hs (최소)	연 결 플랜지 d	캡치수 s
						직관식 (참고)	곡관식 목관식 (참고)			직관식	곡관식 목관식
지상용A형 지상용B형 지상용C형 지상용D형	80 100 125 150	1 2 3 4	63.5 63.5 63.5 63.5	<삭제> <삭제> <삭제> <삭제>	600 600 600 600	1.550 1.550 1.550 1.550	1.425 1.425 1.437.5 1.450	480 480 480 480	206 206 206 206	700 700 700 700	570 570 570 570	500 ∼ 1,000	80 100 125 150	32±0.5 32±0.5 32±0.5 32±0.5
지하용E형 지하용F형 지하용G형	80 100 100	1 1 2	63.5 63.5 63.5	<삭제> <삭제> <삭제>	180 100 180	97 97 97		200 (닫힌경우) 200 (닫힌경우) 200 (닫힌경우)	- - -			- - -	80 100 100	32±0.5 32±0.5 32±0.5